CUPRINS
- ELECTRICE -

| Nr.crt. | Indicativ | Titlu | Înlocuieşte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NP I 7-02 | Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 v c.a. şi 1500 v c.c. | I 7-98 |
| 2. | I 43-89 | Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice, de automatizare, încălzire şi ventilaţie, în zone cu pericol de explozie |  |
| 3. | NP 061 - 02 | Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri |  |
| 4. | NP 062-02 | Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal |  |
| 5. | I 18/1-01 | Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie |  |
| 6. | GP 052-00 | Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 v c.a. şi 1500 v c.c. |  |
| 7. | I 20-00 | Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului | I 20-94 |
| 8. | PE 135-91 | Instrucţiuni privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţiile electrice de distribuţie de 1-110 kv |  |
| 9. | PE 134/2-96 | Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţele electrice cu tensiunea sub 1 kv |  |
| 10. | PE 104-93 | Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 v |  |
| 11. | PE 101-85 | Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformatoare cu tensiuni peste 1kv. |  |
| 12. | PE 107-95 | Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice |  |
| 13. | PE 116-94 | Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice | PE 196-84 |

[top]

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE CU TENSIUNI PÂNĂ LA 1000 V c.a. ŞI 1500 V c.c.

Indicativ: I 7-02
Înlocuieşte: I 7-98

Cuprins

* DOMENIUL DE APLICARE
* TERMINOLOGIE, CLASIFICĂRI ŞI ABREVIERI
* CONDIŢII GENERALE
* PROTECŢII ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE
* MATERIALE, APARATE, ECHIPAMENTE SI RECEPTOARE. TIPURI DE INSTALATII ELECTRICE
* VERIFICAREA INSTALATIILOR ELECTRICE
* CONDITII PENTRU INSTALATII DIN SPATII SPECIALE
* Anexa 1: PREVEDERI CONEXE NORMATIVULUI I.7.
* Anexa 2: CATEGORIILE INFLUENŢELOR EXTERNE ÎN FUNCŢIE DE NATURA LOR ŞI GRADUL DE INFLUENŢĂ (CLASA) CONFORM CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DIN SR CEI 364-3+A1
* Anexa 3: ALEGEREA MODULUI DE POZARE ŞI A TIPURILOR DE CONDUCTE ELECTRICE ÎN FUNCŢIE DE INFLUENŢELE EXTERNE
* Anexa 4: ÎNCADRAREA PRINCIPALELOR ÎNCĂPERI ÎN CATEGORII Şl CLASE DUPĂ INFLUENŢELE EXTERNE Şl GRADELE MINIME DE PROTECŢIE IMPUSE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE (SR EN 60529)
* Anexa 5: SECŢIUNI MINIME ADMISIBILE LA CONDUCTOARE MONTATE ÎN EXTERIOR, PE PEREŢII CLĂDIRILOR
* Anexa 6: SECŢIUNILE MINIME ADMISE PENTRU CONDUCTOARELE UTILIZATE ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE DIN INTERIORUL CLĂDIRILOR
* Anexa 7: CURENŢI MAXIMI ADMISIBILI ÎN REGIM PERMANENT LA CONDUCTOARE NEIZOLATE, LIBERE ÎN AER
* Anexa 8: CURENŢI MAXIMI ADMISIBILI ÎN REGIM PERMANENT LA CONDUCTOARE IZOLATE
* Anexa 9: CURENŢI MAXIMI ADMISIBILI ÎN REGIM PERMANENT LA CORDOANE DE CUPRU CU IZOLAŢIE Şl MANTA DE PVC SAU CAUCIUC, ÎN EXECUŢIE UŞOARĂ, MEDIE SAU GREA PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE MOBILE, MONTATE ÎN AER
* Anexa 10: COEFICIENŢII DE CORECŢIE A CURENŢILOR MAXIMI ADMISIBILI ÎN CONDUCTOARE, ÎN FUNCŢIE DE TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT
* Anexa 11: STABILITATEA UNOR MATERIALE FOLOSITE ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE, LA ACŢIUNEA PRINCIPALILOR AGENŢI CHIMICI
* Anexa 12: ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR Şl ŢEVILOR DE PROTECŢIE PENTRU CONDUCTE Şl CABLURI
* Anexa 13: SARCINA ADMISIBILĂ LA POZARE ÎN PĂMÂNT ŞI ÎN AER, CABLU CU Uo/U = 0,6/1 kV

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente:

a. clădirilor cu destinaţie de locuinţă;

b. clădirilor comerciale;

c. clădirilor publice (civile);

d. clădirilor industriale (de producţie);

e. clădirilor agricole şi horticole;

f. clădirilor prefabricate;

g. caravanelor, locurilor de campare şi altora similare;

h. şantierelor, expoziţiilor, târgurilor şi altor instalaţii temporare;

i. construcţiilor navale şi vaselor de agrement;

j. clădiri de depozitare.

1.2. Normativul se aplică la:

a. circuite alimentate la tensiuni nominale până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. inclusiv; în curent alternativ, frecvenţele preferenţiale care au fost luate în considerare în acest normativ sunt: 50 Hz, 60 Hz şi 400 Hz. Nu este exclusă utilizarea altor frecvenţe pentru scopuri speciale.

b. circuitele, altele decât circuitele interne ale aparatelor, lucrând la tensiuni de peste 1000 V şi provenind de la o instalaţie având o tensiune care nu depăşeşte 1000 V c.a., de exemplu lămpi cu descărcare, filtre electrostatice;

c. orice sistem de pozare care nu face obiectul standardelor receptoarelor;

d. toate instalaţiile de utilizare ale consumatorilor exteriori clădirilor.

e. cablările fixe de telecomunicaţii, semnalizare, comandă şi altele similare (exclusiv circuitele interne ale aparatelor);

f. extinderi sau modificări ale instalaţiilor şi părţi ale instalaţiilor existente afectate de extindere sau modificare, reparaţii capitale, reabilitări sau modernizări.

1.3. Prevederile normativului nu se aplică la:

a. echipamentul electric de tracţiune;

b. echipamentul electric al autovehiculelor;

c. instalaţiile electrice de la bordul navelor;

d. instalaţiilor electrice ale aeronavelor;

e. instalaţiile în mină;

f. echipamentele de reducere a interferenţelor radio, cu excepţia celor care afectează securitatea instalaţiilor;

g. împrejmuirile electrice;

h. protecţia clădirilor împotriva trăsnetelor;

i. sistemele de producere, distribuţie şi transport pentru consumatorii publici.

j. la depozite de materiale pirotehnice şi explozive.

1.4. La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice tehnologice prevederile prezentului normativ se aplică împreună cu reglementările tehnice corespunzătoare acestor instalaţii în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului normativ.

1.5. La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice se respectă prevederile Legii 90/1996 şi Legii 10/1995 referitoare la cerinţele de calitate:

- rezistenţă şi stabilitate;

- siguranţă în exploatare;

- siguranţă la foc;

- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

- izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;

- protecţia împotriva zgomotului.

1.6. Acest normativ se aplică numai pentru alegerea şi condiţiile de instalare ale echipamentului electric.

1.7. În anexa 1 sunt prezentate standarde şi reglementări conexe instalaţiilor electrice, menţionate în normativ.

[top]

2. TERMINOLOGIE, CLASIFICĂRI ŞI ABREVIERI

În afara termenilor definiţi în standardele şi reglementările conexe date în anexa 1, în acest normativ se utilizează şi următorii termeni specifici:

2.1. Instalaţii electrice de alimentare şi de distribuţie. Definiţii

2.1.1. Alimentare normală cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică dintr-o sursă de energie electrică (transformator, generator) prevăzută pentru a se asigura funcţionarea receptoarelor electrice ale unui consumator, în regim normal.

2.1.2. Alimentare de rezervă cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică prevăzută pentru a se asigura menţinerea în funcţiune, neîntreruptă sau o perioadă de timp, a unor receptoare electrice ale consumatorilor, la întreruperea alimentării normale.

2.1.3. Alimentarea de rezervă de siguranţă

Alimentarea de rezervă cu energie electrică prevăzută pentru a se menţine în funcţiune echipamentele necesare asigurării siguranţei utilizatorilor.

2.1.4. Instalaţie electrică de utilizare

Totalitatea materialelor şi echipamentelor situate în aval faţă de punctul de delimitare cu reţeaua furnizorului de energie electrică şi care sunt în exploatarea consumatorului.

2.1.5. Puterea instalată a unui consumator

Suma puterilor instalate ale receptoarelor fixe sau mobile ale consumatorului.

2.1.6. Putere instalată a unui receptor

Puterea nominală a receptorului înscrisă pe plăcuţa indicatoare a receptorului.

2.1.7. Putere instalată a unei coloane sau a unui circuit

Suma puterilor instalate ale receptoarelor fixe sau mobile alimentate din coloana sau circuitul respectiv.

2.1.8. Puterea reală (Pr) a unui receptor

Mărime electrică egală cu produsul dintre puterea instalată (PI) şi coeficientul de încărcare (CI) al acestuia.

2.1.9. Puterea absorbită (Pa) a unui receptor

Mărimea electrică egală cu raportul dintre puterea reală (Pr) şi randamentul real al receptorului (r).

2.1.10. Coeficient de simultaneitate (Cs)

Valoarea raportului dintre suma puterilor nominale ale receptoarelor consumatorului alimentate în acelaşi circuit sau aceeaşi coloană care funcţionează simultan şi suma puterilor nominale ale tuturor receptoarelor consumatorului racordate la circuitul sau coloana respectivă.

2.1.11. Coeficient de încărcare (CI)

Valoarea raportului dintre puterea reală şi puterea instalată a unui consumator sau receptor.

2.1.12. Curent diferenţial rezidual (curent de defect, I)

Mărimea sumei fazoriale a valorilor instantanee ale curenţilor care parcurg toate conductoarele active ale unui circuit într-un punct al instalaţiei electrice.

2.1.13. Curent diferenţial nominal (de funcţionare, In)

Curent diferenţial rezidual ce provoacă declanşarea unui dispozitiv de protecţie diferenţial.

2.1.14. Curent nominal de sarcină (In)

Curent pe care îl suportă aparatul în funcţionare normală şi care este stabilit în general de producător.

2.1.15. Curent maxim de descărcare (Imax)

Curent de descărcare, cu formă de undă T1/T2 = 8/20 s, suportat o singură dată de un descărcător de supratensiune.

2.1.16. Curent nominal de descărcare (In)

Curentul de creastă de descărcare, cu formă de undă T1/T2 = 8/20 s, utilizat pentru a desemna un descărcător de supratensiune şi la care se încearcă de 20 de ori, fără a se deteriora.

2.1.17. Nivel de protecţie (Up)

Valoarea tensiunii care caracterizează performanţele protecţiei unui descărcător de supratensiune la curentul nominal de descărcare In.

2.1.18. Tensiunea maximă în regim permanent (Uc)

Valoarea maximă admisibilă a tensiunii eficace de frecvenţă industrială care poate fi aplicată continuu între bornele descărcătorului de supratensiune, fără a afecta buna lui funcţionare.

2.1.19. Tensiune reziduală

Tensiunea care apare la bornele descărcătorului la trecerea curentului nominal de descărcare In şi corespunzând tensiunii aplicate echipamentelor de protejat.

2.1.20. Tensiune maximă de amorsare

Tensiunea de creastă, de undă 1,2/50 s, caracteristică descărcătoarelor tip eclator.

2.1.21. Perturbaţia electrică de tip comun

Perturbaţia care se suprapune peste tensiunea reţelei şi se propagă între diferite conductoare active.

2.1.23. Dispozitiv de protecţie la curent diferenţial-rezidual (dispozitiv diferenţial)

Aparatul mecanic sau asociaţia de aparate destinate să provoace deschiderea contactelor atunci când curentul diferenţial rezidual ajunge în anumite condiţii la o valoarea dată (curent diferenţial nominal).

2.1.24. Întrerupător automat (disjunctor)

Aparatul mecanic de comutaţie capabil să stabilească, să suporte şi să întrerupă automat curenţi, în condiţii normale de funcţionare pentru circuit, precum şi să stabilească, să suporte o durată specificată de timp şi să întrerupă curenţi, în condiţii anormale de funcţionare pentru circuit (de exemplu curenţi de scurtcircuit sau suprasarcină).

2.1.25. Tensiune foarte joasă de securitate

Diferenţa de potenţial care nu depăşeşte 50 V, valoarea eficace în curent alternativ, între conductoare sau între un conductor oarecare şi pământ, într-un circuit la care separarea de reţeaua de alimentare este asigurată printr-un transformator de separare sau un convertizor cu înfăşurări separate.

Pentru circuite nelegate la pământ se foloseşte abrevierea TFJS.

Pentru circuite legate la pământ se foloseşte abrevierea TFJP.

2.1.26. Tabloul general de distribuţie

Tabloul electric racordat direct la reţeaua furnizorului de energie electrică, la un post de transformare sau la o sursă proprie a consumatorului de energie electrică şi care distribuie energia electrică la alte tablouri de distribuţie sau direct la anumite receptoare ale consumatorului.

2.1.27. Tabloul principal de distribuţie

Tabloul electric alimentat dintr-un tablou general şi care distribuie energia electrică la tablouri secundare sau direct la anumite receptoare ale consumatorului.

2.1.28. Tabloul secundar de distribuţie

Tabloul electric alimentat dintr-un tablou principal şi de la care energia electrică se distribuie la receptoarele consumatorului.

2.1.29. Siguranţe general

Siguranţele montate pe coloana de alimentare a unui tablou electric.

2.1.30. Coloană electrică

Calea de curent care alimentează tabloul principal de distribuţie de la tabloul general sau tabloul secundar de la tabloul principal.

2.1.31. Coloană electrică magistrală

Calea de curent care alimentează pe parcursul ei cel puţin două tablouri de distribuţie, în derivaţie.

2.1.32. Coloană electrică colectivă

Calea de curent din care se alimentează mai mulţi consumatori.

2.1.33. Coloană electrică individuală

Calea de curent care serveşte pentru alimentarea unui singur consumator.

2.1.34. Circuit electric

Calea de curent ale cărei echipamente şi materiale electrice sunt alimentate de la aceeaşi origine şi sunt protejate împotriva supracurenţilor prin aceleaşi dispozitive de protecţie.

2.1.35. Zonă (volum) de accesibilitate (zonă de manevrare)

Volumul cuprins între oricare punct de pe o suprafaţă unde oamenii au acces în mod obişnuit şi elementele înconjurătoare pe care o persoană poate să le atingă fără mijloace auxiliare.

2.1.36. Zone (volume) de protecţie pentru băi, duşuri şi piscine

Volumele specifice de protecţie în care există pericole de şoc electric.

2.1.37. Şoc electric

Efectul patofiziologic care apare la trecerea unui curent electric prin corpul omului sau prin corpul unui animal.

2.1.38. Electrocutare

Şocul electric fatal.

2.1.39. Atingere directă

Contactul nemijlocit sau prin intermediul unui element conductor al persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi active ale unei instalaţii electrice.

2.1.40. Atingere indirectă

Contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu mase puse accidental sub tensiune datorită unui defect electric.

2.1.41. Curent de şoc electric

Curentul care, traversând corpul uman sau al animalelor, poate provoca efecte patofiziologice.

2.1.42. Tensiuni de atingere

Tensiunea care apare la producerea unui defect între părţi simultan accesibile.

2.1.43. Tensiunea limită admisă de atingere (UL)

Valoarea maximă a tensiunii de atingere care este permisă a se menţine timp nelimitat în condiţii de influenţe externe specificate.

2.1.44. Măsură de protecţie completă (necondiţionată)

Ansamblul măsurilor care împiedică pe om să atingă părţile active sau îl protejează împotriva curenţilor periculoşi în cazul atingerilor admise ale părţilor active.

2.1.45. Măsură de protecţie parţială (condiţionată)

Ansamblul măsurilor care protejează omul împotriva şocurilor electrice prin atingerea accidentală a părţilor active.

2.1.46. Loc de muncă puţin periculos

Spaţiu care în condiţii normale este caracterizat simultan prin următoarele condiţii:

- umiditatea relativă a aerului, max. 75% la temperatura aerului cuprinsă între 15…30°C;

- pardoseala (amplasament) izolantă.

2.1.47. Loc de muncă periculos (mediu periculos)

Spaţiu caracterizat prin cel puţin una din următoarele condiţii:

- umiditatea relativă a aerului peste 75%, dar cel mult 97%, la temperatura aerului peste 30°C, dar cel mult 35°C;

- pardoseala cu proprietăţi conductoare (beton, pământ);

- parte conductoare în legătură electrică cu pământul care ocupă cel mult 60% din zona de manipulare;

- prezenţa de pulberi conductoare (pilitură de metal, grafit etc.);

- prezenţa de fluide care micşorează impedanţa corpului uman.

2.1.48. Loc de muncă foarte periculos (mediu foarte periculos)

Spaţiu caracterizat prin cel puţin una din următoarele condiţii:

- umiditatea relativă peste 97% la temperatura aerului peste 35°C;

- părţi conductoare în legătură electrică cu pământul care ocupă mai mult de 60% din zona de manipulare;

- prezenţă de agenţi corozivi.

2.1.49. Schemă de protecţie (schemă de legare la pământ)

Schemă în care se reprezintă situaţia punctului neutru al sursei de tensiune şi a maselor echipamentelor sau utilajelor electrice în raport cu pământul.

2.1.50. Stabilitate termică

Însuşirea unui element conductor electric sau a unui aparat electric de a suporta efectul termic al unui curent electric în regim permanent, intermitent sau de scurtă durată (scurtcircuit), fără a depăşi temperatura admisă corespunzătoare regimului respectiv.

2.1.51. Stabilitate dinamică

Însuşirea unui element conductor electric sau a unui aparat electric de a suporta efectul electrodinamic al unui curent de scurcircuit, la parametrii de fabricaţie, fără să-şi modifice calităţile funcţionale.

2.1.52. Parte activă

Conductorul sau orice parte conductoare din punct de vedere electric destinate a fi sub tensiune, în funcţionare normală, inclusiv conductorul neutru (N), însă prin convenţie, exclusiv conductorul PEN.

2.1.53. Părţi intermediare (conductoare electric)

Părţile conductoare inaccesibile care, în funcţionare normală, nu sunt sub tensiune, dar care pot fi puse sub tensiune în caz de defect.

2.1.54. Masă (a unui echipament sau element de construcţie)

Partea conductoare accesibilă a unui echipament electric sau a unui element de construcţie care poate fi atinsă, dar care în mod normal nu este sub tensiune şi care poate ajunge sub tensiune în caz de defect.

2.1.55. Impedanţă a buclei de defect

Impedanţa totală a traseului de trecere a unui curent rezultat dintr-un defect.

2.1.56. Pardoseala izolantă electric (pardoseală electroizolantă)

Pardoseala la care stratul de uzură nu prezintă crăpături şi rosturi care depăşesc 3 mm şi care nu este străpunsă la tensiuni de cel puţin 1000 V, care acoperă întreaga suprafaţă şi este din materiale izolante electric (de ex. lemn, cauciuc, bachelită, linoleum, PVC etc.) lipite de suport.

2.1.57. Atmosferă explozivă

Amestec cu aerul, în condiţii atmosferice, a substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori, ceaţă, praf sau fibre în care, după aprindere, arderea se propagă în ansamblul amestecului necontrolat (drept condiţii atmosferice normale se consideră presiunile totale ale amestecului cuprinse între 0,8 şi 1,1 bar şi temperaturile cuprinse între –20°C şi ±40°C).

2.1.58. Arie periculoasă (datorită atmosferelor explozive gazoase)

Spaţiul în care, în condiţii normale de funcţionare sau avarie, se pot acumula permanent sau accidental gaze, vapori de lichide sau pulberi combustibile în concentraţii suficient pentru a da naştere unei atmosfere potenţial explozive (explozii volumetrice).

2.1.59. Protecţie antiexplozivă (a unui echipament electric)

Execuţia specială pentru echipamentele care funcţionează în zone cu pericol de explozie în vederea reducerii pericolului de aprindere a amestecurilor explozive de către echipamentele respective.

2.1.60. Temperatura maximă de suprafaţă (temperatura limită)

Temperatura cea mai înaltă care este atinsă la funcţionarea în condiţiile cele mai defavorabile de funcţionare, de către orice parte sau suprafaţă a unui echipament electric şi care este susceptibilă să producă o aprindere a atmosferei potenţial explozive înconjurătoare.

2.1.61. Temperatură de mocnire a prafului în strat

Temperatura minimă a unei suprafeţe încălzite aflate în aer liber, pe care praful depozitat în strat de 5 mm ajunge de la sine la o ardere lentă.

Pentru grosimi mai mari de straturi, mocnirea poate să aibă loc sub această temperatură.

2.1.62. Durată tE

Timpul necesar pentru ca o înfăşurare, alimentată în curent alternativ să atingă, sub curentul său de pornire, temperatura limită, plecând de la temperatura stabilizată în regim nominal, când funcţionează la o temperatură ambiantă maximă admisă.

2.1.63. Influenţe externe (vezi şi art. 2.3.)

Acţiunile factorilor externi asupra instalaţiilor electrice.

2.2. Abrevieri şi simboluri

2.2.1. PE – Conductor de protecţie

Conductor prevăzut în anumite măsuri de protecţie împotriva şocurilor electrice.

2.2.2. N – Conductor neutru

Conductor racordat la punctul neutru al reţelei şi care poate contribui la transportul energiei electrice.

2.2.3. PEN – Conductor legat la pământ care îndeplineşte simultan funcţia de conductor de protecţie şi de conductor neutru

2.2.4. SEN – Sistem electroenergetic naţional. Constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică.

2.2.5. PATA – Protecţie automată împotriva tensiunilor de atingere.

2.2.6. PACD – Protecţie automată împotriva curenţilor de defect.

2.2.7. DDR – Dispozitiv de protecţie la curent diferenţial rezidual.

2.2.8. TFJS – Tensiunea foarte joasă de securitate pentru circuite nelegate la pământ.

2.2.9. TFJP – Tensiunea foarte joasă de securitate pentru circuite legate la pământ.

2.3. Influenţe externe. Categorii şi clase de influenţe

2.3.1. Fiecare condiţie de influenţă externă este notată printr-un cod format dintr-un grup de două majuscule şi o cifră (conform SR CEI 60364-3) aşezate în următoarea ordine şi cu următoarele semnificaţii:

Prima literă: categoria generală de influenţe externe:

A: Mediu;

B: Utilizări;

C: Caracteristici constructive ale clădirilor.

A doua literă: natura influenţei externe: A; B; C etc.

Cifra: clasa influenţei externe: 1, 2, 3 etc.

2.3.2. Categoriile de influenţe externe în funcţie de natura lor şi gradul de influenţă (clasa) conform clasificării internaţionale din SR CEI 60364-3 se dau în anexa 2 are cuprinde şi corespondenţa dintre simbolurile româneşti utilizate.

2.3.3. Încadrarea principalelor încăperi ale construcţiilor în categorii şi clase după influenţele externe şi gradele minime de protecţie impuse echipamentelor electrice, se dă în anexa 4. Încadrarea încăperilor neincluse în acest tabel se face prin asimilare.

[top]

3. CONDIŢII GENERALE

3.1. Condiţii generale de bază

3.1.1. Proiectele de instalaţii electrice se verifică de verificatori de proiecte atestaţi conform Legii 10/1995.

3.1.2. Începerea execuţiei instalaţiilor electrice este permisă numai după ce investitorul a obţinut avizul tehnic de racordare. Punerea în funcţiune se face numai după controlul execuţiei instalaţiilor electrice de către unităţi autorizate.

3.1.3. Este interzisă începerea lucrărilor de instalaţii electrice fără proiecte verificate în condiţiile art. 3.1.1.

3.1.4. Electricienii se autorizează de societăţi profesionale, nonguvernamentale, pentru gradele prevăzute în regulamentul de autorizare.

3.1.5. Instalaţiile electrice se execută de către unităţi atestate.

3.1.6. Instalaţiile electrice la consumator trebuie astfel realizate încât să nu afecteze siguranţa utilizatorilor şi a bunurilor.

3.1.7. Instalaţiile electrice trebuie realizate astfel încât să se evite riscul de aprindere a unor materiale combustibile datorită temperaturilor ridicate sau a arcurilor electrice, iar utilizatorii să nu fie în pericol de a suferi arsuri.

3.1.8. Conductoarele active, inclusiv conductorul neutru, ale circuitelor electrice trebuie să fie izolate şi protejate împotriva supracurenţilor printr-unul sau mai multe dispozitive de protecţie.

3.1.9. Instalaţiile electrice trebuie prevăzute la proiectare şi execuţie cu aparate limitatoare de tensiune maximă şi minimă (de ex. Relee), astfel încât să se asigure protecţia utilizatorilor împotriva supratensiunilor şi tensiunilor minime pentru cazurile menţionate la subcap. 4.4.

3.1.10. Separarea în vederea întreruperii, verificării, localizării defectelor şi efectuării reparaţiilor la instalaţiile electrice trebuie asigurată prin prevederea de dispozitive de separare (siguranţe fuzibile, cleme cu intrare ieşire, întrerupătoare cu acţionare manuală etc.).

3.1.11. Instalaţiile electrice trebuie dispuse astfel încât să fie excluse orice influenţe între acestea şi celelalte instalaţii ale clădirilor.

3.1.12. Dispunerea materialelor şi echipamentelor electrice trebuie astfel realizată încât să asigure spaţiul necesar în vederea executării instalaţiilor electrice şi efectuarea ulterioară a lucrărilor de verificări, înlocuiri, întreţinere şi reparaţii.

3.1.13. Caracteristicile materialelor şi echipamentelor trebuie să fie corespunzătoare condiţiilor de alimentare din instalaţia electrică în care sunt utilizate (de ex. tensiunea cea mai ridicată a reţelei trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu tensiunea maximă admisă de echipament).

3.1.14. Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să aibă, prin construcţie, caracteristicile cerute pentru influenţele externe din încăperea sau spaţiul respectiv.

3.1.15. Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să poată fi identificate prin marcaje clare şi amplasate vizibil, în vederea efectuării în condiţii de siguranţă, pentru persoane şi instalaţii, a verificărilor, reparaţiilor şi înlocuirilor.

3.2. Condiţii generale comune pentru materiale şi echipamente

3.2.1. Caracteristicile generale ale materialelor şi echipamentelor electrice şi modul lor de instalare trebuie alese astfel încât să fie asigurată funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei electrice şi protecţia utilizatorilor şi bunurilor în condiţiile de utilizare solicitate de beneficiar (tehnolog) şi ţinându-se seama de influenţele externe.

3.2.2. Materialele şi echipamentele nou utilizate în instalaţiile electrice trebuie să fie agrementate tehnic, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi certificate conform Legii protecţiei muncii 
nr. 90/1996.

3.2.3. Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să corespundă standardelor şi reglementărilor în vigoare şi să fie instalate şi utilizate în condiţiile prevăzute de acestea.

Încadrarea în clase de combustibilitate a materialelor se face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

3.2.4. Toate materialele folosite pentru protecţie (tuburi, plinte, canale, etc.) izolare (ecrane), mascare (plăci, capace, dale etc.) suporturi (console, poduri, bride, cleme etc.) trebuie să fie incombustibile, clasa CA1 (C0) sau greu combustibile, clasele CA2a (C1) şi CA2b (C2).

3.2.5. Materialele şi echipamentele electrice se aleg ţinându-se seama de tensiune, curent şi frecvenţă.

Puterea, curentul de scurcircuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu, intermitent) precum şi alte caracteristici particulare, trebuie luate în consideraţie la alegerea materialelor şi echipamentelor, conform indicaţiilor producătorilor.

3.2.6. Materialele şi echipamentele electrice se aleg cu anumite clase de protecţie împotriva şocurilor electrice, în funcţie de mijloacele de protecţie aplicate.

3.2.7. Dacă într-un spaţiu se exercită mai multe influenţe externe, caracteristicile materialelor şi echipamentelor electrice se aleg astfel încât să fie satisfăcute toate condiţiile.

3.2.8. Caracteristicile materialelor şi echipamentelor electrice alese în funcţie de influenţele externe, trebuie să asigure funcţionarea lor corectă cu menţinerea integrităţii lor (fără deteriorări datorate şocurilor mecanice, căldurii, coroziunii, etc.) şi să garanteze prin aceasta fiabilitatea măsurilor de protecţie împotriva şocurilor electrice în care ele sunt incluse.

3.2.9. Caracteristicile echipamentelor electrice alese nu trebuie să provoace efecte dăunătoare altor echipamente electrice sau să afecteze buna funcţionare a sursei de alimentare.

3.3. Condiţii de amplasare şi montare a instalaţiilor electrice. Distanţe minime.

3.3.1. Conductoarele electrice, tuburile de protecţie şi barele, se amplasează faţă de conductele altor instalaţii şi faţă de elementele de construcţie, respectându-se distanţele minime din tabelul 3.1. Pentru cablurile electrice se vor respecta distanţele prevăzute în normativul PE 107.

3.3.2. Conductoarele, barele, tuburile etc., se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii cu condiţia ca instalaţia electrică să fie dispusă:

- deasupra conductelor de apă, de canalizare şi de gaze petroliere lichefiate;

- sub conducte de gaze naturale şi sub conducte calde (cu temperatura peste +40°C).

3.3.3. Pe toate porţiunile de traseu pe care nu pot fi respectate condiţiile de la art. 3.3.2. şi distanţele minime din tabelul 3.1. se vor lua măsuri constructive de protecţie prin prevederea de separări, izolaţii termice, ţevi metalice etc. ce vor depăşi cu minim 0,50 mm de o parte şi de alta, porţiunea de traseu protejată.

3.3.4 Amplasarea instalaţiilor electrice în structura de rezistenţă a construcţiilor se admite în condiţiile prevăzute de normativul P 100.

Tabelul 3.1.

Distanţele minime admise pentru protecţie şi răcire între conductoare, bare, tuburi şi accesorii şi până la elementele de instalaţii şi construcţii

| Elementul de la care se măsoară distanţa | Distanţe minime 1) 2) [cm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conductoare bare, tuburi (ale aceluiaşi circuit sau din circuite diferite) |  | Conducte sau instalaţii cu fluide incombustibile |  |  |  | Conducte sau instalaţii cu fluide combustibile |  | Elemente de construcţie 3) |  |
|  | Trasee paralele | Intersecţii | Reci T+40oC |  | Calde T>+40oC |  | Trasee paralele | Intersecţii | Incombustibile | Combustibile |
|  |  |  | Trasee paralele | Intersecţii | Trasee paralele | Intersecţii |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Conductoare neizolate4) montate pe izolatoare, pe pereţi, la interior | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 10 | 20 |
| Conductoare izolate4) montate pe izolatoare, pe pereţi, la interior | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 150 | 50 | 50 | 5 | 10 |
| Bare electrice montate pe izolatoare | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 10 |
| Tuburi şi ţevi de protecţie montate: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - aparent în ghene; | 0 | 0 | 5 | 3 | 100 | 50 | 10 | 5 | 0 | tub met. 0 |
| - sub tencuială înglobate | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | tub PVC 3 |
| Conductoare cu izolaţie şi manta montate: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - aparent | 0 | 0 | 5 | 3 | 100 | 50 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| - sub tencuială | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| Cabluri | Conform normativului PE 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

1) Distanţele minime se măsoară de la suprafeţele exterioare ale conductoarelor, barelor, tuburilor, dozelor.

2) Distanţele faţă de conductoarele electrice şi alte elemente ale protecţiei la trăsnet se stabilesc conform normativului I 20.

3) Pentru construcţii din categoria BE3a (A), BE3b (B), distanţele se stabilesc conform prevederilor din cap. 7.14.

4) Pentru conductoarele electrice montate pe izolatoare, pe pereţi, la exterior, distanţele faţă de elementele din coloanele 2…7 ale tabelului sunt minim 15 cm, iar faţă de alte elemente de pe traseu, distanţele se stabilesc conform art. 5.1.49.

3.3.5. Trebuie evitată amplasarea instalaţiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie.

3.3.6. Nu se admite amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să apară condens. Fac excepţie instalaţiile electrice în execuţie închisă cu grad de protecţie minim IP 33, realizate din materiale rezistente la astfel de condiţii (de ex. cabluri sau cordoane în execuţie grea pentru instalaţii electrice mobile, aparate cu grad minim IP 33 cu carcasă din material plastic etc.).

3.3.7. Se interzice amplasarea instalaţiilor electrice în interiorul canalelor de ventilare.

3.3.8. Montarea în contact direct cu materiale combustibile se admite numai pentru: cabluri rezistente la foc (conform PE 107), cu izolaţie şi manta din materiale electroizolante, tuburi şi plinte metalice sau din materiale electroizolante greu combustibile de clasă CA2a (C1) şi CA2b (C2), aparate şi echipamente electrice cu grad de protecţie minim IP 54.

3.3.9. Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolaţie normală, a cablurilor fără întârziere la propagarea flăcării, a tuburilor din materiale plastice, a aparatelor şi echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP 54, se face interpunând materiale incombustibile între acestea şi materialul combustibil sau elementele de distanţare care pot fi:

- straturi de tencuială de min. 1 cm grosime sau plăci din materiale electroizolante incombustibile cu grosimea de min. 0,5 cm, cu o lăţime care depăşeşte cu cel puţin 3 cm pe toate laturile elementul de instalaţie electrică;

- elemente de susţinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice etc.) care distanţează elementele de instalaţie electrică cu cel puţin 3 cm pe toate laturile elementul combustibil.

Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplică atât la montarea aparentă cât şi la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice.

3.3.10. Se interzice montarea directă pe elemente de construcţie din materiale combustibile de clasa CA2c (C3) şi CA2 (C4) a cablurilor armate sau nearmate cu sau fără întârziere la propagarea flăcării (conform PE 107), a conductoarelor electrice neizolate sau cu izolaţie din materiale combustibile, şi a aparatelor şi echipamentelor electrice cu grad de protecţie mai mic decât IP 54.

3.4. Condiţii pentru alimentarea instalaţiilor electrice

3.4.1. Branşamentele electrice aeriene se proiectează şi se execută respectându-se condiţiile prevăzute în normativul PE 106, iar branşamentele electrice subterane, respectându-se condiţiile prevăzute în normativul PE 107.

3.4.2. Modul de racordare la reţeaua de distribuţie se stabileşte de către furnizorul de energie electrică.

3.4.3. Prevederea alimentării de rezervă cu energie electrică pe lângă alimentarea normală cu energie electrică, la consumatori, este obligatorie în următoarele cazuri:

- la consumatori industriali şi similari, cu receptoare care trebuie să funcţioneze fără întrerupere, în condiţiile date în normativul PE 124.

- la consumatori echipaţi cu instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi la consumatori prevăzuţi cu iluminat de siguranţă, în condiţiile date în acest normativ (subcap. 7.5, 7.13).

Justificat, se poate prevedea la consumator alimentare de rezervă pe lângă alimentarea normală şi în alte cazuri decât cele menţionate mai sus, în condiţiile prevăzute în normativul PE 124, cu acordul investitorului.

3.4.4. Alimentarea de rezervă de siguranţă se realizează cu:

- baterii de acumulatoare;

- pile electrice sau surse neîntreruptibile (UPS);

- generatoare independente de alimentare normală;

3.4.5. Trecerea la alimentare de rezervă se face:

- manual, comutarea fiind făcută de un operator sau

- automat, fără intervenţia unui operator.

3.4.6. Alimentarea de rezervă cu comutare automată, după durata de comutare poate fi:

- fără întrerupere, alimentare automată care poate fi asigurată în mod continuu, în condiţii specifice privind perioada de tranziţie (de ex. variaţii de tensiune şi frecvenţă);

- cu o întrerupere foarte scurtă, durata de comutare fiind mai mică de 0,15 s;

- cu o întrerupere scurtă, durata de comutare fiind mai mică de 0,5 s;

- cu o întrerupere medie, durata de comutare fiind mai mică de 15 s;

- cu o întrerupere lungă, durata de comutare fiind mai mare de 15 s.

3.4.7. Atunci când întreruperea alimentării cu energie electrică poate avea consecinţe foarte grave, punând în pericol viaţa oamenilor (de ex. în blocul operator din spitale, centrul de dirijare al zborurilor etc.), se recomandă ca alimentarea de rezervă să se facă în schema IT (fig. 3.7.)

3.4.8. Alegerea caracteristicilor alimentării de rezervă cu energie electrică (sursa, comutarea, durata de comutare) se face de către proiectant împreună cu tehnologul şi investitorul astfel încât să fie respectate condiţiile de siguranţă impuse.

3.4.9. La consumatori alimentaţi direct din reţeaua furnizorului de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor până la 30 A şi cu distribuţie trifazată, pentru situaţiile în care curentul în regim monofazat este peste 30 A.

Fac excepţie de la această prevedere instalaţiile electrice pentru alimentarea receptoarelor monofazate speciale, cu valori ale curenţilor peste 30 A (de ex. transformatoare de sudare), care pot fi alimentate monofazat, dar numai cu avizul furnizorului de energie electrică.

3.4.10. Coloanele electrice care pleacă în branşamentele clădirilor de locuit, comerciale, social-culturale şi administrative, se proiectează şi se execută, respectându-se pe lângă condiţiile din prezentul normativ şi condiţiile din normativul PE 155.

3.4.11. Pentru instalaţiile electrice de lumină şi forţă se prevede tablou electric de distribuţie comun, cu următoarele excepţii:

- dacă se aplică tarife diferenţiate pentru consumul de energie electrică;

- dacă funcţionarea receptoarelor de forţă provoacă fenomene supărătoare în instalaţiile de lumină (de ex. pâlpâiri, scăderea luxului luminos);

- dacă este necesară separarea instalaţiilor tehnologice din considerente de siguranţă sau din considerente economice.

3.4.12. La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice trebuie respectate condiţiile din HG 170/99 referitoare la obligativitatea prevederii la consumator a aparatelor de înregistrare a cantităţii de energie consumată şi a aplicării, atunci când este cazul, a măsurilor pentru îmbunătăţirea factorului de putere şi pentru limitarea regimului deformat, conform normativului PE 143.

3.4.13. Amplasarea contoarelor de energie electrică la blocuri de locuinţe trebuie să permită înregistrarea şi citirea consumului, fără ca acestea să fie condiţionate de prezenţa sau acceptul abonatului.

3.4.14. Repartizarea pe faze şi respectiv pe circuite de alimentare a receptoarelor electrice, trebuie să se facă astfel încât să se asigure o încărcare cât mai echilibrată a acestora.

3.5. Scheme de legare la pământ

3.5.1. Schemele de legare la pământ pot fi de trei tipuri principale: TN, TT şi IT, simbolurile literare utilizate pentru notarea lor având următoarele semnificaţii:

Prima literă, se referă la situaţia reţelei de alimentare în raport cu pământul:

T – legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;

I – izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui punct printr-o impedanţă de valoare foarte mare.

A doua literă, se referă la situaţia maselor electrice în raport cu pământul:

T – legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala legare la pământ a unui punct al alimentării;

N – legarea directă a maselor la punctul de alimentare legat la pământ; curent alternativ, punctul de legare la pământ este în mod normal punctul neutru; iar în cazuri speciale, punctul de legare la pământ poate fi un conductor de fază.

Alte litere, se referă la dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie în schema TN:

S – schemă TN în care funcţia de protecţie este asigurată printr-un conductor PE separat de conductoarele active, legat la pământ (în curent alternativ).

C – schemă TN în care funcţiile de neutru şi de protecţie pot fi combinate într-un singur conductor (PEN).

3.5.2. Schema TN are un punct al alimentării legat direct la pământ, masele instalaţiei fiind legate în acest punct prin conductoare de protecţie. În această schemă, curentul de defect între fază şi masă este un curent de scurcircuit. Se disting trei tipuri de scheme TN în funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie:

- Schema TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă (fig. 3.1.); se utilizează:

- când trebuie separate PE şi N pentru asigurarea funcţionării protecţiei;

- la ultimul tablou spre consumator;

- Schema TN-C, în care funcţiile de neutru şi de protecţie sunt combinate într-un singur conductor pentru întreaga schemă (fig. 3.2.);

- Schema TN-C-S, în care funcţiile de neutru şi de protecţie sunt combinate într-un singur conductor pe o porţiune a schemei (fig. 3.3).

3.5.3. Schema TT (fig. 3.4 şi fig. 3.5) are un punct al alimentării legat direct la pământ, masele instalaţiei electrice fiind legate la prize de pământ independente din punct de vedere electric de priza de pământ a alimentării. În această schemă curenţii de defect fază – masă, pentru intensităţi chiar mai mici decât ale unui curent de scurtcircuit, pot fi suficient de mari pentru a provoca apariţia unei tensiuni de atingere periculoasă.

3.5.4. În schema IT (fig. 3.6 şi fig. 3.7) toate părţile active sunt izolate faţă de pământ sau legate la pământ prin intermediul unei impedanţe Z de valoare mare, masele instalaţiei electrice fiind legate la pământ. În această schemă, un curent rezultat dintr-un prim defect fază-masă are o intensitate suficient de mică încât nu poate provoca nici o tensiune de atingere periculoasă. Se utilizează numai cu dispozitiv de control permanent al izolării neutrului faţă de pământ, cu declanşarea automată în caz de defect.

3.5.5. În schema IT limitarea curentului rezultat în cazul unui singur defect se obţine fie prin absenţa legăturii la pământ a alimentării, fie prin intercalarea unei impedanţe între un punct al alimentării (în general neutrul) şi pământ suficient de mari care să limiteze curentul de defect la valori cuprinse între 150…230 mA pentru a permite funcţionarea schemei de semnalizare a defectului.

[top]

4. PROTECŢII ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE

4.1. Protecţia împotriva şocurilor electrice

Condiţii generale

4.1.1. În instalaţiile electrice trebuie să se aplice măsuri pentru protecţia utilizatorilor (persoane şi animale domestice sau de crescătorie), împotriva şocurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte.

4.1.2. Măsurile de protecţie se aleg avându-se în vedere particularităţile lor, posibilităţile de aplicare în funcţie de influenţele externe şi tipul instalaţiei, echipamentului, aparatului etc. În toate situaţiile în care se pot aplica mai multe măsuri de protecţie, soluţia se va alege pe criterii tehnico-economice la aceeaşi eficienţă.

4.1.3. Măsurile de protecţie diferite aplicate în aceeaşi instalaţie nu trebuie să se influenţeze sau să se anuleze reciproc, respectându-se şi prevederile din NSSMUEE 111 – NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII LA UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN MEDII NORMALE.

4.1.4. Măsurile de protecţie pot fi realizate fie prin însăşi construcţia materialului sau a echipamentului utilizat, fie prin aplicarea unei măsuri de protecţie la executarea instalaţiei, fie printr-o combinare a acestora.

4.1.5. Măsurile de protecţie trebuie alese şi aplicate astfel încât să fie asigurate şi durabile în timp.

Protecţia împotriva atingerilor directe şi indirecte

4.1.6. Protecţia împotriva atingerilor directe şi indirecte se va considera asigurată dacă se aplică măsura de protecţie “alimentare la tensiune foarte joasă de securitate” (TFJS, TFJP), conform SR CEI 60 364-4-41, în următoarele condiţii:

- tensiunea cea mai ridicată a circuitului va fi sub limita superioară a domeniului I de tensiune (50 V c.a. şi 120 V c.c.) conform tabelelor 4.1.A şi 4.1.B;

- sursa de alimentare va fi o sursă de protecţie (siguranţă) care îndeplineşte prevederile de la art. 4.1.7.

Tabelul 4.1.A

Domenii de tensiuni în curent alternativ

| Domeniul de tensiune | Sisteme legate direct la pământ |  | Sisteme izolate faţă de pământ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (scheme TT şi TN) |  | (scheme IT*) |
|  | Între faze şi pământ | Între faze | Între faze |
| I | U  50 | U  50 | U  50 |
| II | 50 < U  600 | 50 < U  1000 | 50 < U  1000 |

U – Tensiunea nominală a instalaţiei, în V;

(*) – Dacă neutrul este distribuit, materialele şi aparatele alimentate între fază şi neutru se aleg astfel încât izolaţia lor să corespundă tensiunii între faze.

Tabelul 4.1.B

Domenii de tensiuni în curent continuu

| Domeniul de tensiune | Sisteme legate direct la pământ |  | Sisteme izolate faţă de pământ* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Între pol şi pământ | Între poli | Între poli |
| I | U  120 | U  120 | U  120 |
| II | 120 < U  900 | 120 < U  1500 | 120 < U  1500 |

U – Tensiunea nominală a instalaţiei, în V;

(*) – Dacă este distribuit conductorul median (M), echipamentele alimentate între pol şi median (M) sunt alese astfel încât izolaţia lor să corespundă tensiunii dintre poli.

Valorile din acest tabel se referă la curent continuu neted (filtrat).

Această clasificare a domeniilor de tensiune nu exclude posibilitatea introducerii de limite intermediare pentru anumite situaţii de instalare.

4.1.7. Sursele de siguranţă pentru alimentarea la TFJS sau TSJP trebuie să fie de următoarele tipuri:

a) transformator de separare (SR EN 60742/98) sau transformator cu înfăşurări separate asigurând o separare de siguranţă între circuitele primar şi secundar, astfel încât între circuitele TFJS şi TFJP să nu apară o tensiune mai mare decât valorile indicate în domeniul I din tabelele 4.1 şi a cărui tensiune primară să fie de cel mult 1000 V;

b) sursa de curent cu un grad de siguranţă echivalent cu al sursei de la pct. a); (de ex. separate, grup motor-generator cu înfăşurări separate electric, dacă caracteristicile lor şi valorile de încărcare sunt comparabile cu acelea ale transformatorului de separare);

c) sursa electrochimică (acumulatoare) sau altă sursă ce nu depinde de circuitele de tensiune ridicată (de ex. grup motor termic-generator);

d) dispozitivele electrotermice în care s-au luat măsuri constructive care asigură chiar în caz de defect intern în acest dispozitiv, ca tensiunea la bornele de ieşire să nu fie mai mare decât limita superioară a domeniului I de tensiune (vezi tab. 4.1.A şi tab. 4.1.B).

4.1.8. La instalarea circuitelor de TFJS şi TFJP trebuie respectate următoarele condiţii:

a) părţile activate ale circuitelor de TFJS să nu fie în legătură cu părţile activate sau conductoarele de protecţie ale altor circuite sau cu pământul;

b) masele materialelor şi echipamentelor electrice să nu fie legate la pământ, la vreun conductor de protecţie sau cu masele altor instalaţii sau elemente conductoare pentru circuitele TFJS;

c) între părţile active ale circuitelor TFJS şi TFJP şi cele ale circuitelor de tensiune mai ridicată să fie luate măsuri constructive de protecţie pentru a se asigura o separaţie cel puţin echivalentă cu aceea existentă între circuitele primare şi secundare la un transformator de separare;

d) pentru circuitele de TFJS şi TFJP se recomandă să se utilizeze conducte electrice distincte;

e) folosirea în comun a unui cablu multifilar fără nici un înveliş metalic sau conductoare izolate montate în tuburi izolante, se admite cu condiţia ca toate circuitele să aibă o izolaţie corespunzătoare pentru tensiunea cea mai mare din circuitele din tub sau cablu, fiecare circuit să aibă la originea sa protecţia împotriva suprasarcinilor şi materialele să fie corespunzătoare tuturor condiţiilor de influenţe externe la care acestea sunt supuse;

f) pe circuitul de alimentare al sursei să se prevadă un întrerupător iar pe circuitul primar şi pe cel secundar se vor prevedea dispozitive de protecţie (siguranţe) pe ambele conductoare ale circuitului;

g) prizele de curent de TFJS şi TFJP trebuie să fie marcate distinct prin etichete fixate sigur sau prin mijloace adecvate sau să nu permită constructiv decât conectarea fişelor circuitelor TFJS şi TFJP;

h) prizele de TFJS să nu aibă contact de protecţie;

i) transformatoarele sau grupurile de motor-generator trebuie să îndeplinească condiţiile impuse clasei II de protecţie (masele şi miezurile nelegate la pământ) sau să fie dispuse conform art. 4.1.20 (“Izolare suplimentară”) şi de regulă, cele executate în clasa I de protecţie să nu fie amplasate în locuri “foarte periculoase” definite conform STAS 8275;

j) dacă tensiunea nominală a circuitului este mai mare de 50 V c.a. sau 120 V c.c., toate părţile activate trebuie să fie protejate împotriva atingerilor directe prin bariere sau învelişuri cu gradul de protecţie minim IP 2XX sau să fie izolate, izolaţia putând suporta tensiunea de încercare de 500 V timp de 1 minut.

Protecţia împotriva atingerilor directe

4.1.9. Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să aibă asigurată protecţia împotriva atingerii directe a părţilor active.

Necesită numai parţial astfel de măsuri, instalaţiile electrice din încăperile sau spaţiile pentru servicii (echipamente) electrice, dacă sunt deservite de personal instruit sau calificat (clasele BA 4 şi BA 5 (EE)) şi dacă au fost respectate Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Reglementările Specifice în ceea ce priveşte:

- condiţiile referitoare la marcarea încăperilor sau spaţiilor;

- instalarea de obstacole sau distanţarea faţă de părţile active în încăperile pentru echipamentele electrice neînchise;

- distanţele şi înălţimile minime pentru spaţii de circulaţie şi manevră.

4.1.10. Protecţia împotriva atingerilor directe trebuie să se realizeze prin una din următoarele măsuri:

a) izolarea părţilor active;

b) prevederea de carcase în interiorul cărora să se găsească părţile active;

c) instalarea unor bariere sau obstacole care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părţile active;

d) amplasarea părţilor active în afara zonei de accesibilitate;

e) dispozitive de curent diferenţiat rezidual cu I  30 mA ca măsură suplimentară.

4.1.11. Protecţia prin “izolarea părţilor active” trebuie să se realizeze prin acoperirea completă a părţilor active cu o izolaţie care să aibă caracteristici corespunzătoare în condiţiile de solicitare mecanică, termică, electrică etc., din explorare. Vopselele, lacurile şi produsele analoge nu se vor considera izolaţii cu caracteristici corespunzătoare în cazul protecţiei împotriva atingerilor directe.

4.1.12. Protecţia prin “carcase” se realizează astfel încât în mod permanent să nu fie posibilă atingerea părţilor active datorită naturii, amplasării, fixării, rezistenţei mecanice şi eventual şi a caracteristicilor izolante ale acestora, în condiţii normale de exploatare.

Pentru ca protecţia prin “carcase” să fie completă, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) Gradul de protecţie al învelişurilor (carcaselor) exterioare să fie cel puţin IP 2XX iar între obstacole şi partea activă distanţa minimă va fi de minim 40 mm.

Nu este necesar să fie respectată această distanţă dacă părţile sunt mecanic solidare cu obstacolele sau obstacolele sunt din material izolant sau sunt acoperite cu un înveliş izolant.

b) Suprafeţele superioare ale învelişurilor (carcaselor) din materiale neizolante, uşor accesibile (de ex. învelişurile pe care se poate circula) vor avea gradul de protecţie IP 4XX.

c) Învelişurile (carcasele) vor fi fixate sigur şi trebuie să aibă, în funcţie de materialul, şi dispunerea lor, suficientă rezistenţă mecanică pentru a suporta solicitările în funcţionare normală.

d) Desfacerea sau scoaterea învelişurilor (carcaselor) nu trebuie să fie posibilă decât cu o cheie sau cu o sculă numai după scoaterea de sub tensiune a părţilor active protejate prin aceste bariere sau învelişuri. Tensiunea nu trebuie să poată fi restabilită decât după remontarea barierelor sau învelişurilor sau să fie prevăzut un al doilea obstacol care să nu poată fi scos decât cu o cheie sau o sculă şi care să constituie o protecţie parţială.

4.1.13. Protecţia prin “bariere sau obstacole” se aplică numai în încercări pentru echipamentele electrice şi poate constitui un mijloc de protecţie parţial dacă este realizată astfel împiedică:

- fie o apropiere întâmplătoare de părţile active (de ex. prin balustrade sau panouri grilaj);

- fie contacte întâmplătoare cu părţile activate, în cursul operaţiilor de întreţinere sau exploatare (de ex. prin ecranarea sau protecţia aparatelor de separare).

4.1.14. Protecţia prin “amplasarea în afara zonei de accesibilitate” poate asigura numai o protecţie parţială. Conform acestei măsuri, părţile active simultan accesibile ce se găsesc la potenţiale diferite vor fi amplasate astfel încât să nu se găsească în interiorul zonei de accesibilitate.

Două părţi active simultan accesibile se vor considera două părţi active aflate la o distanţă mai mică de 2,5 m pe verticală, conform SR CEI 60364-4-41. Dacă în încăperea respectivă se transportă sau se manipulează obiecte sau scule din materiale conductoare, distanţa se va mări corespunzător.

Dacă suprafaţa pe care se stă sau se circulă de obicei este limitată printr-un obstacol (de ex. balustrade, panouri-grilaj) care asigură un grad de protecţie mai mic decât IP 2XX, distanţele ce-i limitează zona de accesibilitate la atingere, se vor măsura de al acest obstacol.

4.1.15. În cazul în care se cere o siguranţă mărită (de ex. în condiţii de pericol de incendiu), măsurile de protecţie împotriva atingerilor directe trebuie completate cu dispozitive diferenţiale de protecţie de înaltă sensibilitate, cu un curent nominal (de funcţionare) de max. 30 mA.

Protecţia împotriva atingerilor indirecte

4.1.16. Măsuri de protecţie împotriva atingerilor indirecte trebuie luate în cazurile în care există pericolul ca utilizatorii să intre simultan în contact cu o masă şi un element conductor, între care, ca urmare a unui defect, poate să apară o diferenţă de potenţial periculoasă.

4.1.17. Fac excepţie şi nu necesită aplicarea de măsuri de protecţie împotriva atingerilor indirecte:

a) Materialele şi echipamentele electrice fixe şi cele mobile utilizate la post fix, dacă satisfac simultan următoarele condiţii:

- sunt situate în încăperi cu prezenţă neglijabilă a apei, din clasa AD1 (U0) încadrate în “locuri puţin periculoase”, definite conform STAS 8275;

- sunt amplasate la distanţe mai mari de 0,8 m de toate elementele conductoare în legătură cu pământul.

Dacă totuşi două mase ale echipamentelor fixe sau mobile pot fi atinse simultan, trebuie luate măsuri de protecţie împotriva atingerilor indirecte.

b) Materialele şi echipamentele electrice fixe şi cele mobile cu tensiunea nominală de lucru sub valorile tensiunilor de atingere şi de pas maxim admise.

c) Tuburile de protecţie metalice sau alte carcase metalice de protecţie de clasa II de protecţie, dacă se găsesc la un capăt în contact permanent, de rezistenţă neglijabilă (de ex. îmbinare prin filetare) cu o masă legată la un conductor de protecţie şi tuburile metalice utilizate pentru protecţia trecerilor prin elemente de construcţie.

d) Alte materiale şi echipamente prevăzute în standardul de condiţii speciale sau în reglementări specifice.

4.1.18. Protecţia împotriva atingerilor indirecte se poate realiza prin:

- A. Măsuri de protecţie “fără întreruperea alimentării”, care cuprind următoarele mijloace:

a) folosirea materialelor şi echipamentelor de clasa II (SR CEI 60536) sau echivalente;

b) izolarea amplasamentelor, conform SR CEI 60 364-4-41;

c) separarea de protecţie;

d) executarea de legături de echipotenţializare locale,

- B. Măsuri de protecţie prin “întreruperea automată a alimentării”, folosind dispozitive de protecţie.

Măsura de protecţie împotriva atingerilor indirecte “fără întreruperea automată a alimentării” este indicată de exemplu pentru echipamentele electrice care cer o funcţionare fără întreruperi, chiar la un prim defect de izolaţie, fără a periclita viaţa oamenilor (de ex. în laboratoare de încercări, în unele procese de producţie).

4.1.19. Protecţia prin “folosirea materialelor şi echipamentelor din clasa II de protecţie” se aplică prevăzând astfel de mijloace sau echivalente (cu dubla izolaţie prin construcţie) şi respectând şi următoarele condiţii de utilizare:

a) părţile active conductoare accesibile şi părţile intermediare ale echipamentelor nu trebuie legate la nici un conductor de protecţie;

b) instalarea echipamentelor (fixarea, racordarea lor etc.) se face fără a afecta în vreun fel dubla izolaţie cu care este prevăzut echipamentul;

c) verificarea stării dublei izolaţii (izolaţiei suplimentare) se face periodic;

d) în normele de produs trebuie precizat că echipamentele fac parte din clasa II de protecţie şi au fost certificate ca atare.

4.1.20. Protecţia prin “izolarea amplasamentului” se realizează în timpul executării instalaţiei electrice în cazul materialelor şi echipamentelor care au numai izolaţie principală, prin acoperirea cu o izolaţie suplimentară realizată ca un înveliş izolant pe toate părţile sau printr-o carcasă metalică acoperită cu material izolant la interior şi la exterior, în următoarele condiţii:

a) învelişul trebuie astfel realizat încât să aibă un grad de protecţie minim IP 2XX şi să acopere toate părţile active, putând suporta toate solicitările (mecanice, electrice, termice, etc.) în funcţionare normală; tensiunea de încercare va fi de 2500 V (între părţile active şi părţi metalice exterioare) pentru o tensiune nominală de max. 500 V şi rezistenţa de izolaţie trebuie să fie mai mare de 7 M;

b) învelişul nu va fi traversat de elemente conductoare care ar putea transmite un potenţial dintr-o parte în alta;

c) dacă învelişul are un capac ce poate fi scos fără ajutorul unei scule speciale, trebuie prevăzut cu un ecran izolant pentru protecţia împotriva atingerii întâmplătoare nu numai a părţilor active ci şi a părţilor intermediare accesibile numai dacă învelişul este deschis şi acest ecran trebuie să poată fi scos numai cu o sculă specială;

d) masele din interiorul învelişului nu vor fi legate la conductorul de protecţie şi nici aparatele, chiar dacă au bornă de protecţie; se admite trecerea conductoarelor de protecţie ale unor aparate din exteriorul învelişului, cu condiţia ca acestea să fie marcate corespunzător şi izolate în interiorul lui (inclusiv bornele de protecţie) în aceleaşi condiţii ca şi părţile active;

e) marcajul de legare la pământ va fi anulat vizibil dacă există pe borne şi aparate;

f) învelişul nu trebuie să deranjeze buna funcţionare a materialelor sau a echipamentelor astfel protejate.

4.1.21. Protecţia prin “izolarea amplasamentului” se aplică numai în încăperi din clasa AD1 (U0), în care pardoseala şi pereţii sunt izolaţi şi în care trebuie îndeplinite una sau mai multe din următoarele condiţii:

a) masele fixe sunt dispuse la distanţe de peste 2 m pe orizontală şi 2,5 m pe verticală astfel încât nu există pericolul unui contact simultan cu o masă şi un element conductor oarecare, în cazul în care acestea s-ar putea găsi la potenţiale diferite datorită unui defect de izolaţie a părţilor active; această distanţă se poate reduce la 1,25 m în afara zonei de accesibilitate la atingere.

b) nu sunt prevăzute nici un fel de conductoare de protecţie.

c) izolaţia trebuie să aibă o rigiditate mecanică suficientă şi să poată suporta o tensiune de încercare de cel puţin 2000 V. curentul de fugă nu trebuie să fie mai mare de 1 mA în condiţii normale de utilizare.

4.1.22. Protecţia prin “separare electrică de protecţie” a circuitelor se realizează prin intercalarea între reţeaua de alimentare şi receptor a unui element intermediar care poate fi:

- transformator de separare cu înfăşurări distincte şi izolaţie întărită, asigurând o separare de siguranţă echivalentă între circuitul primar şi secundar şi cu tensiunea primară de maxim 1000 V;

- grup motor-generator cu înfăşurări distincte electric, asigurând o separare de siguranţă între circuitul primar şi secundar, echivalentă cu cea a unui transformator de separare.

La aplicarea măsurii “separare de protecţie” se respectă următoarele condiţii de instalare:

a) sursele de separare vor fi de clasa II de protecţie sau vor fi instalate conform prevederilor de la art. 4.1.20 (măsura “izolare suplimentară”);

b) tensiunea nominală a circuitului separat va fi de maxim 500 V;

c) circuitul separat nu va avea nici un punct comun cu alt circuit şi nici un punct legat la pământ;

d) circuitul separat va fi pozat în tub separat sau să fie executat cu cablu distinct şi va fi asigurat cu o protecţie proprie la suprasarcini;

e) distribuţiile fixe vor fi executate cu conductoare izolate, pozate în tuburi de protecţie sau în cabluri fără nici un înveliş metalic şi aparatele de instalaţii (cutii de derivaţii sau conexiuni, prize etc.) vor fi cu carcase din material izolant;

f) masele circuitului separat nu vor fi legate nici la pământ nici la masele altui circuit;

g) dacă circuitul alimentează un singur aparat, masa sa nu va fi legată la un conductor de protecţie;

h) se admite şi alimentarea dintr-o singură sursă de separare a mai multor aparate, dacă se respectă simultan următoarele condiţii:

- masele circuitelor separate trebuie legate între ele prin conductoare de egalizare a potenţialelor, aceste conductoare nu vor fi legate la pământ, la alte conductoare de protecţie, la masele altor circuite sau la elemente conductoare;

- prizele trebuie să fie cu contact de protecţie şi la acestea se leagă conductoarele de egalizare a potenţialelor menţionate anterior; la cablurile flexibile, aceste conductoare vor fi cuprinse în cablu;

- se prevede un dispozitiv de protecţie care să semnalizeze primul defect de izolaţie la masă şi care să deconecteze în maximum 5 s. din momentul apariţiei celui de al doilea defect de izolaţie la altă masă.

În cazul echipamentelor electrice portabile se vor respecta şi prevederile STAS 12216.

4.1.23. Protecţia prin “legături locale” de egalizare a potenţialelor, fără legare la pământ poate asigura numai o protecţie parţială şi are un domeniu limitat de aplicare, la locuri de muncă de mică întindere, unde trebuie împiedicată apariţia tensiunilor de atingere periculoase şi nu se poate realiza o protecţie împotriva atingerilor indirecte prin deconectarea automată a alimentării. În cazul folosirii acestui mijloc de protecţie se iau măsuri pentru evitarea expunerii unei persoane care vine din afară în amplasamentul respectiv, la diferenţe de potenţial periculoase.

4.1.24. Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării, trebuie astfel realizată încât să întrerupă automat circuitul ca urmare a unui defect între o parte activă şi o masă a circuitului sau a echipamentului, astfel încât să nu se poată menţine o tensiune de atingere prezumată mai mare de 50 V c.a. sau 120 V c.c. un timp suficient pentru crearea unui risc fiziopatologic periculos asupra unei persoane. În condiţii speciale se impun valori de 25 V c.a. şi 50 V c.c.

Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin “întreruperea automată a alimentării” se realizează cu:

- dispozitive automate de protecţie împotriva supracurenţilor;

- dispozitive automate de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) – art. 4.1.29. … 4.1.35.

Este necesară folosirea PACD cu DDR în cazul în care:

- nu sunt asigurate condiţiile de declanşare în timp util prin protecţiile la suprasarcină şi la scurtcircuit (de ex. cazurile circuitelor electrice de impedanţă mare – conductoare lungi şi/sau scurte cu secţiune relativ mică);

- circuitele alimentează receptoare care trebuie să rămână în funcţiune nesupravegheate de personal.

La alegerea dispozitivului de protecţie se ţine seama de tipul schemei de legare la pământ.

4.1.25. În reţele legate la pământ (schemele TT şi TN) se aplică protecţia prin “întreruperea automată a alimentării” şi “semnalizare” la primul defect, respectându-se următoarele condiţii generale:

- toate masele instalaţiei trebuie legate la un conductor de protecţie, cu excepţia acelora pentru care s-a aplicat ca măsură de protecţie “TFJS sau TFJP”, sau una din măsurile de protecţie fără întrerupere automată a alimentării;

- masele care pot fi simultan accesibile se leagă prin conductoare de protecţie la aceeaşi priză de pământ, chiar dacă fac parte din instalaţii diferite;

- toate masele unei aceleiaşi instalaţii vor fi legate prin conductoare de protecţie la aceeaşi priză de pământ;

- masele care nu sunt simultan accesibile, în schemele IT pot fi legate la prize diferite de pământ numai dacă toate masele asociate aceluiaşi dispozitiv de protecţie vor fi legate la aceeaşi priză de pământ;

- conductoarele de protecţie şi prizele de pământ se dimensionează şi se execută respectându-se pe lângă condiţiile din acest subcapitol şi condiţiile speciale şi standardele şi reglementările specifice;

- în fiecare clădire se execută o legătură principală de egalizare a potenţialelor (conductor principal de egalizare a potenţialelor) având o secţiune minimă de 16 mm2 Al, şi 10 mm2 Cu sau o secţiune echivalentă în cazul altor materiale, la care trebuie legate următoarele elemente:

- conductorul principal de protecţie (PE sau PEN)

- conductele de apă;

- conducte de gaze;

- coloanele de încălzire;

- elementele metalice ale construcţiei.

- în cazurile în care condiţiile impuse în protecţia prin deconectare automată nu pot fi în totalitate îndeplinite şi se cer condiţii de siguranţă mărită, trebuie executate şi legături suplimentare de egalizare;

4.1.26. În schema TN trebuie respectate şi următoarele condiţii:

a) Toate masele instalaţiei electrice trebuie legate prin conductoare de protecţie la neutrul alimentării legat la pământ (PE PEN).

b) Conductorul principal de protecţie trebuie legat la pământ în apropierea fiecărui transformator, la capetele şi ramificaţiile aeriene şi la distanţe de cel mult 1000 m pe traseu.

c) Legarea la pământ trebuie să se facă la prize de pământ distribuite pe ansamblul instalaţiei, iar rezistenţa rezultantă a prizelor să fie cât mai mică posibil, dar nu mai mare de 4 .

d) Dispozitivele de protecţie la supracurenţi şi secţiunile conductoarelor de protecţie PE sau PEN se aleg astfel încât dacă se produce o legătură accidentală directă între fază şi conductorul de protecţie sau masă, acest defect să provoace un curent de scurtcircuit cu o intensitate suficientă pentru a asigura deconectarea în caz de defect într-un timp inferior specificat în tabelul 4.2, în funcţie de tensiunea de atingere prezumată.

Pentru aceasta trebuie satisfăcută relaţia:

Za x In  Uo

în care:

Za – impedanţa buclei de defect, în ohmi;

In – curentul ce asigură funcţionarea dispozitivului de deconectare automată la scurtcircuit într-un timp mai mic decât cel din tabelul 4.2, în A;

Uo – tensiunea de fază, în V.

Dacă nu poate fi realizată condiţia de mai sus, trebuie executată o legătură suplimentară pentru egalizarea potenţialelor conform art. 4.1.37.

e) Conductorul de protecţie şi de neutru se pot folosi în comun (conductor PEN) sau separat (PE, N) conform SR CEI 60364-3, în condiţiile de la art. 4.1.47.

f) În schema TN se pot utiliza ca dispozitive de protecţie automate:

- dispozitive de protecţie de curent maximal;

- dispozitive de protecţie automată la curent de defect (PACD).

g) În cazul în care conductorul de protecţie şi de neutru sunt combinate (PEN), nu poate fi utilizată deconectarea prin dispozitiv diferenţial de protecţie şi atunci trebuie să fie asigurată deconectarea prin dispozitiv de protecţie la curent maximal.

h) În cazul utilizării dispozitivelor PACD nu este necesară legarea maselor la un conductor de protecţie din schema TN dacă ele sunt legate la o priză de legare la pământ având o rezistenţă corespunzătoare curentului de funcţionare a PACD-ului, conform relaţiei de la rt. 4.1.27 pentru schema TT. În acest caz se aplică toate condiţiile de la schema TT.

Dacă nu există o priză de pământ locală, racordarea maselor la PE se va face în amonte de dispozitivul PACD.

În reţelele legate la pământ va fi de regulă aplicată schema TN în corelare cu protecţia prin deconectarea automată.

Tabelul 4.2

Timpi de deconectare admişi în funcţie de tensiunea de atingere

| U0 [V] | Timp de deconectare [s] |
| --- | --- |
| 120 | 0,8 |
| 230 | 0,4 |
| 277 | 0,4 |
| 400 | 0,2 |
| > 400 | 0,1 |

4.1.27. În schema TT se utilizează următoarele dispozitive de protecţie:

- dispozitive de protecţie împotriva supracurenţilor;

- dispozitive automate de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR);

- dispozitive PATA – atunci când dispozitivele de mai sus nu pot fi utilizate.

În schema TT se vor respecta şi următoarele condiţii:

a) Masele materialelor şi echipamentelor electrice protejate prin acelaşi dispozitiv de protecţie trebuie interconectate şi legate printr-un conductor de protecţie la aceeaşi priză de pământ. Dacă există mai multe dispozitive în serie, condiţia se aplică fiecărei grupe de mase legate direct la acelaşi dispozitiv. Masele simultan accesibile trebuie legate la aceeaşi priză de pământ.

b) Trebuie asigurată deconectarea automată a alimentării în cazul apariţiei unui defect de izolaţie, respectându-se relaţia, în conformitate cu 
SR CEI 60364-4-41:

Rp x Ia  UL

în care:

Ia – curentul ce asigură funcţionarea dispozitivului de protecţie, în A;

Rp – rezistenţa prizei de pământ a maselor, în ohmi;

U – tensiunea limită admisă UL în V.

Dacă se foloseşte un dispozitiv PACD (utilizare, de regulă, recomandată în această schemă), Ia este egal cu curentul diferenţial rezidual nominal de funcţionare, In şi U este egal cu UL (art. 4.1.25.).

c) Pentru aplicarea protecţiei prin “întreruperea automată a alimentării” în schema TT se vor aplica condiţiile specifice din standardul de condiţii speciale.

4.1.28. În schema IT se utilizează următoarele dispozitive de protecţie şi control:

- aparat pentru controlul permanent al izolaţiei (CPI);

- dispozitive de protecţie împotriva supracurenţilor;

- dispozitive automate de protecţie la curent diferenţial rezidual.

În schema IT trebuie respectate şi următoarele condiţii:

a) Masele echipamentelor trebuie legate la priza de legare la pământ fie individual, fie pe grupuri, fie în ansamblu. Masele simultan accesibile se leagă la aceeaşi instalaţie de legare la pământ.

b) Legarea unui conductor activ la pământ este interzisă.

c) Rezistenţa de dispersie la pământ a maselor legate la pământ prin intermediul unui conductor de protecţie trebuie să satisfacă următoarea relaţie:

Rp x Id  UL

în care:

Rp – rezistenţa de dispersie a maselor legate la pământ;

Id – curent de defect în cazul legării directe dintre conductorul de fază şi masă. Valoarea Id ţine seama de curentul de fugă şi de impedanţa globală a punerii la pământ a instalaţiei electrice;

d) Este obligatorie prevederea unui dispozitiv de control al izolaţiei care să semnalizeze automat alimentarea.

e) La apariţia unui al doilea defect, condiţiile de protecţie sunt conform SR CEI 60 364-4-41.

4.1.29. Dispozitivele diferenţiale de protecţie (DDR) în funcţie de comportarea la declanşări intempestive pot fi, conform SR CEI 61008 şi SR CEI 61009:

- cu funcţionare temporizată (caracterizate printr-o funcţionare temporizată – cca. 10 … 50 ms de tip G şi respectiv S permiţând trecerea undelor de impuls şi evitarea declanşărilor nedorite);

- fără temporizare care riscă să declanşeze în prezenţa undelor de impuls;

În funcţie de caracteristica de funcţionare în caz de curent diferenţial cu componentă continuă, conform SR CEI 755 +A1+A2, dispozitivele diferenţiate pot fi:

- dispozitiv diferenţial de tip AC, pentru care declanşarea este asigurată pentru curenţi diferenţiali alternativi de formă sinusoidală, care sunt aplicaţi brusc sau care cresc lent;

- dispozitiv diferenţial de tip A, pentru care declanşarea este asigurată:

- pentru curenţi diferenţiali alternativi sinusoidali;

- pentru curenţi diferenţiali continui pulsatorii;

- pentru curenţi diferenţiali continui pulsatorii cu o componentă continuă de 0,006 A, cu sau fără control al unghiului de fază, independent de polaritate, cu curenţi care se aplică brusc sau au o creştere lentă;

- dispozitiv diferenţial de tip B, pentru care declanşarea este asigurată:

- pentru curenţi diferenţiali alternativi sinusoidali;

- pentru curenţi diferenţiali continui pulsatorii;

- pentru curenţi diferenţiali continui pulsatorii cu o componentă continuă de 0,006 A;

- pentru curenţi diferenţiali care pot proveni de la circuite redresoare, adică:

- redresor simplă alternanţă cu sarcină capacitivă care produce un curent continuu neted;

- redresor trifazat simplă alternanţă sau punte redresoare trifazată cu dublă alternanţă;

- punte redresoare cu dublă alternanţă între faze, cu sau fără control al unghiului de fază, independent de polaritate, curenţii care se aplică brusc sau au o creştere lentă.

Se recomandă ca instalarea dispozitivelor diferenţiale de protecţie să se facă în tabloul electric sau în apropierea acestuia.

Se admite montarea dispozitivelor diferenţiale de protecţie de mare sensibilitate şi în corpul prizelor electrice, dacă acestea sunt prin construcţie destinate acestui scop.

4.1.30. Dispozitivul diferenţial de protecţie DDR selectiv de tip S se admite să fie utilizat ca dispozitiv de comandă şi protecţie a instalaţiei electrice.

4.1.31. Selectivitatea dispozitivelor diferenţiale de protecţie se realizează pe orizontală sau pe verticală (în cascadă).

Selectivitatea orizontală (fig. 4.1.) asigură protecţia unui singur circuit sau grupe de circuite, în acest caz dispozitivul de protecţie diferenţial utilizat trebuie să fie fără temporizare.

Selectivitatea verticală (fig. 4.2.) va fi realizată în două sau trei trepte.

În cazul selectivităţii verticale, pentru asigurarea selectivităţii trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

unde:

In1 este curentul diferenţial de funcţionare (declanşare) al dispozitivului de protecţie din amonte, în A;

In2 este curentul diferenţial de funcţionare (declanşare) al dispozitivului de protecţie din aval, în A.

Timpul de declanşare al dispozitivului din amonte trebuie să fie mai mare decât timpul de declanşare al dispozitivului din aval.

4.1.32. Porţiunea de instalaţie cuprinsă între dispozitivul general de comandă şi protecţie şi dispozitivele de protecţie diferenţiale, trebuie realizată în clasa II de protecţie.

4.1.33. În domeniul casnic, protecţia împotriva atingerilor indirecte trebuie realizată cu:

- dispozitiv diferenţial de branşament de tip S (disjunctor diferenţial)

- dispozitiv automat de protecţie la curent diferenţial rezidual instalat la intrarea în tabloul de apartament sau dispozitiv diferenţial de 30 mA, tip G, pe circuitele de lumină sau prize din locurile periculoase sau foarte periculoase definite conform STAS 8275.

4.1.34. În instalaţiile electrice din domeniul casnic sau similare, se interzice utilizarea PACD reglabile cu DDR, cu excepţia celor montat pe branşament (disjunctorul de branşament) cu posibilitatea reglajului nivelului puterii absorbite prin intermediul fixării treptei de curent de suprasarcină.

4.1.35. Timpii maximi de întrerupere pentru asigurarea protecţiei împotriva atingerilor indirecte prin deconectare automată datorită tensiunilor de atingere (PATA) în instalaţiile electrice, trebuie să fie conform tabelului 4.3

Tabelul 4.3

Timpi maximi de întrerupere ai dispozitivului de protecţie

| Tensiune de atingere prezumată [V] | Timpi maximi de întrerupere ai dispozitivului de protecţie [s] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Curent alternativ | Curent continuu |
| < 50 | 5 | 5 |
| 50 | 5 | 5 |
| 75 | 0,60 | 5 |
| 90 | 0,45 | 5 |
| 120 | 0,34 | 5 |
| 150 | 0,27 | 1 |
| 220 | 0,17 | 0,40 |
| 280 | 0,12 | 0,30 |
| 350 | 0,08 | 0,20 |
| 500 | 0,04 | 0,10 |

Legături suplimentare de egalizare a potenţialelor

4.1.36. Dacă într-o instalaţie sau într-o parte a instalaţiei condiţiile de protecţie împotriva atingerilor indirecte prin deconectare automată nu pot fi respectate trebuie realizate legături suplimentare de egalizare a potenţialelor. Această măsură se aplică în întreaga instalaţie, numai unei părţi a acesteia, unui aparat sau unui amplasament, în următoarele condiţii:

a) Trebuie interconectate toate elementele metalice simultan accesibile (maselor aparatelor fixe, elementele conductoare, armăturile principale, conductele de gaze, conductoarele de protecţie ale tuturor aparatelor);

b) Legăturile suplimentare trebuie realizate fie prin elemente conductoare cum sunt şarpantele metalice, fie prin conductoarele de protecţie suplimentară, fie prin combinaţia dintre acestea.

c) Secţiunea conductorului pentru legături de egalizare a potenţialelor se stabileşte conform articolului 4.1.49.

d) Trebuie verificată eficacitatea legăturii suplimentare prin relaţia:

în care:

Z – impedanţa între toate masele considerate, în ohmi;

UL – tensiunea de atingere maximă admisă, în V;

Ia – curentul care asigură funcţionarea PACD pentru valoarea UL, în A.

Conductoarele suplimentare de egalizare a potenţialelor trebuie să îndeplinească condiţiile pentru conductoare de protecţie (art. 4.1.11 … 4.1.52).

4.1.37. Se pot folosi, drept conductoare de protecţie, elementele conductoare ale construcţiei şi ale instalaţiilor. Se interzice utilizarea tuburilor metalice de protecţie ale instalaţiilor electrice drept conductoare PEN. Ele vor fi numai legate la conductoare de protecţie.

4.1.38. În cazurile în care conductoarele de protecţie sunt pozate în acelaşi tub sau element de protecţie cu conductoarele active, ele vor avea acelaşi grad de izolare ca şi conductoarele active.

4.1.39. Dacă instalaţiile electrice sunt în distribuţie prefabricată în învelişuri metalice (cutii, carcase), aceste învelişuri pot fi utilizate drept conductoare de protecţie dacă satisfac următoarele trei condiţii:

a) continuitatea lor electrică este asigurată şi menţinută în timp prin măsuri de protecţie corespunzătoare împotriva solicitărilor mecanice, chimice, electrochimice, termice sau de altă natură.

b) secţiunea lor este cel puţin egală cu aceea rezultată conform tab. 4.4.;

c) permit, pe traseul lor, racordarea altor conductoare de protecţie.

4.1.40. Elementele conductoare ale construcţiei sau din construcţii (cum sunt de exemplu conductele de apă, şarpantele metalice, căile de rulare ale utilajelor de ridicat şi transport) pot fi utilizate drept conductoare de protecţie dacă îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) continuitatea lor electrică este asigurată fie prin construcţie fie prin mijloace adecvate realizându-se astfel încât să fie protejată împotriva deteriorărilor mecanice, chimice, electrochimice, termice sau de altă natură;

b) secţiunea lor este cel puţin aceea determinată conform tabelului 4.4.;

c) demontarea lor nu se poate face decât dacă au fost prevăzute măsuri de compensare.

4.1.41. Se interzice folosirea elementelor conductoare ale construcţiei pentru dubla funcţiune de conductor de protecţie şi de neutru (PEN).

4.1.42. Structura metalică de susţinere a cablurilor poate fi utilizată drept conductor de protecţie dacă se iau măsuri în vederea satisfacerii condiţiilor de la art. 4.1.39.

4.1.43. În zonele expuse, conductoarele de protecţie şi legăturile pentru egalizarea potenţialelor vor fi protejate în tuburi de protecţie împotriva deteriorărilor mecanice, chimice şi eforturilor electrodinamice.

4.1.44. Se interzice legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor legate la conductoare de protecţie într-un circuit de protecţie.

4.1.45. Se admite ca învelişurile care protejează un singur conductor de fază, de exemplu învelişurile sau armăturile metalice ale cablurilor monopolare să fie legate la pământ într-un singur punct, cu condiţia ca în toate celelalte puncte să fie luate măsuri (izolare sau separare corespunzătoare) prin care să se împiedice orice posibilitate de atingere a învelişurilor ce ar putea fi puse sub tensiuni periculoase.

4.1.46. Se admite în schemele TN, în instalaţiile fixe, ca funcţiunile de conductor de protecţie şi de neutru să fie îndeplinite de un singur conductor (PEN), cu condiţia ca secţiunea lui să fie cel puţin egală cu 10 mm2 Cu sau 16 mm2 Al şi porţiunea comună să nu se găsească în aval de un dispozitiv de protecţie diferenţial.

Conductorul PEN trebuie legat la borna sau bara prevăzută pentru conductorul de protecţie.

În cazul în care conductorul de protecţie este diferit de conductorul de neutru, ele trebuie legate la borne separate.

Nu se admite folosirea în comun, pentru mai multe circuite, a conductorului PRN, cu excepţia coloanelor şi a barelor tablourilor.

4.1.47. Conductoarele de protecţie (PE) trebuie să aibă secţiunile cel puţin egale cu acelea prevăzute în tabelul 4.4 atunci când atât acestea cât şi conductoarele active sunt din acelaşi material. În cazul în care conductoarele de protecţie sunt din materiale diferite de cele ale conductoarelor active, atunci se alege secţiunea echivalentă celei rezultate din tabelul 4.4.

Tabelul 4.4.

Secţiunea minimă a conductorului de protecţie (PE)

| Secţiunea conductorului de fază a instalaţiei s [mm2] | Secţiunea minimă a conductorului de protecţie (PE) SPE [mm2] |
| --- | --- |
| s  16 | s |
| 16 < s  35 | 16 |
| s > 35 | s/2 |

În situaţia în care s  16 şi conductorul de protecţie este din aluminiu, secţiunea minimă admisă a PE este de 4 mm2.

În toate cazurile în care conductorul de protecţie este cupru şi nu face parte dintr-un cablu sau conductoare în tuburi, el va avea secţiunea cel puţin egală cu 4 mm2.

4.1.48. Conductorul pentru legături principale de egalizare a potenţialelor trebuie să aibă secţiuni cel puţin egale cu jumătate din secţiunea cea mai mare a conductorului de protecţie din instalaţie dar minim 10 mm2 Cu; secţiunea lui se poate limita la maximum 25 mm2 Cu sau o secţiune echivalentă pentru alt material.

Conductorul pentru legături suplimentare de egalizare a potenţialelor între două mase trebuie să aibă secţiunea cel puţin egală cu cea mai mică secţiune a conductoarelor de protecţie legate la acele mase.

Legăturile suplimentare se vor realiza prin elemente conductoare nedemontabile (de ex. şarpante metalice), prin conductoare suplimentare sau prin combinarea acestor două soluţii.

4.1.49. Reţeaua conductoarelor de legare la pământ trebuie să fie formată din:

- conductoare de ramificaţie, care asigură legătura dintre receptor şi reţeaua principală de legare la pământ, cu secţiunile minime:

- 10 mm2, dacă conductoarele sunt de Cu şi au o protecţie împotriva coroziunii;

- 50 mm2 pentru OL.

- conductoare principale de legare la pământ, cu secţiunile minime:

- 16 mm2 din Cu masiv (grosimea minimă 2 mm sau funie);

- 100 mm2 pentru OL (grosimea minimă 3 mm);

- conductoare de legare a prozei de pământ cu conductoarele principale, cu secţiunile minime:

- 100 mm2 pentru OL (grosimea minimă 4 mm pentru oţel Zn şi 6 mm pentru oţel nezincat) sau 16 mm2 Cu.

Prize de legare la pământ

4.1.50. În curent alternativ se folosesc prizele de pământ naturale (fundaţiile şi structurile metalice ale construcţiilor, conducte de apă îngropate în pământ, etc.).

În curent continuu este interzisă utilizarea prizelor naturale.

4.1.51. Prizele de pământ artificiale trebuie prevăzute numai în cazul în care nu se pot folosi prize naturale sau acestea nu asigură realizarea valorii prescrise pentru rezistenţa de dispersie dorită a prizei de pământ.

4.1.52. La construcţiile noi, se recomandă prevederea unui conductor pe contur înglobat în fundaţiile clădirii odată cu turnarea acestora (priza de fundaţie).

Secţiunea minimă a conductorului de oţel-bandă, trebuie să fie de 100 mm2 (cu grosimea minimă de 3 mm) şi de 95 mm2 pentru oţel funie.

Clasificarea echipamentelor electrice din punctul de vedere al protecţiei la şoc electric

4.1.53. Clasele de protecţie ale echipamentelor electrice (SR CEI 60536), permise în funcţie de măsurile de protecţie împotriva atingerilor directe şi indirecte aplicate, se dau în tabelul 4.5.

Tabelul 4.5.

Clasele de protecţie ale echipamentelor electrice

| Măsura de protecţie | Clasa de protecţie a echipamentelor |  |  |  | Art. nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01) | I2) | II3) | III |  |
| Fără întreruperea alimentării |  |  |  |  |  |
| - folosirea materialelor şi echipamentelor de clasa II sau echivalente; | - | - | A | A | 4.1.19 |
| - izolarea suplimentară; | A | A(a) | A | - | 4.1.20 |
| - separarea de protecţie; | A(b) | A(b) | A(b) | - | 4.1.21 |
| - distanţarea sau intercalarea de obstacole; | A | A(a) | A | - | 4.1.22 |
| - legături locale de egalizare a potenţialelor fără legare la pământ | A | A(a) | A | - | 4.1.23 |
| Cu întreruperea automată a alimentării |  |  |  |  |  |
| - dispozitive automate de protecţie | A(a) | A | A | - | 4.1.24 |
| Alimentarea la tensiune foarte joasă de securitate (TFJS, TFJP) | - | - | - | A | 4.1.6 |

A – admis, numai în condiţiile precizate la articolele respective sau nu se foloseşte;

A(a) – masele echipamentelor nu trebuie legate nici la pământ, nici la un conductor de protecţie;

A(b) – dacă sursa alimentează un singur echipament, masa nu trebuie legată nici la pământ, nici la un conductor de protecţie.

Echipamentele de clasă 0 nu sunt admise fără măsuri de protecţie.

Echipamentele de clasa I pot fi utilizate în condiţiile aplicării de măsuri de protecţie cu deconectare automată a alimentării.

Echipamentele de clasa II pot fi utilizate în condiţiile aplicării de măsuri de protecţie fără deconectare automată a alimentării.

4.1.54. Tensiunile maxime şi măsurile specifice de protecţie împotriva şocurilor electrice pentru corpuri de iluminat fixe, mobile şi portabile, utilizate în “locuri periculoase” şi “foarte periculoase” (conform STAS 8275), trebuie să fie cele din tabelul 4.6.

În locuri “puţin periculoase” valoarea tensiunii de lucru maxim admise pentru corpuri de iluminat este 230 V.

Tabelul 4.6.

Tensiuni admise şi măsurile specifice de protecţie împotriva şocurilor electrice pentru corpuri de iluminat fixe, mobile şi portabile

| Tensiune maximă de lucru Tipul corpurilor de iluminat | Amplasare1) |  | Măsuri de protecţie2)3) Condiţii de aplicare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | În afara “zonei” | În “zonă” |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 V |  |  |  |
| - fixe, incan-descente | A | A(c) | Legarea maselor la un conductor de protecţie (scheme TN sau TT) |
| - fixe, fluorescente | A | A(c) | Legarea maselor la conductorul de protecţie sau la pământ printr-un conductor de protecţie (schema Tn sau TT) şi una din următoarele măsuri suplimentare în cazul corpurilor de iluminat incandescente şi cu vapori de mercur: - o blocare care să nu permită deschiderea corpului de iluminat decât cu scule speciale sau după scoaterea de sub tensiune; - un dispozitiv de deconectare a alimentării lămpii la scoaterea globului de protecţie |
| - cu vapori de mercur | A | A(c) |  |
| 133 V |  |  |  |
| - fixe şi mobile incandescente | A | A(c) | Legarea maselor la un conductor de protecţie (schema IT) asigurându-se limitarea tensiunilor de atingere la valorile limită admise. În subteran trebuie să se prevadă un dispozitiv de control permanent al izolaţiei faţă de pământ /CPI) |
| 24 V |  |  |  |
| - portabile | A | A(c) | TFJS |
| - fixe şi mobile cu incandescenţă | A | A(c) | Se va controla periodic izolaţia faţă de pământ a circuitului TFJS şi transformatorului de protecţie |

A – admis

A(c) – admis condiţionat, conform coloanei 4 din tabel.

1. amplasare în “zona de accesibilitate” sau în afara ei;

2. în locuri de muncă “periculoase” şi “foarte periculoase”, corpurile de iluminat fixe şi mobile cu incandescenţă, aflate în zona de accesibilitate vor avea cel puţin gradul protecţiei IP 44X (SR EN 60529);

3. măsurile de protecţie pentru corpurile de iluminat din băi şi duşuri se vor stabili conform cap. 5.

4.1.55. Fac excepţie şi se alimentează fără luarea măsurilor de protecţie din tabelul 4.6. corpurile de iluminat din iluminatul de siguranţă care în mod normal nu se găsesc sub tensiune şi sunt alimentate numai în cazul întreruperii iluminatului normal.

4.1.56. Măsurile specifice de protecţie împotriva şocurilor electrice la echipamentele electromedicale utilizate în vecinătatea pacientului, trebuie alese şi aplicate în condiţiile prevăzute în SR EN 60601-1-1 şi în subcapitolul 7.12 al prezentului normativ.

4.1.57. Tensiunile maxim admise de alimentare şi măsurile specifice de protecţie la şoc electric pentru utilaje mobile de sudare cu arc electric (conform STAS 2612), trebuie să fie cele din tabelul 4.7.

4.1.58. Pentru calculele de protecţie se utilizează valorile curenţilor admişi prin corpul uman din STAS 2612 şi SR CEI 60479/1,2.

Tabelul 4.7.

Tensiunile maxim admise de alimentare şi măsurile specifice de protecţie la şoc electric pentru utilaje mobile de sudare cu arc electric

| Tensiuni maxime admise de alimentare | Măsuri de protecţie |
| --- | --- |
| În curent alternativ: 500 V, pentru alimentarea înfăşurării primare a transformatorului de sudare | Transformatoarele pentru sudare vor fi echipate cu dispozitiv de protecţie pentru realizarea, fie a deconectării de la reţea la întreruperea arcului electric, fie pentru limitarea tensiunii de mers în gol la o valoarea de max. 24 V pt. “mediu foarte periculos” şi respectiv 48 V pt. “mediu periculos” sau cu alte măsuri care asigură condiţii nepericuloase pentru operator în cazul atingerii accidentale a porţiunilor neizolate a circuitului de sudură. |
| 75 V, pentru înfăşurarea secundară a transformatorului de sudare, la mers în gol (la bornele de sudare) |  |
| În curent continuu la bornele de sudare pentru generatoare şi convertizoare: 100 V, la suprafaţă; 65 V, în subteran | Protecţie împotriva atingerilor directe şi indirecte. |

4.2. Protecţia conductoarelor şi cablurilor electrice împotriva supracurenţilor

Condiţie generală

4.2.1. Conductoarele active ale circuitelor electrice trebuie protejate împotriva supracurenţilor datoraţi suprasarcinilor sau scurcircuitelor.

a) Protecţia împotriva suprasarcinilor. Un circuit electric trebuie să fie protejat prin dispozitive care să întrerupă curentul în circuit dacă unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parcurse de un curent ce depăşeşte valoarea curentului maxim admisibil şi care, în cazul unei durate prea lungi, ar putea produce deteriorarea izolaţiei conductoarelor.

b) Protecţia împotriva scurcircuitelor. Un circuit trebuie să fie protejat prin dispozitive care să întrerupă curentul în acest circuit dacă unul sau mai multe dintre conductoarele lui sunt parcurse de un curent de scurtcircuit. Întreruperea trebuie să se producă într-un timp destul de scurt pentru a fi evitată deteriorarea conductoarelor.

Protecţia împotriva suprasarcinilor trebuie să fie coordonată cu protecţia la scurtcircuit în condiţiile prevăzute la art. 4.2.19 şi 4.2.20.

Tipul dispozitivelor de protecţie împotriva supracurenţilor

4.2.2. Trebuie folosite următoarele tipuri de dispozitive de protecţie împotriva supracurenţilor:

- dispozitive care protejează la curenţi de suprasarcină (disjunctoarele cu relee de protecţie la supracurenţi, siguranţe fuzibile);

- dispozitive care protejează la curenţi de scurtcircuit (disjunctoare echipate cu declanşatoare rapide la scurtcircuit, siguranţe fuzibile);

- dispozitive care protejează atât la curenţi de suprasarcină cât şi la curenţi de scurtcircuit (disjunctoare echipate cu relee de protecţie la supracurenţi şi cu declanşatoare rapide, siguranţe fuzibile).

Protecţia la suprasarcină

4.2.3. Dispozitivele de protecţie la suprasarcină trebuie să întrerupă orice curent de suprasarcină în conductoarele circuitului înainte ca acest curent să poată provoca o încălzire care ar deteriora izolaţia, legăturile electrice sau buna funcţionare a receptoarelor.

4.2.4. Caracteristica de funcţionare a unui dispozitiv pentru protecţia unei distribuţii împotriva suprasarcinilor şi caracteristicile de funcţionare a distribuţiei respective trebuie să fie coordonate astfel încât să fie îndeplinite condiţiile exprimate prin relaţiile următoare

IC  IN  Iadm

I2  1,45 Iadm

în care:

IC – curentul de calcul al distribuţiei (circuitului), în A;

IN – curentul nominal al dispozitivului de protecţie (pentru dispozitive de protecţie reglabile, IN este curentul de reglaj ales), în A;

Iadm – curentul admisibil în conductorul distribuţiei (conform tabelului 4.8)

I2 – curentul care asigură efectiv declanşarea dispozitivelor de protecţie (Ideclanşare) în condiţiile stabilite în normele sau în prospectele pentru aparate (cel mai mare curent de încercare – curent convenţional), în A.

În cazurile în care suprasarcinile sunt de lungă durată şi valorile curenţilor de suprasarcină sunt superioare valorii curentului convenţional al dispozitivului de protecţie, este asigurată protecţia completă.

Tabelul 4.8.

Curenţi maximi admisibili pentru conducte electrice şi cabluri din Cu şi Al cu izolaţie din PVC, la temperatura aerului +30oC

| Secţiunea nominală a conductoarelor | Curenţi maximi admisibili în regim permanent, [A] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conducte electrice în tub (max 3 conductoare) |  | Cabluri şi cordoane cu mai multe conductoare, în aer |  | Cabluri şi conducte cu un singur conductor, în aer |  |
| [mm2] | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
| 1 | 11 | - | 14 | - | 19 | - |
| 1,5 | 13 | - | 18 | - | 24 | - |
| 2,5 | 19 | 15 | 25 | 21 | 32 | 26 |
| 4 | 25 | 19 | 34 | 27 | 43 | 33 |
| 6 | 32 | 25 | 44 | 34 | 54 | 43 |
| 10 | 46 | 34 | 60 | 47 | 74 | 58 |
| 16 | 60 | 44 | 80 | 63 | 98 | 78 |
| 25 | 79 | 62 | 105 | 82 | 130 | 101 |
| 35 | 101 | 78 | 130 | 100 | 159 | 125 |
| 50 | 127 | 97 | 160 | 125 | 198 | 156 |
| 70 | 161 | 124 | 200 | 155 | 246 | 194 |
| 95 | 206 | 157 | 245 | 190 | 293 | 232 |
| 120 | 236 | 180 | 285 | 230 | 345 | 270 |
| 150 | 264 | 202 | 325 | 250 | 392 | 312 |
| 185 | - | - | 370 | 285 | 449 | 355 |
| 240 | - | - | 435 | 340 | 528 | 416 |
| 300 | - | - | 500 | 390 | 610 | 485 |

Notă: Valorile curenţilor maximi admisibili pentru alte temperaturi se calculează folosind coeficientul de corecţie din anexa 10.

4.2.5. În cazul utilizării pentru protecţia împotriva curenţilor de suprasarcină a siguranţelor sau a întrerupătoarelor mici, valorile curenţilor nominali ai acestor dispozitive corelate cu valorile curenţilor maximi admisibili în conductoarele şi cablurile electrice se aleg din tabelul 4.9.

Tabelul 4.9.

Curenţi nominali maxim admisibili pentru alegerea siguranţelor şi a întrerupătoarelor automate mici pentru protecţia la suprasarcină şi scurtcircuit a conductoarelor şi cablurilor din Cu şi Al cu izolaţie din PVC

| Secţiunea nominală a conductoarelor | Curenţi nominali pentru siguranţe şi întrerupătoare, [A] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conducte electrice în tub (max. 3 conductoare) |  | Cabluri şi cordoane cu mai multe conductoare, în aer |  | Cabluri şi conducte cu un singur conductor, în aer |  |
| [mm2] | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
| 1 | 6 | - | 10 | - | 10 | - |
| 1,5 | 10 | - | 10 | - | 20 | - |
| 2,5 | 16 | 10 | 20 | 16 | 25 | 20 |
| 4 | 20 | 16 | 25 | 20 | 35 | 25 |
| 6 | 25 | 20 | 35 | 25 | 50 | 35 |
| 10 | 35 | 25 | 50 | 35 | 63 | 50 |
| 16 | 50 | 35 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| 25 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
| 35 | 80 | 63 | 100 | 80 | 125 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 |
| 70 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| 95 | 160 | 125 | 200 | 160 | 250 | 200 |
| 120 | 200 | 160 | 250 | 200 | 315 | 200 |
| 150 | 250 | 200 | 250 | 200 | 315 | 250 |
| 185 | - | - | 315 | 250 | 400 | 315 |
| 240 | - | - | 400 | 315 | 400 | 315 |
| 300 | - | - | 400 | 315 | 500 | 400 |

4.2.6. Dispozitivul de protecţie la suprasarcină trebuie să fie instalat la începutul fiecărui circuit precum şi în toate punctele unei distribuţii în care valoarea curentului maxim admisibil în conductoare se reduce (de ex. datorită micşorării secţiunii conductorului, schimbării modului de pozare, schimbării izolaţiei conductorului, modificării numărului de conductoare din tub sau din cablu, etc.) şi dispozitivul de protecţie din amonte nu poate asigura această protecţie. Punctele în care se modifică caracteristicile distribuţiei electrice sunt de exemplu situate la plecările circuitelor sau coloanelor din tablouri de distribuţie, la ramificaţiile spre receptoare individuale etc.

4.2.7. Dispozitivul care protejează împotriva suprasarcinilor o distribuţie (circuitul) poate fi deplasat pe traseul acestei distribuţii dacă conductoarele sau cablurile de pe porţiunea de traseu din amonte de dispozitiv până la punctul de modificare a valorii curentului maxim admisibil în acesta, nu au ramificaţii sau prize de curent şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) lungimea să nu fie mai mare de 3 m;

b) să fie realizată astfel încât să se reducă la minimum riscul de scurtcircuit (de ex. prin executarea ei cu o protecţie mărită la influenţe externe);

c) să nu fie amplasată în apropierea materialelor combustibile.

4.2.8. În schema IT nu se aplică posibilităţile de deplasare a aparatului de protecţie şi respectiv de a nu se prevedea protecţie la suprasarcină.

4.2.9. Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru instalaţii din încăperi din categoriile de pericol de incendiu BE 3a (A), BE 3b (B), BE 2 (C) şi în încăperi cu mediu din clasa AE 5 (PC).

Nu este necesară protecţia la suprasarcini în următoarele cazuri:

- pentru o distribuţie situată în aval de locul de reducere a valorii curentului maxim admisibil în conductoare, dacă protecţia ei împotriva suprasarcinilor este asigurată de dispozitivul din amonte de punctul respectiv;

- pentru o distribuţie în care nu există pericolul apariţiei curenţilor de suprasarcină, dacă distribuţia este protejată împotriva scurtcircuitelor şi nu are ramificaţii sau prize de curent;

- pentru instalaţiile de comandă, semnalizare;

- pentru conductoarele şi cablurile de legătură între maşini electrice şi demaroare, transformatoare, acumulatoare, redresoare, instalaţii de comutare şi similare.

4.2.10. Nu trebuie prevăzute dispozitive pentru protecţia la suprasarcini pentru circuitele electrice care alimentează maşini, aparate etc. la care întreruperea alimentării constituie un pericol (circuite de excitaţie a maşinilor rotative, circuite de alimentare a electromagneţilor de menţinere sau ridicare, circuite secundare ale transformatoarelor de curent).

În aceste cazuri se recomandă să se instaleze dispozitive de semnalizare a apariţiei suprasarcinilor.

Protecţia împotriva curenţilor de scurtcircuit

4.2.11. Dispozitivele pentru protecţia împotriva curenţilor de scurtcircuit pentru conductoare şi cabluri electrice, trebuie să întrerupă orice curent de scurtcircuit în acestea, înainte ca aceşti curenţi să producă supraîncălziri periculoase pentru izolaţia conductoarelor, pentru legăturile lor electrice precum şi pentru ceea ce se găseşte în vecinătatea distribuţiilor respective, inclusiv echipamentele aflate pe circuit.

4.2.12. Curenţii de scurtcircuit prezumaţi trebuie să fie determinaţi pentru punctele din instalaţia electrică în care se consideră că este necesar. Determinarea acestor curenţi se va face prin calcul, conform PE 134-2.

4.2.13. Dispozitivul de protecţie împotriva curenţilor de scurtcircuit trebuie să îndeplinească următoarele două condiţii:

a) Capacitatea lui de rupere trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea celui mai mare curent de scurtcircuit prezumat în punctul în care este instalat.

b) Timpul de rupere a curentului de scurtcircuit apărut într-un punct oarecare al circuitului trebuie să fie mai mic decât timpul “t” în care curentul respectiv încălzeşte conductorul până la limita admisă la scurtcircuit. Pentru scurtcircuitele a căror durată este de maximum 5 s, timpul în care conductorul atinge temperatura limită admisă la scurtcircuit se determină cu relaţia:

în care:

t – timpul, în secunde;

s – secţiunea conductorului, în mm2;

I – curentul de scurtcircuit, în A, exprimat ca valoare eficace;

K – constantă, având valorile: 115 pentru conductoare de Cu izolate cu PVC; 135 pentru conductoare de Cu cu izolaţie de cauciuc, butilpropilenă reticulată; 143 pentru conductoare de Cu izolate cu polietilenă reticulată sau etilenpropilenă; 74 pentru conductoare de Al izolate cu PVC; 87 pentru conductoare de Al izolate în cauciuc, butilpropilenă reticulată sau etilen propilenă; 115 pentru legături la conductoare de Cu lipite cu cositor, pentru o temperatură de 160°C.

4.2.14. Dispozitivul care protejează împotriva scurtircuitelor trebuie să fie instalat la începutul fiecărui circuit, precum şi în toate punctele în care se produce o reducere a secţiunii conductoarelor sau o altă schimbare a caracteristicilor arătate la art. 4.2.6.

4.2.15. Se admite ca dispozitivul de protecţie împotriva scurtcircuitelor să nu fie amplasat în locurile precizate la art. 4.2.14. în următoarele două cazuri:

- atunci când porţiunea de traseu dintre locul în care apare reducerea de secţiune sau altă schimbare în distribuţie şi locul de instalare a dispozitivului de protecţie are o lungime de cel mult 3 m şi este realizată astfel încât riscul de scurtcircuit este redus la minim (vezi art. 4.2.7.);

- atunci când în amonte de locul în care apare reducerea de secţiune sau altă schimbare în distribuţie este instalat un dispozitiv de protecţie cu o caracteristică de funcţionare care asigură protecţia la scurtcircuite a distribuţiei din aval, în condiţiile date la art. 4.2.13.

4.2.16. Se admite să nu se prevadă dispozitivele de protecţie împotriva scurtcircuitelor în următoarele cazuri:

- pe conductoarele şi cablurile care leagă maşinile generatoare de curent, transformatoarele, redresoarele, bateriile de acumulatoare; aceste dispozitive se vor prevedea numai în tablourile electrice;

- în anumite circuite de măsură.

În aceste cazuri, distribuţia să fie realizată astfel încât riscul de scurtcircuit să fie redus la minim, aplicând condiţiile de la art. 4.2.7.

4.2.17. Din motive de siguranţă nu trebuie prevăzute dispozitive de protecţie împotriva scurtcircuitelor în cazurile menţionate la art. 4.2.10.

4.2.18. Acelaşi dispozitiv de protecţie poate proteja împotriva scurtcircuitelor mai multe conductoare în paralel cu condiţia ca modul de distribuţie al acestora şi caracteristicile de funcţionare ale dispozitivului să fie coordonate corespunzător, conform condiţiilor de la art. 4.2.15.

Coordonarea dintre protecţia la suprasarcină şi protecţia la scurtcircuit

4.2.19. Dacă un dispozitiv de protecţie împotriva suprasarcinilor îndeplinind condiţiile de la art. 4.2.3. … 4.2.9. are o capacitate de rupere cel puţin egală cu valoarea curentului de scurtcircuit prezumat în punctul în care este instalat, se va considera că el poate asigura şi protecţia împotriva scurtcircuitelor pentru conductoarele şi cablurile electrice situate în aval de punctul de instalare a dispozitivului. Trebuie să se verifice însă pentru cazul respectiv dacă sunt îndeplinite condiţiile de la art. 4.2.13.

4.2.20. Dacă se foloseşte pentru protecţia împotriva suprasarcinilor un dispozitiv distinct de acela utilizat pentru protecţia la scurtcircuit, trebuie să fie îndeplinite condiţiile de la art. 4.2.3. … 4.2.18.

Caracteristicile dispozitivelor trebuie să fie coordonate astfel încât energia pe care o lasă să treacă dispozitivul de protecţie împotriva scurtcircuitelor să nu fie mai mare decât aceea pe care o poate suporta fără deteriorări dispozitivul de protecţie împotriva suprasarcinilor. Se vor respecta condiţiile de coordonare date de producători în prospecte (de ex. pentru solicitarea siguranţei fuzibile cu releele termice).

Limitarea supracurenţilor prin tipul alimentării

4.2.21. Protecţia conductoarelor împotriva oricăror supracurenţi se consideră asigurată dacă impedanţa sursei de alimentare permite generarea de către aceasta a unui curent a cărui valoare maximă nu poate fi mai mare decât curentul admisibil în conductoare (de ex. unele transformatoare de sudare, generatoare antrenate de motoare termice).

Condiţii de protecţie la supracurenţi, după funcţiunea lor în instalaţia electrică

4.2.22. Toate conductoarele active trebuie să fie prevăzute cu detecţie de supracurent. Aceasta trebuie să provoace decuplarea conductorului în care a fost detectat supracurentul, dar nu este obligatorie şi deconectarea celorlalte conductoare active ale circuitului respectiv cu excepţia de la art. 4.2.24.b).

4.2.23. Se interzice montarea pe conductoarele de protecţie (PE, PEN) a oricăror elemente care pot produce întreruperea circuitului (siguranţe, întrerupătoare etc.).

4.2.24. În schema TT, pe circuitele alimentate între faze în care conductorul neutru nu este distribuit, detecţia de supracurent poate să nu fie prevăzută pe una din faze dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

a) pe circuitul respectiv sau în amonte, există o protecţie diferenţială acre poate provoca decuplarea tuturor conductoarelor de fază;

b) pe circuitele situate în aval faţă de dispozitivul de protecţie diferenţială menţionat la punctul a) nu este distribuit un conductor neutru plecând dintr-un punct neutru artificial.

În cazul în care întreruperea unei singure faze poate fi periculoasă, de exemplu în cazul motoarelor trifazate, trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare de protecţie (de ex. prin dispozitiv de protecţie la funcţionarea în două faze) şi adoptarea măsurii declanşării trifazate.

4.2.25. În schemele TT şi TN trebuie prevăzută o detecţie a supracurenţilor pe conductorul neutru (corespunzătoare secţiunii acestuia) dacă secţiunea conductorului neutru este mai mică decât a conductorului de fază. Această detecţie trebuie să conducă la decuplarea conductoarelor de fază dar nu în mod obligatoriu şi la decuplarea conductorului neutru.

Se admite să nu se prevadă detecţia de supracurenţi pe conductorul neutru chiar dacă secţiunea lui este inferioară aceleia a conductoarelor de fază dacă sunt îndeplinite simultan următoarele două condiţii:

- conductorul neutru este protejat împotriva scurtcircuitelor prin dispozitivul de protecţie al conductoarelor de fază ale circuitului;

- curentul maxim care se presupune că ar putea să parcurgă conductorul neutru este, în regim normal, inferior faţă de valoarea curentului maxim admisibil în conductor (această condiţie este îndeplinită dacă fazele sunt echilibrat încărcate).

Fac excepţie instalaţiile electrice din locuinţe la care prevederea detecţiei de supracurenţi este obligatorie.

4.2.26. În schemele TT şi TN nu este necesară prevederea unei detecţii de supracurent şi nici a unui dispozitiv de decuplare pe conductorul neutru (sau median) dacă secţiunea conductorului neutru este egală sau echivalentă cu aceea a conductoarelor de fază cu excepţia instalaţiilor electrice din locuinţe.

4.2.27. În cazul adoptării schemei IT, se recomandă ca aceasta să fie cu neutrul nedistribuit.

La schemele IT prevăzute cu conductor neutru distribuit trebuie să se prevadă o detecţie la supracurent care va produce atât decuplarea conductoarelor active cât şi a conductorului neutru.

Detecţia la supracurent nu este necesară în cazul în care conductorul neutru este protejat la scurtcircuit printr-un dispozitiv plasat în amonte sau printr-un dispozitiv de protecţie diferenţială al cărui curent diferenţial nominal (In) este cel mult egal cu de 0,15 ori curentul admisibil în conductorul neutru respectiv. Acest dispozitiv trebuie să decupleze toate conductoarele active ale circuitului, inclusiv conductorul neutru.

4.2.28. Dacă este impusă decuplarea conductorului neutru, acesta trebuie să nu se facă înaintea decuplării conductoarelor de fază şi cuplarea lui să se facă simultan sau înaintea cuplării conductoarelor de fază.

Selectivitatea protecţiei

4.2.29. În cazurile în care mai multe dispozitive de protecţie se inserează într-o distribuţie, caracteristicile lor se aleg astfel încât să fie asigurată selectivitatea protecţiei astfel încât în cazul unei avarii, să funcţioneze protecţia cea mai apropiată de aceasta, izolând doar porţiunea respectivă, fără a scoate din funcţiune întreaga instalaţie (de ex. între curenţii nominali ai fuzibililor a două siguranţe consecutive, diferenţa să fie de cel puţin două trepte).

Trebuie asigurată corelarea protecţiei la supracurenţi din instalaţia electrică de la consumator, cu protecţia instalaţiei electrice de racord a furnizorului de energie electrică, astfel încât să fie realizate condiţiile de selectivitate a protecţiei.

4.3. Protecţia împotriva efectelor termice în funcţionare normală

4.3.1. În instalaţiile electrice trebuie luate măsuri de protecţie a persoanelor, animalelor, materialelor şi echipamentelor montate fix şi a celor aflate în apropierea instalaţiilor electrice, împotriva efectelor şi radiaţiilor termice care ar putea avea ca urmări:

- pericol de arsuri pentru persoane, animale;

- arderea sau degradarea materialelor;

- periclitarea funcţionării materialelor electrice instalate.

Siguranţa la foc în funcţionarea normală

4.3.2. Materialele şi echipamentele care în funcţionare normală, de avarie sau de manevră greşită pot produce flăcări sau scântei sau pot atinge temperaturi ridicate (peste 70oC) vor fi amplasate conform condiţiilor prevăzute de producător.

Dacă aceste condiţii nu pot fi respectate, trebuie prevăzute ecrane de protecţie corespunzătoare.

4.3.3. Dacă echipamentele electrice dintr-o încăpere conţin lichide combustibile cum sunt uleiurile minerale şi hidrocarburile izolante, în cantităţi mai mari sau egale cu 25 l, trebuie luate măsuri de colectare a lichidelor scurse (cuve colectoare cu praguri pentru a evita împrăştierea acestora) iar încăperea va avea pereţi din clasa CA1 (C0) şi rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice conform prevederilor Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P11.

Pentru lichide izolante greu combustibile (esteri, siliconi), limita de 25 l poate fi majorată la 60 l.

Se prevăd dispozitive de acţionare manuale sau automate pentru asigurarea scoaterii de sub tensiune a conductoarelor active în caz de incendiu.

4.3.4. Dispozitivele de protecţie, în caz de incendiu, trebuie să se găsească la nivelul echipamentelor de protejat, iar organul de manevră trebuie să fie uşor de recunoscut şi uşor accesibil.

4.3.5. Pentru diminuarea riscului de incendiu trebuie utilizat un dispozitiv de protecţie (PACD) cu protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) cu curentul nominal de funcţionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la branşament. Prevederea este obligatorie pentru clădiri de învăţământ, sănătate, comerţ, construcţii de turism, construcţii de lemn, cu aglomerări de persoane, unităţi de mică producţie sau service cu încăperi cu umiditate ridicată, depozite de mărfuri combustibile, discoteci, săli de dans.

4.3.6. Se prevăd obligatoriu cu protecţie diferenţială circuitele destinate alimentării receptoarelor electronice care trebuie să funcţioneze nesupravegheate (telefax, computere, televiziune cu circuit închis, instalaţii antiefracţie etc.).

Protecţia împotriva arsurilor

4.3.7. Părţile accesibile ale echipamentelor electrice amplasate în zona accesibilă nu trebuie să atingă temperaturi care pot provoca arsuri persoanelor şi nu trebuie să depăşească valorile indicate în tabelul 4.10.

Tabelul 4.10.

Temperaturile maxime admise pentru părţile accesibile ale echipamentelor electrice

| Părţi accesibile | Materialul părţilor accesibile | Temperaturi maxime [oC] |
| --- | --- | --- |
| Organe de comandă manuală | metalic | 55 |
|  | nemetalic | 65 |
| Prevăzute pentru a fi atinse cu mâna dar neprevăzute a fi ţinute în mână | metalic | 70 |
|  | nemetalic | 80 |
| Prevăzute pentru a nu fi atinse în serviciu normal | metalic | 80 |
|  | nemetalic | 90 |

Protecţia împotriva supraîncălzirilor

4.3.8. Echipamentele electrice pentru instalaţiile de încălzire cu aer cald sau pentru prepararea apei calde trebuie ca prin construcţie sau prin montaj să fie protejate împotriva temperaturilor periculoase. Dacă acest lucru nu este posibil, protecţia trebuie asigurată printr-un dispozitiv care va funcţiona independent de termostat.

4.4. Protecţia împotriva supratensiunilor şi tensiunilor minime (supratensiuni de origine atmosferică transmise prin reţele şi supratensiuni de comutaţie)

4.4.1. Protecţia la supratensiuni se face cu diode, eclatoare şi varistoare (tabelul 4.11.).

Caracteristicile lor trebuie să permită funcţionarea normală a instalaţiei la tensiune nominală şi să asigure protecţia acesteia la supratensiuni de scurtă durată.

Tabelul 4.11.

Caracteristici de funcţionare ale descărcătoarelor

| Tipuri de descărcătoare | Avantaje | Dezavantaje | Precizări |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Diode | - timp de răspuns foarte rapid (picosecunde) - tensiunea de prag foarte precisă | - putere de disipare a energiei slabă | - sunt recomandate pentru protecţia internă a echipamentelor |
| Eclator cu gaz | - putere mare de disipare a energiei - curent de fugă neglijabil | - timp lung de răspuns - tensiune de amorsare puţin precisă şi superioară tensiunii de prag | - utilizat în instalaţiile de curenţi slabi (instalaţii de comunicaţii) şi asociat cu vari-stoare pentru protecţia reţelelor de joasă tensiune |
| Eclator cu aer |  |  | Utilizat pentru protecţia reţelelor de MT |
| Varistor cu oxid metalic | - timp de răspuns destul de rapid (nano-secunde) - bună putere de disipare a energiei | - îmbătrânire după fiecare amorsare care provoacă un curent de fugă de durată | - fiabile şi econo-mic sunt recomandate la protecţia instalaţiilor de joasă tensiune din clădiri |

Protecţia împotriva defectelor de izolaţie între instalaţiile de înaltă tensiune şi instalaţiile de joasă tensiune

4.4.2. Într-o instalaţie de joasă tensiune, în caz de defect la pământ în partea de înaltă tensiune a staţiei de transformare care alimentează instalaţia de joasă tensiune, trebuie luate măsuri pentru asigurarea persoanelor şi echipamentelor.

4.4.3. Măsurile de protecţie ale instalaţiei de joasă la defectele la pământ din instalaţia de înaltă tensiune trebuie să se realizeze conform SR CEI 603634-4-442+A1.

Protecţia împotriva supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferică sau de comutaţie (manevră)

4.4.4. Trebuie asigurată protecţia utilizatorilor şi a bunurilor şi continuitatea în funcţionare a instalaţiilor electrice împotriva tensiunilor care pot să apară la originea unei instalaţii ţinându-se seama de indicele keraunic al zonei şi de amplasamentul şi caracteristicile dispozitivelor de protecţie împotriva supratensiunilor.

4.4.5. Valorile supratensiunilor tranzitorii depind de natura reţelei de alimentare (subterană sau aeriană) şi de eventuala prezenţă a dispozitivelor de protecţie împotriva supratensiunilor în amonte de originea instalaţiei şi de caracteristicile de alimentare la joasă tensiune.

4.4.6. Nu necesită protecţie la supratensiuni tranzitorii de origine atmosferică sau de comutaţie:

a. Instalaţia electrică alimentată e la o reţea subterană, de joasă tensiune în care supratensiunile tranzitorii au valori nepericuloase.

b. Instalaţia electrică alimentară de la o reţea aeriană prin intermediul unei instalaţii de branşament subterană cu o lungime de minimum 150 m (atenuarea supratensiunilor tranzitorii este suficientă).

c. Instalaţia electrică alimentată de la o linie aeriană de joasă tensiune dacă influenţele externe nu sunt de clasă AQ1 (anexa 2).

d. Atunci când construcţia este prevăzută cu IPT şi în care echipamentele nu trebuie protejate împotriva impulsului electromagnetic generat de trăsnet.

4.4.7. La o instalaţie electrică alimentată de la o linie aeriană de joasă tensiune dacă influenţele externe sunt de clasă AQ 2 (anexa 2), trebuie luate în considerare următoarele situaţii în funcţie de nivelul supratensiunilor tranzitorii la originea instalaţiei:

a) dacă acest nivel este inferior tensiunii de ţinere la impuls pentru nivelul circuitelor de distribuţie şi receptoarelor indicat în tabelul 4.12., nu este necesară prevederea nici unei protecţii suplimentare împotriva supratensiunilor de origine atmosferică;

b) dacă acest nivel este superior tensiunii de ţinere la impuls pentru nivelul circuitelor de distribuţie şi a receptoarelor indicate în tabelul 4.12. dar mai mic decât nivelul de referinţă din tabelul 4.13., atunci la originea instalaţiei se recomandă prevederea unei protecţii împotriva supratensiunilor de origine atmosferică;

c) dacă acest nivel este superior nivelului de referinţă din tabelul 4.13., atunci la originea instalaţiei trebuie prevăzută o protecţie împotriva supratensiunilor de origine atmosferică.

Tabelul 4.12.

Valorile tensiunii de ţinere la impuls (kV)

| Tensiunea nominală de alimentare (V) |  | Tensiunea de la impuls pentru: (kV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reţele trifazate Uo/U | Reţele monofazate | Echipamente de la originea instalaţiei | Materiale de distribuţie şi circuite terminale | Aparate de utilizare | Echipamente special protejate (echipamente electronice) |
|  |  | categorie IV* | categorie III* | categorie II* | categorie I* |
|  | 120…240 | 4 | 2,5 | 1,5 | 0,8 |
| 230/400 | - | 6 | 4 | 2,5 | 1,5 |
| 400/690 | - | 8 | 6 | 4 | 2,5 |
| 1000 | - | Valorile sunt alese de proiectanţi |  |  |  |

*Conform normelor germane VDE, clasificarea categoriilor este A, B, C, D.

În fig. 4.3. este prezentat un exemplu de încadrare în categoriile de ţinere la impuls a materialelor şi echipamentelor electrice dintr-o distribuţie trifazată de joasă tensiune.

Zonele de protecţie împotriva trăsnetelor, conform SR CEI 61312-1, sunt:

- ZPT 0A – zona în care elementele pot fi supuse loviturilor directe de trăsnet, ceea ce pot avea drept consecinţă scurgerea integrală a curentului de trăsnet prin ele. În această zonă câmpul electromagnetic nu este atenuat.

- ZPT 0B – zona în care elementele nu sunt supuse loviturilor directe de trăsnet, dar în care nu este atenuat câmpul electromagnetic.

- ZPT 1 – zona în care elementele nu sunt supuse loviturilor directe de trăsnet şi în care curenţii din toate elementele conductoare din această zonă sunt mai mici decât curenţii din zona 0B. În această zonă, câmpul electromagnetic poate fi, de asemenea, atenuat în funcţie de măsurile de ecranare.

4.4.8. Materialele şi echipamentele electrice trebuie alese astfel încât tensiunea lor de ţinere la impuls să fie cel puţin egală cu valoarea supratensiunii estimate în locul de instalare aşa cum este precizat în tabelul 4.12.

Atunci când un material sau echipament electric este definit prin categoria sa de supratensiuni, tensiunea de ţinere la impuls este definită conform tabelului 4.12.

Tabelul 4.12. stabileşte o relaţie convenţională între tensiunea nominală de alimentare a instalaţiei şi nivelul estimat al tensiunilor tranzitorii.

Se poate utiliza, dacă este necesar, un transformator de separare pentru alimentarea unui echipament electric pentru a asigura o atenuare a supratensiunilor corespunzătoare categoriei de supratensiuni D.

4.4.9. Nivelele de referinţă ale supratensiunii în cazul în care o parte a unei instalaţii electrice conţine o linie aeriană, sunt cele indicate în tabelul 4.13. şi pentru asigurarea protecţiei trebuie îndeplinită una din următoarele condiţii:

- utilizarea unor materiale de categoria de supratensiuni A;

- prevederea unei protecţii împotriva supratensiunilor, respectiv reducerea şi limitarea nivelului supratensiunii la valorile din tabelul 4.12.

Tabelul 4.13.

Nivelul de referinţă al supratensiunilor de origine atmosferică la originea instalaţiei

| Tensiunea nominală de alimentare (V) |  | Nivelul de referinţă al supratensiunilor tranzitorii la originea instalaţiei (categoria IV (A) de supratensiuni) (kV) |
| --- | --- | --- |
| Reţele trifazate Uo/U | Reţele monofazate Uo |  |
| 230/400 | 230 | 6 |
| 400/690 | - | 8 |
| 1000 | - | 8 |

4.4.10. Protecţia împotriva supratensiunilor de origine atmosferică în cazul în care influenţele externe sunt de clasă AQ 2, trebuie asigurată printr-unul sau mai multe descărcătoare corespunzătoare tensiunii nominale de alimentare a instalaţiei, alese în funcţie de valoarea maximă a tensiunii de încercare la amorsare indicată de producător. Ele trebuie instalate la originea instalaţiei electrice şi legate între conductoare şi pământ, astfel:

- în cazul schemelor de legare la pământ TN şi TT:

- dacă conductorul neutru este legat la pământ la originea instalaţiei, între fiecare conductor de fază şi pământ;

- dacă conductorul neutru nu este legat la pământ la neutru pe de o parte şi la pământ pe de altă parte.

- în cazul schemei de legare la pământ IT, între fiecare conductor de fază şi pământ şi, dacă neutrul este distribuit, între neutru şi pământ.

Legarea la pământ a descărcătoarelor se face la instalaţia de legare la pământ a construcţiei.

4.4.11. În cazul schemei TN.C nu se instalează descărcătoare de supratensiune între neutru şi pământ (neutrul N este comun cu conductorul de protecţie PE şi nu există posibilitatea de a creşte potenţialul neutrului în raport cu pământul). Ele se instalează numai între conductoarele active şi pământ.

4.4.12. La alegerea descărcătoarelor de supratensiune, în funcţie de schema de legare la pământ, tensiunea maximă în regim permanent Uc a acestora trebuie să respecte condiţiile din tabelul 4.14.

4.4.13. Pot fi instalate unul sau mai multe descărcătoare în funcţie de numărul receptoarelor de protejat.

Dacă se instalează mai multe descărcătoare atunci trebuie să se respecte:

- distanţele indicate de producători,

- nivelele de protecţie Up de la art. 4.4.16.

4.4.14. Montarea descărcătoarelor în cascadă necesită o coordonare între dispozitivele de protecţie. Aceasta se realizează fie prin alegerea lungimii conductorului dintre descărcătoare, fie prin alegerea corespunzătoare ea inductanţelor de cuplare.

Tabelul 4.14.

Condiţii de alegere a descărcătoarelor în funcţie de schema de legare la pământ şi de modul de instalare

| Schema de legare la pământ | Mod de instalare a descărcătoarelor |  |
| --- | --- | --- |
|  | Modul comun (protecţie între conductoarele active şi pământ) | Modul diferenţial (protecţie între faze şi neutru) |
| TT | Uc > 1,5 Uo | TN-S |
| Uc > 1,1 Uo | Uc > 1,1 Uo | TN-C |
| Uc > 1,1 Uo |  | IT |
| Uc > 1,732 Uo | Uc > 1,1 Uo |  |

Unde:

Uc – tensiunea maximă în regim permanent a descărcătoarelor de supratensiune;

Uo – tensiunea reţelei 230 V.

4.4.15. Dacă nivelul de protecţie al descărcătorului din tabloul de distribuţie este prea ridicat în raport cu tensiunea de rezistenţă la şoc a receptorului de protejat, se prevede un descărcător complementar având nivelul de protecţie corespunzător receptorului.

4.4.16. Pentru a se asigura în funcţionare se recomandă utilizarea unui dispozitiv de protecţie la supratensiunea cu indicare optică a deconectării în caz de epuizare a acestuia.

Protecţia împotriva supratensiunilor de frecvenţă industrială (de reţea)

4.4.17. Protecţia împotriva supratensiunilor de frecvenţă industrială se face cu:

- protecţie maximală de tensiune UMT = 270 ± 10V;

4.4.18. Timpul de declanşare al dispozitivului de protecţie trebuie să fie mai mic sau egal cu 0,2 s.

Dispozitivul poate fi separat, ataşat sau inclus în întrerupătorul automat, însă totdeauna după acesta înspre consumator.

Protecţia împotriva supratensiunilor în reţele de telecomunicaţii

4.4.19. Aparatele de comunicaţii care sunt conectate atât la reţeaua de joasă tensiune cât şi al reţeaua telefonică trebuie protejate împotriva supratensiunilor de origine atmosferică.

4.4.20. Protecţia reţelelor de comunicaţii se face cu eclatoare. Dacă este necesar se pot asocia cu diode sau varistoare. Aceste descărcătoare pot fi bipolare sau tripolare.

4.4.21. Repunerea în funcţiune a unui descărcător epuizat, pentru instalaţii de curenţi slabi, se face numai de către persoane autorizate.

Protecţia împotriva tensiunilor minime

4.4.22. În cazurile în care scăderea, dispariţia sau apariţia neaşteptată a tensiunii poate pune în pericol persoane sau bunuri, sau poate perturba exploatarea instalaţiei electrice, se prevăd dispozitive de protecţie la tensiune minimă (de ex. relee minimale de tensiune).

4.4.23. Protecţia la lipsa de tensiune sau la tensiune minimă se prevede de regulă pe circuite pentru a facilita repornirea la comutarea automată a sursei.

4.4.24. Dacă închiderea unui circuit poate conduce la o situaţie periculoasă această închidere nu trebuie să se facă automat.

[top]

5. MATERIALE, APARATE, ECHIPAMENTE ŞI RECEPTOARE

TIPURI DE INSTALAŢII ELECTRICE

5.1. Condiţii comune pentru alegerea şi montarea materialelor

5.1.1. La alegerea şi montarea materialelor de instalaţii electrice trebuie respectate, pe lângă condiţiile din acest capitol şi cele ale producătorilor şi cele din agrementele tehnice.

5.1.2. În instalaţiile electrice ale construcţiilor trebuie utilizate conductoare, cabluri sau bare din cupru şi/sau aluminiu. Alegerea naturii materialului se face pe baza analizei tehnico-economic, ţinându-se seama de caracteristicile fizico-chimice şi electrice ale acestora din normele de produs şi din standardele şi reglementările din anexa 1.

5.1.3. Este obligatorie folosirea conductoarelor şi barelor de cupru în următoarele situaţii:

a) la circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită cum sunt: receptoarele din blocul operator, din încăperile pentru reanimare şi în încăperile pentru servicii de urgenţă din clădiri de spitale şi similare, corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă pentru evacuarea de tip 1 sau 2, sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, receptoare de siguranţă din centrale electrice;

b) în încăperi, zone sau spaţii din exterior, cu mediu corosiv, în cazurile în care stabilitatea chimică a aluminiului sau a oţelului nu este corespunzătoare (anexa 11), dacă instalaţiile nu se pot executa cu acoperiri de protecţie sau carcasări etanşe, la agenţii corozivi respectivi;

c) la instalaţiile electrice de pe utilaje mobile supuse vibraţiilor permanente sau şocurilor (de ex. pe cablajele laminoarelor, pe vibratoare, macarale, poduri rulante, etc.) dacă aceste solicitări pot fi transmise instalaţiilor respective;

d) la instalaţiile de protecţie împotriva şocurilor electrice în cazurile prevăzute în capitolul 4.1. şi SR CEI 60364-4-4;

e) la circuitele electrice de comandă, automatizare, măsură şi semnalizare, în afară de situaţiile următoare în care se pot folosi conductoare de aluminiu:

- la coloanele de alimentare ale tablourilor de automatizare;

- la circuitele electrice de alimentare cu curent operativ ale tablourilor de comandă, dacă secţiunea conductoarelor de aluminiu rezultă egală sau mai mare de 10 mm2;

- la circuitele electrice de alimentare a unor receptoare prevăzute numai cu comandă locală (de ex. vane, ventile, clapete) şi care nu fac parte din sistemul de automatizare a instalaţiei respective sau de siguranţă la foc;

- la circuitele de lumină şi pentru încălzit local ale dulapurilor de aparate şi celulelor.

f) în încăperi, zone sau spaţii cu atmosfere explozive, cu secţiunea până la 16 mm2 Cu în condiţiile SR CEI 60079+14.

5.1.4. Conductele electrice trebuie manevrate şi utilizate în limitele de temperatură a mediul ambiant prevăzute în standardele de produs sau de către producător.

5.1.5. Tipul distribuţiei (conductoare libere, în tub etc.) şi modul de pozare (aerian, îngropat, în ghene etc.) respectiv tipul conductelor electrice trebuie alese în funcţie de influenţele externe pe baza prevederilor din anexa 3.

Condiţii de dimensionare a secţiunii conductoarelor şi barelor electrice

5.1.6. Secţiunile conductoarelor de fază se dimensionează astfel încât să fie îndeplinită condiţia de stabilitate termică în regim permanent sau intermitent, în funcţie de regimul de lucru al receptoarelor şi să fie asigurată respectarea condiţiilor de protecţie la supracurenţi a conductoarelor şi a condiţiilor de protecţie împotriva şocurilor electrice. Secţiunile determinate se verifică la condiţiile de cădere de tensiune şi de secţiune minimă. La instalaţiile electrice de forţă, secţiunile determinate se verifică şi la condiţia de stabilitate termică în regim de scurtă durată la pornire.

5.1.7. Secţiunile barelor electrice de fază trebuie dimensionate astfel încât să fie îndeplinită condiţia de stabilitate termică în regim permanent şi intermitent de funcţionare, la stabilitate termică în regim de scurtă durată la pornire şi trebuie verificate la scurtcircuit (conform PE 103) şi la condiţia de pierdere de tensiune.

5.1.8. Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază în următoarele cazuri:

- în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor;

- în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 16 mm2 Cu sau 25 mm2 Al;

- în circuitele trifazate care alimentează receptoare monofazate ce pot fi acţionate distinct pe faze.

În circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mare de 16 mm2 Cu sau 25 mm2 Al, se admite ca secţiunea conductorului neutru să fie inferioară conductoarelor de fază dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile din art. 4.2.25., dar ea va fi cel puţin egală cu 16 mm2 Cu sau 25 mm2 Al.

Se recomandă ca încărcarea circuitului în funcţionare normală să fie distribuită, pe cât posibil, egal între faze.

5.1.9. Secţiunile conductoarelor şi barelor de protecţie (PE) şi ale conductoarelor şi barelor folosite simultan pentru protecţie şi neutru (PEN) se dimensionează respectându-se prevederile din subcapitolul 4.1. şi din STAS 12604/4,5.

5.1.10. Secţiunile conductoarelor cablurilor electrice se dimensionează pe baza condiţiilor din normativul PE 107.

5.1.11. În calculele de dimensionare a secţiunilor conductoarelor şi barelor trebuie utilizate valorile caracteristicilor electrice şi mecanice (rezistivitate, coeficientul de variaţie a rezistivităţii cu temperatura, coeficientul de dilatare termică, rezistenţă la rupere, alungirea la rupere, rezistenţă la încovoiere, etc.) stabilitate prin standardele de produs sau de către producător.

5.1.12. La dimensionarea coloanelor electrice de lumină şi priză trebuie aplicate, în cazurile în care nu se pot stabili valori exacte, următoarele valori pentru factorii de simultaneitate:

- la clădiri civile, valorile date de PE 155;

- la clădiri de locuit, valorile date în GP 052;

- la clădiri industriale (de producţie şi/sau depozite), 0,8 ÷ 0,9;

- la iluminatul de siguranţă, 1.

Curenţii maximi admisibili în conducte şi bare

5.1.13. Îndeplinirea condiţiei de stabilitate termică în regim permanent de lucru se asigură alegându-se curentul maxim admisibil în conductor sau bară astfel încât valoarea lui să fie cel puţin egală cu valoarea curentului de calcul al circuitului sau coloanei respective.

5.1.14. Valoarea curentului maxim admisibil într-un conductor în regim permanent de lucru se stabileşte în funcţie de materialul, secţiunea şi natura izolaţiei conductorului şi modul lui de montare, pe baza datelor din anexele 7, 8, 9.

În cazul în care temperatura mediului ambiant este diferită de +25°C se aplică valorilor curenţilor din anexele 7, 8, 9 coeficienţii de corecţie din anexa 10.

Dacă un traseu de conducte electrice tece prin medii cu temperaturi diferite, secţiunea se dimensionează pentru temperaturi corespunzătoare mediului prin care trece cea mai lungă porţiune de traseu, dacă porţiunea de traseu ce trece prin mediul cu temperatura cea mai ridicată are cel mult 10 m, dar nu mai multe de 20% din lungimea traseului.

5.1.15. Valorile curenţilor maximi admisibili pentru bare electrice se aleg din STAS 7944, în funcţie de materialul şi secţiunea barelor (vopsite sau nevopsite), felul curentului, modul lor de montare.

5.1.16. În cazul regimurilor intermitente de lucru cu durata totală a ciclului de min. 10 min. şi durata de funcţionare de max. 4 min. pentru secţiuni ale conductoarelor de cupru mai mari de 10 mm2 sau conductoare de aluminiu cu secţiunea mai mare de 16 mm2, curenţii maximi admisibili se calculează aplicându-se valorilor curenţilor maximi admisibili de durată, un coeficient supraunitar de corecţie „a” determinat cu relaţia:

în care:

DC – durata relativă de funcţionare;

tf – durata de funcţionare;

tc – durata totală a ciclului (timp de funcţionare + timp de repaus).

Pentru durate de funcţionare mai mari de 5 min. şi durata totală a ciclului mai mică de 10 min. se consideră că regimul de funcţionare este permanent şi se aplică prevederile de la art. 5.1.3. ... 5.1.15.

5.1.17. La instalaţiile electrice de forţă, secţiunile determinate se verifică la stabilitate termică în regim de scurtă durată la pornire, pe baza următoarelor valori pentru densitatea de curent maxim admis:

- pentru conductore de cupru, de 35A/mm2;

- pentru conductoare de aluminiu, de 20A/mm2.

Pierderi de tensiune maxim admise

5.1.18. În cazul în care alimentarea consumatorului se face din cofretul de branşament de joasă tensiune, valorile căderilor de tensiune, în regim normal de funcţionare faţă de tensiunea nominală a reţelei, trebuie să fie de cel mult:

3% pentru receptoarele din instalaţiile electrice de lumină;

5% pentru restul receptoarelor (forţă etc.).

Pierderile de tensiune se vor stabili pentru puterea maximă absorbită, la care se dimensionează coloanele şi circuitele electrice în cauză, pe traseul cel mai lung şi mai încărcat dintre tabloul general (respectiv cofretul de branşament sau contorul, la clădiri de locuit) şi receptorul electric cel mai îndepărtat.

5.1.19. În cazul în care alimentarea consumatorului se face dintr-un post de transformare sau din centrala proprie, valorile pierderilor de tensiune în regim normal de funcţionare a acestora trebuie să fie de cel mult:

- 8% pentru receptoarele din instalaţii electrice de lumină;

- 10% pentru restul receptoarelor (forţă, etc.).

Pierderile de tensiune se stabilesc pentru puterea maximă absorbită în regim normal de funcţionare pentru care s-a dimensionat ansamblul distribuţiei, pe traseul dintre postul de transformare sau centrală şi receptorul electric cel mai îndepărtat.

5.1.20. În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice, pierderea de tensiune, la pornire, faţă de tensiunea nominală trebuie să fie cel mult egală cu aceea specificată de producător pentru motorul şi paratele de comandă respective, dar de maxim 12% dacă nu se dispune de alte date.

Secţiuni minim admise

5.1.21. Secţiunile conductoarelor de fază, neutru şi de protecţie se determină din anexele 5, 6 subcapitolul 4.1. şi STAS 12604/4,5, în conformitate cu valorile rezultate din calculele de încălzire, de pierderi de tensiune, verificarea condiţiei de rezistenţă mecanică şi verificarea la solicitări electrodinamice atunci când este cazul.

Condiţii de trecere a conductelor electrice, cablurilor, barelor şi tuburilor prin elemente de construcţie

5.1.22. Trecerea conductelor şi barelor electrice prin elemente de construcţii din materiale incombustibile clasa CA1 (C0) se execută în următoarele condiţii:

a) În cazul conductoarelor neizolate libere şi a barelor, trecerea se face folosind izolatoare de trecere executate din materiale incombustibile din clasa CA1 (C0), încastrate în zid cu borne de trecere;

b) În cazul conductoarelor izolate libere, trecerea se face protejându-le în tuburi de protecţie pe porţiunea de trecere.

Conductele punte (INTENC) se protejează în tuburi pe porţiunea de trecere. Capetele tuburilor care ies din elementul de construcţie se prevăd cu tile de porţelan sau alte materiale electroizolante în încăperile uscate sau umede cu intermitenţă din categoriile AD 1, AD 2 (U0, U1) şi cu pipe îndreptate în jos, în încăperile umede sau ude, categoriile AD 3, AD 4 (U2, U3).

Tilele şi pipele se montează astfel încât să iasă complet din elemente de construcţie. La trecerea între interior şi exterior sau între încăperi cu umidităţi, temperaturi sau agenţi corosivi diferiţi, tilele şi pipele se umplu cu masă izolantă (bitum, masă izolantă pentru cabluri, mastic, etc.), în încăperile cu umiditatea cea mai mare, cu temperatura cea mai ridicată sau cu mediul corosiv cel mai agresiv. Tuburile de protecţie se montează înclinat cu panta descendentă spre încăperea cu condiţiile cele mai grele;

c) În cazul conductelor electrice instalate în tuburi, nu este necesară o altă protecţie. Fac excepţie traversările prin rosturi de dilataţie, caz în care conductele se protejează în tub pe porţiunea de trecere (tub în tub). Dacă trecerea se face între încăperi cu medii diferite, tuburile de protecţie se instalează înclinat spre încăperile cu condiţiile cele mai grele. Golurile dintre tub şi elementele de construcţie se umplu cu masă izolantă (ca şi la punctul b).

Etanşarea golurilor la infiltrări de gaze se realizează cu mortar de ciment la golul dintre tub şi elementele de construcţie şi cu celochit şi şnur electroizolant la golul dintre tub şi conducte sau cabluri, şi se aplică prevederile Normativului I 6.

5.1.23. Trecerea conductelor şi barelor electrice prin elemente de construcţie din materiale combustibile din clasele CA2a ÷ CA2d (C1 ÷ C4) trebuie să se facă în următoarele condiţii:

a) În cazul conductoarelor neizolate libere şi a barelor, se aplică prevederile de la art. 5.1.22., a) şi se etanşează golurile cu materiale incombustibile din clasa CA1 (C0) şi electroizolante, cu dopuri de vată de sticlă, vată de sticlă cu ipsos, etc.;

b) În cazul conductoarelor izolate şi cablurilor libere sau instalate în tuburi şi a conductoarelor punte (INTENC), acestea se protejează pe porţiunea de trecere prin tuburi (tub în tub) din materiale incombustibile (metal, etc.) şi golurile se etanşează cu materiale incombustibile din clasa CA1 (C0) şi electroizolante, faţă de elementul de construcţie (de ex. cu vată de sticlă şi ipsos, etc.) şi între tub şi conductele electrice (de ex. cu vată de sticlă, etc.).

5.1.24. Se admit treceri prin elemente de construcţie rezistente la foc sau rezistente la explozie în mod justificat tehnic, numai cu respectarea simultană a următoarelor condiţii:

- pe porţiunea de trecere, conductele electrice, bornele, etc. nu trebuie să aibă materiale combustibile din clasele CA2a ÷ CA2d (C1 ÷ C4), cu excepţia izolaţiei conductoarelor;

- spaţiile libere din jurul conductelor electrice, barelor izolate, tuburilor, etc. Inclusiv în jurul celor pozate în canale, galerii, estacade, etc., să fie închise pe porţiunea de trecere pe toată grosimea elementului de construcţie, cu materiale incombustibile din clasa CA1 (C0) (de ex. beton, zidărie) care să asigure rezistenţa la foc egală cu aceea a elementului de construcţie respectiv;

- trecerea cu conducte electrice, bare tuburi, etc. să se facă astfel încât să nu fie posibilă dislocarea unor porţiuni din elementul de construcţie ca urmare a dilatării elementelor de instalaţii electrice.

5.1.25. Ghenele şi canalele verticale sau orizontale în care se găsesc conductoare, tuburi sau bare electrice se execută şi se închid în condiţiile date în reglementările specifice.

5.1.26. Se interzice traversarea coşurilor şi canalelor de fum cu conducte, cabluri şi bare electrice, tuburi de protecţie sau cu alte elemente ale instalaţiilor electrice.

Condiţii pentru legăturile electrice

5.1.27. Legăturile electrice ale conductoarelor sau barelor între ele, la aparate sau elemente metalice, se execută prin metode şi mijloace prin care să se asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenţă de trecere comparabilă cu rezistenţa ohmică a conductoarelor îmbinate, sigure în timp şi uşor de verificat.

5.1.28. Alegerea metodelor şi a mijloacelor de executare a legăturilor electrice trebuie să se facă în funcţie de materialul şi secţiunea conductoarelor sau barelor şi de caracteristicile mediului.

5.1.29. Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac numai în accesoriile special prevăzute în acest scop (doze, cutii de legătură, etc.).

5.1.30. Se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie, plintelor, golurilor din elementele de construcţie şi trecerilor prin elemente de construcţie.

5.1.31. Se interzice supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune. Fac excepţie de la această prevedere legăturile liniilor de contact ce alimentează receptoarele mobile şi legăturile conductelor electrice instalate liber, pe suporturi corespunzător alcătuite şi dimensionate.

5.1.32. Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante, etc.) care trebuie să asigure legăturilor acelaşi nivel de izolaţie ca şi al conductoarelor.

5.1.33. Legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între conductoarele de cupru se fac prin răsucire şi matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule şi accesorii corespunzătoare.

Legăturile conductoarelor de cupru executate prin răsucire şi matisare trebuie să aibă minimum 10 spire, o lungime a legăturii egală cu de 10 ori diametrul conductorului dar de cel puţin 2 cm şi se cositoresc.

5.1.34. Legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între conductoare de aluminiu trebuie să se facă prin cleme speciale (cu suprafeţe de strângere striate şi elemente elastice), prin presare cu scule adecvate şi elemente de racord speciale, prin metalizare asociată cu lipire sau prin sudare.

Înainte de executarea legăturii, capetele conductoarelor de aluminiu se curăţă de oxizi. Face excepţie legătura executată prin presare care nu necesită o astfel de pregătire.

5.1.35. Se interzice executarea legăturilor electrice la conductoare de aluminiu, prin simpla răsucire.

5.1.36. Legăturile între conductoare de cupru şi conductoare de aluminiu se fac prin cleme speciale (cupal), metalizare asociată cu lipire sau prin presare.

5.1.37. Legăturile barelor se execută cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare.

5.1.38. Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, maşini, elemente metalice, etc. se face prin strângere mecanică cu şuruburi, în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu 10 mm2 şi direct sau prin intermediul papucilor sau clemelor speciale, în cazul conductoarelor cu secţiuni egale sau mai mari de 16 mm2. La conductoarele care se leagă la elemente mobile, legăturile se prevăd cu elemente elastice cu suprafeţe triate.

5.1.39. La legăturile electrice realizate prin strângere mecanică, suprafeţele de contact ale conductoarelor şi barelor trebuie pregătite înainte de execuţie prin curăţire până la luciu metalic; la conductoarele de aluminiu curăţirea se face sub vaselina neutră. Suprafeţele curate se protejează prin cositorire la conductoarele multifilare din cupru sau oţel. În încăperi din clasele de mediu AD 4, AF 3, AF 4 (U 3, K) şi în zona litoralului AF2 (ZL) suprafeţele curate la conductoarele multifilare şi barele de cupru sau oţel trebuie protejate împotriva coroziunii prin mijloace adecvate (de ex. cositorire).

5.1.40. Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate conform STAS 12604/4,5, prin sudare sau prin înşurubări, cu contrapiuliţe, inele de siguranţă (şaibă elastică) pentru asigurarea împotriva deşurubării.

Condiţii de marcare prin culori a conductelor şi barelor electrice

5.1.41. Conductele şi barele electrice trebuie marcate prin culori pentru identificarea funcţiunii pe care o îndeplinesc în circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolaţiei, prin tub izolant colorat sau prin vopsire.

5.1.42. Se folosesc următoarele culori de marcare:

a) pentru conductoare izolate şi cabluri:

- verde/galben, pentru conducte de protecţie (PE);

- albastru deschis, pentru conducte neutre (N şi median);

- verde/galben pe toată lungimea şi în plus marcate albastru deschis la capete, pentru PEN dacă sunt izolate;

- alte culori decât cele de mai sus (de ex. Roşu, albastru , maro) pentru conductoare de fază sau pol (L1, L2, L3);

Se interzice folosirea conductoarelor cu izolaţie de culoare verde sau galbenă în circuite de conducte PE sau PEN.

b) pentru conductoare active neizolate şi bare, în curent alternativ:

- roşu, pentru faza L1;

- galben, pentru faza L2;

- albastru, pentru faza L3;

- negru cu dungi albe, cu lăţimea de 10 mm la intervale de 10 mm, pentru bare neutre;

- alb, cenuşiu sau negru, pentru barele de legare la pământ (PE).

c) pentru conductoare izolate şi neizolate, cabluri şi bare, în curent continuu:

- roşu, pentru conductorul pozitiv (+);

- albastru, pentru conductorul negativ (-);

- cenuşiu deschis, pentru conductorul median (M).

La conductoarele neizolate, marcare se face la capetele conductoarelor prin culorile specificate mai sus, aplicate pe lungimea de minim 15 cm pe conductor după instalarea acestuia.

5.1.43. În întreaga instalaţie electrică dintr-o clădire trebuie menţinută aceeaşi culoare de marcare pentru conductoarele electrice ce aparţin aceleiaşi faze.

Sisteme de pozare şi montare
A. Pozarea conductelor electrice montate liber în exteriorul clădirilor

5.1.44. Montarea liberă a conductelor electrice pe clădiri, la exterior, se admite numai în cazurile în care pot fi îndeplinite simultan următoarele condiţii:

- pereţii exteriori ai clădirii sunt din materiale incombustibile, clasa CA1 (C0);

- conductele electrice sunt instalate astfel încât atingerea lor să nu fie posibilă decât cu ajutorul unor mijloace speciale;

- distanţele minime dintre conductele electrice libere şi elementele de pe traseul lor sunt cel puţin egale cu acelea specificate în tabelul 5.1.1. pentru conductoare izolate sau neizolate.

Se admite montarea liberă a conductoarelor electrice izolate pe pereţi combustibili cu respectarea condiţiilor de la art. 3.3.9.

Tabelul 5.1.1.

Distanţe minime dintre conductele electrice libere şi elementele de pe traseul lor

| Elemente faţă de care se măsoară distanţa minimă | Distanţe minime, [m] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | conductoare neizolate |  | conductoare izolate |  |
|  | pe verticală | pe orizontală | pe verticală | pe orizontală |
| Sol | 6,0 | - | 4,0 | - |
| Acoperişuri circulabile, terase, balcoane | 3,0* | 1 | 3,0 | 1 |
| Uşi, ferestre | 0,3 sus 1 jos | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Elemente ale instalaţiilor şi utilajelor cu manipulare sau întreţinere frecventă | 3,0 | 1,75 | 1,2 | 1,0 |
| Elemente ale instalaţiilor şi utilajelor fără manipulare sau întreţinere frecventă | 2,75 | 1,5 | 1,0 | 0,8 |

*numai deasupra balconului

5.1.45. Pentru distribuţii de conducte electrice montate liber în exterior se utilizează conductoare neizolate sau izolate. Folosirea conductoarelor izolate este obligatorie dacă:

- mediul este corosiv pentru conductoarele neizolate;

- pe traseul distribuţiei nu pot fi respectate distanţele minime prevăzute pentru conductoarele neizolate din tabelul 5.1.1.

- în reglementări specifice este prevăzută utilizarea conductoarelor izolate (de ex. în normativul PE 106).

5.1.46. Conductoarele izolate folosite la exterior, trebuie să aibă izolaţia rezistentă la intemperii.

5.1.47. Conductele electrice se instalează liber la exterior pe pereţii exteriori ai clădirilor, pe suporturi de acoperiş şi pe stâlpi conform normativului PE 106. Ele se montează pe izolatoare de exterior fixate pe suporturi din materiale incombustibile.

Se interzice folosirea arborilor drept suporturi pentru conductele electrice libere.

5.1.48. Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive pentru susţinerea izolatoarelor de pe pereţii clădirilor este de 4 m.

5.1.49. Conductele electrice montate liber la exteriorul clădirilor se amplasează faţă de elementele de construcţie inaccesibile în mod obişnuit (de ex. pereţi fără uşi sau ferestre, acoperişuri cu unghiuri faţă de orizontala peste 45°), la distanţa de cel puţin 0,3 m, conform PE 106.

5.1.50. Conductele electrice montate liber în exterior se instalează astfel încât gheaţa sau zăpada de pe acoperişuri să nu le poată atinge prin cădere.

B. Pozarea conductelor electrice montate liber în interiorul clădirilor

5.1.51. Conductoarele neizolate se utilizează montate liber numai în încăperi din categoriile BE1a (D) sau BE1b (E), conform anexei 2., din clădiri de producţie şi/sau depozite, în următoarele cazuri:

- la linii de contact pentru maşini de ridicat şi de transportat;

- la magistrale de distribuţie de JT;

- în medii corozive pentru izolaţia conductoarelor;

- pentru conductoare de protecţie (PE).

Se admite montarea liberă a conductoarelor neizolate în încăperi din categoria BE2 (C) din astfel de clădiri pentru:

- linii de contact pentru maşini de ridicat şi transportat cu condiţia ca instalarea lor să se facă astfel încât să se împiedice producerea sau propagarea incendiilor;

- conducte de protecţie (PE).

5.1.52. Conductoarele izolate se utilizează montate liber în încăperi de categoria BE 1a (D) sau BE 1b (E) din clădiri de producţie şi/sau depozite din construcţii care fac parte din organizări de şantier. În încăperi din categoria BE 2 (C), montarea liberă a conductoarelor izolate se admite în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 5.1.51.

5.1.53. Se interzice montarea liberă a conductelor electrice (cu excepţia celor utilizate pentru protecţie), în încăperi din categoria AE 5 (PC), în podurile clădirilor şi în construcţii executate don materiale combustibile din clasele CA2a ÷ CA2d (C1 ÷ C4).

5.1.54. În încăperi sau zone de categoria AA5 (T) se pot folosi conductoare neizolate, conductoare cu izolaţie normală sau cu izolaţie rezistentă la temperatură, soluţia alegându-se după caz, conform anexei 3.

5.1.55. Conductele electrice se montează liber în interior numai în locuri în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- atingerea lor de către oameni, direct sau prin manevrarea unor scule, obiecte sau dispozitive de lucru sau de către utilaje în mişcare, să nu fie posibilă, cu excepţia conductelor electrice folosite pentru protecţie;

- nu există pericol de deteriorare mecanică.

5.1.56. Conductele electrice se montează liber în clădiri pe izolatoare sau pe alte elemente speciale de fixare sau susţinere, executate din materiale incombustibile din clasa CA1 (C0).

5.1.57. Distanţele maxime dintre punctele de susţinere a conductelor electrice montate liber în clădiri se stabileşte în funcţie de secţiunea conductoarelor, respectându-se valorile specificate de tabelul 5.1.2. cu excepţia liniilor de contact.

Tabelul 5.1.2.

Distanţele maxime între punctele de susţinere la conducte libere

| Tipul conductoarelor | Distanţe maxime între punctele de susţinere pe un traseu rectiliniu la conducte electrice libere montate în interior [m] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secţiunea conductoarelor [mm2] |  |  |  |
|  | 1 ... 2,5 | 4 ... 25 | 35 ... 70 | 95 ... 120 |
| neizolate | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| izolate | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |

5.1.58. Distanţele minime dintre conductele electrice montate liber în clădiri şi suprafeţe de circulaţie (de ex. pardoselile încăperilor, platforme, pasarele, etc.) se stabilesc în funcţie de tipul conductorului, neizolat sau izolat conform tabelului 5.1.3.

Se admite montarea liberă a conductelor electrice la distanţe mai mici decât cele specificate în tabelul 5.1.3. cu condiţia luării de măsuri prin care să se asigure inaccesibilitatea la aceste conducte, astfel încât să fie evitat pericolul atingerilor directe şi pericolul de deteriorare mecanică (de ex. prin îngrădiri, acoperiri etc.).

Tabelul 5.1.3.

Distanţe minime între conducte libere şi suprafeţe de circulaţie

| Tipul conductoarelor | Distanţa minimă până la suprafeţele de circulaţie [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | pe verticală | pe orizontală |
| neizolate | 3,5 | 2 |
| izolate | 2,5 | 1,5 |

5.1.59. Coborârile din distribuţiile cu conductoare neizolate sau izolate montate liber, spre maşini electrice, aparate, etc., trebuie executate cu conductoare izolate. Sub înălţimea de 2,5 m de la pardoseală, conductele electrice trebuie protejate mecanic şi împotriva atingerilor directe.

5.1.60. Ramificaţiile din distribuţiile cu conducte electrice libere se execută numai în zonele de fixare pe suporturi. Ramificaţiile se fixează astfel încât să nu solicite la tracţiune conductele electrice din traseul principal.

C. Pozarea conductelor electrice protejate în tuburi, ţevi, plinte, profile mecanice uşoare sau instalate în goluri ale elementelor de construcţie

5.1.61. În tuburi, ţevi, plinte, profile sau goluri trebuie instalate numai conductoare izolate.

5.1.62. În încăperi de clasa AE 5 (PC) se interzice pozarea conductelor electrice în profile metalice uşoare deschise sau în goluri ale elementelor de construcţie.

1.5.63. În încăperile de clasa AE 5 (PC) se admite utilizarea conductelor electrice izolate protejate în tuburi dacă secţiunea conductoarelor de cupru este de cel puţin 1,5 mm2 şi a celor de aluminiu de cel puţin 4 mm2.

5.1.64. Se interzice instalarea conductelor electrice în tuburi sau ţevi pozate în pământ.

5.1.65. Conductele electrice care aparţin aceluiaşi circuit electric, inclusiv conducta de protecţie, trebuie instalate în acelaşi element e protecţie (tub, gol de plintă, profil, gol de element de construcţie etc.).

Se admite instalarea separată a conductorului de protecţie în cazurile şi în condiţiile prevăzute de STAS 12604/5.

5.1.66. Se admite instalarea în acelaşi element de construcţie sau gol a conductelor electrice care aparţin mai multor circuite numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

- toate conductoarele sunt izolate pentru aceeaşi tensiune;

- între secţiunile conductoarelor este o diferenţă de cel mult 3 trepte;

- fiecare circuit este protejat împotriva supracurenţilor;

- toate circuitele au în comun acelaşi aparat general de comandă şi protecţie, fără intermediul unui transformator.

Se admite instalarea în acelaşi element de protecţie sau gol, a conductelor circuitelor electrice cu aceleaşi funcţiuni sau cu funcţiuni diferite, care deservesc acelaşi aparat, receptor sau echipament electric numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

- între circuite nu pot să apară influenţe;

- conductoarele lor sunt izolate pentru aceeaşi tensiune;

- fiecare circuit este protejat separat împotriva supracurenţilor.

Fac excepţie şi nu se instalează în acelaşi element de protecţie sau gol cu conductele altor circuite electrice, conductele circuitelor iluminatului de siguranţă cu alimentare de rezervă de tip 1, 2 sau 3 şi conductele instalaţiilor electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

5.1.67. Conductele electrice trebuie instalate în tuburi de protecţie cu diametre ales corespunzător tipului, secţiunii şi numărului de conducte conform prevederilor din anexa 12.

5.1.68. La instalarea conductelor electrice în golurile plintelor, în golurile prevăzute în elemente de construcţie, în profile etc., dimensiunile golurilor se aleg prin asimilare cu secţiunile tuburilor.

5.1.69. Tragerea conductelor electrice în tuburi trebuie executate după montarea tuburilor, respectiv a plintelor după uscarea tencuielii dacă acestea au fost montate înglobat, respectându-se condiţiile de tragere din anexa 12.

5.1.70. Golurile din elementele de construcţie pentru protejarea conductelor electrice trebuie să permită trecerea liberă a tuburilor de protecţie.

Tuburi şi ţevi de protecţie

5.1.71. Pentru protecţia conductelor electrice trebuie să se utilizeze tuburi speciale pentru instalaţii electrice, din materiale plastice sau din metal, rigide sau flexibile.

În cazurile în care trebuie realizată o protecţie mecanică superioară sau când se cer diametre mai mari decât acelea ale tuburilor speciale pentru instalaţii electrice, se admite folosirea ţevilor pentru instalaţii, din material plastic sau din metal.

Tuburi şi ţevi de protecţie din materiale plastice (IPEY, PVC-U, PP, Pid etc.)

5.1.72. Tuburile şi ţevile de protecţie din materiale plastice etanşe şi rigide, se utilizează în montaj aparent cu respectarea următoarelor condiţii:

- mediul din încăpere nu trebuie să conţină agenţi corozivi pentru materialul tubului sau ţevii – clasa AE 2, 3, 4, (K);

- încăperea nu trebuie să facă parte din casa AE 5 (PC);

- în clădiri de categoria BE 2 (C) tuburile şi ţevile din PVC să fie cu întârziere la propagarea flăcării sau fără halogenuri;

- în încăperi de clasa AG (M), instalarea se face aparent numai la înălţimi de peste 2 m de la pardoseală, în cazul tunelurilor şi subsolurilor tehnice cu înălţimi sub 2 m, instalarea se face în montaj aparent în zonele în care nu există pericol de deteriorare mecanică, cu condiţia ca traseele tuburilor să fie astfel alese încât exploatarea şi întreţinerea celorlalte reţele de instalaţii să se poată efectua fără deteriorarea tuburilor sau ţevilor din PVC;

- pe porţiunile de traseu expuse la şocuri mecanice şi la înălţimi de până la 2 m de la pardoseală, instalarea trebuie să se facă îngropat.

5.1.73. Tuburile flexibile din PVC trebuie folosite numai pentru protecţie uşoară şi numai în încăperi de clasă AD 1 (U0) şi AD 2 (U1), pe trasee scurte, dificil de realizat cu tuburi rigide.

5.1.74. Tuburile şi ţevile din PVC se vor monta pe elemente din materiale combustibile, în condiţiile prevăzute la art. 3.3.9.

5.1.75. Ţevile de protecţie din PVC etanşe şi rigide se folosesc în cazurile în care sunt necesare diametre mai mari de 63 mm sau se cere o protecţie superioară aceleia asigurată de tuburile din PVC.

5.1.76. Tuburile din PVC montate sub pardoseală trebuie protejate împotriva pericolului de deteriorare mecanică prin acoperire cu un strat de mortar de ciment cu grosimea minimă de 1 cm.

5.1.77. Tuburile şi ţevile din PVC trebuie manevrate şi instalate ţinând seama de limitele de temperatură a mediului ambiant prevăzute în standardele de produs.

5.1.78. Se interzice montarea înglobată în beton a tuburilor cu defecte (fisuri, crăpături, pereţi subţiri, etc.).

La montarea înglobată a tuburilor din PVC în panouri mari de beton uscate rapid, la turnarea acestora, temperatura pe suprafaţă încălzitoare nu trebuie să depăşească +70°C.

Tuburi şi ţevi metalice (PEL, T etc.)

5.1.79. Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se utilizează în orice categorie de încăperi sau mediu.

5.1.80. Tuburile metalice şi ţevile metalice instalate aparent sau îngropat în încăperi din clasele AD 3 (U2), AD 4 (U3), AF 2b, AF 3 sau AF 4 (K), se protejează prin acoperirea cu vopsea care să le asigure protecţia în mediul respectiv.

5.1.81. În încăperile din clasele AD 3 (U2), AD 4 (U3), AF 2b, AF 3, AF 4 (K), tuburile şi ţevile metalice montate aparent se instalează distanţat la minim 3 cm faţă de elementul de construcţie.

5.1.82. Tuburile şi ţevile metalice se pot monta direct pe elemente de construcţie din materiale combustibile, cu excepţia de la art. 5.1.81.

5.1.83. Ţevile metalice trebuie utilizate în cazurile în care este necesară o protecţie mecanică grea, (superioară aceleia asigurată de tuburile PRL sau ţevile din PVC).

Condiţii generale de montare a tuburilor şi ţevilor metalice sau din materiale plastice

5.1.84. Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se instalează aparent, îngropat, înglobat în elemente de construcţie incombustibile din clasa CA 1 (C0) sau în golurile acestora.

5.1.85. Se interzice montarea tuburilor şi ţevilor în lungul monolitizărilor dar se pot face traversări pe drumul cel mai scurt.

5.1.86. Se admite instalarea tuburilor şi ţevilor pe sau în structura de rezistenţă a construcţiilor numai în condiţiile prevăzute în normativul P 100.

5.1.87. Nu se admite instalarea tuburilor şi ţevilor în care sunt introduse conducte electrice cu izolaţie obişnuită, pe suprafaţa coşurilor şi a panourilor radiante sau pe alte suprafeţe similare, în spatele sobelor sau al corpurilor de încălzire.

Se admite montarea pe suprafeţe cu temperatura peste +40°C numai a tuburilor şi a ţevilor metalice şi numai în cazul în care conductele electrice protejate în ele au izolaţia rezistentă la temperaturile respective sau dacă conductele au izolaţia obişnuită dar curenţii admisibil sunt reduşi corespunzător prevederilor aliniatului 2 de la art. 5.1.14.

5.1.88. Tuburile şi ţevile montate aparent în încăperile din clasele de mediu AE 4 (PI), AE 5 (PC) trebuie dispuse astfel încât depunerile de praf, scame, fibre, etc. pe tuburi şi pe elementele lor de susţinere să fie minime şi curăţenia lor de praf să fie posibilă şi uşoară.

5.1.89. În încăperile în care în tuburi şi ţevi poate pătrunde sau se poate colecta apa de condensaţie (de ex. Încăperi din clasa de mediu AD 3 (U2), AD 4 (U3), tuburile şi ţevile orizontale trebuie montate cu pante de 0,5 … 1% între două doze.

5.1.90. Tuburile şi ţevile se instalează pe trasee verticale şi/sau orizontale. Se admit excepţii în cazurile în care, justificat, astfel de trasee nu pot şi realizate (de ex. la casa scării).

Se admit trasee oblice (pe drumul cel mai scurt) şi în cazul tuburilor montate peste planşee sau înglobate în beton precum şi la traseele golurilor din planşee şi din panouri din beton.

Se admit trasee oblice şi în cazul planşeelor din lemn, dar cu utilizarea obligatorie a tuburilor metalice pozate aparent.

5.1.91. Se recomandă ca în încăperi de locuit şi similare, traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate la circa 0,3 m de plafon.

5.1.92. Trebuie evitată montarea tuburilor pe pardoseala combustibilă a podurilor. Dacă tuburile se montează totuşi pe pardoseala combustibilă a podurilor, ele trebuie să fie metalice.

5.1.93. Se evită montarea tuburilor şi ţevilor în exteriorul clădirilor (de ex. suprafeţele exterioare ale pereţilor). Se admite montarea înglobată a tuburilor metalice în izolaţia teraselor sau a acoperişurilor cu condiţia ca dozele să fie instalate în interiorul clădirilor.

5.1.94. Tuburile şi ţevile montate înglobat într-un şliţ în elementul de construcţie trebuie acoperite cu un strat de tencuială de min. 1 cm.

5.1.95. Tuburile fixate pe elemente de construcţie cu accesorii de montare prin care să se realizeze o prindere sigură în timp (ochiuri de sârmă, copci de ipsos, brăţări, console).

5.1.96. Distanţa dintre punctele de fixare pe porţiunile drepte ale traseului tuburilor şi ţevilor, se stabileşte pe baza datelor din tabelul 5.1.4.

Tabelul 5.1.4.

Distanţe între punctele de fixare

| Tipul tubului, ţevii | Distanţa între punctele de fixare [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montaj aparent |  | Montaj îngropat |
|  | pe orizontală | pe verticală |  |
| Tub material plastic | 0,6…0,8 | 0,7…0,9 | 0,9…1,1 |
| Tub metalic | 1,0…1,3 | 1,2…1,6 | 1,4…2,0 |
| Ţeavă metalică sau din material plastic | 1,5…3,0 | 1,5…3,0 | 2,0…4,0 |

Limitele inferioare ale distanţelor corespund diametrului cel mai mic, iar cele superioare, diametrul cel mai mare, ale tubului sau ţevii.

Se prevăd elemente de fixare şi la 10 cm de la capetele tuburilor şi curbelor faţă de doze de aparat, echipamente şi derivaţii.

5.1.97. Tuburile instalate în cofraje în vederea înglobării în beton trebuie fixate astfel încât în timpul turnării şi vibrării betonului, să nu îşi modifice poziţia (de ex. se leagă cu sârmă de armătură).

Condiţii pentru montarea accesoriilor pentru tuburi şi ţevi

5.1.98. Îmbinarea şi curbarea tuburilor şi ţevilor precum şi racordarea lor la doze, aparate, echipamente sau utilaje electrice se face cu accesorii corespunzătoare tipului respectiv de tub sau ţeavă, folosindu-se cu prioritate accesorii prefabricate (mufe, curbe).

Acestea împreună cu tubul sau ţeava, trebuie să asigure cel puţin rezistenţa mecanică, izolarea electrică, etanşarea, rezistenţa la coroziune, la căldură etc., ca şi tuburile şi ţevile respective.

5.1.99. Accesoriile tuburilor şi ţevilor trebuie montate respectându-se condiţiile impuse pentru tuburile şi ţevile pentru care se folosesc.

5.1.100. În încăperi din clasele AD 3 (U2), AD 4 (U3), AF 2b, AF 3, AF 4 (K), AE 4 (PI), AE 5 (PC), îmbinările între tuburi sau ţevi şi racordurile cu accesoriile la doze, la aparate, la echipamente, trebuie executate astfel încât acestea să corespundă gradului de protecţie impus de clasele de influenţe externe din încăperea respectivă.

5.1.101. Trebui evitată executarea de îmbinări între tuburi montate îngropat.

5.1.102. Se interzice îmbinarea tuburilor montate înglobat în elementele de beton.

5.1.103. Se interzice îmbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de construcţii.

5.1.104. Curbarea tuburilor se execută cu raza interioară egală cu minim de 5-6 ori din diametrul exterior al tubului la montaj aparent şi egală cu minimum de 10 ori diametrul exterior al tubului la montaj îngropat.

5.1.105. Legături sau derivaţii la conductele electrice montate în tuburi trebuie să se facă în doze sau cutii de derivaţii.

5.1.106. Dozele şi cutiile de derivaţie se instalează cu prioritate pe suprafeţele verticale ale elementelor de construcţii.

5.1.107. Se admite montarea dozelor în sau pe pardoselile încăperilor, cu condiţia ca gradul de protecţie a dozelor să fie minim IP 545 (conform SR EN 60529).

5.1.108. Se interzice montarea dozelor şi cutiilor de derivaţie pe pardoseala podurilor. Ele se instalează în încăperile de la ultimul etaj al clădirii sau dacă aceasta nu este posibil, pe pereţii podurilor sau pe părţile laterale ale grinzilor.

5.1.109. Se interzice montarea dozelor în încăperi pentru băi, duşuri şi grupuri sanitare în volumule 0, 1 şi 2.

5.1.110. Se admite folosirea ca doze de derivaţie a părţilor fixe special prevăzute la corpurile de iluminat dacă în ele se pot executa legături electrice în condiţii corespunzătoare (de ex. socluri fixe pe tavan prevăzute cu cleme de legătură etc.).

5.1.111. Ramificarea din traseul principal al unui circuit se face prevăzându-se o doză în punctul de ramificaţie.

5.1.112. Doze de tragere a conductelor electrice în tuburi, se prevăd pe trasee drepte, la distanţa de maxim 25 m şi pe traseele cu cel mult 3 curbe, la distanţe de cel mult 15 m.

În cazurile în care distanţele dintre doze sunt mai mari, trebuie să se utilizeze tuburi cu diametre mai mari cu o treaptă faţă de cele necesare conform anexei 12.

5.1.113. Dozele de derivaţie instalate sub tencuială sau înglobate în beton, trebuie montate în aşa fel încât capacul lor să se găsească la nivelul suprafeţei finite a elementului de construcţie respectiv.

5.1.114. Dozele şi accesoriile metalice de montaj trebuie protejate contra coroziunii în încăperi de clasele AD 3 (U2), AD 4 (U3), AF 2b, AF3, AF 4 (K) în aceleaşi condiţii ca şi tuburile şi ţevile pentru care sunt folosite.

5.1.115. La capetele libere ale tuburilor şi ţevilor metalice care intră în corpuri de iluminat sau în echipamente electrice se montează tile pentru protejarea izolaţiei conductelor electrice.

D. Distribuţii în plinte, canale şi alte profile similare

5.1.116. Se recomandă utilizarea plintelor, canalelor şi a altor profile similare îndeosebi în clădiri care se renovează şi în clădiri din elemente de construcţie în care executarea de şanţuri pentru montarea tuburilor sau conductelor punte este dificilă sau trebuie evitată (de ex. din panouri mari de beton, pereţi din ipsos, BCA, BAFS etc.).

5.1.117. Plintele, canalele şi alte profile similare şi accesoriile lor (doze, piese de colţ, piese de capăt, piese de îmbinare etc.) pentru instalaţii electrice trebuie să fie executate din materiale incombustibile din clasa CA 1 (C0) sau greu combustibile din clasele CA2a (C1), CA2b (C2), nehigroscopice şi neporoase.

5.1.118. Se admite pozarea în plinte, canale şi alte profile similare atât a circuitelor de iluminat şi de prize cât şi a circuitelor de curenţi slabi (radio, TV. Telefonie, comanda-control etc.).

5.1.119. Secţiunea şi numărul minim de conducte ce se pozează în golul unei plinte, unui canal sau altor profile, se stabileşte, fie pe baza datelor producătorului, fie pe baza asimilării secţiunii golului plintei, canalului sau profilului cu secţiunile tuburilor IPEY sau similare.

5.1.120. Traseul plintei se stabileşte de către proiectant urmărindu-se în general conturul camerelor (la nivelul pardoselii sau la o anumită înălţime pe pereţi sau pe plafon în cazul plintelor montate orizontal). Traseele verticale vor fi de regulă lângă uşă.

5.1.121. Montarea plintelor, canalelor sau altor profile similare, trebuie făcută în aşa fel încât să nu fie posibilă pătrunderea în interior a apei sau a umezelii.

5.1.122. Plintele din PVC se fixează pe elementul de construcţie prin lipire cu adeziv special, prin bolţuri împuşcate, şuruburi etc., soluţia stabilindu-se în funcţie de natura elementului de construcţie.

5.1.123. Într-o plintă, într-un canal sau în alte profile similare cu mai multe goluri, circuitele cu destinaţii diferite se montează în goluri diferite.

5.1.124. Se admite pozarea plintelor având conductele electrice montate sau acestea pot fi trase ulterior montării.

5.1.125. Legăturile electrice trebuie executate numai în doze.

5.1.126. În locurile de îmbinare sau de schimbare a direcţiei plintelor, conductele electrice se protejează în mod corespunzător pe toate direcţiile faţă de elementele şi materialele combustibile din clasele CA1 … CA2a, b, c, d (C1 ÷ C4) din construcţie (de ex. cu ipsos).

5.1.127. Accesoriile plintelor, inclusiv capacele dozelor, cu excepţia elementelor de adaptare pentru aparate, se montează după tragerea sau pozarea conductelor electrice şi verificare circuitelor.

5.1.128. Plintele din materiale încadrate în clasele de combustibilitate CA2c (C3) şi CA2d (C4) pentru protecţia instalaţiilor electrice nu se pot folosi în:

- clădiri cu aglomerări de persoane;

- hoteluri;

- spitale şi alte clădiri similare;

- clădiri înalte;

- căi de evacuare.

5.1.129. Se admite utilizarea plintelor din materiale încadrate în clasele de combustibilitate CA 1 (C0) şi CA2a (C1) şi pentru protecţia instalaţiilor electrice în spaţii de producţie şi/sau de depozitare din categoriile BE2 (C), BE1a (D), BE1b (E).

5.1.130. Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe de minim 3 cm de tocurile (pervazurile) din material combustibil a uşilor şi ferestrelor şi de 10 cm faţă de pardoseală.

E. Pozarea conductelor punte (INTENC etc.)

5.1.131. Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC se utilizează în încăperi din clasele de mediu AD1 (U0), AD2 (U1), BA (EE 5), BE1a (D), BE1b (E) şi BE 2 (C), la temperaturi ale mediului prevăzute în standardul de produs.

5.1.132. Conductele punte trebuie montate înglobat în tencuială sau instalate în golurile canalelor elementelor din beton.

Se admite utilizarea conductelor punte din montaj aparent numai pe trasee ferite de deteriorări mecanice, în încăperi din categoriile BE1a (D) şi BE1b (E).

5.1.133. Conductele punte se montează pe sau în elementele de construcţie incombustibile clasa CA1 (C0). Dacă această condiţie nu se poate respecta, se aplică prevederile art. 3.3.9.

5.1.134. Conductele punte normale montate sub pardoseli peste planşee incombustibile, pe pardoseala incombustibilă a podurilor, sau în izolaţia incombustibilă a teraselor sau acoperişurilor, trebuie să fie protejate cu mortar de ciment, împotriva deteriorărilor mecanice. Conductele punte speciale (cu manta întărită), montate sub pardoseli incombustibile, peste planşee incombustibile, nu necesită protecţie cu mortar de ciment.

5.1.135. Se interzice montare a conductelor punte pe suprafaţa de zidărie a coşurilor, pe suprafaţa panourilor radiante sau pe alte suprafeţe calde similare.

5.1.136. La alegerea traseelor conductele punte trebuie respectate prevederile art. 5.1.90. şi 5.1.91.

5.1.137. Conductele punte se montează pozate într-un singur strat.

5.1.138. La montarea îngropată, conductele punte trebuie acoperite cu un strat tencuială de minim 1 cm.

5.1.139. Curbarea pe lat a conductelor INTEC se face cu o rază de curbură cel puţin egală cu de 4 ori diametrul exterior al acestora, tăindu-se puntea dintre conducte pe o lungime aproximativ egală cu de două ori raza de curbură.

5.1.140. Pentru conductele punte se utilizează doze de tip special, plate.

Se admite şi folosirea dozelor metalice pentru tuburi, cu condiţia ca la intrarea în doze a conductelor punte să se asigure protecţia acestora prin tuburi din PVC.

5.1.141. În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se lasă capete de rezervă de minimum 70 mm, iar la locurile pentru legarea corpurilor de iluminat, de cel puţin 150 mm.

F. Pozarea barelor electrice

5.1.142. Barele electrice se folosesc în general pentru curenţi mari (peste 60 A), în clădiri de producţie şi/sau depozite, în tablouri de distribuţie, pentru coloane ascendente în clădiri civile etc.

5.1.143. La alegerea materialului barelor şi montare lor, trebuie respectate, pe lângă prevederile din acest normativ STAS 7944 şi STAS 12604/5.

Folosirea barelor de oţel se admite numai pentru repararea instalaţiilor electrice existente executate cu astfel de bare, pentru curenţi de maximum 200 A în c.a. şi orice valoarea a curentului în c.c.

5.1.144. Barele electrice se instalează conform precizărilor din PE 102:

- în execuţie deschisă liberă, numai în condiţiile prevăzute la art. 5.1.52. … 5.1.60.;

- în execuţie închisă;

- în execuţie capsulată.

Gradul de protecţie (IP) al sistemului de execuţie se alege în funcţie de categoria şi clasa de influenţe externe în care se încadrează încăperea sau spaţiul în care acestea se instalează respectându-se prevederile din anexa 4.

5.1.145. În încăperile de clasa AE 5 (PC), barele se instalează în cutii capsulate executate din materiale incombustibile. Se admite instalarea deschisă sau închisă numai a barelor utilizate drept conductoare de protecţie.

5.1.146. În execuţia închisă, barele se instalează în canale sub pardoseală, în ghene, în pereţi sau cutii din materiale incombustibile de clasa CA1 (C0) sau greu combustibile de clasa CA2a (C1).

Se admite instalarea barelor neizolate în canale sub pardoseală numai în încăperi de clasa BA 5 (EE) pe porţiuni scurte, la linii de contact şi pentru utilaje speciale.

Canalele sub pardoseală se amplasează în locuri în care nu este posibilă pătrunderea materialelor cu acţiune distructivă asupra barelor (de ex. apă, ulei, păcură, materiale topite etc.).

Acoperirea canalelor pentru bare se execută cu plăci din materiale incombustibile de clasa CA 1 (C0) sau greu combustibile de clasa CA2a (C1) sau Ca2b (C2).

La instalarea barelor în canale trebuie respectate prevederile privind distanţele faţă de conductele altor instalaţii din normativul PE 107.

Se interzice instalarea barelor în canale în care se găsesc conducte cu fluide combustibile sau inflamabile, sau conducte termice.

5.1.147. Barele se montează pe izolatoare sau pe suporturi de izolatoare executate din materiale incombustibile de clasa CA1 (C0) sau greu combustibile de clasa CA2a (C1).

5.1.148. Distanţele libere între bare sau pachete de bare trebuie stabilite conform STAS 7944.

5.1.149. Distanţa dintre izolatorii suporţi ai barelor se determină pe bază de calcul mecanic, respectându-se prevederile din STAS 79 44.

5.1.150. În cazul barelor cu lungimi de peste 30 m se prevăd compensatoare flexibile de dilataţie, (câte unul pentru fiecare 20 … 30 mm alungire a barelor).

5.1.151. Ramificaţiile de la bare spre receptoare, aparate de conectare, etc., se execută cu bare, conductoare izolate sau cabluri şi se protejează împotriva deteriorărilor mecanice.

5.1.152. Dispozitivele pentru separarea şi protecţia barelor trebuie instalate în cutii închise sau capsulate cu grad de protecţie (IP) corespunzător categoriilor şi claselor în care se încadrează încăperea respectivă, conform prevederilor din tabelul 5.2.1. şi anexa 4.

G. Pozarea cablurilor electrice

5.1.153. La pozarea cablurilor electrice trebuie să se ţină seama de prevederile din normativul PE 107 şi de următoarele precizări:

- cablurile electrice sunt utilizate în orice categorie, spaţiu sau loc, tipul cablurilor şi modul de pozare stabilindu-se pe baza normativului PE 107;

- cablurile electrice cu manta de plumb nu sunt pozate în contact direct cu cimentul sau varul în condiţii de umiditate şi nu vor fi supuse la eforturi mai mari decât cele determinate conform normativului PE 107;

- în încăperile din clasa AE 5 (PC) şi din categoriile BE 2 (C), cablurile nearmate cu izolaţie şi manta din material plastic trebuie pozate astfel încât să nu poată contribui la producerea sau propagarea incendiilor;

- în încăperi din clasa AG 1, AG 2 şi AG 3 (M), cablurile nearmate pozate trebuie să fie protejate împotriva loviturilor mecanice în zonele expuse la lovituri;

- în încăperile din clasele AD 4 (U3), AF 2, AF 3 , AF 4 (K), cablurile electrice cu manta de plumb şi cablurile armate fără înveliş protector trebuie protejate împotriva coroziunii (de ex. Prin acoperire cu lac protector, etc.).

H. Pozarea cordoanelor flexibile pentru instalaţii electrice mobile

5.1.154. Tipul cordonului (în execuţie uşoară, medie sau grea) trebuie ales în funcţie de pericolul de deteriorare mecanică la care acesta poate fi supus în exploatare.

5.1.155. În încăperile din clasa de mediu AE 5 (PC) şi în încăperile din categoria BE 2 (C), precum şi în cazurile în care cordonul poate fi în contact cu materiale combustibile, trebuie utilizate cordoane flexibile în execuţie grea şi având conductorul de protecţie cuprins în cordon. Se admite şi folosirea cordoanelor cu izolaţie şi manta din material plastic dacă acestea sunt rezistente la foc. Traseele acestor cordoane trebuie să fie protejate împotriva loviturilor mecanice.

5.1.156. Legarea cordoanelor electrice la aparatele de racord (prize) şi la receptoare, trebuie să se facă astfel încât legăturile să nu fie supuse la eforturi de tracţiune. Se prevăd lungimi suplimentare egale cu circa 5% … 10% din lungimea necesară pentru evitarea solicitării cordonului.

5.1.157. La executarea instalaţiilor electrice mobile de pe şantiere trebuie respectate şi condiţiile din subcap. 7.9.

5.2. Aparate, echipamente şi receptoare electrice

Prevederi comune

5.2.1. În cazul în care aparatele, echipamentele şi receptoarele electrice se instalează sau se utilizează în încăperi sau spaţii cu condiţii de influenţe externe diferite de cele obişnuite (vezi anexa 2.), ele trebuie alese în funcţie de caracteristicile încăperilor şi spaţiilor respective sau vor fi luate măsuri pentru protejarea lor.

Se consideră condiţii obişnuite cele corespunzătoare clasei 4 şi 5 parametrul AA (temperatura) şi clasei 1, pentru ceilalţi parametri (vezi tabelul 5.2.1.).

5.2.2. Alegerea gradului de protecţie al aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice, inclusiv a racordurilor acestora în funcţie de categoria de influenţe externe în care se încadrează încăperea sau spaţiul respectiv, se face pe baza prevederilor generale ale tabelului 5.2.1. Pentru încăperile din locuinţe se respectă prevederile din tabelul 5.1.1., din anexa 4 şi din SR EN 60529.

5.2.3. În încăperi din clasa de mediu AE 5 (PC) se respectă, pe lângă prevederile din anexa 4 şi următoarele condiţii de alegere şi montare a aparatelor, receptoarelor şi echipamentelor electrice:

- construcţia lor nu trebuie să favorizeze depunerea de praf, scame sau fibre nici în exterior nici în interior şi să nu permită scăparea în afară a scânteilor, a materialelor incandescente sau a metalelor calde (vezi tabelul 5.2.1.);

- temperatura pe suprafaţa lor exterioară, în regim normal de funcţionare de durată, la sarcină nominală, trebuie să fie cu cel puţin 75°C mai mică decât temperatura de mocnire a stratului de praf cu grosimea de 5 mm; fac excepţie corpurile de iluminat pentru care se admite o temperatură pe suprafaţa lor exterioară de maximum 200°C;

- conectarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor mobile trebuie să se facă prin prize cu contact de protecţie, la care orificiile prizelor sunt prevăzute cu capace de protecţie mobile;

- se interzice amplasarea în astfel de încăperi a aparatelor, echipamentelor i a receptoarelor electrice cu lichide combustibile (de ex. ulei).

5.2.4. În încăperi cu pericol de incendiu din categoria BE 2 (C) şi în încăperi construite din materiale combustibile, din clasele CA2a (C1), CA2b (C2), CA2c (C3) şi CA2d (C4), se respectă la alimentarea aparatelor şi receptoarelor electrice şi următoarele condiţii:

- aparatele şi receptoarele prevăzute cu bornă delegare la pământ, alimentate prin distribuţii mobile, trebuie să aibă conductorul de protecţie cuprins în cordonul de alimentare; distribuţiile mobile trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi distribuţiile fixe;

- aparatele şi receptoarele electrice mobile trebuie prevăzute cu cordoane speciale, de tip greu, cu izolaţie de cauciuc.

5.2.5. În încăperi de clasa AA 5 (T) şi clasa AA 6 (anexa 2) se utilizează aparate, echipamente şi receptoare electrice în execuţie rezistentă la temperaturile respective sau se prevăd măsuri suplimentare de răcire (de ex. ventilare forţată, etc.).

5.2.6. În încăperi din clasa AD 3 (U2), AD 4 (U3), AF 2b, AF 3 şi AF (K4) în exterior şi în zona litoralului AF2a (ZL) se utilizează aparate, echipamente şi receptoare electrice în execuţie rezistentă la coroziune, în funcţie de natura agenţilor corozivi. Se admite utilizarea de aparate, echipamente şi receptoare electrice în execuţie normală, cu condiţia luării de măsuri la instalarea lor prin care să li se asigure protecţia împotriva agenţilor corozivi (de ex. acoperirea cu vopsea rezistentă la agenţii corozivi respectivi, capsulări) şi care să nu afecteze buna lor funcţionare.

5.2.7. Se interzice amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură, aburi sau şocuri mecanice, dacă această amplasare poate fi evitată prin montare la distanţă.

În cazurile în care nu se poate evita amplasarea în poziţii expuse, trebuie luate corespunzătoare de protecţie (de grade de protecţie corespunzătoare).

5.2.8. În încăperi de categoria BE 2 (C) se utilizează aparate, echipamente şi receptoare electrice care prin execuţie sau prin modul de instalare nu pot contribui la producerea sau propagarea incendiilor în timpul funcţionării lor normale sau în caz de avarie, cu grad de protecţie stabilit conform tabelului 5.2.1. şi anexei 4.

Tabelul 5.2.1.

Caracteristici şi grade de protecţie ale aparatelor şi echipamentelor în funcţie de influenţele externe (SR EN 60529)

| Categorii şi clase de influenţe externe | Caracteristicile aparatelor şi echipamentelor | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| A. Condiţii de mediu A.A. Temperatura AA1, AA2, AA3 AA4, AA5 (T) AA6 | Condiţii speciale Normale Condiţii speciale | De exemplu lubrifiere De exemplu lubrifiere |
| AC: Altitudinea AC1 AC2 | Normale Speciale, după tip | Dacă producătorii cer, chiar şi peste 1000 m |
| AD. Prezenţa apei AD1 (U0) AD2 (U1) AD3 (U2) AD4 (U3) AD5 (U4) AD6 AD7 AD8 | IP X0X IP XIX IP X3X IP X4X IP X5X IP X6X IP X7X IP X8X | În exterior |
| AE. Prezenţă corpuri solide AE 1 AE 2 (PI) AE 3 (PI) AE 4 (PI) AE 5 (PC) AE 6 | IP 0XX IP 3XX IP 4XX IP 5XX, IP 4XX IP 6XX, IP 5XX IP 6XX | Valorile superioare pentru prafurile metalice bune conducătoare din punct de vedere electric |
| AF. Prezenţa subst. corozive AF 1 AF2a (ZL) AF2b (K) AF 3 (K) AF 4(K) | Normale După nat. Agenţilor atmosferici Protecţia împotriva coroziunii după cerinţele materialelor de execuţie. În execuţie specială după natura agenţilor | În mediu marin, salinitate până la cca. 3 km de ţărm. De ex. în materiale rezistente la agenţi corozivi, cu acoperiri speciale, tratarea suprafeţelor, etc. |
| AG. Şocuri mecanice AG 1 AG 2 (M) AG 3 (M) | IP XX1 IP XX5 Ip XX7, IP XX9 | De regulă se vor evita locurile în care este pericol de şoc mecanic sau se vor executa protecţii exterioare |
| AK. Prezenţa florei AK1 AK2 | Normale Grad de protecţie mărită (vezi AE) materiale speciale sau învelişuri de protecţie |  |
| AL. Prezenţa faunei AL 1 AL 2 | Normale Grad de protecţie la corpuri solide (vezi AE), rezistenţă mecanică suficientă (Vezi AG), învelişuri speciale sau măsuri pentru evitarea faunei |  |
| AM. Influenţe electromagnetice, electrostatice, ionizante AM 1 AM 2, AM 3, AM 4, AM 5 şi AM 6 | Normale După caz: izolaţie mărită, înveliş protector special, protecţie catodică, legături speciale de egalizare a potenţialelor etc. |  |
| AN. Raze solare AN 1 AN 2, AN 3 | Normale Speciale | Protecţii speciale |
| AQ. Trăsnet AQ 1 AQ 2, AQ 3 | Normale Normale | Măsuri conform normelor specifice |
| B. Utilizare BA. Componenţa persoanelor BA 1 BA 2 BA 3 BA 4 (EE), BA 5 (EE) | Normale Minimum IP 3XX Normale Fără protecţie împotriva contactelor directe | Suprafeţele cu temperaturi peste 80°C vor fi inaccesibile |
| BC. Contacte cu potenţialul pământului BC 1 BC 2 BC 3 (CE) BC 4 (CE) | Aparate din clasele de protecţie la şoc electric conform tabelului 4.5. |  |
| BD. Evacuare persoane în caz de urgenţă BD 1 BD 2, BD 3, BD 4 | Normale Minimum IP 3X5 |  |
| BE. Natura materialelor prelucrate sau depozitate BE 1a (D), BE 1b (E) BE 2 (C) BE 3a (A), BE 3b (B) BE 4 | Normale. Instalare în condiţiile din subcap. 4.4. şi astfel încât să nu poată provoca incendii. Materiale şi echipamente antiexplozive. Materiale şi echipamente etanşe. |  |
| C. Construcţia clădirilor CA. Materiale de construcţie CA 1 (C0) CA 2a (C1), CA 2b (C2), CA 2c (C3), CA 2d (C4) | Normale Normale, instalate cu măsuri de protecţie, de izolare sau speciale în carcase metalice etc. | Condiţii de instalare: protecţii şi ecrane din materiale incombustibile (vezi condiţiile din cap. 4, subcap. 4.4.) |
| CB. Structura clădirilor CB 1 CB 2, CB 3, CB 4 | Normale Normale cu măsuri de instalare | Condiţii de instalare |

Tabelul 5.2.2.

Receptoare electrocasnice şi gradele lor de protecţie permise în locuinţe

| Încăperi din locuinţe | Aparate | Protecţia la apă |  | Clasa de protecţie la şoc electric (conf. SR CEI 60536) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simbol | Grad de protecţie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Camere de zi, dormitoare, culoare | electrocasnice | - | obişnuite | I, II, III |
|  | corpuri se iluminat | - | IP X0X | 0, I, II, III |
| Bucătării | electrocasnice |  | IP X1X*) | I, II, III |
|  | corpuri de iluminat |  | IP X1X | 0, I, II, III |
| Terase acope-rite, subsoluri, uscătorii, garaje indivduale | electrocasnice |  | - | - |
|  | corpuri de iluminat |  | IP X1X | I, II, III |
| Spălătorii | electrocasnice |  | IP X3X | I, II, III |
|  | corpuri de iluminat |  | IP X3X | I, II, III, |
| Băi: - în vol. 1 | electrocasnice |  | IP X4X | I, III, (TFJS) 12V |
| - în vol. 2 | electrocasnice |  | IP X3X (IP X5X – băi publice) | I, II, III |
|  | corpuri de iluminat |  | IP X3X | II, III**) |
| - în vol. 3 | electrocasnice |  | IP X1XIP X1X | I, II, IIII, II, III |
|  | corpuri de iluminat |  |  |  |
| Curţi, grădini | electrocasnice, corpuri de iluminat |  | IP X5X | I, II, III |

5.2.9. Se admite montarea pe elemente din materiale combustibile clasele CA2a ÷ CA2d (C1 ÷ C4) a echipamentelor şi receptoarelor electrice care degajă căldură în funcţionare normală, numai dacă acestea sunt protejate termic prin construcţie sau dacă se iau măsuri corespunzătoare de protecţie.

5.2.10. Aparatele şi echipamentele electrice care conţin mai mult de 60 l de lichid combustibil pe unitatea de echipament şi care în timpul funcţionării produc fum, gaze toxice, etc. (de ex. Grupurile electrogene) trebuie instalate în condiţiile prevăzute în normele specifice, respectându-se şi condiţiile din normele referitoare la siguranţa la foc.

5.2.11. Se admite montarea în contact direct cu elementele de construcţie din materiale combustibile din clasele CA2a ÷ CA2d (C1÷  C4) a aparatelor şi echipamentelor electrice dacă sunt protejate în carcase metalice cu grad de protecţie IP 54.

5.2.12. Echipamentele electrice, cu excepţia tablourilor de apartament, trebuie instalate în încăperi cu destinaţie specială în care lucrează persoane calificate, din clasa BA 5 (EE), în firide, dulapuri, carcase etc. la care este permis numai accesul persoanelor însărcinate cu exploatarea lor.

5.2.13. Încăperile din clasa BA 5 (EE), destinate echipamentelor electrice, trebuie amplasate şi construite astfel încât un eventual incendiu la echipamentele electrice să nu afecteze încăperile învecinate şi un incendiu din încăperile învecinate să nu afecteze echipamentele electrice.

Trebuie evitată amplasarea lor lângă încăperi din categoriile BE 2 (C), BE 3a (A), (BE 3b B) sau din clasa AE 5 (PC).

În cazul în care această condiţie nu poate fi respectată, se iau măsuri constructive de protecţie conform prevederilor din normele PE 107, STAS 9954/1 etc., după caz.

Se interzice traversarea încăperilor din clasa BA 5 (EE) cu conducte pentru fluide de orice natură, cu excepţia conductelor de încălzire sau ventilare aferente încăperilor respective, cu condiţia ca acestea să nu conţină flanşe, ventile etc.

Se interzice traversarea încăperilor din clasa BA 5 (EE) cu conducte pentru fluide de orice natură, cu excepţia conductelor de încălzire sau ventilare aferente încăperilor respective, cu condiţia ca acestea să nu conţină flanşe, ventile etc.

Aparate de comutaţie pentru instalaţii electrice de lumină, prize şi sonerie

5.2.14. Instalaţiile electrice interioare se alimentează din reţeaua publică de joasă tensiune printr-un disjunctor de branşament.

Disjunctorul de branşament trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- poziţia de funcţionare indiferentă (verticală, orizontală etc.);

- posibilitatea de blocare şi sigilare pe poziţia deschis a aparatului;

- butonul de acţionare de tip “prin apăsare” astfel încât să permită o acţionare rapidă în caz de urgenţă;

- posibilitatea de sigilare a capacelor de borne la intrarea şi ieşirea din aparat;

- semnalizatorul poziţiei contactelor solidar cu axul contactelor mobile, solidar fixate pe ax, astfel încât să fie exclusă o semnalizare eronată a poziţiei reale a contactelor;

- întreruperea circuitului pe toţi polii;

- tensiunea nominală de ţinere la impuls de min. 6 kV;

- capacitatea de rupere de min. 4,5 kA;

- bornele corespunzătoare conectării neutrului sunt marcate distinct;

- prevăzute cu compensare termică;

- cu sau fără funcţie diferenţială.

5.2.15. Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină trebuie montate numai pe conductoarele de fază.

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele se montează la înălţimea de 0,6 … 1,5 m, măsurată de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite.

5.2.16. Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de minim 10 A. Se admit întrerupătoare cu un curent nominal de 6 A în cazul în care circuitul alimentează un corp de iluminat cu o singură lampă fluorescentă.

5.2.17. Butonul de sonerie din locuinţe se montează direct pe conductorul de fază a circuitului de sonerie sau pe primarul transformatorului de sonerie, iar butonul de sonerie va fi de tip corespunzător tensiunii de 220 V.

5.2.18. În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de locuit cel puţin două prize. În dependinţe (bucătărie, vestibul, culoar, oficiu, boxa etc.) se prevăd prize după necesităţi.

5.2.19. Prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite:

- peste 2,0 m, la şcoli, în clase;

- peste 1,5 m în camere de copii din creşe, grădiniţe, cămine, spitale de copii şi alte clădiri similare;

- peste 1,0 m, în alte încăperi decât grupuri sanitare, duşuri, băi, spălătorii şi bucătării, indiferent de natura pardoselii.

5.2.20. În cazul instalării prizelor în pardoseli sau pe pardoseli trebuie să se folosească fie prize în execuţie specială, omologate pentru acest scop (cu grad de protecţie minim IP 545), fie prize în execuţie normală, protejate în cutii speciale care asigură gradul de protecţie (la pătrunderea corpurilor solide, a apei şi la şocurile mecanice – SR EN 60529) necesar în scopul respectiv.

5.2.21. Prizele dintr-o instalaţie electrică utilizate pentru diferite tensiuni, intensităţi de curent sau scopuri, trebuie să fie distincte ca formă sau să aibă culori diferite sau să se marcheze distinct în mod vizibil.

5.2.22. Se admite instalarea prizelor în depozite de materiale combustibile cu condiţia ca acestea să fie prevăzute cu dispozitiv de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii, amplasate la min. 1 m de materialele combustibile.

5.2.23. Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protecţie în încăperi cu pardoseală conductoare electric (mozaic, ciment, gresie, etc.), în încăperi din clasa AE 5 (PC) şi în încăperi în care se utilizează aparatură de calcul.

Prizele din încăperi din clasa AE 5 (PC) trebuie să îndeplinească şi condiţiile de la art. 5.2.3.

5.2.24. În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie de tip special (de ex. cu obturator), dacă nu se pot lua alte măsuri de protecţie.

5.2.25. La montarea aparatelor de comutaţie pe verticală, unele sub altele, (aparate individuale sau complete de aparate), ordinea de montare începând de sus în jos trebuie să fie următoare: întrerupător, comutator sau buton de lumină, buton de sonerie, priză de curenţi tari, priză de curenţi slabi (telefon, antenă, etc.), înălţimea de montare a primului aparat de sus va fi conform art. 5.2.15. şi 5.2.19. după caz.

5.2.26. Întrerupătoarele, comutatoarele în carcasă metalică nelegată la pământ sau PE precum şi prizele fără contact de protecţie, trebuie instalate faţă de elemente metalice în legătură cu pământul, la o distanţă de cel puţin:

- 1,25 m, în încăperi “periculoase” sau “foarte periculoase” la şoc electric definite conform STAS 8275 şi în încăperi de producţie sau de lucru (de ex. în laboratoare, spitale, spălătorii mari, bucătării din clădiri publice, frizerii, etc.);

- 0,8 m, în alte tipuri de încăperi.

Se admite ca prizele în carcasă metalică dacă fac parte din instalaţii electrice în care s-au aplicat pentru protecţie “alimentarea la tensiune redusă de protecţie” sau “separarea de protecţie”, să fie instalate la orice distanţă faţă de elemente metalice în legătură cu pământul.

5.2.27. Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutaţie pentru montaj îngropat în elemente de construcţie, se montează în doze de aparat care trebuie să asigure protecţia împotriva şocurilor electrice.

5.2.28. Aparatele de comutaţie pentru circuitele iluminatului de siguranţă se aleg şi se montează respectându-se şi condiţiile din subcapitolul 7.13.

5.2.29. Întrerupătoarele, comutatoarele, butoanele şi prizele din încăperi pentru băi, grupuri sanitare şi piscine, se instalează respectându-se condiţiile din subcapitolul 7.2.

Aparate de comutaţie, de pornire şi reglaj pentru instalaţii electrice de forţă

5.2.30. Aparatele de comandă a conectării şi deconectării circuitelor de forţă se aleg şi se montează astfel încât să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului. Se admite şi întreruperea conductorului neutru numai dacă întreruperea lui se realizează simultan sau după întreruperea conductoarelor de fază.

5.2.31. Întrerupătoare, comutatoare şi separatoare cu pârghie se folosesc atunci când este necesar să se asigure posibilitatea unui control vizual, direct şi rapid al separaţiei (de ex. În organizări de şantier, la tablourile generale etc.).

5.2.32. Întrerupătoarele automate (disjunctoarele) pentru protecţia la supracurenţi, se aleg şi se instalează ţinându-se seama de prevederile în subcapitolul 4.2. şi de norma de produs.

5.2.33. Întrerupătoarele trebuie montate astfel încât contactele lor mobile să nu poată închide sau deschide sub efectul unor vibraţii sau datorită greutăţii proprii a părţilor mobile sau lovirii aparatelor.

Montarea întrerupătorului trebuie să se facă astfel încât contactele mobile să nu fie sub tensiune atunci când întrerupătorul este deschis.

5.2.34. Prizele şi fişele de tip industrial trebuie alese şi montate respectându-se condiţiile pentru prizele şi fişele instalaţiilor electrice de lumină şi prize.

5.2.35. La alegerea şi montarea aparatelor de comandă, de reglaj şi de protecţie pentru motoare, trebuie respectate şi condiţiile in subcapitolul 5.4., pentru baterii de acumulatoare, prevederile din subcapitolul 7.4., iar pentru linii de contact, cele din subcapitolul 7.8.

Siguranţe fuzibile şi întrerupătoare

5.2.36. Siguranţele fuzibile trebuie să fie calibrate şi în execuţie închisă. Se interzice folosirea siguranţelor fuzibile ca aparate de conectare şi deconectare.

5.2.37. Siguranţele automate cu filet şi întrerupătoarele automate se pot utiliza atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină.

5.2.38. La montarea siguranţelor cu filet, conductorul de fază se leagă la contactul central al soclului.

5.2.39. Legătura electrică între mai multe socluri de siguranţe se dimensionează pentru cel mai mare curent de regim posibil în circuitele electrice racordate.

5.2.40. Caracteristicile electrice şi de funcţionare ale aparatelor de protecţie împotriva supracurenţilor trebuie stabilite respectându-se condiţiile de la subcapitolul 4.2.

Tablouri electrice

5.2.41. Tablourile de distribuţie se realizează în construcţie deschisă sau închisă (protejată).

5.2.42. Tablourile de distribuţie se execută în construcţie protejată, prin instalare, după necesităţi, în cutii, dulapuri sau nişe cu grad de protecţie stabilit conform tabelului 5.2.1. şi anexei 4. Se recomandă ca pe cutii, dulapuri şi nişe după instalare să se inscripţioneze tensiunea de funcţionare.

5.2.43. Tablourile de distribuţie în execuţie deschisă se instalează în încăperi din clasa BA5 (EE). Se admite instalarea lor şi în încăperi din clasa AD 1 (U0) din clădiri încadrate în categoriile (BE 1a D) şi BE 1b (E), dacă sunt respectate prevederile din subcapitolul 4.1. referitoare la protecţia împotriva şocurilor electrice.

5.2.44. Se interzice amplasarea tablourilor de distribuţie în poduri şi în subsoluri de cabluri, cu excepţia cazurilor prevăzute în normativul PE 107.

5.2.45. Se recomandă să nu se amplaseze tablouri de distribuţie care conţin aparate de măsură, în încăperi cu temperaturi sub 0°C şi peste +40°C sau în alte condiţii decât acelea permise de producătorul aparatelor respective. În cazurile în care nu pot fi respectate prevederile de mai sus, trebuie luate măsuri pentru a se asigura funcţionarea corectă a aparatelor de măsură (de ex. realizarea unei încălziri locale, reducerea încărcării circuitelor electrice, folosirea de aparate speciale corespunzătoare condiţiilor deosebite, etc.).

5.2.46. Tablourile de distribuţie trebuie amplasate la distanţa de la cel puţin 3 cm faţă de elementele din materiale combustibile din clasele CA 2a ÷ CA 2d (C1 ÷ C4) sau în condiţiile prevăzute la art. 3.3.9. Fac excepţie tablourile metalice în execuţie IP 54 care pot fi montate direct pe elemente din materiale combustibile.

5.2.47. Trebuie evitată instalarea tablourilor de distribuţie în încăperi din categoria BE 2 (C) şi din categoria AE 5 (PC).

În cazurile în care se impune totuşi o astfel de amplasare, trebuie luate măsuri pentru prevenirea şi protecţia împotriva propagării incendiilor, utilizându-se tablouri de distribuţie din materiale incombustibile, din clasa CA1 (C0) cu grad de protecţie stabilit conform tabelului 5.2.1. şi anexei 4.

5.2.48. Tablourile generale de distribuţie ale consumatorilor industriali trebuie amplasate cât mai aproape de racordul de branşament, în spaţiile de acces ale halelor industriale sau în încăperi speciale.

5.2.49. Tablourile de distribuţie se prevăd cu întrupătoare generale. Fac excepţie tablourile din locuinţe şi tablourile pentru instalaţii electrice de importanţă redusă la care necesitatea prevederii întrerupătoarelor generale se stabileşte pe baza unei analize tehnico-economice.

Tablourile cu puteri instalate mai mari de 20 kW inclusiv şi tablourile şantierelor, se prevăd cu disjunctor general, dacă sunt racordate direct la reţeaua de joasă tensiune a furnizorului de energie electrică sau dacă sunt alimentate prin posturi de transformare proprii.

Fac excepţie tablourile generale ale unităţilor de alimentaţie publică şi tablourile generale ale consumatorilor de forţă in cvartalurile de locuinţe, a căror putere instalată este de cel mult 5 kW (de ex. puncte termice, staţii de pompare, etc.) se admite montarea de siguranţe fuzibile generale cu condiţia ca toate receptoarele de forţă ale acestora să fie prevăzute cu protecţie la scurtcircuit, la suprasarcină şi la curent de defect.

5.2.50. În cazul utilizării unui întrerupător general automat al tabloului general de distribuţie acesta nu trebuie prevăzut cu protecţie la tensiune minimă (să nu declanşeze la funcţionarea AAR-urilor din amonte).

5.2.51. La clădirile cu săli aglomerate, tabloul de distribuţie al acestora trebuie prevăzut cu posibilitatea de întrerupere a alimentării cu energie electrică a instalaţiilor electrice aferente (cu excepţia celor de siguranţă). Întrerupătorul respectiv trebuie amplasat într-un loc în care nu are acces publicul, marcat şi uşor accesibil pentru intervenţii în caz de incendiu.

5.2.52. Pentru depozite de materiale combustibile şi depozite apreciate de beneficiar şi comunicate proiectantului ca având importanţă deosebită sau care adăpostesc valori importante, precum şi în toate cazurile cu risc de incendiu, fără personal permanent de exploatare, tabloul general de distribuţie trebuie prevăzut cu posibilitatea de întrerupere şi din exteriorul clădirii respective. Întrerupătorul se va instala într-un loc marcat, protejat şi accesibil pentru intervenţii în caz de incendiu.

5.2.53. La confecţionarea tablourilor de distribuţie trebuie să se folosească materiale incombustibile, din clasa CA 1 (C0) sau greu combustibile, din clasa CA 2a (C1) şi nehigroscopice. Materialele electroizolante utilizate se aleg cu caracteristici corespunzătoare care să asigure stabilitatea în timp în condiţii de lucru normale şi de avarie în interiorul tablourilor de distribuţie. Pentru realizarea unor elemente de protecţie împotriva atingerilor directe se admite folosirea de materiale greu combustibile din clasa CA 2a (C1) şi CA 2b (C2) (de ex. textolit, pertinax, PVC etc.).

5.2.54. La tablourile de distribuţie ale receptoarelor prevăzute cu alimentare de bază şi cu alimentare de rezervă din sursa de alimentare de rezervă (conform PE 124) se prevăd măsuri constructive de separare între panourile celor două alimentări, astfel încât un incendiu de la unul dintre panouri să nu-l poată afecta pe cel de al doilea.

Trecerile barelor prin ecranul antifoc se execută prin izolatoare de trecere de interior, iar trecerile cablurilor se protejează în canal la trecerea prin ecrane în condiţiile prevăzute în normativul PE 107.

În tablourile capsulate, separaţia între cutiile alimentării de bază şi în cele ale alimentării de rezervă se consideră realizată prin pereţii cutiilor respective iar golurile de trecere necesare se vor etanşa conform prevederilor de la aliniatul anterior.

5.2.55. La alegerea şi instalarea tabloului pentru receptoarele de siguranţă şi a tabloului staţiei pompelor de incendiu se ţine seama şi de prevederile din subcapitolul 7.5. iar pentru tabloul iluminatului de siguranţă de condiţiile de la art. 5.3.32. … 5.3.34.

5.2. 56. Se recomandă să se evite gruparea în acelaşi tablou a aparatelor de curent alternativ împreună cu aparatele de curent continuu sau a aparatelor alimentare la tensiuni diferite între fază şi pământ. În cazurile în care nu se pot respecta aceste condiţii, aparatele pentru acelaşi tip de curent sau aceleaşi tensiuni trebuie instalate separat şi marcate distinct. Fac excepţie aparatele care necesită pentru funcţionarea lor, curenţi de natură diferită sau tensiuni de valori diferite, pentru care nu se impune respectarea condiţiilor de mai sus.

5.2.57. Se interzice instalarea în tablourile de distribuţie a aparatelor cu dielectrici combustibili (de ex. ulei). Se admite montarea în tablouri a aparatelor cu dialectici a căror incombustibilitate este garantată de către producător.

5.2.58. Legăturile electrice între elementele componente din tablourile de distribuţie, pentru curenţi mai mari de 100 A, se execută în mod obişnuit din bare.

5.2.59. La executarea legăturilor electrice din tablouri se respectă prevederile de la art. 5.1.27. ... 5.1.39.

5.2.60. Se interzice utilizarea în tablouri a elementelor de racord sau a conectorilor din materiale combustibile clasa CA2a ÷ CA2d (C1 ÷ C4).

5.2.61. la tablourile capsulate pentru curenţi până la 200 A, se admite asamblarea fără cutii de bare.

5.2.62. Între părţile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou precum şi între acestea şi elemente şi părţi metalice legate la pământ, trebuie prevăzută o distanţă de conturare de minimum 30 mm şi o distanţă de izolare în aer de 15 mm.

5.2.63. Distanţa liberă între bare în tablouri se stabileşte conform STAS R 7944.

5.2.64. Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului trebuie să fie de cel puţin:

- 50 mm, până la elementele de construcţie (uşi pline, pereţi, etc.);

- 100 mm, până la pereţi sau uşi din plasă;

- 200 mm, până la bariere de protecţie.

Pereţii şi îngrădirile de protecţie şi uşile pline sau din plasă se execută cu înălţimea de minimum 1,7 m, iar barierele, cu înălţimea de minimum 1,2 m.

5.2.65. Distanţele de izolare în aer, de conturnare şi de protecţie împotriva şocurilor electrice în cazul tablourilor de distribuţie prefabricate, se stabilesc conform prevederilor din STAS R 9321.

5.2.66. Distanţa dintre elementele metalice de protecţie sau susţinere care sunt legate la pământ sau la neutru ale unui tablou de distribuţie (carcase, panouri, etc.) din încăperi, puţin periculoase la şocuri electrice (de ex. încăperi de producţie şi laboratoare, cu pardoseli electroizolante uscate, din lemn, asfalt, etc.) şi elemente metalice legate la pământ, trebuie să fie de minimum 0,8 m.

În încăperi industriale, această distanţă trebuie să fie de cel puţin 1,25 m. În cazul în care se iau măsuri prin care elementele metalice în legătură cu pământul devin inaccesibile pe întreaga suprafaţă din zona de manipulare (de ex. prin acoperirea cu măşti, tuburi etc. din materiale electroizolante), nu se mai impune respectarea acestor distanţe.

5.2.67. Tablourile de distribuţie se instalează astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească 2,3 m.

Fac excepţie tablourile din locuinţele pentru care se admite o înălţime de cel mult 2,5 m.

5.2.68. La tablourile capsulate, înălţimea laturii de jos a tabloului faţă de pardoseala finită se stabileşte avându-se în vedere posibilitatea de realizare a razei de curbură admisă pentru cablul cu cel mai mare diametru care se racordează la tablou.

La tablourile de distribuţie amplasate în încăperi de clasa BA 5 (EE), înălţimea de montaj nu se normează.

5.2.69. Aparatele de măsură cu înregistrare sau citire directă ale tablourilor se amplasează pe uşa acestora ţinându-se seama de recomandările din normativul PE 111/7.

5.2.70. Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou, se prevede cu o lăţime de cel puţin 0,8 m măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseul coridorului (pereţi, balustrade de protecţie etc.).

5.2.71. Coridorul de acces între două tablouri de distribuţie şi coridorul dintre tablou şi părţi metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 1 m.

5.2.72. În încăperi de clasa BA 5 (EE) între elementele sub tensiune, neizolate şi protejate împotriva atingerilor directe ale tablourilor aşezate pe ambele părţi ale unui coridor de acces şi alte elemente şi utilaje electrice, trebuie asigurată o distanţă de cel puţin 1,4 m.

5.2.73. În încăperi de clasa BA 5 (EE) între elementele sub tensiune neizolate din spatele unui tablou de distribuţie şi elementele neelectrice de pe peretele opus, trebuie asigurată o distanţă de cel puţin 1 m.

5.2.74. Între pardoseala finită a coridorului din faţa sau din spatele tabloului de distribuţie, plafonul încăperii şi elementele metalice care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, se prevede o distanţă liberă pe verticală de cel puţin 1,9 m. Aceste elemente se protejează împotriva atingerilor directe dacă se găsesc la mai puţin de 2,5 m de la pardoseală. Distanţa dintre aceste elemente şi elementele care fac parte din circuitele curenţilor de lucru şi care în exploatare se găsesc sub tensiune şi nu sunt protejate împotriva atingerilor, trebuie să fie cel puţin 2,5 m.

5.2.75. La coridoarele de acces ale tablourilor de distribuţie, formate din mai multe panouri cu o lungime totală mai mare de 10 m, se prevede accesul pe la ambele capete.

În cazul coridoarelor cu o lăţime mai mare de 3 m, prevederea a două căi de acces nu este obligatorie.

5.2.76. Tablourile cu acces prin spate şi care nu sunt instalate în încăperi de clasa BA 5 (EE), se prevăd cu îngrădiri de protecţie pe partea laterală a tablourilor. Îngrădirile de protecţie se execută din panouri pline din materiale incombustibile sau din rame cu plasă cu ochiuri de cel mult 20 x 20 mm, amplasate astfel încât să nu fie posibilă atingerea părţilor sub tensiune.

5.2.77. Aparatele de protecţie, de comandă, de separare, elementele de conectare etc., cât şi circuitele de intrare şi de ieşire din tablourile de distribuţie, se etichetează clar şi vizibil astfel încât să fie uşor de identificat pentru manevre, reparaţii şi verificări. Pe etichetele siguranţelor fuzibile se menţionează şi curenţii nominali ai acestora.

5.2.78. Manetele de pe tablouri, care trebuie manevrate în caz de incendiu, calamitate naturală etc., se marchează distinct, vizibil şi clar astfel încât să poată fi identificate rapid la necesitate.

5.2.79. Tablourile de distribuţie trebuie montate vertical şi fixate sigur pentru a corespunde cerinţelor Legii 10/1995 privind rezistenţa şi stabilitatea atât statică cât şi dinamică (la vibraţii).

5.2.80. Tablourile şi stelajele lor trebuie protejate împotriva coroziunii.

5.2.81. tablourile de şantier trebuie executate şi montate respectându-se şi condiţiile din subcapitolul 7.9.

Receptoare electrice

5.2.82. Alegerea şi alimentarea cu energie a receptoarelor electrice şi aparatelor montate pe ele, se va face respectând prevederile din prezentul capitol, din capitolul 3 şi normele de produs sau agrementele tehnice corespunzătoare acestora.

5.2.83. Puterea nominală a receptoarelor electrice legate de un proces tehnologic trebuie aleasă în funcţie de necesităţile acestui proces, pe baza considerentelor tehnico-economice.

5.2.84. În cazul aparatelor medicale şi care funcţionează în vecinătatea pacientului sau în contact cu pielea acestuia, protecţia împotriva şocurilor electrice trebuie asigurată în conformitate cu prevederile din SR EN 60601-1-1, iar pentru aparate electrocasnice respectând pe lângă condiţiile din tabelul 5.2.2. şi condiţiile din SR CEI 60536.

5.2.85. În cazul receptoarelor care în timpul funcţionării pot produce perturbaţii în reţeaua furnizorului de energie electrică (de ex. Regim deformant), trebuie luate măsuri pentru limitarea acestor perturbaţii, conform normativelor PE 142 şi PE 143.

5.2.86. Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală până la 2 kW.

Receptoarele cu puteri peste 2 kW, se pot racorda prin prize sau prin racorduri fixe, iar pentru conectarea şi deconectarea acestora, receptoarele se prevăd cu dispozitive de acţionare (de ex. contactoare) pe circuitul fix de alimentare, dacă receptorul nu est echipat cu întrerupător de către producător.

5.2.87. Alimentarea receptoarelor electrice din clasele 0, I, II şi III de protecţie împotriva şocurilor electrice (definite conform SR CEI 60536) se face din circuite fără conductor de protecţie, iar a receptoarelor din clasa I de protecţie, prin circuite cu conductor de protecţie.

5.2.88. Receptoarele electrice monofazate, mobile şi portabile, a căror carcasă se leagă la un conductor de protecţie, trebuie alimentate prin cordoane cu tei conductoare din care unul pentru protecţie.

5.2.89. În încăperile din categoria BE 2 (C) sau din clasa AE 5 (PC), receptoarele electrice trebuie alimentate prin cordoane flexibile în condiţiile de la art. 5.1.155.

5.2.90. Distanţele dintre receptoarele electrice, precum şi distanţele dintre acestea şi elementele de construcţie, obiecte fixe din încăperi, etc., trebuie alese astfel încât manevrarea, întreţinerea, verificarea şi repararea acestora să se poată desfăşura în bune condiţii, respectându-se şi prevederile din legea 90/96.

5.2.91. La receptoarele electrice mobile (de ex. la cele basculante montate pe glisiere, la cuptoare cu vatră mobilă, et.), conductoarele electrice de alimentare se introduc în tuburi flexibile fixate cu un capăt în tubul rigid de protecţie al instalaţiei electrice fixe de alimentare cu energia electrică şi cu celălalt capăt în cutia de borne a receptorului electric. Lungimea tuburilor flexibile se alege astfel încât să se asigure deplasarea receptoarelor electrice pe toată lungimea necesară.

5.2.92. Protecţia receptoarelor electrice împotriva supracurenţilor şi protecţia împotriva şocurilor electrice trebuie asigurată în condiţiile prevăzute în subcapitolul 4.2., respectiv 4.1. şi art. 5.4.9.

5.3. Instalaţii electrice de prize şi iluminat normal

5.3.1. Circuitele iluminatului normal trebuie să fie distincte de circuitele de prize.

5.3.2. Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare, dacă circuitele respective funcţionează la aceeaşi tensiune.

5.3.3. Circuitele şi dozele iluminatului normal trebuie să fie distincte de cele ale iluminatului de siguranţă.

5.3.4. Dimensionarea conductelor circuitelor de iluminat normal se face respectând prevederile din subcapitolul 5.1.

5.3.5. Stabilirea numărului circuitelor de iluminat normal se face respectându-se condiţia de a nu se depăşi o putere totală instalată de 3 kW pe un circuit monofazat şi de 8 kW pe un circuit trifazat.

Fac excepţie circuitele de lumină din locuinţe unde puterea totală instalată pe un circuit de lumină este de 1,5 kW, în cazul în care puterea instalată pe apartament este de până la 9 kW (conform PE 155);

Fac excepţie, de asemenea, circuitele de lumină din spaţiile comune ale clădirilor de locuit (de ex. Holuri, scări, etc.) unde puterea totală instalată este de 1 kW.

5.3.6. În clădirile de locuit trebuie să se prevadă cel puţin câte un loc de lampă în fiecare încăpere de locuit şi dependinţă.

În subsolurile clădirilor de locuit se admite prevederea de locuri e lampă respectându-se condiţiile din STAS 6646/1,2.

5.3.7. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de priză monofazate se face respectându-se prevederile din art. 5.1.6.

5.3.8. Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi social-culturale se face considerând o putere instalată pe circuit de 2 kW.

În locuinţe, pentru receptoare cu puteri de minimum 2,5 kW (de ex. maşini de spălat, aparate de climatizare etc.) trebuie prevăzute cât un circuit de priză separat.

Secţiunile conductoarelor se dimensionează corespunzător puterii receptorului respectiv dar nu vor fi mai mici decât cele din anexa 6.

5.3.9. Prizele cu tensiunea de 230 V sunt prevăzute cu contact de protecţie.

5.3.10. Dimensionarea circuitelor de priză trifazate se face respectând condiţiile din art. 5.1.6. şi prevederile din subcapitolul 5.2. şi 5.4. referitoare la condiţiile de alimentare a receptoarelor de forţă.

5.3.11. Dimensionarea circuitelor care alimentează prize de tensiuni reduse sau prize de separaţii, se face pe baza puterii nominale a transformatorului de protecţie, respectiv de separare.

5.3.12. Dimensionarea coloanei de alimentare a tablourilor de lumină şi prize se face conform prevederilor din art. 5.1.6.

5.3.13. Trebuie evitată traversarea încăperilor din clasele de mediu AD 2 (U1), AD 3 (U2), AD 4 (U3), AF 2, AF 3, AF 4 (K), AA 5 (T), AE 5 (PC) şi din categoria BE 2 (C) cu circuite electrice care deservesc alte încăperi.

Face excepţie încăperile pentru bucătării şi băi din locuinţe, precum şi alte cazuri justificate de către proiectant, în care se admit astfel de traversări.

5.3.14. Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 220 V se face dintr-un circuit de iluminat normal, dintr-un circuit de prize sau direct din tabloul de distribuţie.

5.3.15. La instalarea conductelor unui circuit sau mai multor circuite în acelaşi element de protecţie (tuburi, plinte, etc.) se respectă prevederile de la art. 5.1.65. şi 5.1.66.

Corpuri de iluminat. Condiţii de alegere, de montaj şi de alimentare

5.3.16. Corpurile de iluminat se aleg şi se montează respectându-se pe lângă prevederile din acest normativ şi condiţiile din STAS 6646/1,2,3.

Pentru corpurile de iluminat din încăperi de baie, grupuri sanitare etc., se respectă şi condiţiile din subcapitolul 7.2., iar pentru cele din staţii de baterii de acumulatoare, se respectă şi condiţiile din subcapitolul 7.4.

5.3.17. Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de:

- influenţele externe (tabelul l5.2.1),

- destinaţia încăperilor şi a construcţiei (tabelul 5.2.2);

- cerinţele luminotehnice;

- măsurile de protecţie împotriva şocurilor electrice; (subcap. 4.1, tabelul 5.2.2.);

- regimul de funcţionare;

- criterii economice.

Corpurile de iluminat din încăperi pentru băi, grupuri sanitare etc., se aleg, se amplasează şi se alimentează conform prevederilor din subcapitolul 7.2.

5.3.18. În încăperi cu aglomerări de persoane se folosesc corpuri de iluminat executate din materiale incombustibile de clasa CA 1 (C0) sau greu combustibile de clasa CA 2a (C1)

5.3.19. În încăperi cu praf, scame sau fibre combustibile, din clasa AE 5 (PC) se aleg corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura va fi de cel mult 200°C.

5.3.20. Corpurile de iluminat echipate cu lămpi incandescente, fluorescente sau cu descărcări în vapori metalici care se instalează în depozite de materiale combustibile, trebuie să fie prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor şi dacă există şi pericol de şocuri mecanice, vor avea şi grătar protector.

Aceste corpuri de iluminat trebuie amplasate astfel încât un eventual scurtcircuit la ele să nu poată provoca un incendiu.

5.3.21. Legarea carcasei corpurilor de iluminat la un conductor de protecţie se face în cazurile şi în condiţiile date în STAS 12604/5.

5.3.22. Corpurile de iluminat cu elemente metalice accesibile (de ex. cu soclu metalic) nelegate la un conductor de protecţie trebuie instalate faţă de elemente în legătură cu pământul la distanţa de cel puţin 0,8 m în încăperi „puţin periculoase la şocuri electrice” şi la cel puţin 1,25 m, în cele „periculoase sau foarte periculoase la şocuri electrice” (definite în STAS 8275).

5.3.23. Conductorul de fază se leagă în dulia lămpii la borna din interior, iar conductorul neutru la borna conectată la partea filetată a duliei.

5.3.24. Corpurile de iluminat echipate cu lămpi incandescente se amplasează la următoarele distanţe măsurate între axa optică a sursei de lumină şi materialul combustibil:

| Puterea [W] | Distanţa [m] |
| --- | --- |
| Maximum 100 | 0,5 |
| Între 100 şi 300 | 0,8 |
| Între 300 şi 500 | 1,0 |

Fac excepţie corpurile de iluminat cu marcaj „F”

5.3.25. Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici se prevăd cu dispozitive pentru îmbunătăţirea factorului de putere.

5.3.26. La montarea corpurilor de iluminat pe elemente de construcţie din materiale combustibile trebuie respectate condiţiile prevăzute la art. 3.5.9. şi art. 5.2.11.

5.3.27. Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige de tavan, bolţuri, dibluri etc,) se aleg astfel încât să poată suporta fără deformări o greutate egală cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat respectiv, dar nu mai puţin de 10 kg.

Circuite, coloane şi tablouri de distribuţie pentru iluminatul de siguranţă

5.3.28. Circuitele iluminatului de siguranţă de tip 1, 2 sau 3, trebuie dispuse pe trasee diferite de cele ale iluminatului normal sau distanţate la cel puţin 10 cm faţă de traseele acestora. Se admit trasee comune şi nu se normează distanţa în cazurile în care circuitele iluminatului normal şi ale iluminatului de siguranţă sunt executate îngropat sub tencuială sau înglobate în beton, dacă pentru protecţia conductelor electrice se folosesc tuburi metalice sau când circuitele se execută în cabluri electrice armate.

5.3.29. Se pot utiliza circuite comune pentru diverse tipuri de iluminat de siguranţă.

Face excepţie iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului din încăperile blocului operator de la spitale şi clinici, care se prevede cu un circuit de alimentare distinct de cel ce alimentează orice alt iluminat de siguranţă.

5.3.30. Tabloul de distribuţie pentru iluminatul de siguranţă trebuie să fie distinct de tabloul iluminatului normal în cazurile în care iluminatul de siguranţă este de tip 1 sau 2.

Acest tablou se amplasează într-o încăpere diferită de aceea în care este instalat tabloul pentru iluminatul normal. Se admite şi amplasarea în aceeaşi încăpere cu condiţia luării de măsuri constructive sau de montaj prin care să se evite afectarea tabloului iluminatului de siguranţă.

5.3.31. În cazurile în care iluminatul de siguranţă este de tip 3 sau 4 nu se impune tabloul separat pentru iluminatul de siguranţă dar, în tabloul de distribuţie la care este racordat, se prevăd pentru iluminatul de siguranţă elemente de comandă şi de protecţie separate şi marcate distinct.

5.3.32. Dimensionarea conductoarelor circuitelor şi coloanelor iluminatului de siguranţă se face respectându-se condiţiile corespunzătoare din subcapitolul 5.1.

5.4. Instalaţii electrice de forţă

5.4.1. Alimentarea cu energie electrică a fiecărui receptor electric de forţă trebuie să se facă prin circuit separat.

Se admite alimentarea mai multor receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare, etc.) printr-un circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată a acestor receptoare nu depăşeşte 15 kW.

5.4.2. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare şi alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie se face conform condiţiilor de la subcapitolul 5.1. şi respectiv de la subcapitolul 4.2., ţinându-se seama în cazul motoarelor, de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi la pornire.

Alegerea, instalarea şi alimentarea motoarelor electrice

5.4.3. Puterea nominală a unui motor se alege din scara de puteri normalizate, la valoarea imediat superioară aceleia stabilite prin calcul.

5.4.4. Motoarele electrice se amplasează avându-se în vedere asigurarea spaţiului necesar pentru verificări, întreţinere şi reparaţii.

Pornirea motoarelor electrice

5.4.5. În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiuni a furnizorului, pornirea motoarelor electrice se face:

a) direct, pentru:

- motoare monofazate (cu tensiunea de 220 V) cu puteri până la 4 kW inclusiv;

- motoare trifazate (cu tensiunea între faze de 380 V) cu puteri până la 5,5 kW inclusiv;

b) cu parate de pornire, (pentru motoare cu puteri mai mari decât cele de la punctul a), la tensiunile respective.

5.4.6. La consumatorii alimentaţi din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor care porneşte direct se determină prin calculul pe baza verificării stabilităţii termice şi dinamice a transformatoarelor de alimentare, dar nu va depăşi 20% din puterea transformatoarelor respective.

5.4.7. La consumatorii alimentaţi cu surse proprii de energie electrică, puterea motoarelor care pot fi pornite direct se determină pe bază de calcul, verificându-se satisfacerea condiţiei de pierdere de tensiune admisă.

Protecţia motoarelor electrice

5.4.8. Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele cu dispozitive automate de protecţie la scurtcircuit (siguranţe fuzibile etc.) şi cu dispozitive de comandă şi detecţie automată a suprasarcinilor (contactoare cu relee termice etc.), alese conform prevederilor subcapitolului 4.2.

5.4.9. Protecţia împotriva suprasarcinilor nu este obligatorie la motoarele cu puteri mai mici de 1,1 kW, alimentate prin circuite separate, când supraîncărcarea lor nu este posibilă (de ex. motoare de acţionare a ventilatoarelor etc.). În aceste cazuri se prevede numai protecţia la scurtcircuit.

5.4.10. Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă trebuie prevăzută:

- la motoarele electrice care pornesc prin aparate de pornire cu acţionare manuală;

- la motoare electrice a căror pornire automată nu este permisă din motive de siguranţă pentru personalul de exploatare sau datorită condiţiilor impuse de procesul tehnologic.

5.4.11. Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă în cazurile în care este necesară, se prevede la fiecare motor.

Se admite utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie la lipsa de tensiune pentru mai multe motoare în următoarele condiţii:

- în cazul în care motoarele sunt cu pornire directă, dacă toate motoarele sunt instalate în aceeaşi încăpere şi suma puterilor nominale este de maximum 15 kW;

- în cazul în care motoarele pornesc prin dispozitive de pornire, dacă toate motoarele sunt instalate în aceeaşi încăpere şi dispozitivele lor de pornire sunt readuse automat în starea iniţială de pornire, în cazul lipsei de tensiune.

5.4.12. Motoarele de curent continuu cu excitaţie serie trebuie prevăzute cu dispozitive de protecţie împotriva creşterii turaţiei peste valoarea admisă în cazul în care condiţiile tehnice de funcţionare permit o asemenea creştere a turaţiei sau când această creştere poate periclita personalul.

[top]

6. VERIFICAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE

6.1. Instalaţiile electrice trebuie să fie verificate în timpul execuţiei şi înainte de punerea în funcţiune de către executant conform ghidului, GP 052, normativelor C 56, PE 116, NSSMUEE 111 şi CEI 60364-6-61.

6.2. În timpul execuţiei se face o verificare preliminară. După executarea instalaţiei electrice se face verificarea definitivă, înainte de punerea în funcţiune, pe baza dosarului de instalaţii de utilizare prezentat la furnizorul de energie electrică.

6.3. Verificarea preliminară constă din:

- verificarea înainte de montaj a continuităţii electrice a conductoarelor;

- verificarea după montaj a continuităţii electrice a instalaţiei, înaintea acoperirii cu tencuială sau a turnării betonului de egalizare sau de rezistenţă;

- verificarea calităţii tuburilor ce se montează în cofraje;

- verificarea aparatelor electrice.

De asemenea, de la caz la caz, în proiectul de execuţie se vor stabili lucrări de verificare preliminară dictate de specificul construcţiei sau al modului de execuţie (continuitatea şi corecta pozare a tuburilor montate în cofraj înaintea turnării betonului, prevederea golurilor şi şliţurilor necesare executării instalaţiei electrice etc.).

6.4. Verificarea definitivă cuprinde:

- verificări prin examinare vizuală;

- verificări prin încercări.

6.5. Verificări prin examinări vizuale se execută pentru a stabili dacă instalaţiile electrice corespund proiectului şi notelor de şantier emise pe durata execuţiei, atunci când este cazul. Astfel, se urmăreşte dacă:

- au fost aplicate măsurile pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere directă (de ex. distanţele prescrise, barierele, învelişurile, etc.) prevăzute în proiect;

- au fost instalate barierele contra focului sau alte elemente care trebuie să împiedice propagarea focului;

- alegerea şi reglajul dispozitivelor de protecţie s-a executat corect, conform proiectului;

- dispozitivele de separare şi comandă au fost prevăzute şi amplasate în locurile corespunzătoare;

- materialele, aparatele şi echipamentele au fost alese şi distribuţiile au fost executate în conformitate cu condiţiile impuse de influenţele externe;

- culorile de identificare a conductelor electrice au fost folosite conform condiţiilor din normativ;

- conexiunile conductoarelor au fost realizate corect;

- materialele, echipamentele şi utilajele au fost amplasate astfel încât sunt accesibile pentru verificări şi reparaţii, asigură funcţionarea fără pericole pentru persoane şi instalaţii.

6.6. Verificările prin încercări, se efectuează de preferinţă în următoarea ordine:

- continuitatea conductoarelor de protecţie şi a legăturilor echipotenţiale principale şi suplimentare (art. 6.8.);

- rezistenţa de izolaţie a conductoarelor (art. 6.9.);

- separarea circuitelor (art. 6.10.);

- rezistenţa pardoselilor (art. 6.11.);

- protecţia prin întreruperea automată a alimentării (art. 6.12. şi ghidul GP 052);

- încercări funcţionale pentru echipamente neasamblate în fabrică (art. 6.13.).

6.7. Verificarea lucrărilor ascunse se face pe parcursul executării acestora conform art. 6.5 şi art. 6.6 şi se consemnează în procese verbale care se vor ataşa la procesele verbale de recepţie.

6.8. Încercarea continuităţii conductoarelor de protecţie şi a legăturilor de egalizare a potenţialelor, se efectuează cu o sursă de tensiune de 4 - 24 V (în gol) în c.c. sau c.a. şi un curent de minimum 0,2 A.

6.9. Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară:

a) între conductoarele active luate două câte două;

b) între fiecare conductor activ şi pământ.

Rezistenţa de izolaţie se măsoară în c.c. cu tensiunile de încercare având valorile din tabelul 6.1. şi un curent de 1 mA. Valorile rezistenţei de izolaţie măsurate trebuie să fie cel puţin egale cu cele din tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Valorile rezistenţei de izolaţie

| Tensiune normală a circuitului, V | Tensiune de încercare V | Rezistenţa de izolaţie, M] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Tensiune foarte joasă de protecţie şi funcţională, circuitul fiind alimentat printr-un transformator de protecţie | 250 |  0,25 |
| Tensiune mai mică sau egală cu 500 V, cu excepţia celei anterioare | 500 |  0,50 |
| Peste 500 V | 1000 |  1,00 |

Dacă instalaţia are în componenţă dispozitive electronice, se măsoară rezistenţa de izolaţie între conductoarele de faz şi conductorul neutru, legate împreună şi pământ.

Toate măsurătorilor se fac cu instalaţia deconectată de sursa de alimentare.

6.10. Separarea de protecţie a unor circuite faţă de altele şi faţă de pământ se verifică prin măsurarea rezistenţei de izolaţie, în condiţiile din tabelul 6.1., receptoarele fiind conectate în măsura posibilităţilor.

6.11. Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se va măsura în toate cazurile în care se impune ca pardoseala să fie izolantă. Se va măsura rezistenţa pardoselii în cel puţin trei locuri, unele dintre ele fiind la cca. 1 m de la elementul conductor accesibil în încăpere. Dacă mai există suprafeţe de podea importante în încăpere se va măsura şi rezistenţa lor.

Măsurarea rezistenţei se face cu doi electrozi în formă de disc, cu diametrul de 250 mm, având o greutate de 40 kg fiecare, amplasaţi la distanţa de 0,8 m. Între electrozi şi pardoseală se aşează o pânză bine udată cu diametrul minim 270 mm. Se măsoară rezistenţa între cei doi electrozi.

Măsurarea rezistenţei pardoselii se efectuează în curent continuu la tensiunea de 500 V (dacă tensiunea nominală a instalaţiei este mai mică de 500 V) şi de 1000 V (dacă tensiunea nominală a instalaţiei este mai mare de 500 V).

Rezistenţa de izolaţie măsurată între electrozi trebuie să fie de cel puţin 50 k pentru tensiunea normală de 500 V şi de cel puţin 100 k pentru o tensiune normală mai mare de 500V, în orice punct de măsurare.

6.12. Verificarea protecţiei prin întreruperea automată a alimentării se face:

- verificându-se funcţionarea dispozitivelor de protecţie prin simulări de defecte;

- verificându-se continuitatea electrică a legăturilor de protecţie;

- verificându-se valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ.

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ (naturală, artificială sau complexă) se măsoară conform prevederilor din prescripţiile specifice (STAS 12604/5 şi CEI 60364-6-61).

6.13. Ansamblurile de aparate care nu au fost montate în uzină ci pe şantier (aparataj, motoare, comandă etc.) se supun unor încercări funcţionale pentru a verifica dacă ele au fost corect montate.

Ele se supun unor încercări dielectrice pentru a se constata dacă se produc străpungeri sau conturnări.

Tensiunea de încercare în curent alternativ este dată în tabelul 6.2. pentru valori ale tensiunii de izolare cuprinse între 60 V şi 1000 V. Ea se aplică între conductoarele active şi masă la început cu 50% din valoare şi apoi se creşte până la 100% şi se menţine timp de un minut. Echipamentele se supun încercării înaintea legăturii lor definitive în instalaţia eletrică.

Tabelul 6.2.

Valorile tensiunii de încercare

| Tensiune nominală de izolare U1, V | Tensiune de încercare V |
| --- | --- |
| Ui  60 | 1000 |
| 60  Ui  300 | 2000 |
| 300  Ui  660 | 2500 |
| 660  Ui  800 | 3000 |
| 800  Ui  1000 | 3500 |

6.14. Dacă o instalaţie electrică a suferit modificări parţiale, se admite ca înainte de darea în funcţiune să se verifice numai partea modificată din instalaţie, iar pentru instalaţia existentă să se prezinte ultimele buletine.

6.15. La verificarea instalaţiilor eletrice ale construcţiilor trebuie să se respecte şi prevederile din "Normativul privind verificarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente" - indicativ C 56 şi "Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii electrice".

La verificarea sistemelor de protecţie împotriva şocurilor electrice, trebuie respectate şi prevederile din seria SR CEI 60364-4, din normativul PE 116 şi NSSMUEE 111.

6.16. În vederea punerii sub tensiune, la terminarea lucrărilor se efectuează controlul execuţiei instalaţiilor electrice. Acest control se finalizează printr-un certificat, care constituie componenta dosarului instalaţiei de utilizare ce se depune la operatorul de reţea.

[top]

7. CONDIŢII PENTRU INSTALAŢII DE SPAŢII SPECIALE

7.1. Instalaţii de condensatoare pentru îmbunătăţirea factorului de putere

7.1.1. În instalaţii de condensatoare pentru îmbunătăţirea factorului de putere, respectiv pentru compensarea energiei reactive absorbite de receptoarele inductive ale consumatorului electric, se utilizează condensatoare-derivaţie, fixe sau reglabile în trepte, după caz.

Se recomandă utilizarea condensatoarelor cu pierderi în dielectric cât mai mici şi a condensatoarelor cu dielectric biodegradabil.

7.1.2. Amplasarea bateriilor de condensatoare se face astfel încât pierderile de putere şi energie să fie cât mai mici, în unul din următoarele moduri;

- centralizat sau semicentralizat, la tablourile generale de distribuţie sau la tablourile de distribuţie ale grupurilor de receptoare;

- local (individual) la bornele receptorului electric;

- mixt (centralizat sau semicentralizat combinat cu local).

7.13. Valoarea puterii reactive a condensatoarelor destinate îmbunătăţirii factorului de putere şi modul de instalare a acestora (art. 7.1.2) se stabileşte pe baza unei analize tehnico-economice efectuată conform normativului PE 120.

7.1.4. La consumatori electrici cu regim deformat (datorită receptoarelor producătoare de armonici de tensiune sau de curent), bateriile de condensatoare se amplasează în puncte în care coeficientul de distorsiune şi nivelul armonicilor nu conduc la solicitări ale instalaţiilor peste limitele admisibile (Umax  1,1 Un; Imax  1,3 In şi Qmax  1,42 Qn, unde Un, In, Qn sunt valori nominale în regim sinusoidal).

În cazul în care rezultă o depăşire a valorilor maxime admisibile de tensiune sau curent se iau măsuri de utilizare a instalaţiilor de limitare, filtrare şi compensare a armonicilor perturbatoare (conform recomandărilor din normativul PE 120).

7.1.5. La consumatorii electrici cu sarcini reactive fluctuante care produc fluctuaţii de tensiune (flicker), se prevăd instalaţii statice de compensare automată a variaţiilor de putere reactivă, corelat cu necesitate reducerii fluctuaţiilor de tensiune la valori normale (conform normativului PE 142).

7.1.6. În cazul compensării centralizate, bateriile de condensatoare trebuie prevăzute cu aparate de comutaţie pentru cuplare-decuplare la reţeaua electrică. Dacă sarcina reactivă este variabilă în timp, se prevăd baterii de condensatoare fracţionabile, comutabile automat în trepte de putere reactivă.

7.1.7. La consumatorii cu posturi de transformare proprii, în cazul compensării centralizate automate, se interzice funcţionare în gol a transformatorului, cu bateria de condensatoare conectată.

7.1.8. Compensarea locală (individuală) a energiei reactive consumate se prevede pentru receptoare inductive cu consum mare de putere reactivă şi cu funcţionare continuă şi pentru cele de putere foarte mică dar aflate în număr foarte mare (de ex. lămpi cu descărcare în gaze şi/sau vapori metalici).

7.1.9. În cazul compensării locale (individuale), la receptoarele de putere mare (motor asincron, transformator etc.), puterea reactivă a bateriei de condensatoare trebuie să compenseze cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului.

7.1.10 Condensatoarele unitare sau bateriile de condensatoare se aleg astfel încât să poată suporta în funcţionare continuă o tensiune de maximum 1,1 ori tensiunea nominală a reţelei şi un curent de maximum 1,3 ori curent nominal. Se aleg cu precădere condensatoare cu dielectric impregnat cu ulei electroizolant biodegradabil.

7.1.11. Conductele electrice ale circuitului de racordare a bateriei de condensatoare la reţea, se aleg astfel încât să poată suporta, în funcţionare continuă, un curent maxim admisibil egal cu de 1,4 ori curent nominal al bateriei de condensatoare.

7.1.12. Instalaţiile de condensatoare pentru îmbunătăţirea factorului de putere se protejează împotriva supracurenţilor prin siguranţe fuzibile şi contactoare cu relee termice sau întreruptoare automate (disjunctoare), după caz. Fac excepţie bateriile de condensatoare legate direct la bornele electromotoarelor ce sunt conectate la reţea simultan cu acestea, în acest caz protecţia la supracurent fiind asigurată pentru întreg ansamblul.

7.1.13. Siguranţele fuzibile pentru protecţia bateriilor de condensatoare se recomandă să fie cu caracteristică lentă de rupere şi se aleg astfel:

- în cazul conectării directe (fără trepte intermediare) a bateriei de condensatoare, curent nominal al fuzibilului să fie cel puţin 1,8 ori curent nominal al bateriei;

- în cazul conectării în trepte intermediare, curentul nominal al fuzibilului să fie cel puţin 1,6 ori curent nominal al bateriei.

7.1.14. Întreruptoarele automate (disjunctoarele) pentru protecţia instalaţiilor de condensatoare sunt de tipul cu rupere în aer. Curentul releelor maximale se reglează la o valoare cel mult egală cu de 1,2 ori curent nominal al bateriei.

7.1.15. Bateriile de condensatoare se prevăd cu dispozitive de descărcare automate sau manuale, alese astfel încât după cel mult 1 minut de la deconectarea bateriei de reţea, tensiunea reziduală la bornele ei să scadă sub 42 V. La bateriile de condensatoare fracţionabile cu trepte comutabile se prevăd dispozitive de descărcare automată. Fac excepţie şi nu se prevăd cu dispozitive speciale de descărcare, condensatoarele legate direct la bornele receptoarelor.

7.1.16. Bateriile de condensatoare se instalează, de regulă, în încăperi separate de categoria BA5 (EE) pe stelaje metalice sau în dulapuri speciale.

În încăperile în care sunt instalate bateriile de condensatoare se asigură menţinerea condiţiilor de temperatură şi umiditate cerute de producătorul lor. Ele se amplasează astfel încât să fie ferite de apă, praf, agenţi corozivi, lovituri, vibraţii, căldură, foc, luându-se măsuri corespunzătoare de protecţie.

Fac excepţie bateriile de condensatoare impregnate cu uleiuri incombustibile (garantate de producător). Acestea pot să fie instalate în încăperi de clasa BA5 (EE) (de ex. în încăperea tabloului general de distribuţie), în încăperi de producţie, luându-se măsuri de protecţie împotriva atingerilor sau în tablourile electrice închise, de alimentare şi comandă ale receptoarelor (de ex. ale motoarelor asincrone).

7.1.17. Montarea bateriilor de condensatoare şi a conductelor de legătură se face astfel încât o persoană să nu poată atinge simultan două părţi metalice la o înălţime mai mică de 2,5 m şi între care există o tensiune mai mare de 120 V. Accesul personalului în spaţiul bateriilor de condensatoare este permis numai personalului autorizat şi numai după deconetarea şi descărcarea în prealabil a acestora pe rezistenţele de descărcare.

7.2. Instalaţii electrice pentru încăperi cu băi sau duşuri şi pentru piscine.

7.2.1. Încadrarea încăperilor pentru băi, duşuri şi piscine în clasele de influenţe externe corespunzătoare se face conform anexei 2 şi anexei 4 din prezentul normativ.

7.2.2. La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice din grupuri sanitare şi piscine se respectă, pe lângă prevederile din acest normativ şi prevederile din GP 052 - şi SR CEI 60364-7-702.

7.2.3. Pentru încăperi care conţin băi sau duşuri (vezi fig. 7.2.1.) se respectă, la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice, volumele de protecţie definite în SR CEI 60364-7-701 astfel:

- volumul 0, este volumul interior al căzii de baie sau de duş;

- volumul 1, este situat desupra căzii de baie sau de duş şi este limitat de:

- suprafaţa cilindrică cu generatoarea verticală circumscrisă căzii de baie sau de duş (în cazul unui duş cu tija fixă sau flexibilă şi fără cadă se consideră o suprafaţă cilindrică verticală cu raza de 1,2 m, a cărei axă trece prin tija duşului);

- pardoseală şi planul orizontal situat la 2,25 m înălţime faţă de aceasta, iar în cazul în care fundul căzii de baie sau de duş este la mai mult de 0,15 m deasupra pardoselii, planul orizontal luat în considerare este cel situat la 2,25 m deasupra fundului căzii sau duşului;

În cazul în care cada de baie este încastrată în pardoseală, volumul 1 este limitat de suprafaţa verticală circumscrisă marginilor exterioare ale acesteia (figura 7.2.1.);

- volumul 2, este volumul limitat de:

- suprafaţa exterioară a volumului 1 şi o surpafaţă paralelă situată la 0,6 m de aceasta;

- pardoseală şi planul orizontal situat la 2,25 m înălţime deasupra acestuia.

- volumul 3, este volumul limitat de:

- suprafaţa verticală exterioară a volumului 2 şi o suprafaţă paralelă situată la 2,40 m de aceasta;

- pardoseală şi planul orizontal situat la 2,25 m deasupra ei.

Pentru încăperi de baie de suprafeţe mici, volumul 3 este limitat la elementele de construcţie despărţitoare.

Pentru piscine (fig. 7.2.2.), se respectă la proiectare şi executarea instalaţiilor electrice volumele de protecţie definite în SR CEI 60364-7-702, astfel:

- volumul 0, este volumul interior al bazinului incluzând deschiderile în pereţii sau fundul acestuia şi care sunt accesibile persoanelor care se află în bazin.

- volumul 1, este volumul limitat pe de o parte de suprafaţa verticală situată la 2 m de marginile bazinului şi pe de altă parte, de pardoseală (sau suprafaţa pe care se află persoanele) şi planul situat la 2,5 m deasupra pardoselii (sau a acestei suprafeţe).

În cazul în care piscina are trambuline, bloc-start-uri sau tobogan, volumul 1 este limitat de suprafaţa verticală situată la 1,5 m în jurul acestora şi de planul orizontal situat la 2,5 m deasupra suprafeţei celei mai înalte pe care se pot găsi persoane.

- volumul 2, este volumul limitat pe de o parte, de suprafaţa verticală exterioară a volumului 1 şi suprafaţa paralelă situată la 1,5 m de aceasta şi de pardoseală şi suprafaţa situată la 2,5 m deasupra solului, pe de altă parte.

Încăperi cu băi sau duşuri

7.2.4. Toate elementele conductoare din volumele de protecţie 1, 2, 3 se unesc printr-o legătură echipotenţială suplimentară, legată la conductoarele de protecţie ale tuturor maselor situate în aceste volume. Nu se admit nici un fel de legături echipotenţiale nelegate la pământ.

7.2.5. Echipamentele şi aparatele electrice trebuie să aibă cel puţin următoarele grade de protecţie:

- în volumul 0: IP X7;

- în volumul 1: IP X4;

- în volumul 2: IP X3 (IP X5, în băi publice);

- în volumul 3: IP X1.

7.2.6. În volumele 0, 1 şi 2 se montează numai distribuţiile electrice necesare alimentării echipamentelor electrice situate în aceste volume.

7.2.7. În volumele 0, 1 şi 2 nu este permisă amplasarea dozelor de legături.

7.2.8. În volumul 2 se admite montarea receptoarelor dacă sunt de clasă II de protecţie (corpurilor de iluminat, corpuri de încălzire electrice) sau dacă circuitele sunt protejate cu un dispozitiv diferenţial de cel mult 30 mA.

7.2.9. În volumul 3 se admite instalarea prizelor numai în una din următoarele variante:

- alimentate individual printr-un transformator de separare;

- alimentate cu tensiune foarte joasă de protecţie;

- protejate printr-un dispozitiv de protecţie la curent diferenţial rezidual de cel mult 30 mA.

În volumul 3 se admite montarea corpurilor de iluminat dacă au clasa I de protecţie.

7.2.10. Nici un întrerupător şi nici o priză nu trebuie să se găsească la mai puţin de 0,60 m de uşa deschisă a unei cabine de duş.

7.2.11. În volumul 1 şi 2 se admite instalarea încălzitoarelor instantanee de apă numai dacă:

- alimentarea cu apă rece este executată numai în distribuţie metalică fixă;

- circuitul electric este direct, fără priză;

- circuitul este protejat printr-un dispozitiv diferenţial de cel mult 30 mA;

- este legat de legătura de egalizare a potenţialelor dacă este de clasă I de protecţie, sau este de clasă II de protecţie.

7.2.12. Se admite instalarea elementelor electrice de încălzire înglobate în pardoseală care pot fi instalate în oricare din volumele 1, 2 sau 3 cu condiţia ca ele să fie acoperite cu o plasă metalică sau un înveliş metalic conectat la legătura echipotenţială a încăperii.

7.2.13. Circuitele pentru alimentarea instalaţiilor jacuzzi trebuie prevăzute cu protecţie diferenţială de cel mult 30 mA.

Piscine

7.2.14. Toate elementele conductoare ale volumelor 0, 1 şi 2 se conectează printr-o legătură echipotenţială suplimentară locală racordată la conductoarele de protecţie ale tuturor maselor situate în aceste volume.

7.2.15. Nu se admit ca măsuri de protecţie împotriva atingerilor directe "obstacole" şi "amplasarea în afara zonei de accesibilitate".

7.2.16. În volumul 0, singura măsură de protecţie admisă este TFJS cu tensiuni până la 12 V c.a. sau 30 V c.c., sursa de alimentare fiind instalată în afara acestui volum.

7.2.17. Atunci când se aplică măsura de protecţie TFJS, protecţia împotriva atingerilor directe trebuie asigurată indiferent de tensiunea nominală prin:

- bariere corespunzătoare sau învelitori care prezintă gradul de protecţie minim IP 2X;

- o izolaţie care poate rezista la o tensiune de 500 V timp de 1 min.

7.2.18. Nu se admit legături echipotenţiale nelegate de pământ.

7.2.19. Echipamentele electrice (receptoarele) trebuie să aibă cel puţin următoarele grade de protecţie:

- în volumul 0: IP X8;

- în volumul 1: IP X4;

- în volumul 2:IP X2, pentru piscine interioare;

IP X4, pentru piscine exterioare.

7.2.20. În volumele 0 şi 1 se admit numai distribuţiile electrice necesare alimentării echipamentelor situate în aceste volume.

7.2.21. Elementele electrice de încălzire înglobate în pardoseală sunt admise în volumele 1 şi 2 cu condiţia ca ele să fie acoperite cu o plasă metalică sau cu un înveliş metalic conectate la legătura echipotenţială locală.

7.2.22. Nu se admit doze de legături în volumele 0 şi 1.

7.2.23. În volumul 2 se admite montarea prizelor numai dacă este respectată una din următoarele condiţii:

- să fie alimentate individual printr-un transformator de separare;

- să fie alimentate dintr-un circuit de TFJS sau TFJP;

- să fie protejate printr-un dispozitiv de protecţie diferenţial de cel mult 30 mA.

7.3. Instalaţii electrice în zona litoralului

7.3.1. Instalaţiile electrice din clădiri şi incintele acestora, situate în zona litoralului, trebuie proiectate şi executate respectându-se, pe lângă prevederile generale din cuprinsul normativului şi precizările din acest capitol şi din anexele 2 şi 3.

7.3.2. Instalaţiile electrice din clădiri se execută cu conductoare izolate în materiale plastice, protejate în tuburi din materiale electroizolante sau cu cabluri cu izolaţie şi manta din materiale plastice. Se recomandă utilizarea conductoarelor din cupru.

7.3.3. La instalare, tuburile de protecţie se montează cu panta de min. 1% spre doze, astfel încât să se evite acumularea apei de condensaţie.

7.3.4. Atunci când se utilizează conductoare din aluminiu, legăturile electrice din doze trebuie protejate împotriva coroziunii (prin acoperire cu lac anticorosiv sau alt procedeu agrementat).

7.3.5. Instalaţiile electrice exterioare trebuie executate conform prevederilor pentru spaţiile expuse la intemperii.

7.4. Instalaţii electrice în încăperile staţiilor pentru baterii staţionare de acumulatoare

7.4.1. Spaţiile destinate bateriilor staţionare de acumulatoare, se prevăd, în general cu următoarele încăperi distincte:

- încăperea bateriilor de acumulatoare;

- încăperea depozitului de electrolit, de apă distilată şi de materiale de rezervă;

- încăperea instalaţiilor de ventilare;

- încăperea tampon de acces.

Tablourile electrice şi echipamentele de încărcare (redresoare, convertizoare de curent continuu) trebuie amplasate în încăperea tampon de acces sau într-o încăpere distinctă dacă spaţiul permite.

Toate încăperile staţiilor se încadrează în categoriile de mediu AD 3 (U2) şi AF4 (K) şi BA5 (EE), iar din punct de vedere al pericolului de şoc electric se încadrează în "încăperi foarte periculoase", conform STAS 8275 şi trebuie separate de încăperile accesibile personalului neautorizat în clădiri industriale sau publicului din clădiri civile. Fac excepţie încăperile echipate cu baterii de acumulatoare formate din elemente etanşe care se încadrează în clasa de mediu AF1 şi funcţie de densitatea sarcinii termice, în categoria de pericol de incendiu BE 2 sau BE 1a (C sau D). Pentru aceasta gradul de pericol la şoc electric se stabileşte în funcţie de tipul conductoarelor de conexiune utilizate, conform STAS 8275.

7.4.2. Staţia de acumulatoare nu se prevede cu încăpere tampon de acces, în următoarele cazuri:

- când accesul se face direct din exterior, luându-se măsuri de prevenire a pătrunderii apei de ploaie sau a zăpezii în încăperea acumulatoarelor:

- când acumulatoarele sunt de tip închis sau etanş, accesul făcându-se dintr-o încăpere de trecere sau dintr-un coridor în care nu există instalaţii tehnologice şi personalul nu lucrează în permanenţă.

7.4.3. Se admite renunţarea la depozitul pentru electrolit, pentru apă distilată şi pentru materiale de rezervă cu condiţia asigurării spaţiilor necesare pentru păstrarea acestora chiar în încăperea acumulatoarelor sau în încăperea tampon. Pentru bateriile de acumulatoare formate din elemente etanşe sau capsulate nu este necesar depozitul pentru electrolit şi pentru apă distilată.

7.4.4. Pentru tabloul electric şi echipamentele de încărcare sau utilizare a bateriilor de acumulatoare, nu este necesară prevederea unei încăperi distincte, în cazul în care, alăturat încăperii acumulatoarelor, există o încăpere specială pentru alte echipamente aferente staţiei de acumulatoare.

7.4.5. Se admite instalarea acumulatoarelor fără întreţinere (capsulate) şi a bateriilor de acumulatoare fără întreţinere în încăperi din clădiri de producţie, fără pericol de explozie, dacă elementele de acumulator sunt capsulate (fără dispozitiv de eşapare a gazelor când presiunea internă depăşeşte valoarea stabilită).

7.4.6. Bateriile de acumulatoare cu elemente capsulate (fără întreţinere), nu necesită instalarea în încăperi speciale. Ele se amplasează în încăperi uscate, într-un dulap sau într-o nişă prevăzută cu ventilaţie naturală organizată (coş, etc.) sau forţată, după caz. Dacă în dulapuri sunt instalate redresoare, întreruptoare sau aparate care pot produce scântei, acestea trebuie despărţite de baterie printr-un panou antifoc şi nu se amplasează în curent de aer al ventilării. Bateriile cu vase din materiale izolante, stabilite la acţiunea electrolitului, nu necesită la instalarea în dulap distanţe între ele.

7.4.7. Este interzis a se monta, temporar sau definitiv, în aceeaşi încăpere sau în încăperi cu ventilaţie comună, baterii de acumulatoare cu plumb-acid sulfuric şi baterii de acumulatoare alcaline cu nichel-cadmiu. Fac excepţie de la această prevedere bateriile de acumulatoare formate din elemente etanşe.

7.4.8. La amenajarea încăperilor staţiilor pentru baterii de acumulatoare, la alegerea materialelor de construcţii şi a finisajelor şi la calculul ventilaţiei pentru încăperea acumulatoarelor, se respectă prevederile normativului PE 112.

7.4.9. Încăperile staţiilor pentru baterii staţionare de acumulatoare acide se încadrează în clasele AD 3 (U2), AF 4 (K), BA5 (EE) şi în categoria încăperilor "foarte periculoase la şoc electric" (conf. STAS 8275). Avându-se în vedere şi degajările de hidrogen în timpul funcţionării normale şi în caz de avarie, aceste încăperi se încadrează în categoria BE3a (A) dacă se depăşeşte valoarea de 3,8% a concentraţiei volumetrice de hidrogen în aer sau BE1a (D) de pericol de incendiu dacă se respectă condiţiile din PE 112 privind ventilaţia naturală şi artificială, tensiunea de încărcare şi blocajul între sistemul de încărcare şi instalaţia de ventilare mecanică şi condiţiile de instalare.

7.4.10. Toate încăperile staţiei se încadrează şi în clasa BA 4, BA (EE 5).

7.4.11. În situaţiile în care mediul din încăperea bateriilor de acumulatoare prezintă pericol de explozie, la proiectarea instalaţiilor electrice trebuie respectate prevederile de la 7.14 şi prevederile STAS 9954/1.

7.4.12. În încăperea acumulatoarelor se interzice instalarea aparatelor care pot produce arcuri electrice sau scântei (de ex. întrerupătoare, prize etc.).

7.4.13. Corpurile de iluminat din încăperea acumulatoarelor normale (cu electrolit) se aleg cu grad de protecţie stabilit pe baza anexei 4 şi trebuie protejate împotriva coroziunii. Ele trebuie amplasate la o distanţă de cel puţin 1 m de la faţa plană superioară a acumulatoarelor şi numai deasupra căilor de acces dintre şirurile de acumulatoare.

În încăperile din categoria de pericol de incendiu BE3a (A) se folosesc corpuri de iluminat în construcţie antiexplozivă.

Se interzice pozarea conductoarelor instalaţiei electrice pentru iluminat deasupra bateriilor de acumulatoare.

7.4.14. Conexiunile electrice la bateriile de acumulatoare se realizează cu bare metalice neizolate sau cu conductoare cu izolaţia rezistentă la umiditate şi la electrolit. Materialul conductelor electrice se alege respectând prevederile din subcap. 3.3 şi 5.1. şi din anexa 11.

În cazul acumulatoarelor acide se recomandă cuprul, iar în cazul acumulatoarelor alcaline se recomandă oţelul sau cuprul placat cu nichel sau aliaje similare.

Conductele neizolate trebuie protejate prin vopsire cu lac rezistent la electrolit sau se ung cu vaselină. Legăturile electrice la acumulatoare se vor executa prin sudare.

7.4.15. Dispunerea elementelor şi a conductelor electrice sub tensiune, neizolate, în încăperi din clasa BA5 (EE), trebuie astfel aleasă încât o persoană să nu poată atinge simultan două părţi metalice situate la o înăţlime mai mică de 2 m, între care există o tensiune nominală mai mare de 120 V. Această condiţie este considerată îndeplinită dacă distanţa dintre părţile respective este mai mare de 1,5 m sau dacă se iau măsuri de îngrădire cu bariere electroizolante.

7.4.16. Se interzice efectuarea conexiunilor electrice asupra acumulatoarelor neetanşe şi se evită pe cât este posibil montarea conductelor electrice deasupra acestora.

7.4.17. Trecerile elementelor instalaţiei electrice prin pereţii incombustibili ai încăperilor staţiei de baterii de acumulatoare sau prin canale, se etanşează cu materiale izolante rezistente la umezeală şi coroziune, în condiţiile date în subcap. 5.2. Pentru barele neizolate se admite folosirea de plăci de trecere din textolit, iar pentru conductele şi cablurile izolate în PVC, a tuburilor de trecere etanşate cu vată de sticlă şi chit anticorosiv.

7.4.18. Protecţia la supracurenţi a bateriilor de acumulatoare, a barelor colectoare principale şi conductelor electrice de legătură dintre baterii şi barele colectoare, se realizează prin siguranţe fuzibile sau întreruptoare automate, alese în condiţiile prevăzute în subcap. 4.2. Aparatele de conectare şi protecţie se prevăd pe conductele ambilor poli ai circuitului respectiv. Fac excepţie reţelele cu un pol legat la pământ la care aparatele se montează numai pe conductele legate la polul izolat faţă de pământ.

7.4.19. Dacă în încăperea acumulatoarelor se prevăd diverse elemente metalice auxiliare din aluminiu (suporturi, console, pat de cabluri etc.), acestea se protejează anticorosiv cu lac rezistent la electrolit.

7.4.20. Bateriile de acumulatoare se instalează, de regulă, pe un singur nivel sau în planuri succesive, conform indicaţiilor furnizorului, montate pe pardoseală sau pe postament (socluri), confecţionate din materiale rezistente la electrolit ori protejate corespunzător. Excepţie fac postamentele pe care se montează baterii de acumulatoare formate din elemente etanşe (capsulate) la care prin spargerea vaselor nu se produc scurgeri de electrolit (elemente de acumulatoare cu gel).

7.4.21. În zonele cu grad mic de seismicitate se admite şi montarea pe postamente cu etaj, în cazuri excepţionale, când nu există spaţiu, cu condiţia luării de măsuri pentru evitarea răsturnării bateriilor. Calculul postamentelor se face la cel puţin dublul greutăţii bateriei în stare de funcţionare. În zonele cu grad mare de seismicitate (mai mare sau egal cu 7 pe scara MKS - STAS 11100/1), pentru protecţia bateriilor de acumulatoare la seism, elementele de susţinere trebuie să asigure rezistenţa şi stabilitatea la seism, evitându-se atât răsturnarea, cât şi spargerea vaselor de acumulatoare. Eficacitatea sistemului de susţinere trebuie să fie verificată fie prin calcul, fie prin probe experimentale (conform instrucţiunilor PE 148).

7.4.22. Acumulatoarele trebuie să fie izolate electric faţă de postamente sau faţă de pardoseală, astfel încât în timpul exploatării, rezistenţa de izolaţie a reţelei de curent continuu să nu scadă sub limitele admise (cu excepţia acumulatoarelor etanşe capsulate în carcase de plastic).

7.5. Instalaţii electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de siguranţă la foc.

7.5.1. Alimentarea cu energie electrică a tabloului de distribuţie al staţiei pompelor de incendiu, al electrovanelor de incendiu şi al altor dispozitive de siguranţă la foc trebuie asigurată după caz astfel:

a) Pe o singură cale de alimentare. Se consideră o cale de alimentare, calea racordată la un post de transformare al sistemului energetic naţional, la o centrală electrică, la reţeaua de joasă tensiune a furnizorului prin firida de branşament sau la tabloul general al distribuţiei al clădirii (dacă firida de branşament sau tabloul general de distribuţie îndeplinesc condiţiile din art. 7.5.2.).

Alimentarea pe o singură cale, într-una din variantele de mai sus, se face în următoarele situaţii:

- la consumatorii la care, conform normativului I.9, nu se prevăd pompe de incendiu de rezervă sau acestea nu sunt echipate cu dispozitive de siguranţă la foc la care este obligatorie asigurarea sursei de alimentare de rezervă;

- la consumatorii la care, conform normativului I.9, nu sunt prevăzute instalaţii automate de stingere (sprinklere, drencere, apă pulverizată) dar se prevăd pompe de incendiu de rezervă şi soluţii de asigurare în primele 10 min. de la darea semnalului de alarmă a unui debit redus de apă (conf. STAS 1478), până la punerea în funcţiune a unor mijloace neelectrice de alimentare cum sunt de exemplu: moto-pompe, pompe cu abur etc.;

- la consumatorii la care, conform normativului I.9, se prevăd pompe de incendiu de rezervă şi fac parte din următoarele categorii de clădiri:

- blocurile de locuinţe cu înălţimea de cel mult 45 m (măsurată de la nivelul terenului accesibil autospecialelor de intervenţie până la pardoseala ultimului cat folosibil);

- clădirile pentru birouri care nu sunt înalte sau foarte înalte (cel mult 28 m măsuraţi ca la alineatul precedent), dacă densitatea sarcinii termice este sub 420 MJ/m2;

- clădirile de gradul I şi II de rezistenţă la foc pentru cinematografe, cluburi, discoteci şi săli polivalente (fără scenă amenajată), săli de întruniri, de gimnastică şi de sport cu o capacitate mai mică de 400 locuri.

În aceleaşi condiţii se alimentează şi vanele de incendiu acţionate electric, care pot fi manevrate direct de către personalul de serviciu în mai puţin de 5 min. de la darea semnalului de alarmă din cadrul obiectivelor de mai sus.

b) Dublă alimentare. Dubla alimentare se face în situaţiile în care se prevede pompă de rezervă activă, sunt instalaţii automate de stingere cu apă, sau alte dispozitive de siguranţă la foc cu dublă alimentare. Sursa de alimentare de bază este asigurată conform punctului a) iar cea de rezervă poate fi:

- altă sursă de energie electrică (transformator sau generator), astfel încât nefuncţionarea uneia să nu afecteze şi pe cealaltă;

- grup electrogen de intervenţie cu intrare automată în funcţiune la căderea sursei de bază.

În toate cazurile trebuie asigurată trecerea automată (dublată de acţionare manuală) de pe alimentarea de bază pe cea de rezervă la nefuncţionarea sursei de bază.

Cu acordul investitorului, se admite prevederea sursei de alimentare de rezervă şi în alte situaţii justificate.

7.5.2. Se admite ca alimentarea tabloului de distribuţie al staţiei pompelor şi electrovanelor de incendiu şi a altor dispozitive de siguranţă la foc să se facă din tabloul general şi al unei clădiri numai dacă acesta este amplasat astfel încât funcţionarea lui nu este periclitată în caz de incendiu în clădirea respectivă. Se consideră că amplasarea satisface aceste condiţii dacă tabloul general este amplasat în exteriorul clădirii respective, în construcţii independente, de gradul I sau II de rezistenţă la foc sau în interiorul clădirii, în încăperi cu acces uşor din exterior. Încăperea tabloului general trebuie să fie separată de restul clădirii prin elemente de separare din materiale incombustibile de clasa CA1 (C0) (pereţi şi planşee cu rezistenţă la foc de minimum 1,5 ore). Separarea faţă de încăperile din categoria BE3a (A şi BE3b (B) se realizează prin pereţi antiex şi goluri de comunicare funcţională protejate cu încăperi tampon antiex.

7.5.3. Căile de alimentare ale tabloului de distribuţie al staţiilor pompelor, electrovanelor de incendiu şi instalaţiei de ventilare pentru evacuarea fumului trebuie amplasate pe trasee ferite de pericol de incendiu.

Se consideră că traseul unei linii aeriene este ferit de pericol de incendiu dacă linia este amplasată la cel puţin 10 m faţă de construcţii de gradul I, II şi III de rezistenţă la foc (P 118), la cel puţin 20 m faţă de cele de gradul IV şi V de rezistenţă la foc precum şi faţă de depozite deschise de materiale combustibile şi la o distanţă cel puţin egală cu de 1,5 ori înălţimea suportului liniei aeriene, dar la cel puţin 15 m faţă de clădirile din categoria BE3a (A) sau BE3b (B).

În cazul în care se prevăd două căi de alimentare, acestea se dispun pe trasee separate sau sunt separate antifoc prin amenajări constructive de separare, astfel încât avarierea unei căi să nu poată provoca întreruperea în alimentare cu energie electrică a celeilalte căi.

În exterior, dacă traseul uneia dintre căile de alimentare este aerian, traseul celei de a doua căi se execută subteran, în condiţiile prevăzute de normativul PE 107. În interior se interzice ca traseul acestor căi să treacă prin încăperi de categoria BE3a (A), BE3b (B), BE2 (C) sau AE5 (PC).

7.5.4. Coloanele tabloului de distribuţie al staţiei pompelor de incendiu, al electrovanelor de incendiu şi al sistemului de evacuare mecanică a fumului se leagă înaintea întreruptorului general sau a siguranţelor generale ale tabloului din care se alimentează. Întreruptorul sau siguranţele de pe coloana ce alimentează tabloul staţiei pompelor, al electrovanelor de incendiu şi al sistemului de evacuare a fumului se va prevedea cu blocare sigilată care să nu permită întreruperea alimentării decât în caz de strictă necesitate. Această blocare nu este necesară în cazul în care întreruptorul se află în încăperi unde au acces numai persoane autorizate (camera tabloului general de distribuţie etc.).

Face excepţie cazul în care tabloul general de distribuţie are două bare distincte recordate la două transformatoare care se pot rezerva reciproc. În acest caz coloanele se pot racorda la barele generale.

7.5.5. Din tabloul staţiei pompelor de incendiu se admite numai alimentarea receptoarelor care contribuie diret şi indirect la interveţia de stingere a incendiilor (pompele de incendiu, electrovanele de incendiu, sistemele pentru desfumare, instalaţia de automatizare pentru stingerea incendiilor, instalaţia pentru iluminat normal şi de siguranţă a staţiei pompelor de incendiu, sursa de rezervă, pompa de epuismente care evită pericolul inundării pompelor de incendiu etc.).

7.5.6. Trebuie prevăzută comandă automată pentru pornirea pompelor de incendiu:

- în cazurile în care nu există personal calificat pentru punerea lor în funcţiune în timp util;

- pentru instalaţiile speciale de stingere (sprinklere, drencere, apă pulverizată).

Intrarea automată în funcţiune a pompelor (mai puţin a pompei pilot), trebuie semnalizată optic şi acustic în locurile precizate la art. 7.5.7. În aceste locuri se prevede posibilitatea opririi manuale a semnalizării acustice. Semnalizarea optică se opreşte automat odată cu oprirea tuturor pompelor de incendiu. Instalaţiile de alimentare se prevăd şi cu posibilităţi de acţionare manuală.

Oprirea pompelor de incendiu se prevede numai manual, cu excepţia situaţiei de la art. 7.5.11.

7.5.7. Comanda manuală de acţionare a pompelor şi electrovanelor de incendiu se admite să se facă şi prin butoane speciale de pornire amplasate atât în încăperea pompelor şi electrovanelor de incendiu cât şi, după caz, la distanţă în diferite puncte de comandă ( de ex. la serviciul de pompieri, în camera dispeceratului de comandă, în clădirile respective, în secţii de fabricaţie, depozite etc. pentru care sunt prevăzute aceste instalaţii).

Oprirea manuală a pompelor şi electrovanelor de incendiu se face numai din staţia pompelor de incendiu.

Butoanele pentru comandă manuală a pompelor şi electrovanelor de incendiu care servesc instalaţii de hidranţi interiori neautomatizate, se amplasează în apropierea fiecărui hidrant interior. Aceste butoane trebuie să fie special executate pentru instalaţii de stins incendii, fiind dispuse în cutii sau nişe cu geam, sigilate.

7.5.8. În toate instalaţiile de stins incendii, schema de comandă a pompei (pompelor) de rezervă trebuie stabilită astfel încât acestea să intre automat în funcţiune în următoarele situaţii:

- la dispariţia tensiunii de alimentare a pompei (pompelor) aflate în funcţiune;

- la oprirea pompei (pompelor) în funcţiune prin declanşarea protecţiei termice sau electromagnetice;

- atunci când pompa (pompele) aflate în funcţiune nu asigură presiunea necesară.

În cazul staţiilor de pompare cu mai multe pompe, intrarea în funcţiune a acestora se face succesiv (temporizat) pentru a se evita declanşarea aparatajului de protecţie. În cazul porniri manuale, aceasta se stabileşte prin "Instrucţiuni de exploatare".

7.5.9 Schema de comandă a pompelor de incendiu se stabileşte astfel încât să se poată alterna situaţia de pompă în funcţiune cu cea de rezervă, pentru a se putea controla permanent starea instalaţiilor şi a se realiza o uzură uniformă a pompelor.

7.5.10. Comanda sistemului de evacuare a fumului se face:

- automat, prin detectoare de fum plasate în compartimentele din clădiri expuse riscului de incendiu;

- manual, prin butoane de distanţă, în cazul existenţei unui post central de comandă şi control pentru apărare împotriva incendiilor.

7.5.11. Pompele de incendiu trebuie protejate împotriva funcţionării în gol, la lipsa de apă, prin asigurarea opririi automate a acestora. Această situaţie trebuie semnalizată optic şi acustic în camera serviciului de pompieri sau în alt loc cu supraveghere permanentă.

7.5.12. Conductoarele coloanelor de alimentare a tabloului staţiei de pompare pentru incendiu şi a altor sisteme de siguranţă la foc trebuie să fie din cupru şi trebuie protejate împotriva deteriorărilor mecanice cu tuburi metalice, dacă sunt montate aparent sau din materiale plastice dacă sunt montate îngropat. Aceste coloane pot fi executate şi în cabluri armate (fără alte protecţii), sau nearmate dar protejate cu tuburi metalice.

7.5.13. Conductoarele coloanelor şi circuitelor de alimentare a pompelor, electrovanelor şi a altor elemente aferente instalaţiilor de stins incendiu şi de desfumare precum şi a circuitelor de control, comandă şi semnalizare, trebuie să fie din cupru şi vor fi executate numai protejate în tuburi metalice sau în cabluri.

7.5.14. Dispozitivele pentru acţionarea cortinelor de siguranţă din clădirile cu orice destinaţie se alimentează conform prevederilor art. 7.5.1., pct. b). Acţionarea lor se face automat la declanşarea instalaţiei de semnalizare a incendiului din sală sau scenă. În încăperea serviciului de pompieri şi lângă cortina de siguranţă se asigură şi posibilităţi de acţionare manuală a acesteia. Acţionarea automată a cortinei trebuie semnalizată optic şi acustic local şi la serviciul de pompieri.

7.5.15. Soluţiile de alimentare electrică a altor instalaţii şi dispozitive PSI (uşi, obloane rezistente la foc, clapete antifoc etc.) se stabilesc de proiectant în funcţie de condiţiile specifice şi de siguranţa la foc, adoptându-se una din variantele a) sau b) de la art. 7.5.1.

7.5.16. Staţiile de pompare, centralele de semnalizare a incendiilor şi zonele în care se află elemente de prevenire şi stingere a incendiilor la care trebuie acţionat (electrovane etc.) trebuie prevăzute cu instalaţie de iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului.

7.5.17. Grupul electrogen de intervenţie pentru alimentarea de rezervă se instalează în clădiri independente sau poate fi înglobat în clădiri din categoriile de pericol de incendiu BE2 (C), BE1a (D), BE1b (E) sau alipite de acestea.

7.5.18. Încăperea grupului electrogen de intervenţie, înglobată sau alipită construcţiilor cu alte destinaţii, se separă de restul clădirii prin pereţi cu rezistenţă la foc de cel puţin 3 ore şi planşee cu rezistenţă la foc de 1 oră şi 30 min, având acces direct din exterior. Această încăpere trebuie prevăzută cu goluri pentru aspiraţia aerului de combustie şi goluri de evacuare spre exterior a gazelor de ardere, astfel încât să fie eliminat pericolul introducerii acestora în clădire. Se admite comunicarea cu coridorul comun, printr-o uşă având limita de rezistenţă la foc de 1 oră şi 30 min., fără însă a se renunţa la accesul direct din exterior.

7.5.19. Clădirile independente pentru grupurile electrogene trebuie să fie de gradul II sau III de rezistenţă la foc şi trebuie prevăzute cu goluri de evacuare a gazelor de ardere.

7.5.20. Încăperile în care se găsesc grupurile electrogene trebuie prevăzute cu iluminat de siguranţă conform subcap. 7.13.

7.6. Instalaţii electrice pentru firme şi reclame luminoase.

7.6.1. Proiectarea şi executarea instalaţiei electrice interioare şi exterioare a firmelor şi reclamelor luminoase trebuie să se facă respectându-se pe lângă prevederile din subcap. 5.2. condiţiile speciale din capitolul de faţă.

7.6.2. Distanţa de la părţile sub tensiune ale firmelor şi reclamelor luminoase amplasate în exteriorul clădirilor, până la sol şi respectiv până la elemente ale construcţiilor, trebuie să fie de cel puţin:

- 3,0 m până la sol (trotuare etc.);

- 1,5 m până la balcoane, terase, ferestre;

- 3,0 m până la acoperişuri accesibile în mod normal;

- 1,0 m până la acoperişuri inaccesibile în mod normal.

În cazul în care aceste distanţe nu pot fi respectate, construcţia firmelor şi reclamelor luminoase se realizează în aşa fel încât să nu permită accesul direct la nici una din părţile ei sub tensiune.

7.6.3. Distanţa minimă pe orizontală de la firme sau reclame luminoase până la cea mai apropiată linie de conectat pentru tramvaie sau troleibuze, trebuie să fie de 2,2 m.

7.6.4. Distanţa minimă de la firma sau reclama luminoasă până la suporturile liniilor de contact ale tramvaielor sau troleibuzelor (stâlpi, console, suspensii etc.) în legătură cu pământul, trebuie să fie de 0,5 m.

7.6.5. Distanţa minimă de la părţile neizolate aflate sub tensiune înaltă ale firmelor şi reclamelor până la elemente din materiale combustibile, trebuie să fie cel puţin de 10 cm; dacă această distanţă nu poate fi asigurată, părţile neizolate trebuie protejate prin elemente din materiale izolante, incombustibile sau greu combustibile din clasele CA1 (C0) sau CA2a (C1).

7.6.6. Firmele şi reclamele luminoase cu tuburi cu descărcări, alimentate la tensiune înaltă amplasate în interiorul construcţiilor, în vitrine închise sau deschise sau în locuri accesibile persoanelor neautorizate, trebuie realizate în aşa fel încât să nu fie posibil accesul la părţile lor aflate sub tensiune.

7.6.7. Alimentarea cu energie electrică a tuburilor cu descărcări de înaltă tensiune ale firmelor sau reclamelor se face prin intermediul transformatoarelor speciale cu dispersie de flux magnetic, ale căror caracteristici nominale se aleg în funcţie de acelea ale tuburilor.

Transformatoarele se instalează în cutii proprii pentru un transformator sau o cutie pentru mai multe transformatoare, care se prevăd cu blocaj, astfel încât deschiderea lor să fie însoţită de întreruperea alimentării din reţea pe toate fazele.

7.6.8. Se interzice instalarea aparatelor care sunt alimentate la tensiunea primară, în interiorul cutiei transformatoarelor, cu excepţia celor pentru blocaj şi pentru compensare.

7.6.9. Transformatoarele se amplasează, în măsura posibilităţilor, cât mai aproape de tuburile ce trebuie alimentate. Se admite instalarea transformatoarelor în interiorul clădirilor numai în locuri inaccesibile persoanelor neautorizate şi numai cu condiţia utilizării pentru instalaţia de înaltă tensiune a conductelor electrice de înaltă tensiune ecranate.

7.6.10. În clădirile noi care urmează să fie dotate cu firme luminoase se prevăd firide speciale în care se instalează transformatoarele împreună cu dispozitivele de conectare şi de programare.

7.6.11. Transformatoarele se alimentează prin circuite independente de acelea ale altor receptoare, pe un circuit putând fi alimentate cel mult 5 transformatoare. Fiecare circuit trebuie protejat prin siguranţe fuzibile.

7.6.12. Circuitele pentru alimentarea transformatoarelor se execută cu conductoare cu izolaţie normală, iar secţiunea minimă admisă pentru conductoarele de aluminiu este de 4 mm2 (vezi anexa 6). În cazul în care aceste circuite se pozează şi la exterior, ele trebuie protejate în tuburi metalice etanşe.

7.6.14. Transformatoarele sau grupurile de transformatoare trebuie prevăzute cu deconectare vizibilă şi sigură pe toate fazele.

7.6.15. Instalaţia electrică cu tensiuni peste 1000 V a firmelor şi reclamelor luminoase se execută cu conducte electrice speciale, cu tensiunea de încercare de cel puţin 15000 V.

Dacă instalaţia electrică de înaltă tensiune a firmei sau reclamei este montată în exterior, trebuie utilizate conducte electrice cu izolaţie suplimentară, rezistentă la intemperii. Conductele electrice se montează pe izolatoare, iar pe porţiunile pe care există pericol de deteriorări mecanice se protejează în tuburi metalice. Se admite folosirea şi a conductelor electrice cu izolaţie normală dacă sunt pozate în tuburi de protecţie. Într-un tub se instalează cel mult două conducte electrice.

7.6.16. Intrările şi ieşirile tuburilor sau conductelor electrice din cutia transformatorului trebuie protejate prin izolatoare de trecere sau prin tile sau pipe de porţelan, după caz, montate în aşa fel încât să nu fie posibilă pătrunderea apei sau a zăpezii în interiorul cutiei.

7.6.17. Toate părţile metalice ale firmei sau reclamei luminoase care nu sunt sub tensiune (construcţia metalică a firmei, cutia transformatoarelor, tuburile metalice de protecţie etc.) precum şi punctul neutru al înfăşurării secundare a transformatoarelor speciale trebuie legate la instalaţia de legare la pământ comună a clădirii conform prevederilor subcap. 4.1.

7.7. Instalaţii electrice pentru ascensoare

7.7.1. La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice pentru ascensoare trebuie respectate, pe lângă condiţiile generale din prezentul normativ şi prevederile normativului şi instrucţiunilor tehnice ale producătorului de ascensoare.

7.7.2. La blocurile de locuinţe, coloana pentru alimentarea tabloului principal al ascensorului trebuie racordată la tabloul comun de lumină şi forţă. Pentru această coloană nu se prevede întreruptor de tablou.

7.7.3. La clădirile ce adăpostesc persoane care nu se pot evacua singure, la magazine, la hoteluri precum şi la alte clădiri cu aglomerări de persoane, coloana de alimentare a tabloului ascensoarelor se racordează la tabloul general sau la un tablou de forţă, înaintea întreruptorului general sau a siguranţei generale.

7.7.4. Alimentarea cu energie electrică a tablourilor ascensoarelor de intervenţie în caz de incendiu din clădirile înalte sau foarte înalte, trebuie asigurată pe două căi de alimentare independente, în condiţiile prevăzute la art. 7.5.1.b. La aceste tablouri se racordează numai ascensoarele de intervenţie.

7.7.5. Coloanele pentru alimentarea tabloului ascensorului de intervenţie în caz de incendiu şi circuitele de alimentare trebuie amplasate pe un traseu care să nu poată fi periclitat în caz de incendiu, pe timpul de funcţionare normal.

7.7.6. Alimentarea instalaţiilor electrice ale ascensoarelor de materiale se face dintr-un tablou de forţă sau din tabloul ascensorului de persoane din clădirea respectivă.

7.7.7. Secţiunea coloanei tabloului ascensorului se dimensionează pentru pierderea de tensiune la pornire admisă, conform instrucţiunilor producătorului ascensorului sau, în lipsa acestora, pentru o pierdere de tensiune la pornire de cel mult 3% faţă de tensiunea nominală.

7.7.8. Pentru iluminatul puţului închis al ascensorului trebuie prevăzut un circuit de lumină independent de alte circuite de lumină. Acest circuit se pozează până la o doză de derivaţie instalată la baza puţului. Întreruptorul pentru comanda acestui circuit se amplasează într-un loc accesibil numai persoanalului autorizat.

7.7.9. La blocurile de locuinţe, circuitul iluminatului puţului de ascensor se racordează la tabloul comun de lumină şi forţă. La tablou nu se prevede un întreruptor pentru acest circuit.

La clădirile prevăzute cu iluminat de siguranţă, circuitul pentru iluminatul puţului ascensorului se alimentează din circuitele acestui iluminat.

Circuitul pentru iluminatul puţului ascensorului de intervenţie în caz de incendiu se racordează din tabloul ascensorului respectiv.

7.7.10. Protecţia mecanică a coloanei de alimentare a tabloului principal al ascensorului şi a tabloului ascensorului de intervenţie la incendiu, a coloanelor de alimentare a tablourilor de comandă, control şi semnalizare precum şi a circuitului de iluminat pentru puţul ascensorului se execută cu tuburi de protecţie pe toate porţiunile de traseu pe care există pericol de deteriorare mecanică.

Se admite montarea coloanei de alimentare tabloului principal al ascensorului în puţul ascensorului, protejată în tub metalic sau din material plastic.

Tuburile de protecţie trebuie să asigure funcţionarea instalaţiei timp de minim 2 ore la acţiuni termice.

7.7.11. Protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingerea indirectă (atingerea părţilor metalice ale ascensorului care în mod normal nu se află sub tensiune) se realizează conform prevederilor din subcap. 4.2. Glisierele ascensoarelor se utilizează drept conductoare naturale de legare la pământ, în condiţiile prevăzute în STAS 12604/4,5.

7.8. Linii de contact pentru maşini de ridicat şi transportat

7.8.1. Liniile de contact pentru maşini de ridicat şi transportat trebuie proiectate şi executate respectându-se pe lângă prevederile generale din cuprinsul prezentului normativ şi condiţiile specifice din acest capitol. Pentru liniile de contact din oţel ale podurilor rulante, se respectă şi prevederile din STAS 6773.

7.8.2. Materialul liniei de contact se alege conform prevederilor din subcap. 5.1. şi din anexa 11, avându-se în vedere condiţiile de mediu în care acesta urmează să lucreze şi în funcţie de tipul culegătorilor de curent.

7.8.3. Secţiunea coloanei de alimentare a liniei, secţiunea liniei şi modul de alimentare a liniei, se alege astfel încât la curentul de pornire suma tuturor pierderilor de tensiune (pe coloană şi linie) pentru poziţia cea mai defavorabilă de funcţionare a maşinilor, să nu depăşească 12% în curent alternativ şi 15% în curent continuu.

7.8.4. În cazul în care o linie de contact alimentează mai multe maşini de ridicat sau transportat, la ambele capete ale liniei se prevăd zone de reparaţie având o lungime cel puţin egală cu lungimea unei maşini. Între zona de reparaţie şi restul liniei se lasă un "rost de separaţie". Zona de reparaţie trebuie prevăzută cu posibilitatea de scoatere de sub tensiune a zonei şi legarea zonei la pământ în timpul reparării unei maşini.

7.8.5. În afară de aparatele de protecţie de la tabloul din care pleacă coloana ce alimentează linia, se prevede suplimentar un separator special de siguranţă, pentru deconectarea alimentării liniei în timpul reparaţiilor şi reviziilor ei. Acest separator se montează într-un dulap la care are acces numai personalul autorizat.

7.8.6. Protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă se realizează prin legarea la conductorul de protecţie PE şi la pământ, conform STAS 12604/4,5.

7.8.7. Instalaţiile de ridicat şi transportat cu cale de rulare se leagă la instalaţia de protecţie folosind şinele căii de rulare drept conductor de protecţie, în condiţiile prevăzute în STAS 12604.

7.9. Instalaţii electrice de şantier

7.9.1. Instalaţiile electrice de şantier trebuie proiectate şi executate respectându-se pe lângă prevederile prezentului normativ şi precizările din SR CEI 60364-7-704 şi SR CEI 60621.

7.9.2. Prevederile specifice din prezentul capitol completează regulile generale şi se aplică instalaţiilor provizorii destinate organizărilor de şantier, construirii de clădiri noi, lucrărilor de modernizare, reparare, consolidare sau demolare a clădirilor existente, lucrărilor de terasamente.

7.9.3. La alimentarea cu energie electrică a şantierului se ţine seama de soluţia stabilită pentru construcţia definitivă, evitându-se pe cât posibil, alimentarea provizorie.

7.9.4. În cazul în care pentru alimentarea cu energie electrică a şantierului se utilizează posturi de transformare provizorii, se recomandă ca acestea să fie amplasate pe cât posibil în centrele de greutate ale receptoarelor de energie electrică.

7.9.5. În cazul folosirii schemei IT de alimentare cu energie electrică, trebuie prevăzute un dispozitiv de control al izolaţiei care să semnalizeze defectele de punere la pământ.

7.9.6. La alimentarea cu energie electrică cu conductoare neizolate a şantierelor trebuie respectate şi următoarele condiţii:

- în punctele cele mai înalte ale şantierului se prevăd descărcătoare legate la priza de pământ;

- stâlpii din beton armat al liniilor aeriene de joasă tensiune se leagă la pământ prin continuitatea armăturilor metalice;

- la stâlpii din lemn, elementele metalice montate pe ei trebuie legate la conductorul de protecţie numai dacă stâlpii sunt şuntaţi prin elemente metalice (de ex. prin conductoare de coborâre, cabluri armate etc.), iar descărcătoarele lor de supratensiune se leagă direct la pământ;

- descărcătoarele de supratensiune trebuie montate cât mai aproape de receptoarele de energie electrică prevăzute cu înfăşurări (motoare electrice, transformatoare de sudare etc.).

Materiale şi distribuţii

7.9.7. În incinta şantierului, reţelele electrice de joasă tensiune trebuie executate pe cât posibil pe soluţia definitivă. Se recomandă executarea reţelelor de joasă tensiune în cabluri. În cazul în care acest lucru nu este posibil, trebuie executate aerian, cu conductoare torsadate, respectându-se prevederile din cap. 5 şi din normativul PE 106.

Se evită utilizarea conductoarelor neizolate în incinta şantierului cu excepţia celor pentru instalaţiile de ridicat şi transportat şi pentru instalaţiile de protecţie împotriva şocurilor electrice executate conform subcap. 4.1 şi 7.8.

7.9.8. Instalaţiile electrice de distribuţie se execută în montaj fix sau ca instalaţii electrice mobile, după caz, în condiţiile de la subcap. 5.1.

7.9.9. Toate echipamentele şi aparatele electrice utilizate trebuie să aibă gradul de protecţie minim IP 44.

7.9.10. În fiecare tablou electric trebuie prevăzute, pentru toate punctele de alimentare, ansambluri de aparate care conţin:

- un aparat general de comandă;

- dispozitive de protecţie la supracurenţi (de suprasarcină şi scurtcircuit);

- dispozitive de protecţie împotriva atingerilor indirecte.

7.9.11. Pozarea conductelor electrice trebuie realizată astfel încât să nu se exercite nici un efort (solicitare) asupra conexiunilor, cu excepţia cazurilor în care sunt special prevăzute pentru acest scop.

7.9.12. Conductele electrice nu trebuie să fie pozate în pasaje pentru pietoni sau vehicule, pentru a evita deteriorarea lor. Dacă o asemenea pozare este necesară se prevede o protecţie specială împotriva solicitărilor mecanice şi a contactelor cu utilajele.

7.9.13. Tabloruile electrice destinate instalaţiei de iluminat se alimentează printr-un cordon în execuţie medie prevăzut cu cel puţin trei conductoare (L N PE).

7.9.14. Pentru iluminat se utilizează şi corpuri de iluminat portabile, cu grad de protecţie IP 44 şi carcasă din material electroizolant şi alimentate prin prize racordate la circuitele provizorii prevăzute pe coridoarele construcţiei în lucru. Prizele trebuie amplasate în locuri ferite de lovituri.

7.9.15. Instalaţia electrică pentru iluminatul de pază se execută conform proiectului definitiv al construcţiei. Dacă nu este prevăzut cu un astfel de iluminat se asigură numai o instalaţie electrică pentru iluminatul necesar pentru paza materialelor şi valorilor importante din şantiere.

7.9.16. Utilajele electrice de pe şantiere trebuie alimentate direct dintr-un tablou de distribuţie, printr-un circuit electric individual, prin instalaţie electrică fixă şi circuit separat pentru fiecare utilaj.

Fac excepţie utilajele care îşi schimbă frecvent amplasamentul şi care se admite să fie alimentate prin prize şi cordoane speciale pentru instalaţii electrice mobile, în execuţie medie sau grea sau conducte electrice armate, după caz.

Protecţia împotriva şocurilor

7.9.17. Protecţia împotriva şocurilor electrice se asigură în condiţiile prevăzute în cap. 4 şi în acest subcapitol.

Protecţia împotriva atingerilor directe

7.9.18. Se recomandă aplicarea pe şantiere a următoarelor măsuri de protecţie împotriva atingerilor directe:

- izolarea părţilor active;

- bariere sau carcase.

Măsura de protecţie prin "obstacole" nu se admite decât în cazurile în care nu se pot aplica măsurile recomandate şi numai pentru o perioadă de timp limitată.

Măsura de protecţie prin "amplasarea în afara zonei de accesibilitate" se admite numai pentru liniile aeriene care traversează şantierul.

Distanţele minime admise sunt cele din cap. 5.

Protecţia împotriva atingerilor indirecte

Protecţia fără întreruperea automată a alimentării

7.9.19. Aparatele, echipamentele şi receptoarele electrice fixe, de acţionare, de comandă etc., cărora nu li s-a aplicat ca măsură de protecţie împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă, ;aimentarea la tensiune redusă", "separarea de protecţie" sau "izolarea suplimentară", trebuie prevăzute cu cel puţin două măsuri de protecţie alese încât ele să nu se anuleze reciproc, conform prevederilor din subcap. 4.1.

7.9.20. La corpurile de iluminat fixe şi portabile trebuie aplicate măsurile de protecţie prevăzute în SR CEI 60364-4 şi în subcap. 4.1.

7.9.21. La receptoarele mobile şi portabile se aplică măsurile prevăzute în STAS 12216, STAS 12217 şi SR CEI 60364-4, cu următoarele precizări: utilajele portabile folosite în medii sau procese umede (de ex. maşini de frecat mozaic, vibratoare pentru beton, maşini de curăţat parchetul etc. se alimentează la o tensiune redusă de protecţie de cel mult 24 V, conform prevederilor din STAS 2612 şi subcap. 4.1. Se admit tensiuni de lucru mai mari de 24 V în cazul în care se aplică măsurile de protecţie "separarea de protecţie" sau "izolarea suplimentară de protecţie", conform SR CEI 60364 şi prevederilor din subcap. 4.1.

Protecţia prin întreruperea automată a alimentării

7.9.22. Pe şantier se utilizează de preferinţă schemele TT şi TN-S.

7.9.23. Schema TN-C se admite în părţile fixe ale instalaţiilor electrice (de ex. partea cuprinsă între originea instalaţiei şi ansamblul care cuprinde aparatul general de comandă şi dispozitivele cu protecţie principale).

7.9.24. Se admite folosirea schemei IT dacă este necesar să se evite deconectarea la primul defect de punere la pământ în cazuri particulare şi numai pentru o parte din instalaţie. Se au în vedere la alegerea schemei IT dezavantajele ei datorate condiţiilor numeroase şi pretenţioase pe care le impune (controlul permanent al izolaţiei, semnalizare la primul defect etc.).

Nu se admite aplicarea măsurii de protecţie "legături echipotenţiale locale" nelegate la pământ.

7.9.25. Tensiunea limită convenţională UL (art. 4.1.6) trebuie să fie de cel mult 25 V, timpii de întrerupere fiind aceia în subcap. 4.1. pentru această tensiune.

7.9.26. Prizele trebuie prevăzute cu una din următoarele protecţii:

- dispozitive diferenţiale cu un curent diferenţial rezidual de cel mult 30 mA;

- alimentare la TF JS;

- protecţie prin separare electrică a circuitelor, fiecare priză fiind alimentată printr-un transformator individual.

Conductoare de protecţie. Prize de pământ

7.9.27. Reşeaua generală a conductoarelor principale de legare la pământ de protecţie se realizează în buclată, în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

7.9.28. Prizele de pământ şi conductoarele de protecţie pentru legare la pământ de pe şantiere se execută cu prioritate utilizându-se elementele metalice naturale existente (structura metalică a construcţiei, conductele metalice, armătura betonului etc.) cu respectarea condiţiilor din SR CEI 60364-4.

Receptoarele mai îndepărtate de clădirea a cărei construcţie metalică este utilizată drept priză naturală, trebuie legate de aceasta printr-un conductor de protecţie care însoţeşte reţeaua de alimentare, (asigurându-se astfel continuitatea reţelei generale a conductoarelor de protecţie de pe şantier).

7.9.29. Carcasele şi elementele de susţinere metalice ale echipamentelor electrice şi toate conductoarele de protecţie locale se leagă la reţeaua generală de protecţie. Dacă există mai multe reţele generale de protecţie, acestea se leagă între ele în cel puţin două puncte diferite.

7.9.30. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ şi resitenţa conductoarelor de protecţie până la receptor trebuie să fie de maximum 4  respectându-se condiţia de deconectare în caz de defect din subcap. 4.1.

7.9.31. Reţeaua generală de protecţie care se execută ramificat, se leagă la toate capetele de linie şi la punctele de ramificaţie la câte o priză de pământ fixă de 10  . Rezistenţa ansamblului trebuie să fie de maxim 4  .

Lungimea conductorului de protecţie între două prize de pământ fixe sau de la oricare dintre receptoarele electrice până la cea mai apropiată priză, se admite să fie de cel mult 200 m, în cazul conductoarelor de cupru şi de cel mult 150 m în cazul celor din oţel.

Dacă aceste lungimi (sau distanţe) sunt mai mari, se intercalează prize de pământ suplimentare astfel încât lungimile, respectiv distanţele specificate mai sus să fie respectate.

7.9.32. La şantierele cu suprafaţă redusă de teren, unde spaţiul nu permite executarea de prize de pământ concentrate de 4  pentru reţeaua de protecţie, electrozii prizei se distribuie de-a lungul traseului reţelei, numărul lor alegându-se astfel încât să se realizeze în ansamblu o rezistenţă de maximum 4  .

Pe şantiere se admit şi prize de pământ complexe, constituite din electrozi verticali şi orizontali. La priza de pământ orizontală din apropierea liniei aeriene se leagă un număr suficient de electrozi verticali astfel încât rezistenţa totală maximă să fie de 4  .

Se admite ca o priză de pământ orizontală îngropată în imediata apropiere a stâlpilor liniei aeriene şi care urmează traseul acesteia să fie utilizată pentru protecţie. În acest caz, la fiecare stâlp se prevede o ramificaţie la care se leagă bornele de protecţie ale utilajelor şi cele ale tablourilor de distribuţie.

7.9.33. La reţelele aeriene pentru alimentarea receptoarelor de pe şantiere conductorul de protecţie se realizează cu conductoare neizolate. Conductoarele de protecţie se instalează pe aceiaşi stâlpi cu reţeaua de alimentare cu energie electrică, dar pe izolatoare din porţelan marcate prin vopsire în verde/galben şi instalate sub ultimul izolator al reţelei, la cel puţin 45 cm distanţă. Pe stâlp, în dreptul izolatoarelor instalaţiei generale de legare la pământ, se montează plăci avertizoare cu inscripţia "conductor numai pentru legare la pământ".

7.9.34. Reţeaua conductelor principale de protecţie pe şantiere se execută cu conductoare de oţel cu secţiunea minimă de 140 mm2. În cazuri justificate se admite folosirea conductoarelor de cupru cu secţiunea de 25 mm2.

7.9.35. Derivaţiile de la reţeaua conductoarelor principale de protecţie spre părţile metalice, pentru legarea lor la pământ, se execută până la tabloul de distribuţie, cu conductoare având secţiunile stabilite conform art. 7.9.34. De la tabloul de distribuţie până la partea metalică se continuă cu legătura dublă, conectată în puncte diferite la partea metalică şi cu secţiunea minimă de 70 mm2 OL sau, în cazurile în care conductoarele nu se pot instala aparent, cu secţiunea minimă de 25 mm2 Cu.

La utilajele alimentate prin cordoane cu conductoare de cupru şi înveliş de cauciuc în execuţie grea sau medie, se admite folosirea celui de al patrulea conductor al cordonului drept conductor de legare la pământ.

7.9.36. Conductoarele de protecţie pentru legarea la pământ a echipamentelor supuse la deplasări frecvente sau vibraţii, trebuie să fie conductoare flexibile.

7.9.37. La utilajele portabile alimentate prin cabluri flexibile de cupru la care se aplică schema IT sau schema TT, se admite utilizarea unui singur conductor de legare la pământ cu condiţia utilizării ca măsură suplimentară a mijloacelor individuale de protecţie, în condiţiile din SR CEI 60364-4.

7.10. Instalaţii electrice din clădiri agricole şi horticole

7.10.1. Instalaţiile electrice destinate clădirilor agrozootehnice trebuie proiectate şi executate respectându-se pe lângă indicaţiile prezentului normativ şi precizările din SR CEI 60364-7-705.

7.10.2. Protecţia împotriva atingerilor directe trebuie asigurată indiferent de tensiunea de alimentare:

- fie prin bariere corespunzătoare sau învelişuri care asigură gradul de protecţie minim IP 2X;

- fie printr-o izolaţie care poate rezista la o tensiune de 500 V timp de 1 min.

7.10.3. Circuitele prizelor trebuie protejate prin dispozitive de protecţie diferenţială cu valoarea de cel mult 30 mA.

7.10.4. În clădirile în care sunt animale trebuie realizată o legătură echipotenţială suplimentară care să unească toate elementele conductoare care pot fi atinse de animale. Această legătură echipotenţială se leagă la conductorul de protecţie al instalaţiei electrice.

Se recomandă dispunerea pe sol a unui grătar metalic legat la conductorul de protecţie al instalaţiei electrice.

7.10.5. Prevenirea producerii incendiilor datorită instalaţiei electrice se realizează printr-un dispozitiv de protecţie diferenţial cu valoarea curentului diferenţial nominal de cel mult 0,5 A montat la intrarea în tabloul general sau confretul clădirii respective.

7.10.6. Aparatele electrice de încălzire trebuie astfel utilizate şi amplasate încât să se evite producerea incendiilor. În cazul în care producătorul nu impune altă valoare, distanţa minimă dintre aceste aparate şi animale sau materiale combustibile este de 0,5 m.

7.10.7. Echipamentele şi aparatele electrice utilizate trebuie să aibă un grad de protecţie de minim IP 35.

7.10.8. Aparatele destinate deconectării şi conectării de urgenţă a reţelei de alimentare cu energie electrică nu trebuie amplasate în zonele accesibile animalelor, ţinând seama de condiţiile care pot să apară datorită unor acţiuni necontrolate.

7.10.9. Pentru aplicarea măsurii de protecţie împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării, tensiunea limita convenţională UL în încăperile în care se găsesc animale sau situate în exterior, este de 25 V valoare eficace în curent alternativ sau 60 V în curent continuu, timpul maxim de întrerupere fiind de 5 secunde.

7.11. Instalaţii electrice aferente echipamentelor informatice

7.11.1. Instalaţiile electrice de alimentare a echipamentelor destinate prelucrării informaţiilor se proiectează şi se execută respectându-se pe lângă prevederile prezentului normativ şi precizările din GP 052.

7.11.2. Prevederile din prezentul capitol trebuie aplicate instalaţiilor electrice de alimentare a echipamentelor informatice prevăzute cu dispozitive de filtrare a paraziţiilor radiofonici care pot produce curenţi de fugă de valori suficient de mari încât un defect de continuitate al circuitului de legare la pământ să poată provoca aparţia unei tensiuni de atingere periculoase. Prevederile se aplică şi instalaţiilor electrice de alimentare a echipamentelor industriale de comandă, de telecomunicaţii etc.

7.11.3. Toate conductoarele de protecţie utilizate trebuie să fie din cupru.

7.11.4. Este obligatorie separarea circuitelor de forţă de circuitele de curenţi slabi.

7.11.5. Pe traseele verticale se recomandă o distanţă de 30 cm între circuitele de forţă şi cele de curenţi slabi.

7.11.6. Pe traseele orizontale se recomandă o distanţă de minimum 5 cm.

7.11.7. Pentru evita perturbaţiile cauzate de aparate care produc câmpuri electromagnetice (de ex. balasturi pentru lămpi fluorescente, motoare pentru storuri) se recomandă o distanţă de minim 30 cm între aceste aparate şi traseul circuitelor de curenţi slabi.

7.11.8. În spaţii cu perturbaţii electromagnetice puternice (produse de emiţătoarele de unde electromagnetice, descărcările în arc etc.), pe lângă distanţele dintre circuite prevăzute la art. 7.11.5 şi 7.11.6 se recomandă ecranarea circuitelor.

7.11.9. Intersectarea circuitelor de forţă cu cele de curenţi slabi se recomandă să se facă un unghi de 900 C.

7.11.10. În distribuţiile orizontale se recomandă folosirea plintelor cu mai multe compartimente separate prin pereţi despărţitori. Circuitele de forţă se amplasează în partea de sus a plintelor, canalelor, iar circuitele de curenţi slabi se amplasează în compartimentul cel mai de jos, cât mai aproape de planul maselor.

Prize de pământ

7.11.11. Se recomandă realizarea unei prize unice de pământ. Aceasta se realizează pentru construcţiile noi în fundaţie. Această priză de pământ constituie un potenţial de referinţă pentru toate echipamentele electrice ale construcţiei.

7.11.12. Pentru echipamentele care au un curent de fugă mai mare de 10 mA se recomandă utilizarea schemei TN - S. Nu se recomandă utilizarea schemei TN-C. Schemele TT şi IT se pot utiliza conform art. 7.11.14., respectiv art. 7.11.15.

7.11.13. În cazul în care curentul de fugă prezumat este mai mare de 10 mA, protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă se realizează dacă se respectă una din următoarele condiţii:

a) Conductorul de protecţie utilizat se alege conform tabelului 4.4. din subcap. 4.1. dar trebuie să aibă o secţiune de cel puţin 10 mm2. Se admite folosirea mai multor conductoare legate în paralel dacă suma secţiunilor acestora este de cel puţin 10 mm2.

b) Se va prevede un dispozitiv de control al continuităţii circuitului de legare la pământ care să deconecteze automat alimentarea cu energie electrică în momentul întreruperii acestei continuităţi.

c) Atunci când echipamentul este alimentat prin intermediul unui transformator cu înfăşurări distincte sau prin intermediul unei surse care să prezinte o separare electrică între circuitul primar şi secundar (de ex. grup motor-generator) circuitele secundare se realizează, de preferinţă, în schema TN, şi pentru aplicaţii specifice în schema IT. Legarea la pământ se face cu respectarea condiţiilor de la pct. a) şi b).

Aceste prevederi se aplică şi la un circuit care alimentează mai multe echipamente şi în care suma curenţilor de fugă depăşeşte 10 mA.

7.11.14. În cazul schemei de alimentare TT, circuitul trebuie protejat printr-un dispozitiv de protecţie la curent diferenţial rezidual al cărui curent nominal de funcţionare se stabileşte conform relaţiei:

în care:

l1 - curentul total de fugă prezumat, A ;

ln - curentul nominal de funcţionare al dispozitivului de protecţie diferenţial, A ;

UL - tensiunea de atingere maximă admisă, V ;

RA - rezistenţa de dispersie a prizei de pământ,  .

7.11.15. Se recomandă ca echipamentele având curenţi de fugă importanţi să nu fie legate direct la o instalaţie în schema IT (datorită dificultăţii de protecţie la şoc electric în cazul primului defect). Se recomandă ca echipamentul să fie alimentat printr-o schemă TN racordată la instalaţia principală în schema IT, prin intermediul unui transformator cu două înfăşurări separate electric.

7.11.16. În cazul în care, prin aplicarea măsurilor prevăzute la art. 7.11.6, nivelul paraziţilor radiofonici se situează peste limitele acceptabile se admite aplicarea oricărei măsuri de protecţie dacă aceasta respectă simultan următoarele condiţii:

- asigură o protecţie corespunzătoare împotriva supracurenţilor;

- nu determină aparţia unor tensiuni de atingere periculoase şi nu modifică integritatea legăturii echipotenţiale, în condiţiile normale şi de defect.

Protecţia împotriva supratensiunilor

7.11.17. Dacă într-o construcţie se află aparatură de prelucrare a informaţiilor şi construcţia este alimentată printr-un racord aerian, atunci se recomandă să se prevadă dispozitive de protecţie la supratensiuni conf. subcap. 4.4.

7.11.18. Computerele, imprimantele, fax-urile, trebuie protejate printr-un descărcător plasat în amonte de priza la care acestea sunt racordate şi legat la pământ.

7.12. Instalaţii electrice pentru încăperi medicale şi spaţii anexe acestora

7.12.1. La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice pentru încăperi medicale şi anexele acestora, se respectă, pe lângă prevederile din acest normativ şi prevederile din GP 052.

7.12.2. Încăperile medicale se clasifică, din punct de vedere al protecţiei împotriva şocurilor electrice astfel:

Încăperi medicale din grupa 0, încăperi în care este permisă numai utilizarea echipamentelor medicale electrice alimentate la TFJS şi TFJP (max. 25 Vc.a. sau 60 Vc.c. filtrat).

Încăperi medicale din grupa 1, încăperi în care se utilizează echipamente medicale electrice cu excepţia celor destinate procedurilor intracardiace.

Încăperi medicale din grupa 2, încăperi în care se utilizează şi echipamente medicale electrice destinate procedurilor intracardiace.

Protecţia împotriva şocurilor electrice

7.12.3. Pentru grupele 0, 1 şi 2 de încăperi medicale şi anexele lor, TFJS şi TFJP se limitează la maxim 25 Vc.a. sau 60 Vc.c. filtrat.

7.12.4. Pentru încăperi din grupa 0, utilizarea TFJS sau TFJP trebuie însoţită şi de cel puţin una din următoarele măsuri:

- circuitele TFJS sau TFJP trebuie separate prin montaj de celelalte circuite;

- circuitele TFJS sau TFJP trebuie introduse în tuburi de protecţie din materiale izolante;

- circuitele TFJS sau TFJP trebuie introduse în tuburi de protecţie metalice legate la pământ separat de alte circuite;

- circuitele TFJS sau TFJP care fac parte dintr-un cablu multiconductor care conţine şi alte circuite, trebuie să fie izolate pentru tensiunea cea mai ridicată a acestor circuite.

7.12.5. Toate echipamentele electrice dintr-o încăpere alimentate cu TFJS sau TFJP care au părţi conductoare accesibile, trebuie conectate printr-o legătură echipotenţială.

7.12.6. Protecţia împotriva atingerilor directe trebuie asigurată şi prin izolarea părţilor active sau prin bariere sau învelişuri de protecţie.

7.12.7. Protecţia împotriva atingerilor indirecte se realizează prin întreruperea automată a alimentării (art. 7.12.8) sau prin folosirea unor echipamente electrice cu izolaţie întărită (clasa II).

7.12.8. Protecţia prin întreruperea automată a alimentării se realizează prin prevederea pe fiecare circuit a câte un disjunctor diferenţial, astfel:

- pentru întreruptoare având curentul nominal de sarcină până la 63 A, curentul nominal diferenţial de funcţionare trebuie să fie mai mic sau egal cu 30 mA;

- pentru întreruptoare având curent nominal de sarcină mai mare de 63 A, curent nominal diferenţial de funcţionare trebuie să fie mai mic sau egal cu 300 mA.

7.12.9. Este interzisă folosirea schemei de legare la pământ TN-C.

7.12.10. În încăperi din grupa 2, dacă se utilizează schema de legare la pământ IT medical, ca măsură de protecţie, trebuie prevăzut un dispozitiv de control permanent al izolaţiei, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă rezistenţa internă în curent alternativ de cel puţin 100 k ;

- tensiunea de testare să nu depăşească 25 V;

- curentul de testare să nu depăşească 1 mA.

Se montează în aceste încăperi şi semnalizarea luminoasă a defectului.

7.12.11. Circuitele secundare nu trebuie să aibă nici un punct comun cu circuitul primar, nici cu alt circuit sau punct legat la pământ, acestea neopunându-se funcţionării dispozitivului de control permanent al izolaţiei, prevăzut la art. 7.12.10.

7.12.12. În toate încăperile medicale din grupa 1 sau grupa 2 trebuie realizată o legătură echipotenţială suplimentară între următoarele părţi situate până la înălţimea de 2,5 m faţă de pardoseală:

- bare conductoare de protecţie;

- părţi conductoare care nu aparţin unei instalaţii electrice;

- ecrane de protecţie împotriva câmpurilor electrice pertubatoare;

- grilaje de protecţie ale pardoselilor conductoare electric;

- părţile conductoare accesibile ale echipamentelor electrice alimentate la TFJP;

- masele aparatelor electrice fixe sau mobile, inclusiv cele ale aparatelor radiologice.

Acest ansamblu trebuie să fie racordat la o priză de pământ.

7.12.13. În fiecare tablou de distribuţie conductorul de protecţie trebuie conectat la bara legăturilor echipotenţiale.

7.12.14. Transformatoarele utilizate în scheme IT trebuie amplasate cât mai aproape de încăperile pe care le deservesc, în spaţii separate.

Alimentare de rezervă

7.12.15. Comutarea de pe alimentarea de bază pe alimentarea de rezervă trebuie să se realizeze automat în momentul în care tensiunea de la intrarea în tabloul de distribuţie principal variază cu mai mult de 10% faţă de valoarea nominală. Timpul de comutare va fi:

- mai mic sau egal cu 0,5 s (clasa de comutare 0,5 s);

- mai mic sau egal cu 15 s (clasa de comutare 15 s).

7.12.16. Alegerea timpului (clasei) de comutare se va face ţinând seama de tabelul 7.12.

Tabelul 7.12.

Clasa de comutare în funcţie de grupa încăperii

| Încăpere medicală sau anexă | Grupa |  |  | Clasa de comutare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 12 |  15 |
| 1. Săli de masaj |  | X |  | X |  |  |
| 2. Sasuri de pregătire a echipei chirurgicale | X |  |  |  |  | X |
| 3. Saloane |  | X |  |  | X |  |
| 4. Săli de ECG, EEG şi EHG |  | X |  |  | X |  |
| 5. Săli de endoscopie |  | X |  |  | X |  |
| 6. Săli de examinare şi tratament |  | X |  |  | X |  |
| 7. Laboratoare |  | X |  |  |  | X |
| 8. Camere de sterilizare a echipamentului chirurgical |  | X |  |  |  | X |
| 9. Camere de urologie (alta decât sala de operaţii) |  | X |  |  | X |  |
| 10. Săli de naşteri |  | X |  |  | X |  |
| 11. Săli de diagnostic şi tratament radiologic (altele decât cele menţionate la punctul 20) |  | X |  |  | X |  |
| 12. Săli de hidroterapie |  | X |  |  | X |  |
| 13. Săli de fizioterapie |  | X |  |  | X |  |
| 14. Săli de anestezie |  | X |  |  | X |  |
| 15. Săli de operaţie |  |  | X | X1) | X |  |
| 16.Săli de pregătire preoperatorie |  |  | X | X1) | X |  |
| 17. Săli de pansamente operatorii | X |  |  |  |  | X |
| 18. Săli de reanimare |  | X |  |  | X |  |
| 19. Săli de proceduri intracardiace |  |  | X2) |  | X |  |
| 20.Săli de tratament intensiv |  |  | X | X1) | X |  |
| 21. Săli de examen angiografic |  |  | X2) |  | X |  |
| 22. Săli de hemodializă |  | X |  |  |  | X |
| 23. Săli de monitorizare | X |  |  |  | X |  |
| 24. Săli de examinare prin rezonanţă magnetică |  | X |  |  | X |  |
| 25. Medicină nucleară |  | X |  |  | X |  |
| 26. Săli pentru prematuri |  | X |  | X1) | X |  |

1) Pentru corpurile de iluminat din sala de operaţie şi echipamentele electrice medicale care necesită o alimentare cu energie electrică în cel mult 0,5 s.

2) Grupa şi clasa de comutare pot fi stabilite de conducerea unităţii medicale.

7.12.17. Pentru un timp de comutare mai mare de 15 s (clasa de comutare  15 s) comutarea se face atât manual cât şi automat.

7.12.18. Lampa scialitică din sălile de operaţie trebuie să fie alimentată, în cazul întreruperii alimentării normale şi a celei de rezervă, de o baterie de acumulatoare a cărei tensiune este de 24 V sau 48 V şi instalaţia trebuie realizată conform prevederilor art. 4.1.6., 4.1.8. Durata de intrare automată în funcţiune trebuie să fie de 0,5 s iar autonomia de funcţionare de cel puţin o oră.

Protecţia împotriva perturbaţiilor electromagnetice

7.12.19. Încăperile în care trebuie luate măsuri de protecţie împotriva perturbaţiilor electrice şi magnetice sunt în special următoarele:

- săli de ECG, EEG, EMG;

- săli de reanimare şi de terapie intensivă;

- săli de cateterism;

- săli de angiografie;

- săli de operaţie.

Materialele şi echipamentele electrice care pot perturba funcţionarea aparatelor electromedicale sunt:

- transformatoare, motoarele, tablourile de distribuţie;

- balasturile surselor fluorescente.

7.12.20. - În încăperile în care funcţionarea aparatelor electromedicale pot fi perturbată de către undele electromagnetice, trebuie să se ia următoarele măsuri:

- pereţii, pardoselile şi tavanele trebuie să fie prevăzute cu un blindaj corespunzător;

- distribuţiile electrice care intră în aceste încăperi trebuie să fie prevăzute cu un înveliş metalic legat la pământ;

- carcasele metalice ale echipamentelor fixe de clasă II sau III trebuie să fie legate de BEP.

7.13. Instalaţii electrice pentru iluminat şi siguranţă
Condiţii de alimentare şi de funcţionare

7.13.1. Iluminatul de siguranţă trebuie prevăzut în clădirile civile şi industriale ţinând seama de prevederile prezentului normativ, de tipurile alimentării iluminatului de siguranţă din tabelul 7.13 şi de recomandările din STAS 6646/1,3 pentru clădiri civile, precum şi de STAS 6646/2 şi SR 12294, pentru clădiri industriale.

Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă

7.13.2. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de siguranţă trebuie integrate în iluminatul normal şi se folosesc concomitent.

7.13.3. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de siguranţă care fac parte din iluminatul normal, trebuie marcate sau vor fi echipate cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi de lămpile iluminatului normal. Se admite prevederea de corpuri de iluminat şi cu sursă proprie de alimentare încorporată.

7.13.4. În iluminatul de siguranţă de tip 2, 3 sau 4 (vezi art. 7.13.9.), în cazul în care corpurile de iluminat fac parte şi din iluminatul normal, se admite echiparea lor cu următoarele tipuri de surse de lumină:

a) lămpi fluorescente cu aprindere prin starter, în cazul în care corpurile de iluminat sunt echipate cu cel puţin două lămpi, iar balastul nu este de tip tandem; se admit şi corpuri de iluminat dotate cu o singură lampă fluorescentă cu condiţia montării de perechi de corpuri de iluminat alăturate sau amplasate la o distanţă de cel mult 6 m precum şi corpuri de iluminat fluorescent fără starter, cu balast electronic.

b) lămpi cu vapori de mercur, lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune sau cu descărcări, dacă sunt permanent în funcţiune, fiind alimentate din alimentarea de siguranţă respectivă.

7.13.5. Pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuare, marcarea ieşilor din încăperi, a traseului şi a ieşilor căilor de evacuare trebuie folosite corpuri de iluminat tip "indicator luminos" (STAS 297). Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în caz de pericol.

7.13.6. Iluminatul de siguranţă împotriva efectului panicii se realizează cu corpuri de iluminat cu lămpi incandescente sau fluorescente cu balast electronic şi acumulator încorporat. Ele se repartizează pe circuite astfel încât cele de pe o cale de evacuare să fie alimentate alternativ, pe circuite diferite.

7.13.7. Dozele de legături ale circuitelor iluminatului de siguranţă trebuie separate pe cât posibil de cele ale iluminatului normal.

Tipuri de alimentări pentru iluminatul de siguranţă

7.13.8. Iluminatul de siguranţă, după condiţiile de alimentare de siguranţă cu energie electrică şi condiţiile de funcţionare, este de următoarele tipuri:

Tipul 1, la care alimentarea iluminatului de siguranţă este asigurată dintr-o sursă de intervenţie care poate fi:

1a) Baterie centrală de acumulatoare, legată permanent la instalaţia de încărcare, cu funcţionare tampon.

1b) Grup electrogen permanent în rotaţie sau grup de surse neîntreruptibile UPS-uri asociat cu grup de intervenţie în aşteptare.

Lămpile iluminatului de siguranţă de tip 1 trebuie să fie permanent în funcţiune pe toată perioada în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare din clădirea respectivă.

În cazul în care sursa de intervenţie este cea prevăzută la pct. 1b) se admite ca iluminatul de siguranţă să fie în mod normal alimentat din reţeaua furnizorului de energie electrică, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

- alimentarea cu energie electrică se face dintr-un punct de primire şi pe o cale de alimentare diferite de cele ale iluminatului normal;

- se asigură la căderea alimentării de bază, trecerea automată pe alimentare din sursa de intervenţie într-un interval de timp mai mic de 0,15 s.

Tipul 2, la care alimentarea iluminatului de siguranţă este asigurată din următoarele surse:

2a) baterie centrală de acumulatoare sau baterie locală cu dispozitiv de comutare automată (pile, luminoblocuri);

2b) grup electrogen cu cuplare automată permanent în rotaţie (cald) sau sursă de alimentare neîntreruptibilă UPS asociat cu grup de intervenţie în aşteptare;

2c) reţeaua furnizorului de energie electrică dintr-un punct de racordare şi pe o cale de alimentare diferită de cele ale iluminatului normal.

Durata de comutare admisă pentru conectarea iluminatului de siguranţă trebuie să fie mai mică de 0,5 s.

Tipul 3, la care alimentarea iluminatului de siguranţă este asigurată din:

3a) Transformator sau branşament, diferite de cele care alimentează iluminatul normal;

3b) Baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată (ex. luminoblocuri, pile etc.).

3c) grup electrogen cu pornire automată.

Durata de comutare admisă este de cel mult 15 s.

Lămpile iluminatului de siguranţă de tipul 3a) trebuie să fie în funcţiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare prevăzute cu acest tip de iluminat de siguranţă.

Tipul 4, la care alimentarea iluminatului de siguranţă este asigurată din coloana tabloului principal general sau din coloana tabloului principal de forţă al clădirii respective, racordarea făcându-se înaintea întreruptorului general sau, dacă acesta lipseşte, înainte siguranţelor generale.

Pentru punerea în funcţiune la necesitate a acestui tip de iluminat, se prevăd aparate de comandă manuală în aceleaşi condiţii ca şi pentru iluminatul normal (ex. întrerupătoare locale, automate de scară etc.).

Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului

7.13.9. Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se prevede în următoarele cazuri:

a) în locuri de muncă dotate cu receptoare care trebuie alimentate fără întrerupere şi la locurile de muncă legate de necesitatea funcţionarii acestor receptoare (staţii de pompe pentru incendiu, surse de rezervă, spaţiile serviciilor de pompieri, încăperile centralelor de semnalizare, dispecerate etc.);

b) în încăperile blocului operator (săli de operaţie, de sterilizare, de pregătire medici, de pregătire bolnavi, de reanimare etc.);

c) în încăperile construcţiilor de producţie şi/sau depozitate, laboratoare şi altele similare în care utilajele necesită o permanentă supraveghere.

7.13.10. Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se prevede de tip 2 în cazurile de la pct. a) şi b) de la art. 7.13.9. şi de tip 3 în cazul c).

Capacitatea bateriilor de acumulatoare pentru cazurile de la pct. a) şi b) de la art. 7.13.9. trebuie stabilită astfel încât să se asigure funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru continuarea lucrului în tot timpul necesar pentru luarea unor măsuri în vederea continuării pe o perioadă de timp, fără pericol, a activităţii, efectuarea unor manevre pentru oprirea activităţii şi evacuarea utilizatorilor. Dacă activitatea nu poate fi întreruptă, capacitatea bateriilor de acumulatoare se prevede pentru a asigura funcţionarea tuturor lămpilor timp de cel puţin 3 ore.

7.13.11. Se admite ca lămpile iluminatului de siguranţă de tip 2 pentru continuarea lucrului să nu fie în funcţiune atunci când sunt prezente persoane în încăperile din clădirea în care este prevăzut acest iluminat, dacă alimentarea se face în varianta 2a) sau 2b), cu excepţia celor din staţiile de pompare a apei în caz de incendiu şi a grupului electrogen care constituie sursă de rezervă.

În cazul în care alimentarea se face în varianta 2c), lămpile acestui iluminat trebuie să fie în funcţiune simultan cu acelea ale iluminatului normal.

Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru intervenţii

7.13.12. Instalaţiile electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru intervenţii trebuie prevăzute în următoarele cazuri:

a) în locuri în care sunt montate armături (de ex. vane, robinete şi dispozitive de comandă-control) ale unor instalaţii şi utilaje care trebuie acţionate în caz de avarie;

b) în zonele cu elemente care, la ieşirea din funcţiune a iluminatului normal, trebuie acţionate în vederea scoaterii din funcţiune a unor utilaje şi echipamente sau a reglării unor parametri aferenţi, în scopul protejării utilajelor, echipamentelor sau persoanelor precum şi în încăperi de garare a utilajelor PSI.

7.13.13. Iluminatul de siguranţă pentru intervenţii se prevede de tip 2 în cazurile de la pct. a) de la art. 7.13.12. şi de tip 3, în cele de la pct. b).

7.13.14. Capacitatea bateriilor de acumulatoare pentru cazurile de la pct. a) de la art. 7.13.12. se dimensionează pentru a asigura funcţionarea tuturor lămpilor timp de cel puţin 1 oră, iar în cazurile de la pct. b) de la art. 7.13.12. se alege în condiţiile stabilite pentru pct. b) de la art. 7.13.9.

Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuare

7.13.15. Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuare trebuie prevăzute în cazurile specificate din tabelul 7.13., în funcţie de destinaţia clădirilor sau încăperilor şi capacitatea lor (nr. de locuri sau de persoane care se pot găsi simultan în ele, stabilit de către proiectant), precum şi în toate spaţiile de lucru din industrie sau similare, în condiţiile prevăzute în SR 12294.

7.13.16. Într-o clădire cu mai multe tipuri de încăperi şi mai multe căi de evacuare, iluminatul de siguranţă pentru evacuare se prevede de tipul specificat în tabelul 7.13. şi conform art. 7.13.17.

7.13.17. Într-o clădire se prevede, de regulă, un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuare, stabilit pentru situaţia cea mai dezavantajoasă. Fac excepţie cazurile justificate tehnic.

Tabelul 7.13.

Cazurile în care se prevede iluminat de siguranţă

| Nr. crt. | Încăperi, spaţii şi căi de evacuare la care trebuie prevăzut iluminat de siguranţă | Tipul iluminatului de siguranţă |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capacitate, persoane, locuri |  |  |  |  |  |
|  |  | peste 1500 | 601 până la 1500 | 201 până la 600 | 101 până la 200 |  | 50*) până la 100 |
|  |  |  |  |  | subsol | parter, etaje |  |
| 1 | Pe căile de evacuare, încăperi, spaţii şi la ieşirile din: a) teatre, cinematografe, circuri, săli de spectacole sau polivalente etc.; | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | b) magazine, clădiri cu expoziţii temporare sau permanente, clădiri cu săli de sport cu public, clădiri cu saloane de dans, precum şi altele similare; | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
|  | c) muzee, localuri de alimentaţie publică (restaurante, cantine, cofetării), biblioteci pentru public, clădiri cu săli de aşteptare pentru public, clădiri cu vestiare etc. precum şi încăperi din clădiri ce adăpostesc persoane care nu se pot evacua singure: maternităţi, spitale, sanatorii (încăperi de spitalizare şi tratamente), clădiri pentru copiii de vârstă preşcolară (creşe, cămine, grădiniţe), cămine pentru bătrâni şi infirmi, ospicii pentru alienaţi mintal şi altele similare; | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
|  | d) încăperi de producţie şi similare; | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | e) hoteluri, case de oaspeţi, clădiri administrative cu public; | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | f) clădiri foarte înalte (cu înălţimea peste 45 m); | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | g) clădiri înalte (cu înălţimea între 28 m şi 45 m). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pe traseul şi la ieşirile: a) scărilor fără lumină naturală, în alte categorii decât cele menţionate la pct. 1 a...g**); | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | b) scărilor cu lumină naturală nemenţionate la pct. 1 a...g, care servesc la evacuarea a mai mult de 50 de persoane. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

NOTĂ:

*) În spaţiile de producţie şi similare se prevede iluminat de siguranţă pentru evacuare şi în încăperi având capacitatea sub 50 de locuri sau persoane, conform SR 12294.

**) Se admite şi utilizarea tipului 4 de iluminat de siguranţă, dacă clădirea dispune de un cofret cu alimentare intrare-ieşire (în buclă) din reţeaua de joasă tensiune a furnizorului de energie electrică. În acest caz, circuitele pentru iluminatulnormal şi circuitele pentru iluminatul de siguranţă ale casei scărilor, se racordează înaintea întreruptorului general al tabloului pentru iluminat comun, circuitul iluminatului de siguranţă se prevede cu un întreruptor pe tabloul comun, iar circuitul iluminatului normal cu întreruptor pe tabloul comun, iar circuitul iluminatului normal cu întreruptorul automat de scară.

Pentru acţionarea iluminatului de siguranţă cu lămpi incandescente din blocuri de locuinţe se prevede întreruptor de scară.

7.13.18. Capacitatea bateriilor pentru alimentarea iluminatului de siguranţă pentru evacuare se stabileşte astfel încât acestea să asigure funcţionarea continuă a tuturor lămpilor timp de cel puţin 1 oră.

7.13.19. Lămpile iluminatului de siguranţă de tip 2 pentru evacuare, trebuie să fie în funcţiune pe toată perioada în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare ale clădirii în care este prevăzut acest iluminat. Pentru acest tip de iluminat durata de comutare trebuie să fie cea prevăzută la art. 7.13.8.

Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru circulaţie

7.13.20. Instalaţiile electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru circulaţie trebuie prevăzute pe căile de circulaţie din interiorul sălilor de spectacol ale clădirilor menţionate la pct. a) şi b) în tabelul 7.13. şi pe căile de circulaţie din încăperile de producţie din clădiri industriale şi similare, corespunzător tipului prevăzut în tabelul 7.13.

7.13.21. Iluminatul de siguranţă pentru circulaţie se alimentează din instalaţia electrică pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuarea din clădirea respectivă.

7.13.22. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă pentru circulaţie se amplasează în locuri în care este necesar să se asigure publicului, respectiv utilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe căile de circulaţie atunci când iluminatul normal lipseşte sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este suficient pentru distingerea obstacolelor.

Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă împotriva panicii

7.13.23. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă împotriva efectului panicii se prevăd în încăperile cu o capacitate mai mare de 400 de locuri menţionate la pct. 1 a) şi b) şi corespunzător tipului prevăzut din tabelul 7.13.

7.13.24. Iluminatul de siguranţă împotriva panicii se alimentează din instalaţia electrică pentru iluminatul de evacuare din clădirea respectivă.

7.13.25. Iluminatul de siguranţă împotriva panicii se prevede cu comandă automată de punere în funcţiune după căderea iluminatului normal.

7.13.26. În afară de comanda automată a intrării lui în funcţiune, iluminatul de siguranţă împotriva panicii se prevede şi cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcţiune a iluminatului de siguranţă împotriva panicii trebuie să se facă numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta.

Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru veghe

7.13.27. Instalaţiile electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru veghe se prevăd în încăperi pentru dormitoare în cazurile menţionate la pct. 1 c) din tabelul 7.13., acolo unde este necesară o supraveghere în timpul nopţii.

7.13.28. Iluminatul de siguranţă pentru veghe se alimentează din instalaţia electrică pentru iluminat de siguranţă din clădirea respectivă, corespunzător tipului normat.

Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu

7.13.29. Instalaţiile electrice destinate iluminatului pentru macarea hidranţilor interiori de incendiu se prevăd în clădirile în care activitatea se desfăşoară şi în timpul nopţii sau care funcţionează la lumina artificială şi numai în cazurile în care iluminatul de siguranţă din aceste clădiri nu asigură distingerea hidranţilor.

7.13.30. Iluminatul pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu se alimentează din instalaţia electrică pentru iluminatul de siguranţă corespunzător tipului stabilit în tabelul 7.13.

7.13.31. Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcării hidranţilor interiori de incendiu se amplasează în afara hidrantului (alături sau deasupra), la distanţă de maxim 1,5 m de el, respectându-se şi condiţiile din SR 12294.

7.14. Instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie

A. Stabilirea echipamentelor electrice şi proiectarea instalaţiilor electrice

7.14.1. Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice în zonele cu pericol de explozie cu respectarea standardelor şi reglementărilor tehnice în domeniu.

7.14.2. Zonele cu pericol de explozie se clasifică astfel:

Zona 0, arie în care, amestecul exploziv de gaze sau vapori cu aer este prezent fie continuu, fie pentru perioade lungi de timp sau perioade scurte care se repetă cu o frecvenţă ridicată.

Zona 1, arie în care, amestecul exploziv de gaze sau vapori cu aer poate să apară în condiţii normale de funcţionare.

Zona 2, arie în care, amestecul exploziv de gaze sau vapori cu aer poate să apară în condiţii normale de funcţionare numai accidental şi pentru o perioadă scurtă de timp.

Zona 20, arie în care, praful combustibil, sub formă de nor, este prezent în permanenţă sau în mod frecvent în cantitate suficientă pentru a produce o concentraţie explozivă de praf combustibil în amestec cu aerul şi/sau în care stratul de praf se poate forma cu o grosime excesivă şi necontrolată în timpul funcţionării normale.

Zona 21, arie neclasificată ca zonă 20, în care în timpul funcţionării normale, praf combustibil, sub formă de nor, este probabil să apară în cantitate suficientă pentru a fi capabil să producă o concentraţie explozivă de praf combustibil în amestec cu aerul.

Această arie poate cuprinde, între altele, imediata vecinătate a punctelor de alimentare sau de evacuare a produselor pulverulente şi spaţii în care se formează straturi de praf şi este probabil ca în timpul funcţionării normale să genereze o concentraţie explozivă de praf combustibil în amestec cu aerul.

Zona 22, arie neclasificată ca zonă 21 în care norii de praf se pot produce rar şi se menţin perioade scurte sau în care acumulările sau straturile de praf combustibil pot fi prezente în condiţii anormale şi pot genera amestecuri explozive de praf în aer. Atunci când înlăturarea acumulărilor sau straturilor de praf nu poate fi asigurată, datorită condiţiilor anormale, acest spaţiu se clasifică zonă 21.

Această zonă poate cuprinde, între altele, spaţii din apropiera unui echipament care conţine praf ce poate scăpa prin scurgeri şi poate forma depozite (de ex. săli de concasare).

7.14.3. Zonarea ariilor periculoase se face conform prevederilor din SR CEI 90079-10 pentru amestecuri explozive de gaze sau vapori şi conform SR CEI 61241-1-3 pentru amestec aer-praf combustibil.

7.14.4. Se recomandă pe cât posibil utilizarea echipamentelor electrice în execuţie normală, amplasate în afara zonelor cu pericol de explozie.

7.14.5. În zonele cu pericol de explozie se foloseşte numai aparatură electrică, materiale şi cabluri omologate pentru funcţionarea în astfel de zone.

7.14.6. Montarea liniilor electrice aeriene exterioare este interzisă în zonele cu pericol de explozie. Se admite montarea acestora numai în afara zonelor cu pericol de explozie cu condiţia asigurării unei distanţe minime de la axul liniei la limita zonei cu pericol de explozie, de cel puţin 1,5 ori înălţimea stâlpului, dar minimum 15 m.

7.14.7. La alegerea aparaturii electrice pentru arii periculoase trebuie luate în consideraţie următoarele elemente:

- clasificarea ariei periculoase;

- clasificarea gazelor, vaporilor şi prafurilor combustibile în funcţie de grupa sau subgrupa aparaturii electrice;

- clasa de temperatură sau temperatura de aprindere a gazelor, vaporilor sau a amestecului aer-praf.

Alegerea echipamentelor electrice în funcţie de zone

7.14.8. În zona 0 se folosesc numai materiale, aparate şi echipamente electrice în execuţie antiexplozivă. Exi.a.II, care nu produc scântei cu energie suficientă chiar în cazul unor defecţiuni pentru a aprinde amestecul exploziv. Acestea trebuie să fie corespunzătoare grupei de explozie şi clasei de temperatură a gazelor sau vaporilor din zona respectivă, conform cu STAS 6877/4 şi STAS 6877/8.

7.14.9. În zona 1 poate fi utilizat echipament electric executat în conformitate cu prevederile pentru zona 0 sau cu prevederile de la unul sau mai multe din următoarele tipuri de protecţie:

- capsulare antideflagrantă "d";

- aparatură presurizată "p";

- înglobarea în nisip "q";

- imersiunea în ulei "r";

- securitate mărită "e";

- securitate intrinsecă "i";

- încapsulare "m".

7.14.10. În zona 2 este permisă instalarea următoarei aparaturi electrice:

- aparatură electrică pentru zonele 0 sau 1;

- aparatură electrică proiectată special pentru zona 2 (de ex. tipul de protecţie "n").

7.14.11. În zonele 20 şi 21 se poate instala:

- aparatură construită şi încercată pentru a fi utilizată într-o atmosferă de praf combustibil. Aparatura trebuie să aibă marcată pe ea simbolul DIP pentru protecţia împotriva aprinderii prafurilor, conform SR CEI 61241-1-1;

- aparatură cu siguranţă intrinsecă Exi a II în zona 20 şi Exi a II sau Ex b II în zonele 21 şi 22, având contactele electrice din zona cu praf protejate în carcase IP 65;

- aparatură presurizată "p" în zonele 21 şi 22.

Alegerea în funcţie de grupa echipamentului

7.14.12. Echipamentul electric cu tipul de protecţie "e", "m", "o", "p" şi "q" trebuie să aparţină grupei II de echipamente.

Echipamentul cu tipul de protecţie "d" şi "i" trebuie să aparţină uneia din grupele IIA, IIB, IIC de echipamente şi să fie aleasă în conformitate cu tabelul de 7.14.

Tabelul 7.14.

Relaţia dintre subdivizunea de gaze/vapori şi subgrupa de temperatură

| Subdiviziunea gaze/vapori | Subgrupa de echipamente |
| --- | --- |
| IIA | IIA, IIB sau IIC |
| IIB | IIB sau IIC |
| IIC | IIC |

Alegerea echipamentelor în funcţie de aprinderea gazelor, vaporilor sau prafurilor combustibile

7.14.13. Temperatura maximă de suprafaţă trebuie să fie întotdeauna mai mică decât temperatura de aprindere a amestecului exploziv care poate să apară în arie periculoasă.

Clasa de temperatură trebuie marcată pe aparatura electrică.

Pentru atmosfere de praf combustibil relaţia dintre temperatura maximă de suprafaţă şi temperatura de aprindere a amestecului praf-aer se determină conform SR CEI 1241-1-2, în funcţie de grosimea stratului de praf sau de prezenţa norilor de praf.

B. Executarea instalaţiilor electrice în zonele cu pericol de explozie

7.14.14. Executarea instalaţiilor electrice în toate zonele cu pericol de explozie se face în conformitate cu precizările de la art. 7.14.1.

Sisteme de cabluri

7.14.15. Instalaţiile electrice cu securitate intrinsecă trebuie realizate conform SR CEI 60079-14.

7.14.16. Circuitele electrice ale instalaţiilor din arii periculoase pot fi realizate cu cabluri cu conductoare de Cu precum şi cu cabluri cu conductoare de Al, dar numai cu secţiunea de min. 16 mm2 şi cu conexiuni adecvate.

7.14.17. Sistemele de cabluri trebuie astfel instalate încât să se evite expunerea lor la deteriorări mecanice, la coroziune, căldură sau influenţe chimice,

Pentru reducerea riscului deteriorării mecanice cablurile se pot instala în ţevi pe întregul traseu sau numai în zone de pericol, sau se pot utiliza cabluri armate sau ecranate (art. 7.14.22).

7.14.18. Modul de conectare a circuitelor în cabluri sau conductoare la echipamentele electrice din arii periculoase trebuie să respecte prevederile tipului de protecţie a echipamentului.

Orificiile echipamentelor electrice, destinate intrărilor de cabluri sau conducte şi neutilizate, trebuie obturate cu dopuri adecvate pentru tipul de protecţie corespunzător şi care nu pot fi demontate decât cu dispozitive speciale.

7.14.19. Trebuie luate măsuri pentru prevenirea trecerii gazelor, vaporilor sau lichidelor inflamabile dintr-o aerie în alta precum şi acumulării acestora în canale de cabluri. Aceste măsuri pot fi etanşarea conductelor, tuburilor sau cutiilor de joncţiune. Canalele de cabluri se pot umple cu nisip.

Golurile din elementele de construcţie pentru trecerea cablurilor şi conductelor dintr-o aerie periculoasă într-una nepericuloasă trebuie etanşate în mod corespunzător, de exemplu prin etanşări cu mortar sau obturări cu nisip.

7.14.20. Trebuie evitat contactul întâmplător dintre cabluri (cu excepţia cablurilor de încălzire) şi conducte care conţin gaze, vapori sau fluide inflamabile.

Distanţa minimă dintre cabluri şi conducte trebuie să fie conform prevederilor din PE 107.

Pentru cabluri armate sau protejate în ţeavă metalică, distanţele se pot reduce până la montarea acestora pe conductă.

7.14.21. Se recomandă să se evite pe cât posibil executarea de joncţiuni în arii periculoase.

În cazul în care acest lucru nu poate fi evitat, la executarea joncţiunilor trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

- să fie realizate într-o carcasă cu tipul de protecţie corespunzător zonei;

- să fie corespunzător din punct de vedere electric şi mecanic;

- să fie umplute cu un compund, o răşină epoxidică sau acoperite cu un înveliş termocontractabil, conform instrucţiunilor date de producător.

Racordările conductoarelor din cabluri la echipamente antideflagrante sau la circuite cu securitatea intrinsecă trebuie făcute numai prin conectoare de comprimare, conectoare înfiletate asigurate, sudare sau brazare.

7.14.22. Izolaţia cablurilor poate fi de tipul termoplastică, termorigidă, elastomerică sau minerală.

7.14.23. Cablurile pentru echipamente portabile cu curenţi nominali până la 6 A şi tensiune de maximum 250 V pot să aibă învelişul de tipul:

- cauciuc obişnuit;

- policloroprenă;

- un elastomer sintetic.

Aceste cabluri nu pot fi folosite pentru corpuri de iluminat sau pompe portabile, comutatoare tip pedală sau alte echipamente portabile supuse solicitărilor mecanice.

Pentru echipamentele portabile de curenţi şi tensiune mai mari decât cele de mai sus, trebuie folosite cabluri cu înveliş de tipul:

- cauciuc pentru condiţii grele;

- policloroprenă rezistentă;

- alt elastomer sintetic echivalent.

Conductoarele din cupru ale cablurilor de energie trebuie să aibă o secţiune de minimum 1,5 mm2 iar ale cablurilor de comandă şi semnalizare de 1 mm2. Conductorul de protecţie trebuie să fie încorporat în mantaua cablului.

7.14.24. Pozarea cablurilor trebuie făcută pe suprafeţele pereţilor clădirii sau pe construcţiile metalice.

Cablurile pozate aparent trebuie alese de tipul cu întârziere la propagarea flăcării (încercate conform SR CEI 60332-1).

7.14.25. Pozarea cablurilor în pardoseală şi în planşeele dintre etaje trebuie făcute în ţevi de oţel sau în canale.

Traseele cablurilor trebuie alese astfel încât să permită intervenţia pentru întreţinerea sau în caz de avarii şi incendii.

7.14.26. La trecerea cablurilor prin pereţi şi planşee se pot folosi ţevi de trecere, presetupe sau cutii de nisip. Etanşările trebuie executate conform prevederilor normativului P 118 şi detaliilor din anexa 2 a aceluiaşi normativ.

7.14.27. Trecerile de cabluri trebuie prevăzute cu acces pentru curăţare, astfel ca un minim de praf să poată fi înlăturat. În caz de utilizare a cofretelor, conductelor, tuburilor sau canalelor pentru trecerea cablurilor trebuie luate măsuri pentru a împiedica depunerea sau trecerea prafului combustibil.

7.14.28. Pozarea cablurilor pe estacade trebuie făcută cu respectarea prevederilor normativului PE 107.

Se admite folosirea estacadelor tehnologice pentru pozarea cablurilor, rezervându-se în acest scop spaţii speciale. Se recomandă folosirea părţii laterale opusă părţii pe care sunt montate utilajele.

7.14.29. Trebuie evitate traseele care trec pe deasupra utilajelor ce conţin sau vehiculează substanţe inflamabile, cu excepţia cablurilor aferente utilajelor respective.

7.14.30. În cazul montării cablurilor sub conducte, trebuie luate măsuri de protejare a cablurilor în zonele cu posibile scăpări de produse (ventile, flanşe, purje) precum şi în zonele în care se află joncţiuni ale cablurilor.

7.14.31. În zonele 1 şi 2 cu vapori şi gaze mai grele decât aerul, canalele de cabluri trebuie umplute cu nisip şi acoperite cu dale de beton (rosturile dintre acestea trebuie etanşate). Ieşirea cablurilor din canale trebuie făcută prin ţevi de oţel încastrate în pereţi şi cu etanşarea corespunzătoare a cablurilor pe ţeavă.

7.14.32. În zona 1 şi 2 cu vapori şi gaze mai uşoare decât aerul nu este necesară umplerea canalelor cu nisip.

Pozarea cablurilor în pământ trebuie să respecte prevederile normativului PE 107.

Conductoare electrice în ţevi şi tuburi de protecţie

7.14.33. Montarea conductoarelor electrice în ţevi şi tuburi de protecţie în zonele cu pericol de explozie se face respectând prevederile din prezent subcapitol şi cele corespunzătoare din cap. 5 lit. C.

7.14.34. Ţevile sau tuburile de protecţie trebuie să fie prevăzute cu fitinguri de etanşare:

- la intrarea sau ieşirea dintr-o arie periculoasă;

- la 450 m faţă de toate carcasele care conţin o sursă de aprindere în funcţionare normală;

- la orice carcasă care conţine racorduri, îmbinări sau borne la care diametrul ţevilor este egal sau mai mare de 50 mm.

7.14.35. După instalarea cablurilor sau conductoarelor în ţeavă, fitingurile de etanşare trebuie umplute cu un compound care să nu se contracte la aplicare şi să fie insensibil la substanţe chimice aflate în aria periculoasă.

Adâncimea compoundului trebuie să fie cel puţin egală cu diametrul interior al ţevii, dar nu mai mic de 16 mm.

7.14.36. Este interzisă umplerea cu compound a dozelor, cutiilor de borne etc.

7.14.37. În încăperile cu pericol de explozie este interzisă aşezarea ţevilor de protecţie pe pardoseală. Se admite montarea acestor în pardoselile betonate dacă sunt acoperite cu un strat de min. 2 cm de beton.

7.14.38. În zonele 20, 21 şi 22, montarea aparentă a ţevilor de protecţie trebuie să facă astfel încât depunerea de praf sau scame să fie cât mai mică şi să se poată curăţa uşor. Ţevile se aşază, de regulă, pe un singur rând, la o distanţă de minimum 2 cm de perete.

7.14.39. În încăperile cu pericol de explozie foarte umede (  76%, AD4 (U3)) şi/sau cu mediu puternic coroziv AF4 (K), se interzice aşezarea ţevilor de protecţie direct pe elementele de construcţie. Distanţele minime între ţevi şi pereţi sau tavane trebuie să fie:
- pentru ţevi cu diametrul până la 1", de două ori diametrul ţevii respective;

- pentru ţevi cu diametrul mai mare de 1", diametrul ţevii respective.

7.14.40. Se interzice folosirea ţevilor de:

- 1/2", la aşezarea sub pardoseală şi în fundaţia maşinilor;

- 3/4", la aşezarea în fundaţie a maşinilor, dacă aceste ţevi nu sunt în bloc cu alte ţevi.

7.14.41. Îmbinarea ţevilor între ele şi cu fitinguri, doze, cutii, casete, cutii de borne ale maşinilor electrice, corpuri de iluminat, carcase ale aparatelor etc. trebuie să se facă cu filet, înfăşurat fie cu bandă de teflon, fie cu fuior de cânepă impregnat cu ulei fiert sau vopsea.

Nu se admit îmbinări ştemuite.

7.14.42. Toate racordurile ţevilor de protecţie cu receptoarele electrice trebuie executate astfel încât să fie posibilă înlocuirea receptorului fără demontarea ţevii folosind racorduri olandeze.

7.14.43. La trecerea ţevilor prin planşee se vor respecta prevederile normativului P 118.

7,14.44. Modul de îmbinare a conductelor electrice se va face respectând condiţiile de la art. 5.1.27. ... 5.1.40. În încăperile foarte umede şi cu mediu puternic coroziv AF4 (K), nu se admite îmbinarea conductelor electrice cu cleme de strângere ci numai prin lipire sau sudare.

C. Măsuri de protecţie în instalaţiile electrice din zonele cu pericol de explozie.

7.14.45. În instalaţiile electrice din zonele cu pericol de explozie se iau, pe lângă măsurile de protecţie prevăzute în capitolul 4 din prezentul normativ şi măsurile de protecţie prevăzute în normativul I.20.

7.14.46. Instalaţiile electrice din zonele cu pericol de explozie se proiectează şi se realizează astfel încât să asigure protecţia împotriva apariţiei de scântei şi arcuri electrice.

7.14.47. Măsurile împotriva acumulării electricităţii statice sunt obligatorii la construcţiile care includ zone cu pericol de explozie. Acest măsuri trebuie corelate cu cele împotriva descărcărilor atmosferice şi a şocurilor electrice.

7.14.48. Se consideră periculoase, din punct de vedere al producerii electricităţii statice, substanţele care au o rezistivitate mai mare de 105  cm.

Se are în vedere că formarea celor mai periculoase potenţiale de electricitate statică are loc:

- la transportul lichidelor de conducte cu viteză mai mare de 0,7 m/s;

- la executarea operaţiilor de umplere şi golire sau pompare a lichidelor, mai ales când aceste lichide se introduc în utilaje sau rezervoare prin jet cu cădere liberă;

- la transportul lichidelor pe conducte şi la ieşirea prin ajutaj a gazelor comprimate sau lichefiate, mai ales a acelor gaze care conţin un lichid fin pulverizat (vopsire prin pulverizare şi alte procese similare);

- la transportul substanţelor în formă de pulbere şi a prafului în flux de aer sau gaz (uscare cu aer şi alte procese), la procese cu prăfuire-măcinare, cernere, la filtrarea aerului sau a gazului impurificat cu praf sau la desprăfuire;

- la amestecarea substanţelor în amestecătoare, la prelucrarea lor pe valţuri, calandre, la cauciucarea pânzei, precum şi la alte operaţiuni similare;

- la funcţionarea transmisiilor cu curea şi a transportoarelor executate din cauciuc râu conducător de electricitate.

7.14.49. Măsurile de protecţie împotriva electricităţii statice trebuie să ţină seama de particularităţile procesului de producţie pentru a se preveni acumularea de sarcini electrostatice în locuri periculoase.

7.14.50. În toate cazurile în care legarea la pământ este un mijloc de protecţie suficient împotriva electricităţii statice, se recomandă folosirea acesteia.

7.14.51. Toate elementele metalice de protecţie ale instalaţiilor electrice, toate instalaţiile neelectrice şi elementele metalice de construcţie din zonele cu pericol de explozie trebuie conectate la legătura principală de egalizare a potenţialelor.

Conductele tehnologice montate pe estacade trebuie să fie conectate la reţeaua de legare la pământ la capetele estacadei şi la fiecare 200-300 m.

Rezistenţa prizei de pământ, folosită numai pentru descărcarea electricităţii statice, trebuie să fie maximum 100  .

7.14.52. Pentru estacade cu conducte de produse combustibile, în afară de locuri de legare la pământ indicate la pct. 7.14.51., se ţine seama de următoarele:

- pentru legarea la pământ a estacadelor, se prevăd prize speciale sau se folosesc prizele de protecţie ale instalaţiilor electrice;

- nu se admite utilizarea conductelor care conţin lichide şi gaze combustibile, ca prize de legare la pământ;

- nu se admite legarea conductelor care trec pe poduri amplasate în apropierea căilor ferate electrificate, de construcţia metalică a podurilor, pentru a se preîntâmpina astfel pătrunderea pe conducte a curenţilor de scurgere.

7.14.53. Pentru a crea circuite închise şi pentru a se preîntâmpina producerea de scântei, se prevăd punţi de egalizare a potenţialelor pentru toate conductele montate paralel, amplasate în secţii, pe estacade sau canale, la distanţa de până la 10 cm una de alta. Punţile de egalizare a potenţialelor se aşază la intervale de maxim 20 m.

Conductele care se intersectează şi se apropie până la distanţa de 10 cm indiferent de apartenenţă sau destinaţie, trebuie, de asemenea, să fie legate între ele cu punţi de egalizare a potenţialelor, în punctele de intersecţie şi de apropiere. Când conductele trec la o distanţă de până la 10 cm de scări, platforme şi construcţii metalice, trebuie să fie legate de acestea.

Pentru conducte montate la sol, existenţa unui suport metalic comun este considerată suficientă, nemaifiind necesară montarea de puţin de egalizare a potenţialelor suplimentare.

7.14.54. Materialele rezervoarelor metalice trebuie legate la pământ conform normativului I-20.

7.14.55. Vasele tehnologice, care conţin lichide, gaze sau praf combustibil sau explozibil, trebuie prevăzute cu minimum o legătură la pământ.

7.14.56. Toate instalaţiile producătoare de abur şi maşinile acţionate cu abur, cum sunt turbinele şi maşinile cu abur, trebuie să aibă o legătură la pământ.

7.14.57. Este interzisă utilizarea staţiilor de protecţie catodică cu redresor pentru protecţie anticorosivă a suprafeţei interioare a rezervoarelor, fiind admisă numai protecţia catodică cu anozi de sacrificiu.

7.14.58. Toate staţiile de protecţie catodică din zonele cu pericol de explozie trebuie să aibă două borne de legare la pământ. Trebuie evitată interferenţa între sistemul de protecţie catodică şi alte sisteme de legare la pământ.

Protecţia electrică

7.14.59. Circuitele şi echipamentele electrice situate în arii periculoase, exceptându-le pe cele cu securitate intrinsecă, trebuie protejate la surpasarcină, scurtcircuit sau punere la pământ, astfel încât, în caz de defect, deconectarea să se realizeze într-un timp cât mai scurt.

Sistemele de protecţie astfel alese încât, în caz de defect, reanclanşarea automată să fie împiedicată.

7.14.60. Motoarele electrice trebuie protejate împotriva scurtcircuitelor şi surpasarcinilor. Pot fi considerate ca dispozitive de protecţie la suprasarcină următoarele:

- dispozitive de protecţie temporizate, dependente de curent, tip releu termic, reglate pentru curent nominal al motorului;

- dispozitive pentru surpavegherea directă a temperaturii în motor cu ajutorul detectoarelor de temperatură înglobate în înfăşurări;

- alte dispozitive care asigură, în mod similar protecţia împotriva supraîncălzirilor inadmisibile.

Aceste dispozitive trebuie să declanşeze toate conductoarele active ale circuitului protejat şi să nu permită reanclanşarea decât după deblocarea manuală a elementului de protecţie.

7.14.61. La motoarele cu tipul de protecţie "e" dispozitivele de protecţie temporizate trebuie să deconecteze motorul blocat în timpul tE înscris pe plăcuţa motorului.

Curbele caracteristice timp-curent ale dispozitivelor de protecţie trebuie să indice timpii de protecţie la solicitarea trifazată, plecând de la starea rece, pentru o temperatură ambiantă de 200 C şi curenţi de 3 până la 8 ori curentul reglat.

Echipamentele trebuie să declanşeze cu o abatere de max.  20% din timpii rezultaţi din curbe.

Motoarele cu siguranţă mărită concepute pentru porniri grele şi frecvenţe care pot produce o încălzire suplimentară apreciabilă sunt admise în arii periculoase numai dacă dispozitiviele de protecţie declanşează înainte de atingerea temperaturii limită.

7.14.62. Pentru echipamente şi sisteme de încălzire trebuie luate măsuri suplimentare de protecţie în scopul limitării temperaturii de suprafaţă.

Trebuie luate măsuri de limitare a încălzirilor datorate curenţilor de scurgere la pământ anormali sau a defectelor de punere la pământ prin instalarea de dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR) care să decupleze în max. 5 s la In şi sub 0,15 s la 5 In, I fiind curentul diferenţial rezidual nominal de sarcină al dispozitivului.

7.14.63. Circuitele de iluminat monofazate trebuie protejate prin siguranţe fuzibile sau întreruptoare automate atât pe fază cât şi pe conductorul neutru.

7.14.64. Cutiile de conexiuni ale aparatelor sau echipamentelor electrice cu tip de protecţie "d" sau "p" pot avea protecţie de tip "e", cu grad de protecţie minimă IP 54.

7.14.65. Este necesar să se prevadă posibilitatea ca instalaţiile electrice dintr-o arie periculoasă să fie deconectate manual în caz de urgenţă de la un punct situat în afara ariei periculoase, într-o zonă de acces.

Trebuie prevăzută posibilitatea separării fiecărui circuit sau grup de circuite în scopul de a se putea efectua lucrări în condiţii de siguranţă. Elementele de separare trebuie să întrerupă toate conductoarele active, inclusiv conductorul neutru.

7.14.66. Pentru evitarea pericolelor provocate de conductoare străine de instalaţia electrică, trebuie luate măsuri de limitare a curenţilor de punere la pământ în carcase şi elemente metalice precum şi a potenţialelor ridicate pe conductoare de legare echipotenţială.

Modul de realizare a acestor măsuri depinde de schema de legare la pământ a reţelei de alimentare folosită în aria periculoasă.

7.14.67. Dacă se foloseşte schema TN, ea trebuie să fie de tip TN-S în aria periculoasă. În toate punctele de tranziţie de la schema TN-C la TN-S, conductorul de protecţie trebuie să fie legat de reţeaua de echipotenţializare în arie nepericuloasă.

Este necesar controlul curenţilor scurgere între conductoare N şi PE în aria periculoasă.

7.14.68. Dacă se foloseşte schema TT în zona 1, aceasta trebuie protejată cu un dispozitiv de protecţie la curent diferenţial rezidual (DDR).

7.14.69. Dacă se utilizează schema IT, trebuie să se prevadă un dispozitiv de control permanent al izolaţiei cu semnalizare şi declanşare.

D. Verificarea instalaţiilor electrice în zonele cu pericol de explozie

7.14.70. La verificarea instalaţiilor electrice din zonele cu pericol de explozie se respectă pe lângă prevederile din cap. 6 şi perevederile din prezentul capitol.

7.14.71. Verficarea se face pe baza proiectului părţii electrice şi a planului de zonare adus la zi. Desenul trebuie să cuprindă vederea în plan şi secţiune cu marcarea zonelor cu pericol de explozie, grupa de explozie şi clasa de temperatură ce se admit pentru echipamente electrice.

7.14.72. Verificarea instalaţiilor electrice se face:

- înainte de punerea lor în funcţiune;

- cu ocazia unor modificări aduse instalaţiei electrice sau chiar instalaţiilor tehnologice dacă prin aceasta se modifică zonarea;

- periodic, conform instrucţiunilor producătorului de echipament.

7.14.73. În cadrul programelor de verificare trebuie urmărite, în principal, următoarele:

a. echipamentul să fie corespunzător zonei;

b. grupa de explozie şi clasa de temperatură ale echipamentului să fie corespunzătoare;

c. temperatura maximă de suprafaţă a echipamentului să fie corectă;

d. identificarea circuitului echipamentului, în vederea separării lui corecte de sursa de energie;

e. tipul cablului să fie corespunzător;

f. obturările conductelor şi cablurilor să fie satisfăcătoare;

g. dispozitivele de protecţie la suprasarcină ale motoarelor să fie corect reglate.

Recomandările suplimentare pentru programele de verificare, specifice fiecărui tip de protecţie antiexplozivă sunt date în SR EN 600079-17.

7.14.74. Verificările din punct de vedere al respectării standardelor şi normativelor pentru instalaţii electrice trebuie să se facă la fel ca pentru instalaţiile electrice din zone neclasificate.

Recepţionarea instalaţiilor electrice se face numai dacă executarea tuturor verificărilor şi prezentarea dosarului cu buletine de probă.

7.15. Instalaţii electrice în construcţii de lemn 
Materiale

7.15.1. La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice din construcţii din lemn se respectă pe lângă prevederile din cap. 3 şi cele din prezentul subcapitol.

7.15.2. La executarea instalaţiilor electrice înglobate în pereţi din lemn se folosesc conductoare sau cabluri din cupru. La instalaţiile electrice aparente se admite folosirea cablurilor sau conductoarelor din aluminiu.

Cablurile ce se montează în contact direct cu lemnul trebuie să fie rezistente la foc conform PE 107.

7.15.3. Se recomandă utilizarea conductoarelor şi cablurilor încărcate cu 50 ... 70% din curent maxim admisibil astfel încât să funcţioneze la o temperatură de maxim 500 C.

7.15.4. Tablourile electrice de distribuţie trebuie să fie confecţionate din materiale incombustibile de clasă CA 1 (C0) sau greu combustibile CA2a şi CA2b (C1) şi să fie nehigroscopice.

7.15.5. Dozele de derivaţie şi de aparat trebuie executate din metal sau din materiale plastice care satisfac proba cu fir incandescent la 9600 C şi trebuie să fie etanşe. Izolaţiile ce protejează conexiunile trebuie de asemenea să satisfacă proba cu firul incandescent la temperatura de 9600 C.

7.15.6.Corpurile de iluminat montate direct pe lemn trebuie să prezinte cel puţin gradul de protecţie IP 4X în absenţa prafului şi IP 4 X în prezenţa prafului. Lămpile trebuie să fie protejate împotriva loviturilor la care pot fi supuse, cu dispersoare din materiale plastice rezistente la şocuri mecanice (de exemplu policarbonat), cu grătare sau sticlă rezistenţă.

7.15.7. Corpurile de iluminat trebuie confecţionate din materiale incombustibile de clasă CA 1 (C0) sau greu combustibile de clasă CA2a (C1) sau CA2b (C2).

7.15.8. Tuburile, plintele, canalele de protecţie trebuie să fie metalice sau din materiale plastice greu combustibile de clasă CA2a (C1) şi CA2b (C2), rigide sau flexibile, cu sau fără halogenuri.

7.15.9. Accesoriile de îmbinare ale tuburilor, plintelor şi canalelor trebuie să asigure aceeaşi rezistenţă mecanică, izolaţie electrică, grad de etanşare, rezistenţă la căldură ca şi tuburile, plintele, şi canalele la care se folosesc.

7.15.10. Se admite folosirea ca doze de derivaţie a părţilor fixe, special prevăzute la corpurile de iluminat, în condiţiile art. 5.1.110.

Distribuţii şi condiţii de montaj

7.15.11. Execuţia distribuţiei electrice în construcţii din lemn începe după terminarea structurii, a acoperişului şi închiderii perimetrale ale acestora.

7.15.12. Atunci când instalaţia electrică este înglobată în interiorul elementelor de construcţie, se recomandă ca circuitele să se monteze între placa dinspre interior a peretelui şi bariera de vapori, iar unde bariera de vapori este integrată, în placa dinspre interior a peretelui, între acesta şi izolaţie.

7.15.13. În situaţia în care apar deteriorări ale barierei de vapori în timpul execuţiei distribuţiei, acestea trebuie remediate asigurând continuitatea şi etanşeitatea barierei de vapori.

7.15.14. Pozarea tuburilor şi a dozelor se face înainte de montarea materialului fonoizolant.

7.15.15. Se admite montarea directă pe elemente de construcţie din lemn, a tuburilor, plintelor sau canalelor de protecţie din materiale plastice greu combustibile de clasă CA2a (C1) şi CA2b (C2), aparatele şi echipamentele electrice cu grad de protecţie minim IP 54 numai aparent, în condiţiile art. 3.3.8.

7.15.16. Tuburile şi canalele de protecţie metalice se montează direct pe elementele combustibile ale construcţiei, atât în montaj aparent cât şi în interiorul pereţilor sau planşeelor.

7.15.17. Tuburile flexibile din materiale plastice se utilizează numai pentru protecţia uşoară a conductelor electrice şi numai pe trasee scurte, dificil de realizat cu tub rigid.

7.15.18. Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolaţie normală, a cablurilor cu sau fără întârziere la propagarea flăcării, a tuburilor din materiale plastice, a aparatelor şi echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP 54 se face conform art. 3.3.9.

7.15.19. La montarea dozelor în pereţii exteriori, pe lângă asigurarea continuităţii barierei de vapori, se urmăreşte şi păstrarea continuităţii stratului de termoizolaţie.

7.15.20. La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice se respectă şi următoarele condiţii:

- găurile necesare se fac de preferinţă în elementele orizontale ale structurii;

- se evită amplasarea mai multor orificii în acelaşi plan orizontal al montantului; dacă sunt necesare mai multe străpungeri în acelaşi montant, amplasarea lor se va face pe verticală, la distanţe mai mari de 15 ori diametrul golului;

- diametrele golurilor nu vor depăşi 1/4 din dimensiunea montantului;

- se prevăd distanţiere între traversele tavanului şi placa de închidere a acestuia sau acestea se supradimensionează pentru a se putea decupa la partea lor inferioară un lăcaş pentru trecerea tuburilor de protecţie.

Aceste soluţii se stabilesc de comun acord cu proiectantul structurii de rezistenţă.

7.15.2. Dozele metalice şi din materiale plastice cu grad de protecţie mai mic de IP 54 se montează respectându-se condiţiile de la art. 3.3.9.

7.15.22. Se recomandă prevederea de circuite de prize distincte, pentru fiecare cameră. Aceste circuite se protejează prin dispozitive diferenţiale, iar prizele vor fi cu contact de protecţie.

7.15.23. Se recomandă reducerea, pe cât posibil a numărului de doze de ramificaţie pe parcursul unui circuit.

7.15.24. Legăturile electrice trebuie realizate astfel încât să nu permită formarea de scântei sau arcuri electrice.

7.15.25. Se recomandă montarea aparentă a tablourilor electrice de distribuţie din materiale plastice greu combustibile cu respetarea condiţiilor de la art. 3.3.8. Pentru montaj înglobat se folosesc tablouri electrice metalice cu grad de protecţie IP 54.

Distribuţii în cabluri

7.15.26. La execuţia instalaţiilor electrice înglobate se utilizează cabluri din cupru rezistente la foc. În cazul existenţei pericolului de deteriorare mecanică acestea vor fi armate.

7.15.27. La trecerea prin elementele combustibile, cablul se protejează în tuburi metalice.

7.15.28. Fixarea cablurilor se face numai cu elemente prefabricate care să îl ştranguleze şi care să nu aibă muchii tăioase care pot deteriora izolaţia cablului.

7.15.29. Distanţele maxime între elementele de fixare a cablurilor trebuie să fie:

- 50 cm, la montajul orizontal şi 100 cm, la montajul vertical, pentru cablurile nearmate montate aparent;

- 80 cm, la montajul orizontal şi 150 cm, la montajul vertical, pentru cabluri armate.

7.15.30. Cablurile se fixează la maximum 10 cm de intrarea în doze sau în aparate.

7.15.31. Golurile din elementele de construcţie trebuie să aibă un diametru mai mare cu 1/4 decât diametrul exterior al cablului.

7.15.32. Practicarea golurilor se face respectând prevederile art. 7.15.21.

7.15.33. Cablurile electrice pentru încălzire înglobate în elemente de construcţie din lemn şi care sunt armate, trebuie protejate la curent diferenţial rezidual de cel mult 100 mA.

7.15.34. În cazul în care instalaţia electrică de încălzire este realizată în schema IT impedanţa dispozitivului de control permanent al izolaţiei şi caracteristicile dispozitivelor de protecţie la curent diferenţial trebuie alese astfel încât să asigure întreruperea în cazul apariţiei primului defect de izolaţie. Conductorul de protecţie al circuitului de încălzire se leagă la fiecare din extremităţile armăturii sau la învelişul metalic al cablului de încălzire.

Protecţii şi măsuri de protecţie

7.15.35. În cazul schemelor TN şi TT, circuitele din care se alimentează receptoare din locuri periculoase sau foarte periculoase se protejează printr-un dispozitiv diferenţial cu curent nominal rezidual cel mult egal cu 30 mA.

7.15.37. În schema IT, dacă sunt prevăzute dispozitive diferenţiale de protecţie, trebuie să se prevadă şi un dispozitiv de control permanent al izolaţiei pe fiecare circuit care deserveşte încăperi din lemn.

7.15.38. Circuitele care alimentează sau traversează încăperi din lemn trebuie protejate la suprasarcină şi la scurtcircuit prin dispozitive de protecţie amplasate în amonte de aceste încăperi.

7.15.39. În circuitele TFJP şi TFJS părţile active trebuie să îndeplinească una din condiţiile;

- să fie protejate în învelişuri cu gradul de protecţie IP 2X;

- să fie prevăzute cu o izolaţie care să suporte o tensiune de încercare de 500 V timp de 1 min;, oricare ar fi tensiunea nominală a circuitului.

7.15.40. Conductoarele PEN nu sunt admise în încăperile din lemn, cu excepţia circuitelor care le traversează.

7.15.41. Branşamentul la care este racordată instalaţia electrică trebuie să fie prevăzut cu un întreruptor automat cu protecţie la curent diferenţial rezidual de tip S. Asigurarea selectivităţii protecţiilor se va face respectând prevederile art. 4.1.31.

[top]

ANEXA 1

PREVEDERI CONEXE NORMATIVULUI I.7.

STANDARDE

| STAS 234 - 86 | - Branşamente electrice. Prescripţii generale de proiectare şi execuţie. |
| --- | --- |
| STAS 297/1-88 | - Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale |
| STAS 391/1-89 | - Bare rotunde de cupru. Condiţii tehnice de calitate. |
| STAS 1478-90 | - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare. |
| STAS 2612-87 | - Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise. |
| STAS 2849/1...7-89 | - Iluminat. Terminologie. |
| STAS 4936-87 | - Marcarea barelor şi baretelor colectoare pentru centrale şi staţii eletrice de conexiune şi transformare. |
| STAS 6646/1-97 | - Iluminatul artificial. Condiţii generale pentru iluminatul în construcţii. |
| STAS 6646/2-97 | - Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în industrie. |
| STAS 6646/3-97 | - Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul în clădiri civile. |
| STAS 6773-79 | - Poduri rulante. Linii de contact. Prescripţii de proiectare şi execuţie. |
| STAS 7944-79 | - Bare conductoare de curent. Cureţi maximi admisibili de durată. Prescripţii. |
| STAS 8275-87 | - Protecţia împotriva electrocutărilor. Terminologie. |
| STAS R9321-73 | - Prefabricate electrice de joasă tensiune. |
| STAS 9954/1-74 | - Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie. Prescripţii de proiectare şi montare. |
| STAS 10413/1-84 | - Unelte electrice portabile. Condiţii tehnice generale de securitate. |
| STAS 11054-78 | - Aparate electrice şi electronice. Clase de protecţie contra electrocutării |
| STAS 11100/1-93 | - Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României. |
| STAS 12216-84 | - Protecţia împotriva electrocutării la echipamente electrice portabile. Prescripţii. |
| STAS 12217-88 | - Protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele electrice mobile. Prescripţii. |
| SR 12294-93 | - Iluminat artificial. Iluminat de siguranţă în industrie. |
| STAS 12604-87 | - Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale. |
| STAS 12604/4-89 | - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii. |
| STAS 12604/5-90 | - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare. |
| SR CEI 50 (426)-97 | - Vocabularul electrotehnic internaţional. Aparatură electrică pentru atmosfere explozive. |
| CEI SR CEI 50(826) A1-1995 | - Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 826: Instalaţii electrice în construcţii. |
| SR CEI 755-95 | - Reguli generale pentru dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual. |
| SR CEI 60034 - 5-1993 | - Maşini electrice rotative. Partea 5: Clasificarea gradelor de protecţie asigurate de învelişurile maşinilor electrice rotative. |
| SR CEI 60332-1-98 | - Încercarea la foc a cablurilor. |
| SR CEI 60364 - 1-1997 | - Instalaţii electrice ale clădirilor. Domeniul de aplicare, obiect, principii fundamentale. |
| SR CEI 60364 - 2-1997 | - Definiţii. |
| SR CEI 60364 - 3-1997 | - Determinarea caracteristicilor generale. |
| SR CEI 60364 - 4-1996 | - Protecţia pentru asigurarea securităţii. |
| SR CEI 60364 - 5-1998 | - Alegerea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor electrice. |
| SR CEI 60364 - 7-1998 | - Reguli pentru instalaţii şi amplasamente speciale. |
| SR CEI 60446-1994 | - Identificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice. |
| SR CEI 60479-95 | - Efectele curentului asupra omului şi animalelor domestice. |
| SR CEI 60536-1995 | - Clasificarea echipamentelor electrice şi electronice din punct de vedere al protecţiei împotriva şocurilor electrice. |
| SR CEI 60598-2-22-1992 | - Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat de siguranţă. Condiţii tehnice speciale. |
| SR CEI 60621-97 | - Instalaţii electrice pentru şantiere în aer liber supuse la condiţii severe. |
| SR CEI 61241-1999 | - Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. |
| SR CEI 61312-2000 | - Protecţia împotriva impulsului electromagnetic generat de trăsnet. |
| SR CEI 61662 A1-2000 | - Evaluarea riscului de avariere asociat loviturilor de trăsnet. |
| SR HD 625.1.S1-2001 | - Coordonarea izolaţiei echipamentelor în reţele de joasă tensiune. Partea 1. Principii, prescripţii şi încercări. |
| SR EN 50014:1995 | - Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Prescripţii generale. |
| SR EN 50028:1995 | - Echipamente electrice pentru atmosfere potenţial explozive. Încapsulare "m". |
| SR EN 60 079-10-94 | - Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Prescripţii generale. |
| SR EN 60 079-14-94 | - Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Instalaţii electrice în arii periculoase (altele decât minele). |
| SR EN 60 079-17-94 | - Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. |
| SR EN 60 079-19-94 | - Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Reparaţia şi revizia aparaturii utilizată în atmosfere explozive (altele decât minele sau fabricarea explozivilor). |
| SR EN 60335-1-99 | - Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. |
| SR EN 60529-95 | - Grade normale de protecţie asigurate prin carcase. Clasificare şi metoda de verificare. |
| SR EN 60601-1-1/2001 | - Aparate electromedicale. Cerinţe generale de securitate. |
| SR EN 60617-11-2001 | - Simboluri grafice pentru scheme electrice. |
| SR EN 60 742-98 | - Transformatoare de separare a circuitelor şi transformatoare de securitate. |
| SR EN 61008-1-94 | - Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. |
| SR EN 61009-1-94 | - Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. |

Normative şi instrucţiuni ghiduri, legi, ordonanţe, hotărâri

| GP 052-2000 | - Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. - Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii electrice. |
| --- | --- |
| P 17/85 | - Normativ pentru proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare. |
| P 100-98 | - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor. |
| PE 102-86 | - Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unităţi energetice. |
| PE 103-92 | - Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţii de scurtcircuit. |
| PE 106:1995 | - Normativ pentru proiectarea şi executarea liniilor aeriene electrice de joasă tensiune. |
| PE 107:1995 | - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice. |
| PE 111-92 | - Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi transformare. |
| PE 112-93 | - Normativ pentru proiectarea instalaţiilor de curent continuu din centrale şi staţii. |
| PE 116-94 | - Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. |
| P 118-1999 | - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. |
| PE 120-94 | - Instrucţiuni privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice de distribuţie şi la consumatori industriali şi similari. |
| PE 124-95 | - Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari. |
| PE 132-95 | - Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică. |
| PE 134-2-1996 | - Normativ pentru metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţele electrice. |
| PE 148-94 | - Instrucţiuni privind condiţiile generale de proiectare antiseismică a instalaţiilor tehnologice din staţiile electrice. |
| PE 142-80 | - Normativ privind combaterea efectului flicker în reţelele de distribuţie. |
| PE 143-94 | - Normativ privind limitarea regimului deformat. |
| PE 155-1992 | - Normativ pentru proiectarea şi executarea branşamentelor electrice pentru clădiri civile. |
| NSSMUEE 111-2001 | - Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale. |
| I.6-1998 | - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. |
| ID 17-1978 | - Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie. |
| C 56-2000 | - Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente. |
| Ordinul MI nr. 775/98 | - Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor. |
| NSPM - 65-2001 | - Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice. |
| Legea 10/95 | - Privind calitatea în construcţii. |
| Legea 90/1996 | - Norme Generale de Protecţie a Muncii. |

Următoarele standarde internaţionale pentru care nu există standarde române corespunzătoare, se utilizează împreună cu prezentul normativ:

| CEI 60 364-4-444-96 | - Instalaţii electrice în construcţii. Protecţia la supratensiuni. |
| --- | --- |
| CEI 60364-6-61-98 | - Instalaţii electrice în construcţii. Verificări. |

Aplicarea unui standard naţional are caracter voluntar.

Aplicarea unui standard naţional poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriu, pe plan zonal sau local, numai printr-o reglementare tehnică adoptată de către o autoritate, în cazul în care considerente de ordin public, de protecţie a vieţii, a sănătăţii şi a securităţii persoanelor fizice, a mediului înconjurător şi de apărare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură.

[top]

ANEXA 2

CATEGORIILE INFLUENŢELOR EXTERNE ÎN FUNCŢIE DE NATURA LOR ŞI GRADUL DE INFLUENŢĂ (CLASA) CONFORM CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DIN SR CEI 364-3A1

| Cod actual român | Cod internaţional | Categorii şi clase de influenţe externe |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A. CONDIŢII DE MEDIU AA. Temperatura mediului ambiant |  |  |
| - | AA1 | - 60oC + 5o C (frigorific) |
| - | AA2 | - 40oC + 5o C (f. frig) |
| - | AA3 | - 25oC + 5o C (frig) |
| - | AA4 | - 5oC + 40o C (temperat) |
| T | AA5 | + 5oC + 40o C (cald) |
| - | AA6 | + 5oC + 60o C (f. cald) |
| - | AA7 | - 25oC + 55o C (fără control al temperaturii) |
| - | AA8 | - 50oC + 40o C (foarte scăzute şi foarte ridicate) |
| Clasele de temperatură ambiantă sunt aplicabile numai atunci când nu sunt infuenţe datorate umidităţii Valoarea medie a temperaturii pentru o perioadă de 24 h nu trebuie să fie mai mare decât limita superioară cu 5oC. |  |  |
| A.B. Condiţii climatice (influenţa cominată a temperaturii şi umidităţii)* |  |  |
| - | AB1 | t = - 600 C... + 50 C; r = 3 ÷ 100%;  a = 0,003 ÷ 7 g/m3 |
| - | AB2 | t = - 400 C... + 50 C;  r = 10 ÷ 100%;  a = 0,1 ÷ 7 g/m3 |
| - | AB3 | t = - 250 C... + 50 C;  r = 10 ÷ 100%;  a = 0,5 ÷ 7 g/m3 |
| - | AB4 | t = - 50 C... + 400 C;  r = 5 ÷ 95%;  a = 1 ÷ 29 g/m3 |
| - | AB5 | t = + 50 C... + 400 C;  r = 5 ÷ 85%;  a = 1 ÷ 25 g/m3 |
| - | AB6 | t = + 50 C... + 600 C;  r = 10 ÷ 100%;  a = 1 ÷ 35 g/m3 |
| - | AB7 | t = - 250 C... + 550 C;  r = 10 ÷ 100%;  a = 0,5 ÷ 29 g/m3 |
| - | AB8 | t = - 500 C... + 400 C;  r = 15 ÷ 100%;  a = 0,04 ÷ 36 g/m3 |
| A.C. Altitudine |  |  |
| - | AC1 | sub sau egală cu 2000 m (joasă) |
| - | AC2 | peste 2000 m (înaltă) |
| A.D. Prezenţa apei |  |  |
| U0 | AD1 | neglijabilă |
| U1 | AD2 | cădere de picături de apă (vertical cu inermitenţe) |
| U2 | AD3 | apă în ploaie (unghi sub 600 cu verticală) |
| U3 | AD4 | apă priectată (stropi în toate direcţiile) |
| U4 | AD5 | jet de apă (apă cu sub presiune, din toate direcţiile) |
| - | AD6 | pachete de apă (valuri) |
| - | AD7 | imersie (parţial în apă) |
| - | AD8 | submersie (complet în apă) |
| A.E. Prezenţa corpurilor străine solide |  |  |
| - | AE1 | neglijabilă |
| PI | AE2 | corpuri străine mici incombustibile (cu dimensiuni sub 2,5 mm) |
| PI | AE3 | corpuri străine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub 1 mm) |
| PI | AE4 | depuneri de praf redus, incombustibil cuprinse între 10 şi 35 mg/m2 pe zi (praf, fibre, scame incombustibile) |
| PC | AE5 | depuneri de praf combustibil cuprinse între 35 şi 350 mg/m2 pe zi |
| - | AE6 | depuneri de praf cuprinse între 350 şi 1000 mg/m2 pe zi |
| A.F. Prezenţa substanţelor corozive sau poluante |  |  |
| - | AF1 | neglijabilă |
| ZL, K | AF 2a AF 2b | Prezenţa apreciabilă a agenţilor poluanţi sau corozivi de origine atmosferică agenţi corozivi şi poluanţi atmosferici |
| K | AF3 | intermitentă sau accidentală (zone de manipulare a produselor chimice în cantităţi mici) |
| K | AF4 | permanentă (acţiune permanentă a substanţelor chimice corozive sau poluante în cantităţi mari) |
| A.G. Solicitări mecanice |  |  |
| - | AG1 | uşoare (solicitarea la şoc cel mult egală cu 0,225 J) |
| M | AG2 | medii (solicitarea la şoc cel mult egală cu 2 J) |
| M | AG3 | grele (solicitarea la şoc de la 6 J până la 20 J) |
| A.H. Vibraţii |  |  |
| - | AH1 | scăzute (instalaţii casnice şi similare, la care efectele vibraţiilor pot fi neglijabile); gama de frecvenţe cuprinsă între 2 ÷ 9 şi 9 ÷ 200 Hz, amplitudinea deplasării între 0,3 ÷ 1,5 mm şi acceleraţia între 1 ÷ 5 m/s2 |
| - | AH2 | medii (condiţii industriale obişnuite); gama de frecvenţă 9 ÷ 200 Hz, amplitudinea deplasării între 3 ÷ 7 mm2 şi acceleraţia între 10 ÷ 20 m/s2 |
| - | AH3 | importante (condiţii industriale grele); gama de frecvenţă 2 ÷ 9 şi 9 ÷ 200 Hz, amplitudinea deplasării între 10 ÷ 15 mm şi acceleraţia între 30 ÷ 50 m/s2 |
| A.K. Prezenţa florei şi/sau mucegaiului |  |  |
| - | AK1 | neglijabilă |
| - | AK2 | riscantă |
| A. L. Prezenţa faunei |  |  |
| - | AL1 | neglijabilă |
| - | AL2 | riscantă |
| A. M. Influenţe electromagnetice, electrostatice sau ionizante |  |  |
| - | AM1 | neglijabile |
| - | AM2 | curenţi vagabonzi |
| - | AM3 | radiaţii electromagnetice |
| - | AM4 | radiaţii ionizante dăunătoare |
| - | AM5 | câmpuri electrostatice dăunătoare |
| - | AM6 | curenţi de inducţie dăunători |
| A. N. Radiaţii solare |  |  |
| - | AN1 | scăzute, < 500 W/m2 |
| - | AN2 | medii, 500 < Is  700 W/m2 |
| - | AN3 | înalte, 700 < ls  1120 W/m2 |
| A. P. Efecte seismice |  |  |
| - | AP1 | neglijabile, a  30 Gal; 1 Gal = 1 cm/s2 |
| - | AP2 | severitate scăzută, 30 < a  300 Gal |
| - | AP3 | severitate medie, 300 < a  600 Gal |
| - | AP4 | severitate ridicată, a > 600 Gal |
| A.Q. Trăsnete. Nivel keraunic |  |  |
| - | AQ1 | neglijabil, < 25 zile/an |
| - | AQ2 | indirect, > 25 zile /an (riscuri provenind de la instalaţii de alimentare |
| - | AQ3 | direct (riscuri provenind de !a explozia materialului în urma trăsnetului). |
| A. R. Mişcări de aer (curenţi de aer) |  |  |
| - | AR1 | scăzute, v  1m/s |
| - | AR2 | medii, 1 m/s < v  5 m/s |
| - | AR3 | puternice, 5 m/ s < v  10m/s |
| A.S. Vânt |  |  |
| - | AS1 | scăzut, v  20m/s |
| - | AS2 | mediu, 20 < v  30 m/s |
| - | AS3 | ridicat, 30 m/s < v  50 m/s |
| B. UTILIZĂRI B. A. Competenţa persoanelor |  |  |
| - | BA1 | obişnuită (persoane neinstruite) |
| - | BA2 | Copii în încăperi care le sunt destinate (această clasă nu se aplică în medii familiale) |
| - | BA3 | handicapaţi (psihic, fizic sau intelectual) |
| EE | BA4 | Instruite (agenţi de întreţinere sau exploatare) |
| EE | BA5 | Calificate (ingineri şi tehnicieni) |
| B.C. Contactul persoanelor cu potenţialul pământului |  |  |
| - | BC1 | nul (mediu neconductor) |
| - | BC2 | scăzut ( în mod obişnuit fără contact cu elemente conductoare) |
| CE | BC3 | frecvent (contact frecvent cu elemente conductoare) |
| CE | BC4 | continuu (contact permanent cu pereţi metalici de exemplu incinte metalice, rezervoare, boilere. |
| B.D. Condiţii de evacuare în caz de urgenţă |  |  |
| - | BD1 | normale (clădiri de locuit) |
| - | BD2 | dificile (clădiri înalte) |
| - | BD3 | aglomerate (teatre, cinematografe, magazine mari şi similare) |
| - | BD4 | dificile şi aglomerate (clădiri publice înalte - hoteluri, spitale etc.) |
| B. E. Natura materialelor prelucrate sau depozitate |  |  |
| D | BE1a | riscuri neglijabile |
| E | BE1b |  |
| C | BE2 | riscuri de incendiu (utilizare, manipulare, prelucrare, fabricare, depozitare de materiale combustibile) |
| A | BE3a | riscuri de explozie |
| B | BE3b |  |
| - | BE4 | riscuri de contaminare (prezenţa animalelor, produselor farmaceutice fără protecţie) |
| C. CONSTRUCŢIA CLĂDIRILOR C.A. Materiale de construcţii |  |  |
| Co | CA1 | necombustibile |
| C1 | CA2a | combustibile |
| C2 | CA2b |  |
| C3 | CA2c |  |
| C4 | CA2d |  |
| C. B. Structura construcţiilor |  |  |
|  | CB1 | riscuri neglijabile |
| - | CB2 | propagatoare de incendiu (clădiri cu forme şi dimensiuni care ajută la propagarea incendiului, de ex. efect de coş) |
|  | CB3 | mobilă |
|  | CB4 | flexibilă sau instabilă |

Nota:

1. Condiţiile obişnuite corespund clasei 4 pentru parametrul AA şi clasei 1 pentru ceilalţi parametrii.

2. Semnificaţiile notaţiilor de la AB - Umiditatea aerului sunt următoarele:

- t = temperatura;

-  r = umiditatea relativă, este raportul dintre umiditatea absolută  a a aerului umed şi umiditatea absolută maximă la saturaţie (as) la aceeaşi temperatură şi aceeaşi presiune barometrică;

-  a = umiditate absolută, este greutatea vaporilor de apă conţinuţi într-un metru cub de aer umed.

3. Semnificaţia notaţiei de la AN - Radiaţii solare este următoarea:

- ls = Intensitatea radiaţiei solare.

4. Semnificaţia notaţiei de la AP - Efecte seismice este următoarea:

- a = acceleraţie

5. Semnificaţia notaţiei de la AR - Mişcări de aer (de curenţi) şi AS - Vânt este următoarea:

- v = viteza curenţilor de aer, respectiv a vântului.

* Toate valorile specificate sunt valori limită sau maxime care au probabilitate redusă de a fi depăşite.

[top]

ANEXA 3

Alegerea modului de pozare şi a tipurilor de conducte electrice în funcţie de influenţele externe

| Categoria şi clasa influenţelor exterioare | Conductoare izolate în tub* |  |  |  |  |  |  |  | Conductoare neizolate montate pe izolatoare | Bare |  |  |  | Cabluri cu izolaţie şi manta din PVC** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparent |  | îngropat |  |  | în jgheaburi | în goluri | pe izolatoare |  | libere | în ghene | în canale | capsulate | nearmate |  |  |  |  |  | armate |  |  |  |
|  | PVC | met. | PVC | met. | în plinta PVC |  |  |  |  |  |  |  |  | aparente | îngropate | în ghene | în canale | în pământ | aparente | îngropate | în ghene | în canale | în pământ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A Condiţii de mediu AA Temp. mediu ambiant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A A 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac |
| AA4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Ac | Ac | Ac | A | Ac | A | - | Ac | A | A |
| AA5(T) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Ac | Ac | A | A | Ac | A | - | A | A | A |
| AA6 | Sp | Sp | Sp | Sp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sp | Sp | Sp | Sp | - | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
| AG Şocuri mecanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | - | A | A | A | A | Ac | A | Ac | A | A | A |
| AG 2 (M) | - | A | A | A | - | Ac | A | Ac | - | - | IPXX 5 | IPXX 5 | IPXX 5 | Ac | A | A | A | Ac | A | A | A | A | A |
| AG(M) | - | Ac | A | A | - | - | A | - | - | - | - | IPXX 7 | IPXX 7 | Ac | A | A | Ac | Ac | Ac | A | A | A | A |
| AH Vibraţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AH 1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A |
| AH 2 | - | A | A | A | - | - | - | Ac | A | A | A | A | A | Ac | A | A | A | A | - | A | A | A | A |
| AD prezenţa apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD 1(Uo) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | IPX OX | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | - |
| AD2(U1) | A | A | A | A | - | A | A | A | - | IPX 1X | IPX1 X | A | A | A | A | A | Ac | - | A | A | A | A | - |
| AD 3 (U3) | A | Ac | A | - | - | - | - | - | - | - | - | IPX3 X | IPX3 X | A | A | A | Ac | - | Ac | Ac | Ac | Ac | - |
| AD 4 (U4) | A | Ac | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IPX5 X | A | A | A | Ac | - | Ac | Ac | Ac | Ac | - |
| AD5 (extern) | Ac | Ac | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IPX5 X | A | A | - | - | A | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac |
| AE prezenţă corpuri Solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE 1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | IP0 XX | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| AE2 | A | A | A | A | A | A | A | A | - | - | IP3X X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| AE3 | A | A | A | A | - | A | - | - | - | - | - | IP4X X | IP4X X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| AE4(PI) | A | A | A | A | - | A | - | - | - | - | - | - | IP4X X sau IP5XX | Ac | A | A | Ac | A | A | A | A | Ac | A |
| AE 5 (PC) | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | IP5XX sau IP6XX | Ac | A | - | Ac | A | Ac | A | Ac | Ac | A |
| AF prezenţă substanţe corozive sau poluante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AF1 | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A |
| AF 2a (ZL) | A | Ac | A | Ac | - | - | - | - | - | Ac | Ac | A | A | A | Ac | A | A | A | Ac | - | Ac | Ac | Ac |
| AF 2b (K) | A | Ac | A | Ac | - | - | - | - | - | Ac | Ac | A | A | A | Ac | A | A | A | Ac | - | Ac | Ac | Ac |
| AF 3 (K) | A | Ac | A | Ac | - | - | - | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac | A | A | Ac | A | Ac | Ac | Ac | - | Ac | Ac | Ac |
| AF 4 (K) | Sp | Sp | Sp | Sp | - | - | - | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac | A | A | Sp | Sp | Ac | Ac | Sp | - | Sp | Sp | Sp |
| B. Cond. de utilizare BD Cond. de evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BD1 | A | A | A | A | - | A | A | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | - |
| BD2 | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | A | A | A | Ac | A | A | A | - | Ac | A | A | A | - |
| BD3 | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | A | A | A | - | A | Ac | Ac | - | Ac | A | A | Ac | - |
| BD4 | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | A | A | A | - | A | Ac | Ac | - | Ac | A | A | Ac | - |
| BE Natura materialelor prelucrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BE 1a(D) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| BE 1b(E) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| BE 2 (C) | Ac | A | A | A | - | Ac | - | Ac | Ac | Ac | Ac | A | A | Ac | A | Ac | Ac | A | A | A | A | A | A |
| BE 3a (A) | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | Sp | A | Ac | A | A | A | A | A | A | A |
| BE 3b (B) | - | - | A | A | - | Ac | - | - | - | - | - | - | A | Sp | A | Ac | A | A | A | A | A | A | A |
| C Construcţia clădirilor CA Materialele construcţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 1 (CO) | A | A | Ac | A | A | A | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | - |
| CA2a (C1) | Ac | A | Ac | A | - | - | - | - | - | - | - | Ac | Ac | Ac | A | Ac | Ac | - | Ac | Ac | Ac | Ac | - |
| CA2b (C2) | Ac | A | Ac | A | - | - | - | - | - | - | - | Ac | Ac | Ac | A | Ac | Ac | - | Ac | Ac | Ac | Ac | - |
| CA2c (C3) | Ac | A | Ac | A | - | - | - | - | - | - | - | Ac | Ac | Ac | A | Ac | Ac | - | Ac | Ac | Ac | Ac | - |
| CA2d (C4) | Ac | A | Ac | A | - | - | - | - | - | - | - | Ac | Ac | Ac | A | Ac | Ac | - | Ac | Ac | Ac | Ac | - |
| CB structura clădirii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CB 1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | - |
| CB 2 | - | Ac | Ac | Ac | - | - | - | Sp | Ac | Ac | Ac | - | A | Ac | Ac | - | Ac | A | Ac | Ac | - |  |  |

A - permis

Ac - permis condiţionat dacă bridele şi colierele sunt din materiale electroizolante.

- interzis sau nu se foloseşte.

Sp - speciale

*) - în mediile AD, AE, AF distribuţiile în tuburi vor fi în execuţie etanşă similară cu gradul de protecţie indicat pentru distribuţiile în bare.

**) - în funcţie de locul de montare (interior, exterior sau în pământ) cablurile se vor alege respectându-se următoarele condiţii:

a) în interiorul construcţiilor, cablurile vor fi de tipul "rezistenţe la foc". Se admite şi folosirea cablurilor cu "întârziere la propagarea flăcării" în următoarele condiţii :

- În cazul în care construcţia cablurilor conţine mai mult de 2,5 kg de material combustibil/ml, de suport de cabluri, să se prevadă separări transversale la distanţa de cel mult 25 m şi la ramificaţiile din fluxurile principale; acestea vor cuprinde toate cablurile situate în aceeaşi secţiune transversală a fluxului de cabluri şi vor fi executate conform detaliilor admise.

- În cazul pozării în ghene şi canale verticale se vor executa obturări la cel mult 3 m distanţă pe toată secţiunea în aşa fel încât toate golurile să fie închise; se vor folosi pentru obturare elemente incombustibile Co (CA1) rezistente la foc minim 30 min. în situaţii obişnuite şi cu rezistentă la foc egală cu aceea a elementelor de construcţie, în clădiri înalte şi în clădiri cu săli aglomerate, în cazuri excepţionale, justificate, se admite şi folosirea pe trasee scurte a cablurilor "fără întârziere la propagarea flăcării" cu condiţia tratării corespunzătoare a învelişului exterior de intrare şi protejare anticorosivă şi ignifugă, acoperirea cablului cu nisip, etc.

Cablurile care trebuie să asigure funcţionarea temporară a unor instalaţii în condiţii de foc, vor fi alese din categoria "rezistente la foc".

b) - în interiorul construcţiilor, în cazul pozării aeriene se pot utiliza cabluri "cu întârziere" sau "rezistente la foc ".

c) - în cazul pozării în pământ sau în apă, nu se impun condiţii speciale privind caracteristicile de propagare a flăcării sau de rezistenţă la foc a cablurilor.

NOTA : clasele AB, AP, AQ, AR, AS şi parţial clasele AA, AE, AN sunt în studiu.

[top]

ANEXA 4

ÎNCADRAREA PRINCIPALELOR ÎNCĂPERI ÎN CATEGORII Şl CLASE DUPĂ INFLUENŢELE EXTERNE Şl GRADELE MINIME DE PROTECŢIE IMPUSE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE (SR EN 60529)

| Influenţe externe Tipul clădirilor şi încăperilor | Temperatura | Apa | Corpuri solide | Agenţi corozivi | Şoc | Vibraţii | Competenţa | Contacte | Evacuare | Materiale | Grad de prot. minim | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AA | AD | AE | AF | AG | AH | BA | BC | BD | BE | IP |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. ÎNCĂPERI (SAU SPAŢII) A. încăperi din clădiri de locuit sau similare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Băi şi duşuri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - volum 0; | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 271 | Vezi subcap. 7.2. |
| - volum 1; | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 241 |  |
| - volumele 2/3. | 4 | 4; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 231/211 |  |
| Balcoane acoperite | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 211 |  |
| Camere zi şi dormit. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2* | 1 | 1 | 201 | *) După izolaţia pardoselii |
| Călcătorii | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 211 |  |
| Spălătorii | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 241/245 |  |
| Subsoluri | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 211 |  |
| Toalete (WC-uri) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 231 |  |
| Uscătorii | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;2;3* | 1 | 1 | 211 | *) După izolaţia pardoselii. |
| B. Încăperi tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ateliere | 4 | 2; 3* | 2 | 1 | 2; 3 | 1; 2 | 5 | 3 | 1;2;3 | 1;2;3 | 215/217 235/237 | *) 2 pentru ateliere umede şi 3 pentru ateliere ude |
| Camere frigorifice | 1;2;3 | 3 | 2 | 3 | 1;2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1;4 | 341/345 |  |
| Parcaje (max. 100m2 numai ptr. staţionare) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 215 |  |
| Laboratoare | 4 | 2 | 1;2 | 3 | 1;2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1;2;3;4 | 211/215 311/315 |  |
| Sală acumulatoare | 4 | 3 | 2 | 3 | 1;2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3* | 311/335 | *) Numai dacă nu se respectă condiţiile de ventilaţie |
| Sală comandă | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 201 |  |
| Sala maşini | 4 | 2 | 2 | 3 | 2;3 | 2;3 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 315/317 |  |
| C. Centrale termice şi încăperi anexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrală: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **) La exteriorul încăperilor de la pct.1 şi 2; se vor instala la exteriorul încăperilor şi pe drumul de acces; |
| - pe cărbuni | 6 | 2 | 4 | 1 | 2;3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 515/615 |  |
| - alţi combustibili | 6 | 2 | 1 | 3 | 2;3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 517/617 |  |
| Depozit ( buncăr): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - de cărbune | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 215/217 |  |
| - de motorină | 4 | 1 | 1 | 3 | 2;3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 205/207 |  |
| Încăpere pompe | 4 | 3 | 2 | 1 | 2;3 | 2 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 235/237 | aparate de comandă pentru iluminat şi aparate pentru separarea tuturor circuitelor din încăperea respectivă |
| Încăpere vas expansiune | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 211 |  |
| Substaţia de apă caldă sau vapori | 4 | 3 | 2 | 1 | 2;3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 235/237 |  |
| D. Garaje; parcuri de maşini cu suprafeţe peste 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ateliere | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1;2;3 | 1;2 ;3 | 307 | Fără spaţiile cu pericol de explozie Zonă limitată de pereţii şi planşeele încăperii Zona de gresare este volumul limitat |
| Încăperi pentru încărcarea bateriilor | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 235 |  |
| Încăperi de staţionare maşini | 4 | 2 | 1 | 1 | 2;3 | 1 | 1 | 2 | 1;3 | 2 | 215/217 |  |
| Zone de spălare în interiorul clădirii | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 255 |  |
| Zona de gresare | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1;2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 235 |  |
| E. Clădiri sanitare de uz public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Săli de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dacă într-o încăpere sunt instalate mai multe feluri de obiecte vezi subcap. 7.2 |
| - chiuvete individuale | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 211 |  |
| - pisoare | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 211 |  |
| - WC-uri englezeşti | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 211 |  |
| Săli de: - spălătoare colective | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 231 |  |
| - WC -uri turceşti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 231 |  |
| Săli de duşuri | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 231 | *) vezi subcap 7.2 |
| Cabine de duş | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 231 |  |
| F. Clădiri pentru uz colectiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birouri | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;3 | 1 | 201 |  |
| Biblioteci | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;3 | 2 | 201 |  |
| Săli de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - arhivă | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;3 | 2 | 202 |  |
| - maşini scris, calculat | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201 |  |
| Săli de desen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 201 |  |
| Încăperi maş. copiat | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 201 |  |
| Sală centrală telef. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201 |  |
| Sală ghişeuri | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 201 |  |
| Săli de clasă | 4 | 1;2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 201/211 |  |
| Săli restaurant, cantine | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 215 |  |
| Bucătării mari | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2;4 | 355 |  |
| Camere colective şi dormit | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 201 |  |
| Săli de sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 2;3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 215/217 |  |
| Săli de reuniune | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 211 |  |
| Săli de aşteptare | 4 | 1 | 1 | 1 | 1;2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 201/205 |  |
| Săli de consultaţii medicale fără echipament specific | 4 | 1 | 1 | 1 | 1;2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1;4 | 201 /205 |  |
| Săli de expoziţii şi demonstraţii | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1;2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 205 |  |
| G. Încăperi sau spaţii în exploatări agricole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ateliere | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1;2 | 1;5 | 3 | 1;2;3 | 1;2;3 | 207 |  |
| Distilerii | 4 | 3 | 1 | 1;3 | 2 | 1 | 1;4;5 | 3 | 1 | 2 | 235 |  |
| Crame | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 235 |  |
| Curţi | 3;4 | 5 | 1 | 1;2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 255 |  |
| Depozite de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - alcool | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 215 |  |
| - îngrăşăminte | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 505/605 |  |
| - paie | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 505/605 |  |
| - fân | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 505/605 |  |
| - grâne | 3,4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 505/605 |  |
| - nutreţuri | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 505/605 |  |
| - bălegar | 3;4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 245 |  |
| Ferme oi | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1;3 | 2 | 245 |  |
| Ferme pui | 4 | 4;5* | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1;3 | 2 | 445/455 |  |
| Ferme găini | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1;3 | 2 | 245 |  |
| Ferme porci | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1;3 | 1 | 245 |  |
| Grajduri cai | 3;4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1;3 | 2 | 455 |  |
| Grajduri vite | 3;4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1;3 | 2 | 455 |  |
| Încăperi muls | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1;3 | 2 | 255 |  |
| Sere | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 235 |  |
| Spălătorii | 4;6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1;3 | 1 | 245 |  |
| Treierat cereale | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 505/605 |  |
| H. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terenuri camping | 3;4 | 5 | 2 | 1;2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1;3 | 1;2 | 551 |  |
| Şantiere | 3;4 | 5 | 2 | 1;2 | 3;4 | 2;3 | 4;5 | 3 | 1;3 | 1;2;3 | 358/359 | Vezi subcap. 7.9 |
| Parcuri distracţii | 3;4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 355 |  |
| Piscine bazin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *) şi în categoriile CA 2 şi CB4 Vezi subcap. 7.2. |
| - volum 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 381 |  |
| - volum 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 341 |  |
| - volum 2 | 4 | 2;4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 321/341 |  |
| Saune | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1;2 | 1 | 341 |  |
| lI. CLADIRI PENTRU PUBLIC A. Clădiri cu săli de spectacol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Săli de spectacol | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 201 |  |
| Amenajări scenice | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 205 |  |
| Săli de cinema | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 201 |  |
| Clădiri administr. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;3 | 1 | 201 |  |
| Depozite costume | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 205 |  |
| Ateliere | 4 | 1;2 | 1;2 | 1 | 3 | 2 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 207 |  |
| Cabine artişti | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201 |  |
| B. AIte clădiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magazine, bazare | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3* | 1;2 | 207 | *) În zonele accesibile cu ocazia manipulărilor. |
| Restaurante; braserii; cofetării; baruri | 4 | 1;2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;3 | 2 | 201/211 |  |
| Bucătării mari**) | 4 | 4;5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2;4 | 245/255 |  |
| Hoteluri | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 201 | *) AD 4 pentru instalaţii electrice situate sub hotă şi la 2 m de ea. |
| Săli de reuniune; de jocuri; de dans | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 205 |  |
| Săli conferinţe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 201 |  |
| Muzee | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 201 |  |
| Expoziţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - holuri; săli | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 201 |  |
| - ateliere; depozite; garaje; săli de ambalare; primire | 4 | 1;2 | 1 | 1 | 3* | 2 | 1 | 2;3 | 1 | 2;3 | 207/217 |  |
| Creşe; spitale | 4 | 1 | 1 | 1 | 1;2 | 1 | 2;3 | 3 | 3 | 1 | 201/205 | *) În zonele accesibile cu ocazia manipulărilor |
| - bloc operator | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1;4 | 205 |  |
| Administraţie; bănci | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 201 |  |
| III. Clădiri industriale (încăperi periculoase) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abatoare mari | 3;4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 255/655 | *) După amplasament **) Electroliză - în săruri topite AD1 BB1 - umedă AD3 BB2 |
| Acumulatoare (F) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 3 | 335 |  |
| Acizi (D + | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 335 |  |
| Alcooli (F) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 335 |  |
| Albire textile | 4 | 3;4* | 1 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 335/245 |  |
| Aluminiu (F) | 4 | 1;3** | 4 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 517/637 |  |
| Animale (crescătorii) | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1;2 | 545/645 |  |
| Asfalt bitum (D) | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 535/635 |  |
| Bataj, cardaj lâna | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 507/607 |  |
| Bere (F) | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 4 | 245 |  |
| Blănuri (batere) | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 505/605 |  |
| Brânză (F) | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 4 | 255 |  |
| Cărămizi (F) | 4 | 3;4* | 4 | 1 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1;2 | 537/647 | *) După amplasament |
| Cauciuc (P) | 4 | 4 | 4 | 1;3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 545/645 |  |
| Carton (F) | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1;2 | 335 |  |
| Corpuri groase (T) | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 515/615 |  |
| Cariere | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1;2;3 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 357 |  |
| Celuloză (F) | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 345 |  |
| Celuloid (F obiecte) | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 317 |  |
| Cărbune (D) | 3;4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 537/637 |  |
| Cazangerii | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1;2;3 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 307 |  |
| Cocserii | 4;6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 537/637 |  |
| Clei | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 335 |  |
| Cerneluri (F+D) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 335 |  |
| Cupru (T minereu) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 317 |  |
| Culori (F D) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 345 |  |
| Cherestea (F) | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 507/607 |  |
| Cromaj | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1;3 | 335 |  |
| Clor (F+D) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1;3 | 335 |  |
| Ciment (F) | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1;2;3 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 507/607 |  |
| Combust. lichizi (D) | 3;4 | 2;3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 317/337 |  |
| Detergenţi (F + D) | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 535/635 |  |
| Decapări | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 547/647 |  |
| Distilerii | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 335 |  |
| Electroliză | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 3 | 235 |  |
| Filaturi | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 505/605 |  |
| Frigorifere (D) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1;2;3 | 335 |  |
| Gudron (T) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 335 |  |
| Gravură pe metal | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 335 |  |
| Hârtie pastă (F) | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 345 |  |
| Hârtie (F) | 4 | 3;4* | 2 | 1 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 335/345 |  |
| Hârtie (D) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 315 |  |
| Haine (D) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 305 |  |
| Huilă (E) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 315 |  |
| Hidrocarburi (F) | 4 | 3;4* | 2 | 4 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;5 | 337/347 |  |
| Îngrăşăminte (F D) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 535/635 |  |
| Imprimerii | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 207 |  |
| Îmbuteliere (benzi) | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 355 |  |
| Ipsos (F+D) | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1;2 | 4;5 | 1 | 1 | 1 | 505/605 |  |
| Lacuri (F Aplic) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 315 |  |
| Lapte (produse) | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 4 | 255 | *) După amplasament |
| Lăcătuşerie | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 307 |  |
| Licheur (F) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 215 |  |
| Lemn | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 307/607 |  |
| Lichide halogene | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 217 |  |
| Lichide inflamabile (D  ateliere) | 4 | 2 | 1 | 3;4 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 217 |  |
| Magneziu (F+D+P) | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 317 |  |
| Măcelării | 4 | 4;5* | 1 | 1 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 4 | 245/255 |  |
| Salamuri | 4 | 4;5* | 1 | 1 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 4 | 245/255 |  |
| Metale (T) | 4 | 2;3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4;5 | 3 | 1 | 1;2;3 | 317/337 |  |
| Motoare termice (1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 307 |  |
| Nichel (T+minereu) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 337 |  |
| Parfumuri (F+D) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 315 |  |
| Pulberării | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 557/657 |  |
| Produse chimice (F) | 4 | 1 | 2;4 | 4 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 605 |  |
| Pâine (F) | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 4 | 505/605 |  |
| Resturi menajere (T) | 4 | 3;4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 535/645 | *) După amplasament |
| Săruri (F) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 4 | 535 |  |
| Săpun (F) | 4;6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 315 |  |
| Sodă (F+D) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 335 |  |
| Spirturi (D) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 335 |  |
| Sulf (T) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 315/615 |  |
| Sticlă (F) | 4;6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;4 | 335 |  |
| Seminţe (D) | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 505/605 |  |
| Tăbăcării | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 357 |  |
| Tâmplării | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 507/607 |  |
| Ţesături (F) | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 515/615 |  |
| Textile (D) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2 | 305 |  |
| Var (cuptoare) | 4;6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 1 | 507/607 |  |
| Vopsitorii (textile) | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 355 |  |
| Zinc (P) | 4;6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1;2 | 4;5 | 3 | 1 | 3 | 317 |  |
| Zahăr | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4;5 | 3 | 1 | 2;3 | 555/655 |  |

LEGENDĂ:

- D - depozitare

- E - extracţie

- F - fabricaţie

- l - încercări

- P - prelucrări

- T - tratament

- U - utilizare

- Cifrele de la 1 până la 7 reprezintă clasele de influenţe externe conform subcap. 2.3

NOTĂ:

- clasele AB; AP; AQ; AR AS; AN şi parţial clasele AA şi AE sunt în studiu.

[top]

ANEXA 5

SECŢIUNI MINIME ADMISIBILE LA CONDUCTOARE MONTATE ÎN EXTERIOR, PE PEREŢII CLĂDIRILOR

| Nr. crt. | Destinaţia conductoarelor | Secţiuni, mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | cupru | aluminiu |
| 1 | Pentru instalare pe pereţi, pe izolatoare la distanţa de maximum 4 m între suporturi | 4 | 10 |
| 2 | Pentru interiorul corpului de iluminat montat pe perete | 1 | - |

[top]

ANEXA 6

SECŢIUNILE MINIME ADMISE PENTRU CONDUCTOARELE UTILIZATE ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE DIN INTERIORUL CLĂDIRILOR

| Nr. crt. | Destinaţia conductoarelor | Secţiunile minime ale conductoarelor [mm2] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | cupru | aluminiu |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pentru interiorul corpurilor de iluminat: |  |  |
|  | - conductoare multifilare; | 0,50 | - |
|  | - conductoare unifilare. | 0,75 | - |
| 2 | Pentru un singur corp de iluminat, conductor de fază | 1 | 2,5 |
| 3 | Pentru o singură priză, conductor de fază | 1,5 | 2,5 |
| 4 | Pentru circuite de lumină, conductor de fază | 1,5 | 2,5 |
| 5 | Pentru circuite de priză, conductor de fază | 2,5 | 4 |
| 6 | Pentru circuitul unui receptor electrocasnic cu putere cuprinsă între 2 şi 4,5 kW, conductor de fază | 2,5 | 4 |
| 7 | Pentru circuite primare ce alimentează firmele cu lămpi cu descărcări în gaze | 2,5 | 4 |
| 8 | Pentru circuite de forţă, conductor de faza | 1,5 | 2,5 |
| 9 | Pentru circuite monofazate, conductorul neutru (N) va avea aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază | - | - |
| 10 | Pentru circuite trifazate cu patru conductoare, până la o secţiune de 16 mm2 a conductoarelor de fază secţiunea conductorului neutru va fi egală cu aceea a conductoarelor de fază | - | - |
| 11 | Pentru circuite trifazate cu patru conductoare, conductorul neutru pentru secţiuni ale conductorului de fază de: |  |  |
|  | - 25 mm2 | 16 | 25 |
|  | - 35 mm2 | 16 | 25 |
|  | - 50 mm2 | 25 | 25 |
|  | - 70 mm2 | 35 | 35 |
|  | - 95 mm2 | 50 | 50 |
|  | -120 mm2 | 70 | 70 |
|  | - 150 mm2 | 70 | 70 |
|  | - 185 mm2 | 95 | 95 |
|  | - 240 mm2 | 120 | 120 |
|  | - 300 mm2 | 150 | 150 |
|  | - 400 mm2 | 185 | 185 |
|  | > 400 mm2 , sN = 0,5 sF |  |  |
| 12 | Pentru coloane din clădiri de locuit, conductorul de protecţie (PE): |  |  |
|  | - la coloane colective; | 6 (sau 100 mm2 OL) | - |
|  | - la coloane individuale | 4 | - |
| 13 | Pentru circuite din apartamente, conductorul de protecţie (PE) | 2,5 | - |
| 14 | Pentru coloane, între tabloul principal şi tabloul secundar, se va determinaprin calcul, dar minimum: | 2,5 | 4 |
| 15 | Pentru conductoare de legătura între contor şi tabloul de distribuţie al instalaţiei interioare din locuinţe, se va determina prin calcul, dar minimum: | 6 | 6 |
| 16 | Pentru conductoare de legătură din interiorul tablourilor electrice: |  |  |
|  | - legături lipite | 0,5 | - |
|  | - legături cu cleme sau la borne | 0,75 | 2,5 |
| 17 | Pentru circuite secundare ale transformatoarelor de curent pentru măsură | 1,5 | - |
| 18 | Pentru cordoane de alimentare ale receptoarelor mobile sau portabile, secţiunea conductorului de fază va fi, pentru un curent nominal al aparatului: |  |  |
|  | - până la 2 A | 0,50 | - |
|  | - până la 6 A | 0,75 | - |
|  | - peste 6 A până la 10 A | 1,0 | - |
|  | - peste 10 A până la 16 A | 1,5 | - |
|  | - peste 16 A până la 25 A | 2,5 | - |
|  | - peste 25 A până la 32 A | 4 | - |
|  | - peste 32 A până la 40 A | 6 | - |
|  | - peste 40 A pana la 63 A | 10 | - |
| 19 | Pentru cordoane de alimentare ale corpurilor de iluminat portabile, secţiunea conductorului de fază va fi, pentru un curent nominal al aparatului: |  |  |
|  | - pana la 4 A | 0,5 | - |
|  | - peste 4 A pana la 10 A | 0,75 | - |
| 20 | Pentru instalaţii de automatizare, măsura şi control destinate unor receptoare sau instalaţii importante (vezi an. 5.1.3.) | 1 | - |
| 21 | Pentru legături electrice de automatizare, măsura şi control între aparatele montate într-un echipament şi pentru legăturile dintre aceste aparate şi conectări | 0,5 | - |

[top]

ANEXA 7

CURENŢI MAXIMI ADMISIBILI ÎN REGIM PERMANENT LA CONDUCTOARE NEIZOLATE, LIBERE ÎN AER

Temperatura mediului ambiant: + 25oC

Temperatura maximă admisă pe conductor: + 70oC

| Secţiunea nominală a conductoarelor [mm2] | Intensităţile curenţilor, A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Felul montajului |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | Aluminiu |  | Oţel-aluminiu |  | Oţel |
|  | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Exterior |
| 6 | 50 | 70 | - | - | - | - | - |
| 10 | 80 | 95 | 60 | 75 | 50 | 80 | - |
| 16 | 100 | 130 | 75 | 105 | 75 | 105 | 45 |
| 25 | 140 | 180 | 105 | 135 | 100 | 130 | 60 |
| 35 | 170 | 220 | 130 | 170 | 135 | 175 | 75 |
| 50 | 215 | 270 | 165 | 215 | 165 | 210 | 90 |
| 70 | 270 | 340 | 210 | 265 | 210 | 265 | 125 |
| 95 | 335 | 415 | 255 | 320 | 260 | 330 | 140 |
| 120 | 393 | 485 | 300 | 375 | 305 | 380 | - |
| 150 | 465 | 570 | 355 | 440 | 365 | 445 | - |
| 185 | 530 | 640 | 410 | 500 | 425 | 510 | - |
| 240 | 635 | 760 | 490 | 590 | 505 | 610 | - |
| 300 | 740 | 880 | 570 | 680 | 585 | 690 | - |
| 400 | 895 | 1050 | 690 | 815 | 715 | 835 | - |
| 500 | - | - | 820 | 980 | - | - | - |
| 600 | - | - | 930 | 1070 | - | - | - |

[top]

ANEXA 8

CURENŢI MAXIMI ADMISIBILI ÎN REGIM PERMANENT LA CONDUCTOARE IZOLATE

Temperatura mediului ambiant: + 250 C

Temperatura maximă admisa pe conductor:

+ 700 C, la izolaţie de PVC

+ 600 C, la izolaţie de cauciuc

| Sect. nominală a cond. [mm2] | Intensităţile curenţilor, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conductoare de cupru cu izolaţie de PVC sau de cauciuc FY, FcTi |  |  |  |  | Conductoare de aluminiu cu izolaţie de PVC sau cauciuc AFY |  |  |  |  |
|  | Montate în tub Nr. conductoarelor în tub |  |  |  | Libere în aer | Montate în tub Nr. conductoarelor în tub |  |  |  | Libere în aer |
|  | 2 | 3 | 4 | 5,6 |  | 2 | 3 | 4 | 5,6 |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 14 | 12 | 11 | 10 | 20 | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 17 | 14 | 13 | 11 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2,5 | 24 | 20 | 18 | 16 | 34 | 18 | 16 | 15 | 13 | 27 |
| 4 | 31 | 26 | 24 | 21 | 45 | 23 | 20 | 18 | 16 | 35 |
| 6 | 40 | 34 | 31 | 27 | 57 | 30 | 27 | 25 | 21 | 45 |
| 10 | 55 | 49 | 45 | 39 | 78 | 41 | 38 | 33 | 29 | 61 |
| 16 | 73 | 64 | 58 | 51 | 104 | 55 | 47 | 43 | 38 | 82 |
| 25 | 100 | 84 | 76 | 67 | 137 | 74 | 66 | 60 | 53 | 107 |
| 35 | 125 | 108 | 98 | 87 | 168 | 95 | 83 | 76 | 65 | 132 |
| 50 | 150 | 135 | 123 | 109 | 210 | 118 | 103 | 94 | 82 | 165 |
| 70 | 200 | 171 | 156 | 137 | 260 | 155 | 131 | 119 | 104 | 205 |
| 95 | 241 | 218 | 198 | 174 | 310 | 187 | 166 | 151 | 133 | 245 |
| 120 | 272 | 250 | 228 | 196 | 365 | 217 | 191 | 174 | 153 | 285 |
| 150 | 310 | 280 | 255 | 224 | 415 | 238 | 214 | 195 | 171 | 330 |
| 185 | - | - | - | - | 475 | - | - | - | - | 375 |
| 240 | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | 440 |
| 300 | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | 510 |
| 400 | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | 605 |

OBSERVAŢII:

1. Intensităţile curenţilor pentru trei conductoare în tub sunt valabile şi pentru circuite trifazate (echilibrate sau nu) cu patru sau cinci conductoare (3L + N, 3L + N + PE).

2. Pentru conducte punte cu două conductoare, respectiv trei conductoare, se folosesc valorile intensităţilor date pentru două conducte, respectiv trei conducte în tub.

[top]

ANEXA 9

CURENŢI MAXIMI ADMISIBILI ÎN REGIM PERMANENT LA CORDOANE DE CUPRU CU IZOLAŢIE Şl MANTA DE PVC SAU CAUCIUC, ÎN EXECUŢIE UŞOARĂ, MEDIE SAU GREA PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE MOBILE, MONTATE ÎN AER

Temperatura mediului ambiant: + 250 C

| Secţiunea nominala a conductoarelor [mm2] | Intensităţile curenţilor, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul de conductoare ale cordonului |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 0,5 | - | 12 | - |
| 0,75 | - | 16 | 14 |
| 1,0 | - | 18 | 16 |
| 1,5 | - | 23 | 20 |
| 2,5 | 40 | 33 | 28 |
| 4 | 50 | 43 | 36 |
| 6 | 65 | 55 | 45 |
| 10 | 90 | 75 | 60 |
| 16 | 120 | 95 | 80 |
| 25 | 160 | 125 | 105 |
| 35 | 190 | 150 | 130 |
| 50 | 235 | 185 | 160 |
| 70 | 290 | 235 | 200 |

[top]

ANEXA 10

COEFICIENŢII DE CORECŢIE A CURENŢILOR MAXIMI ADMISIBILI ÎN CONDUCTOARE, ÎN FUNCŢIE DE TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT

| Temperatura mediului ambiant [oC] | Coeficienţi de corecţie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Temperatura admisă pe conductor |  |
|  | + 60oC (conductoare cu izolaţie de cauciuc) | + 70oC (conductoare neizolate şi conductoare cu izolaţie de PVC) |
| + 5 | 1,250 | 1,200 |
| +10 | 1,195 | 1,156 |
| +15 | 1,135 | 1,110 |
| +20 | 1,070 | 1,053 |
| +25 | 1,0 | 1,0 |
| +30 | 0,926 | 0,943 |
| +35 | 0,845 | 0,884 |
| +40 | 0,757 | 0,818 |
| +45 | 0,655 | 0,745 |
| +50 | 0,535 | 0,667 |
| +55 | - | 0,577 |
| +60 | - | 0,471 |

[top]

ANEXA 11

STABILITATEA UNOR MATERIALE FOLOSITE ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE, LA ACŢIUNEA PRINCIPALILOR AGENŢI CHIMICI1

| Nr. crt. | Denumirea materialului | Denumirea şi concentraţia agenţilor chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acid clorhidric (HCl) |  | Acid azotic (HNO) |  | Acid sulfuric (H2SO4) |  | Acid fluorhidric (HF) | Acid acetic (CH3-COOH) |  | Clor (CI) | Bază M(OH) | Amoniac (NH3) | Bioxid de sulf (SO2) |
|  |  | 5% | >50% | 50% | >50% | 50% | >50% |  | 50% | >50% |  |  |  |  |
| 1 | Cupru | PS | N | N | N | MS | N | N | SS | MS | N | SS | N | SS |
| 2 | Aluminiu | N | N | N | MS | N | N | N | PS | N | N | N | PS | SS |
| 3 | Oţel | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | SS | MS | N |
| 4 | Plumb | PS | N | N | N | MS | PS | N | PS | PS | MS | PS | SS | SS |
| 5 | Staniu | SS | MS | MS | PS | SS | MS | N | MS | MS | MS | MS | SS | SS |
| 6 | Alamă | PS | N | PS | N | SS | N | N | PS | N | PS | SS | N | N |
| 7 | Porţelan glazurat | SS | MS | SS | MS | SS | SS | SS | SS | MS | SS | PS | SS | SS |
| 8 | Cauciuc vulcanizat | SS | MS | MS | PS | PS | N | MS | SS | MS | SS | SS | MS | SS |
| 9 | PVC dur2) | SS | SS | SS | SS | SS | SS | MS | SS | SS | SS | SS | MS | SS |
| 10 | PVC plastifiat2) | SS | SS | SS | MS | SS | SS | MS | SS | MS | SS | MS | SS | SS |

Semnificaţia simbolurilor: N -nestabil; PS - puţin stabil; MS - mijlociu stabil; SS - suficient stabil;

NOTE:

1. Comportarea materialelor din tabel este dată pentru un mediu în care agentul chimic este combinat cu vapori de apă, oxigen şi bioxid de carbon, la o temperatură de cel mult + 40oC.

2. Agenţi chimici corozivi pentru PVC: esteri, cetone, hidrocarburi aromatice, sol îmbibat cu produse petroliere.

3. Tabelul are caracter orientativ, urmând ca stabilitatea materialelor la agenţi chimici să fie indicată de producători.

[top]

ANEXA 12

ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR Şl ŢEVILOR DE PROTECŢIE PENTRU CONDUCTE Şl CABLURI

Alegerea diametrului tuburilor de protecţie în funcţie de tipul tuburilor, secţiunea nominală a conductoarelor, numărul de conducte din tub şi respectriv de numărul de conductoare ale cablului, se dă în anexele 12.1...12.7.

Mărimile diametrelor nominale ale tuburilor înscrise în anexele 12.1...12.7. sunt valabile în următoarele condiţii:

- în medii de orice tip;

- pentru montare aparentă sau îngropată;

- pe trasee cu lungime de maximum 15 m, cu cel mult 3 curbe între două doze cu excepţia anexei 12.7. pentru cabluri, care este valabilă pentru trasee drepte sau cu lungimi până la 4 m, cu o curbă;

- pentru curbe executate conform prevederilor prezentului normativ (vezi art. 5.1.104.);

- tragerea conductelor în tub sau ţeava se face folosind talc pentru lubrefierea conductelor, tuburilor şi ţevilor şi cu ajutorul unei sârme de oţel.

Diametrele exterioare şi interioare corespunzătoare diametrelor nominale ale tuburilor şi ţevilor se dau în anexa 12.8.

[top]

ANEXA 12.1

ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR IPEY Şl ŢEVILOR PVC TIP 1 (PVC-U) ÎN CAZUL CONDUCTELOR FcTi SAU SIMILARE

| Secţiunea nominală a conductorului [mm2] | Numărul conductelor în tub |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Diametrul nominal (exterior) al tubului [mm] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
| 1,5 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 2,5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 |
| 4 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
| 6 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| 10 | 16 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| 16 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 |
| 35 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 |
| 50 | 25 | 40 | 50 | 50 | 63 | 75 | 75 |
| 70 | 32 | 50 | 50 | 63 | 75 | 90 | - |
| 95 | 32 | 50 | 63 | 75 | 90 | - | - |
| 120 | 40 | 63 | 75 | 90 | 90 | - | - |
| 150 | 40 | 63 | 90 | 90 | - | - | - |
| 185 | 40 | 75 | 90 | 90 | - | - | - |

OBSERVAŢII:

1. Linia îngroşată din tabel separă ţevile PVC tip 1 (PVC-U).

2. În cazuri justificate, se admite înlocuirea tuburilor IPEY 50 şi 63 cu ţevi PVC tip 1/50 sau 63.

3. Tuburile IPEY - STAS 6690, Conducte FcTi-STAS 526.

[top]

ANEXA 12.2

ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR IPEY Şl ŢEVILOR PVC TIP 1 (PVC-U) ÎN CAZUL CONDUCTELOR FY, AFY SAU SIMILARE

| Secţiunea nominală a conductorului [mm2] | Numărul conductelor în tub |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Diametrul nominal (exterior) al tubului [mm] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1,5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 2,5 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 4 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 |
| 6 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 |
| 10 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| 16 | 16 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 25 | 20 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 |
| 35 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 |
| 50 | 25 | 40 | 40 | 50 | 63 | 75 | 75 |
| 70 | 32 | 50 | 50 | 63 | 75 | 75 | - |
| 95 | 32 | 50 | 63 | 63 | 75 | - | - |
| 120 | 40 | 63 | 75 | 75 | 90 | - | - |
| 150 | 40 | 63 | 75 | 90 | - | - | - |
| 185 | 40 | 75 | 90 | 90 | - | - | - |

OBSERVAŢII:

1. Idem ca la anexa 12.1.

2. Conducte FY, AFY-STAS 6865.

[top]

ANEXA 12.3

ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR PEL ÎN CAZUL CONDUCTELOR FcTi SAU SIMILARE

| Secţiunea nominală a conductorului [mm2] | Numărul conductelor în tub |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Diametrul nominal (interior) al tubului [mm] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 16,1 | 16,1 | 20,0 |
| 1,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 16,1 | 16,1 | 20,0 | 20,0 |
| 2,5 | 12,7 | 12,7 | 16,1 | 17,9 | 20,0 | 25,5 | 25,5 |
| 4 | 12,7 | 16,1 | 17,9 | 20,0 | 25,5 | 25,5 | 34,2 |
| 6 | 12,7 | 17,9 | 20,0 | 25,5 | 25,5 | 34,2 | 34,2 |
| 10 | 12,7 | 20,0 | 25,5 | 25,5 | 34,2 | 34,2 | 44,0 |
| 16 | 16,1 | 25,5 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 44,0 | 51,0 |
| 25 | 17,9 | 34,2 | 34,2 | 44,0 | 44,0 | 51,0 | 55,8 |
| 35 | 20,0 | 34,2 | 44,0 | 44,0 | 51,0 | 55,8 | - |
| 50 | 20,0 | 44,0 | 44,0 | 51,0 | 55,8 | - | - |
| 70 | 25,5 | 44,0 | 51,0 | 55,8 | - | - | - |
| 95 | 34,2 | 51,0 | 55,8 | - | - | - | - |
| 120 | 34,2 | 55,8 | - | - | - | - | - |
| 150 | 34,2 | - | - | - | - | - | - |
| 185 | 34,2 | - | - | - | - | - | - |

OBSERVAŢII:

Corespondenţa dintre notarea tuburilor PEL prin diametrul nominal (interior) din anexa 12.3. şi notarea tuburilor PEL prin filet IPE este următoarea:

| Notare prin diametru nominal | 12,7 | 16,1 | 17,9 | 20,0 | 25,5 | 34,2 | 44,0 | 51,0 | 55,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notare prin filet IPE | 9 | 11 | 13,5 | 15 | 21 | 29 | 36 | 42 | 48 |

Tuburi PEL - STAS 7933

[top]

ANEXA 12.4

ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR PEL ÎN CAZUL CONDUCTELOR FY, AFY SAU SIMILARE

| Secţiunea nominală a conductorului [mm2] | Numărul conductelor în tub |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Diametrul nominal (interior) al tubului [mm] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 1,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 16,1 | 16,1 | 17,9 |
| 2,5 | 12,7 | 12,7 | 16,1 | 16,1 | 17,9 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | 12,7 | 16,1 | 16,1 | 17,9 | 20,0 | 25,5 | 34,2 |
| 6 | 12,7 | 16,1 | 17,9 | 20,0 | 25,5 | 25,5 | 34,2 |
| 10 | 12,7 | 20,0 | 20,0 | 25,5 | 34,2 | 34,2 | 44,0 |
| 16 | 16,1 | 25,5 | 25,5 | 34,2 | 34,2 | 44,0 | 51,0 |
| 25 | 16,1 | 25,5 | 34,2 | 34,2 | 44,0 | 51,0 | 55,8 |
| 35 | 17,9 | 34,2 | 34,2 | 44,0 | 51,0 | 55,8 | - |
| 50 | 20,0 | 34,2 | 44,0 | 51,0 | 55,8 | - | - |
| 70 | 25,5 | 44,0 | 51,0 | 55,8 | - | - | - |
| 95 | 34,2 | 51,0 | 55,8 | - | - | - | - |
| 120 | 34,2 | 55,8 | - | - | - | - | - |
| 150 | 34,2 | - | - | - | - | - | - |
| 185 | 34,2 | - | - | - | - | - | - |

OBSERVAŢII:

Corespondenţa dintre notarea tuburilor PEL prin diametrul nominal (interior) din anexa 11.4. şi notarea tuburilor PEL prin filet IPE este următoarea:

| Notare prin diametru nominal | 12,7 | 16,1 | 17,9 | 20,0 | 25,5 | 34,2 | 44,0 | 51,0 | 55,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notare prin filet IPE | 9 | 11 | 13,5 | 16 | 21 | 29 | 36 | 42 | 48 |

[top]

ANEXA 12.5

ALEGEREA DIAMETRULUI ŢEVILOR*) DIN OŢEL SUDATE LONGITUDINAL PENTRU INSTALAŢII, ÎN CAZUL CONDUCTELOR FcTi SAU SIMILARE

| Secţiunea nominală a conductorului [mm2] | Numărul conductelor în tub |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Diametrul nominal (interior) al tubului [mm] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 1,5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | 1 |
| 2,5 | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | 1 | 1 |
| 4 | ½ | ½ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 ¾ |
| 6 | ½ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ |
| 10 | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 |
| 16 | ½ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 ½ |
| 25 | ¾ | 1 ¼ | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 2 ½ |
| 35 | ¾ | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ |
| 50 | 1 | 1 ½ | 2 | 2 | 2 ½ | 3 | 3 |
| 70 | 1 ¼ | 2 | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 3 | - |
| 95 | 1 ¼ | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 3 | - | - |
| 120 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 | - | - |
| 150 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 3 | - | - | - |
| 185 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 3 | - | - | - |
| 240 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |

*)Ţevi tip mediu sau uşor, conform STAS 7656.

[top]

ANEXA 12.6

ALEGEREA DIAMETRULUI ŢEVILOR*) DIN OŢEL SUDATE LONGITUDINAL PENTRU INSTALAŢII, ÎN CAZUL CONDUCTELOR FY, AFY SAU SIMILARE

| Secţiunea nominală a conductorului [mm2] | Numărul conductelor în tub |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Diametrul nominal (interior) al tubului [mm] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 1,5 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 2,5 | 3/8 | 3/8 | ½ | ½ | ¾ | ¾ | 1 |
| 4 | 3/8 | ½ | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1 ¼ |
| 6 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 ½ |
| 10 | ½ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ |
| 16 | ½ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 |
| 25 | ¾ | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ |
| 35 | ¾ | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 | 2 | 2 ½ |
| 50 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 3 |
| 70 | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 3 | - |
| 95 | 1 ¼ | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 3 | - | - |
| 120 | 1 ¼ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 | - | - |
| 150 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 3 | - | - | - |
| 185 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 3 | - | - | - |
| 240 | 2 | 3 | - | - | - | - |  |

*) Ţevi tip mediu sau uşor, conform STAS 7656.

[top]

ANEXA 12.7

ALEGEREA DIAMETRULUI ŢEVILOR*) DIN OŢEL SUDATE LONGITUDINAL PENTRU INSTALAŢII, ÎN CAZUL CABLURILOR

| Secţiunea nominală a conductorului [mm2] | Numărul conductoarelor cablului |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | Diametrul nominal (interior) al ţevii, ţoli |  |  |
| 1 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 1,5 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 2,5 | ¾ | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ |
| 16 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ½ |
| 25 | 1 ½ | 1 ½ | 2 |
| 35 | 1 ½ | 1 ½ | 2 |
| 50 | 2 | 2 | 2 ½ |
| 70 | 2 | 2 ½ | 2 ½ |
| 95 | 2 ½ | 2 ½ | 3 |
| 120 | 2 ½ | 2 ½ | 3 |
| 150 | 2 ½ | 3 | 3 |
| 185 | 3 | 3 | - |

*)Ţevi tip mediu sau uşor, conform STAS 7656.

[top]

ANEXA 12.8

DIAMETRELE INTERIOARE Şl EXTERIOARE ALE TUBURILOR Şl ŢEVILOR FOLOSITE ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE

| 1 | Tub IPEY STAS 6990 | Diametrul interior mm | 9,7 | 13,4 | - | 16.8 | - | 21,8 | 28,1 | 35,6 | 45,2 | 58,2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diametrul exterior (nominal) mm | 12,0 | 16,0 | - | 20,0 | - | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | - | - | - |
| 2 | Ţeava PVC tip 1 (PVC-U) STAS 6675 | Diametrul interior mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,4 | - | 59,4 | 71,4 | 86,4 |
|  |  | Diametrul exterior (nominal) mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | 63,0 | 75,0 | 90 |
| 3 | Tub PEL STAS 7933 | Diametrul interior (nominal) mm | - | 12,7 | 16,1 | 17,9 | 20,0 | - | 25,5 | 34,2 | 44,0 | 51.0 | 55,8 | - | - |
|  |  | Diametrul exterior mm | - | 15,2 | 18,6 | 20,4 | 22,3 | - | 28,3 | 37,0 | 47,0 | 54,0 | 59,3 | - | - |
| 4 | Ţeava de oţel sudata longitudinal pentru instalaţii, tip mediu STAS 7656 | Diametrul interior (nominal) mm | - | 3/8 | ½ | - | - | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | - | 2 | 2½ | 3 |
|  |  | Diametrul exterior mm | - | 12,5 | 16 | - | - | 21,6 | 27,2 | 35,7 | 41,8 | - | 53 | 68,8 | 79,8 |
| 5 | Tub IPEY STAS 10709 | Diametrul interior mm | - | 11,5 | 14,3 | 16,7 | 19,5 | 23 | 29 | 32 | 36 | 48 | 60 | - | - |
|  |  | Diametrul exterior mm | - | 15,5 | 18,5 | 21 | 24 | 28 | 34 | 38 | 42 | 54 | 67 | - | - |

[top]

ANEXA 13

SARCINA ADMISIBILA LA POZARE IN PAMANT SI IN AER, CABLU CU UO/U = 0,6/1 kV

ANEXA 13 a

SARCINA ADMISIBILĂ, POZAREA ÎN PĂMÂNT, CABLU CU Uo/U = 0,6/1 kV

| Material izolant | Hârtie impregnată |  |  |  |  |  | PVC |  |  |  |  |  |  | XLPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manta metalică | Plumb |  |  | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  | Plumb |  |  |  |  |  |
| Prescripţia VDE | VDE 0255 |  |  |  |  |  | VDE 0271 |  |  |  |  | DIN 57265/V DE0265 |  | VDE 0272 |  |  |  |
| Temperatura de funcţionare admisă | 80o C |  |  |  |  |  | 70o C |  |  |  |  |  |  | 90o C |  |  |  |
| Dispunerea | 6) |  |  | 6) |  |  | 4) |  | 6) |  |  |  | 6) | 4) | 6) |  |  |
| Secţiunea nominală conductor din cupru [mm2] | Sarcina admisibilă [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | 40 | 32 | 26 | - | - | 31 | 27 | 48 | 30 | 32 | 39 |
| 2,5 | - | - | - | - | - | - | 54 | 42 | 34 | - | - | 41 | 35 | 63 | 40 | 43 | 51 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 70 | 54 | 44 | - | - | 54 | 46 | 82 | 52 | 55 | 66 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 90 | 68 | 56 | - | - | 68 | 58 | 103 | 64 | 68 | 82 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 122 | 90 | 75 | - | - | 92 | 78 | 137 | 86 | 90 | 109 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 160 | 116 | 98 | 107 | 127 | 121 | 101 | 177 | 111 | 115 | 139 |
| 25 | 133 | 147 | 172 | 135 | 146 | 169 | 206 | - | 128 | 137 | 163 | 153 | 131 | 229 | 143 | 149 | 179 |
| 35 | 161 | 175 | 205 | 167 | 174 | 200 | 249 | - | 157 | 165 | 195 | 187 | 162 | 275 | 173 | 178 | 213 |
| 50 | 191 | 207 | 241 | 192 | 206 | 234 | 296 | - | 185 | 195 | 230 | 222 | 192 | 327 | 205 | 211 | 251 |
| 70 | 235 | 256 | 294 | 237 | 251 | 282 | 365 | - | 228 | 239 | 282 | 272 | 236 | 402 | 252 | 259 | 307 |
| 95 | 281 | 303 | 350 | 284 | 299 | 331 | 438 | - | 275 | 287 | 336 | 328 | 283 | 482 | 303 | 310 | 366 |
| 120 | 320 | 345 | 395 | 324 | 339 | 367 | 499 | - | 313 | 326 | 382 | 375 | 323 | 550 | 346 | 352 | 416 |
| 150 | 361 | 387 | 441 | 364 | 379 | 402 | 561 | - | 353 | 366 | 428 | 419 | 362 | 618 | 390 | 396 | 465 |
| 185 | 410 | 437 | 494 | 411 | 426 | 443 | 637 | - | 399 | 414 | 483 | 475 | 409 | 701 | 441 | 449 | 526 |
| 240 | 474 | 507 | 567 | 475 | 488 | 488 | 743 | - | 464 | 481 | 561 | 550 | 474 | 819 | 511 | 521 | 610 |
| 300 | 533 | 571 | 631 | 533 | 544 | 529 | 843 | - | 524 | 542 | 632 | - | 533 | 931 | 580 | 587 | 689 |
| 400 | 602 | 654 | 711 | 603 | 610 | 571 | 986 | - | 600 | 624 | 730 | - | 603 | 1073 | 663 | 669 | 788 |
| 500 | - | 731 | 781 | - | 665 | 603 | 1125 | - | - | 698 | 823 | - | - | 1223 | - | 748 | 889 |
| Secţiunea nominală conductor din aluminiu [mm2] | Sarcina admisibilă [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 103 | - | - | 104 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | 177 | 111 | - | - |
| 35 | 124 | 135 | 158 | 125 | 135 | 155 | 192 | - | 118 | 127 | 151 | - | - | 212 | 132 | 137 | 164 |
| 50 | 148 | 161 | 188 | 149 | 160 | 184 | 229 | - | 142 | 151 | 179 | - | - | 253 | 157 | 163 | 195 |
| 70 | 182 | 197 | 229 | 184 | 195 | 222 | 282 | - | 176 | 186 | 218 | - | - | 311 | 195 | 201 | 238 |
| 95 | 218 | 236 | 273 | 221 | 233 | 263 | 339 | - | 211 | 223 | 261 | - | - | 374 | 233 | 240 | 284 |
| 120 | 249 | 268 | 309 | 252 | 265 | 294 | 388 | - | 242 | 254 | 297 | - | - | 427 | 266 | 274 | 323 |
| 150 | 281 | 301 | 345 | 283 | 297 | 325 | 435 | - | 270 | 285 | 332 | - | - | 479 | 299 | 308 | 361 |
| 185 | 320 | 341 | 389 | 322 | 335 | 361 | 494 | - | 308 | 323 | 376 | - | - | 543 | 340 | 350 | 408 |
| 240 | 372 | 398 | 449 | 373 | 388 | 406 | 578 | - | 363 | 378 | 437 | - | - | 637 | 401 | 408 | 476 |
| 300 | 420 | 449 | 503 | 421 | 435 | 446 | 654 | - | 412 | 427 | 494 | - | - | 721 | 455 | 462 | 537 |
| 400 | 481 | 520 | 573 | 483 | 496 | 491 | 765 | - | 475 | 496 | 572 | - | - | 832 | 526 | 531 | 616 |
| 500 | - | 587 | 639 | - | 552 | 529 | 873 | - | - | 562 | 649 | - | - | 949 | - | 601 | 699 |
| Tabelele pentru f1 factorii de corecţie f2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | 19 | 16/17 | 18 | 19 | 16/17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 16/17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16/17 | 18 |

4) Încărcarea admisibilă în curent continuu.

6) Cabluri în curent trifazat.

Pentru condiţii de funcţionare normale şi indicaţii pentru condiţii de funcţionare deosebite vezi PE 107/1995, tabelul A. 1.2.

[top]

ANEXA 13 b

SARCINA ADMISIBILĂ, POZAREA ÎN AER, CABLU CU Uo/U = 0,6/1 kV

| Material izolant | Hârtie impregnată |  |  |  |  |  | PVC |  |  |  |  |  |  | XLPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manta metalică | Plumb |  |  | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  | Plumb |  |  |  |  |  |
| Prescripţia VDE | VDE 0255 |  |  |  |  |  | VDE 0271 |  |  |  |  | DIN 57265/V DE0265 |  | VDE 0272 |  |  |  |
| Temperatura de funcţionare admisă | 80o C |  |  |  |  |  | 70o C |  |  |  |  |  |  | 90o C |  |  |  |
| Dispunerea | 6) |  |  | 6) |  |  | 4) |  | 6) |  |  |  | 6) | 4) | 6) |  |  |
| Secţiunea nominală conductor din cupru [mm2] | Sarcina admisibilă [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | 26 | 20 | 18,5 | 20 | 25 | 20 | 18,5 | 32 | 24 | 25 | 32 |
| 2,5 | - | - | - | - | - | - | 35 | 27 | 25 | 27 | 34 | 27 | 25 | 43 | 32 | 34 | 42 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 46 | 37 | 34 | 37 | 45 | 37 | 43 | 57 | 42 | 44 | 56 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 58 | 48 | 43 | 48 | 57 | 48 | 43 | 72 | 53 | 57 | 71 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 79 | 66 | 60 | 66 | 78 | 66 | 60 | 99 | 73 | 77 | 96 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 105 | 89 | 80 | 89 | 103 | 89 | 80 | 131 | 96 | 102 | 128 |
| 25 | 114 | 138 | 167 | 114 | 136 | 163 | 140 | 118 | 106 | 118 | 137 | 118 | 106 | 177 | 130 | 139 | 173 |
| 35 | 140 | 168 | 203 | 139 | 166 | 199 | 174 | 145 | 131 | 145 | 169 | 145 | 131 | 218 | 160 | 170 | 212 |
| 50 | 169 | 203 | 246 | 168 | 200 | 239 | 212 | 176 | 159 | 176 | 206 | 176 | 159 | 266 | 195 | 208 | 258 |
| 70 | 212 | 255 | 310 | 213 | 251 | 299 | 269 | 234 | 202 | 224 | 261 | 224 | 302 | 338 | 247 | 265 | 328 |
| 95 | 259 | 312 | 378 | 262 | 306 | 361 | 331 | 271 | 244 | 271 | 321 | 271 | 244 | 416 | 305 | 326 | 404 |
| 120 | 299 | 364 | 439 | 304 | 354 | 412 | 386 | 314 | 282 | 314 | 374 | 314 | 282 | 487 | 355 | 381 | 471 |
| 150 | 343 | 415 | 500 | 350 | 403 | 463 | 442 | 361 | 324 | 361 | 428 | 361 | 324 | 559 | 407 | 438 | 541 |
| 185 | 397 | 479 | 575 | 402 | 462 | 522 | 511 | 412 | 371 | 412 | 494 | 412 | 371 | 648 | 469 | 507 | 626 |
| 240 | 467 | 570 | 678 | 474 | 545 | 594 | 612 | 484 | 436 | 484 | 590 | 484 | 436 | 779 | 551 | 606 | 749 |
| 300 | 533 | 654 | 772 | 542 | 619 | 657 | 707 | - | 481 | 549 | 678 | - | 492 | 902 | 638 | 698 | 864 |
| 400 | 611 | 783 | 912 | 628 | 726 | 734 | 359 | - | 560 | 657 | 817 | - | 563 | 1270 | 746 | 816 | 1018 |
| 500 | - | 893 | 1023 | - | 809 | 786 | 1000 | - | - | 749 | 946 | - | - | 1246 | - | 933 | 1173 |
| Secţiunea nominală conductor din aluminiu [mm2] | Sarcina admisibilă [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 89 | - | - | 88 | - | - | 128 | 91 | 83 | - | - | - | - | 137 | 100 | - | - |
| 35 | 108 | 130 | 157 | 107 | 128 | 154 | 145 | 113 | 102 | 113 | 131 | - | - | 168 | 122 | 131 | 163 |
| 50 | 131 | 157 | 191 | 130 | 155 | 186 | 176 | 138 | 124 | 138 | 160 | - | - | 206 | 147 | 161 | 200 |
| 70 | 165 | 198 | 240 | 166 | 195 | 234 | 224 | 174 | 158 | 174 | 202 | - | - | 262 | 189 | 205 | 254 |
| 95 | 201 | 243 | 294 | 203 | 238 | 284 | 271 | 210 | 190 | 210 | 249 | - | - | 323 | 232 | 253 | 313 |
| 120 | 233 | 283 | 343 | 237 | 277 | 328 | 314 | 274 | 220 | 244 | 291 | - | - | 377 | 270 | 297 | 366 |
| 150 | 267 | 323 | 390 | 272 | 316 | 370 | 361 | 281 | 252 | 281 | 333 | - | - | 433 | 308 | 341 | 420 |
| 185 | 310 | 374 | 450 | 314 | 363 | 421 | 412 | 320 | 289 | 320 | 384 | - | - | 502 | 357 | 395 | 486 |
| 240 | 366 | 447 | 535 | 372 | 432 | 489 | 484 | 378 | 339 | 378 | 460 | - | - | 605 | 435 | 475 | 585 |
| 300 | 420 | 515 | 613 | 428 | 494 | 548 | 548 | - | 377 | 433 | 530 | - | - | 699 | 501 | 548 | 675 |
| 400 | 488 | 623 | 733 | 503 | 589 | 627 | 666 | - | 444 | 523 | 642 | - | - | 830 | 592 | 647 | 798 |
| 500 | - | 718 | 833 | - | 669 | 687 | 776 | - | - | 603 | 744 | - | - | 966 | - | 749 | 926 |
| Tabelele pentru f1 factorii de corecţie f2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |

1) Pentru temperatura aerului.

2) Pentru grupare.

4) Sarcina admisibilă în instalaţii de curent continuu.

5) Valori până la 240 mm2 armonizate după CENELEC

6) Cabluri în curent trifazat.

Pentru condiţii de funcţionare normale şi indicaţii pentru condiţii de funcţionare deosebite vezi PE 107/1995, tabelul A. 1.3.

[top]