## жёлтые поля забивать вручную
|  | Для цепей 660В |  | Приведение длины кабеля | [8 empty] | мощность (кBA) | ток (A) при напряжении сети(U)
мощность двигателя (кВт) |  |  | 220 | Длина кабеля,м | Сечение кабеля мм2 | коэф. | Lпр. |  | АФВ-1 | 350 | 650 | 900
тип ТТЗ |  |  | 320 | [5 empty] | АФВ-2 | 600 | 900 | 1200
номинальный ток (А) |  |  | 242 | [5 empty] | АФВ-3 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 380 | 660
пусковой ток (А) |  |  | 1694 | 450 | 95 | 0.54 | 243
уставка ПМЗ |  |  | 1800 | 450 | 70 | 0.72 | 324 | [5 empty] | 5 | 7.6 | 4.4
уставка ТЗП |  |  | 0.6875 | 450 | 50 | 1 | 450 |  | Iном.дв.=Рдв*2 |  |  | 380В | 10 | 15.2 | 8.8
|  | Для цепей 1140В |  | 450 | 35 | 1.41 | 634.5 |  | Iном.дв.=Рдв*1,1 |  |  | 660В | 16 | 24.3 | 14
мощность двигателя (кВт) |  |  | 444 | 450 | 25 | 1.97 | 886.5 |  | Iном.дв.=Рдв*0,62 |  |  | 1140В | 20 | 30.4 | 17.5
тип ТТЗ |  |  | 320 | 20 | 16 | 3.06 | 61.2 |  | Iном.дв.=Рдв*0,1 |  |  | 6000В | 25 | 38 | 21.9
номинальный ток (А) |  |  | 275.28 | 20 | 10 | 4.92 | 98.4 | [5 empty] | 32 | 48.7 | 28
пусковой ток (А) |  |  | 1926.96 | 20 | 6 | 8.22 | 164.4 | [5 empty] | 40 | 60.8 | 35
уставка ПМЗ |  |  | 2000 | [9 empty] | 50 | 76.1 | 43.8
уставка ТЗП |  |  | 1.3875 | ПМЗ | [6 empty] | сечение токопроводящей жилы мм2 | длительно допустимый ток | 63 | 95.8 | 55.2
[5 empty] | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 |  |  |  | 100 | 152.1 | 87.6
Плавкая вставка для цепей 660В |  |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 |  |  |  | 125 | 190.1 | 109.5
|  |  |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 |  |  |  | 160 | 243.4 | 140.1
мощность двигателя (кВт) |  |  | 22 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 |  | 4 | 45 | 200 | 304.2 | 175.2
номинальный ток (А) |  |  | 24.2 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 |  | 6 | 58 | 250 | 380.3 | 219
пусковой ток (А) |  |  | 169.4 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 |  | 10 | 80 | 320 | 486.8 | 280.3
уставка плавкой вставки (А) |  |  | 105.875 | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 |  | 16 | 105 | 400 | 608.5 | 350.4
|  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 |  | 25 | 135 | 500 | 760.6 | 437.9
|  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 |  | 35 | 165 | 630 | 958.3 | 551.8
|  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 |  | 50 | 200 | 1000 | 1521.1 | 875.8
[11 empty] | 70 | 250
[11 empty] | 95 | 300
Кому сильно интересно, обращайтесь kentavr48@yandex.ru
Note on F15: Цена деления
Note on N14: Евгений: Принято для шахтных гибких кабелей согласно "ПТЭ угольных и сланцевых шахт"

## ТСШВП, ТКШВП
Расчёт токов двухфазного короткого замыкания для последовательной цепи электроприёмников.
| 3374 |  |  |  | 3159 |  |  | 2533 |  |  | 2297 |  |  | 2091
|  |  | 50 | 95 |  | 80 | 50 |  | 45 | 50 |  | 54 | 70
|  |  |  | 320 |  |  | 250 |  |  | 125 |  |  | 320
| 660 | 180 |  | 800 |  |  | 500 |  |  | 437 |  |  | 800
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 32 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
НАВЕДИ КУРСОР
[5 empty] | 1832 |  |  | 1689 |  |  | 1624 |  |  | 1314
|  |  | 54 | 50 |  | 45 | 50 |  | 54 | 95 |  | 54 | 25
|  |  |  | 125 |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320
|  |  |  | 437 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
[5 empty] | 1273 |  |  | 1162 |  |  | 1098 |  |  | 1041
|  |  | 45 | 70 |  | 45 | 50 |  | 45 | 50 |  | 45 | 50
|  |  |  | 125 |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320
|  |  |  | 437 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
Note on A17: Евгений: Выставляется напряжение и мощность ТСВП. Для каждого участка кабеля выставляется реальная длина и реальное сечение. В голубых ячейках отображается ток двухфазного короткого замыкания на коммутационном аппарате. Расчёт тока производится с учётом приведёных длин предидущих участков кабеля. Короче, все жёлтые ячейки забиваются вручную и в каждой ячейке есть соответствующее примечание. Расчёт верен для ТСШВП 100, 160,250, 400, 630 кВА при U=660 В ТКШВП 135, 180, 240, 320 кВА при U=660 В ТСШВП 630 кВА при U=1140. На пускателях и того проще, в примечаниях к каждой ячейке объяснялка есть. Вписывай мощность двигателя, укажи тип ТТЗ пускателя - 125; 250; 320А и, в зависимости от напряжения сети указаного на ТСВП, в ячейках появится рекомендованое значение уставки ПМЗ и ТЗП. Если есть идеи по оформлению или ходу расчёта черкните пожалуйста на мыло kentavr48@yandex.ru
Note on B11: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on C11: Евгений: Мощность ТСВП ТСШВП 100, 160,250, 400, 630 кВА при U=660 В ТКШВП 135, 180, 240, 320 кВА при U=660 В ТСШВП 630 кВА при U=1140.
Note on D7: Евгений: вводим длину кабеля
Note on D22: Евгений: вводим длину кабеля
Note on D37: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F7: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on F10: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on F11: Евгений: уставка ПМЗ
Note on F12: Евгений: уставка ТЗП
Note on F22: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on F25: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on F26: Евгений: уставка ПМЗ
Note on F27: Евгений: уставка ТЗП
Note on F37: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on F40: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on F41: Евгений: уставка ПМЗ
Note on F42: Евгений: уставка ТЗП
Note on G4: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on G19: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on G34: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H7: Евгений: вводим длину кабеля
Note on H13: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on H22: Евгений: вводим длину кабеля
Note on H28: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on H37: Евгений: вводим длину кабеля
Note on H43: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on J7: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on J10: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on J11: Евгений: уставка ПМЗ
Note on J12: Евгений: уставка ТЗП
Note on J22: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on J25: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on J26: Евгений: уставка ПМЗ
Note on J27: Евгений: уставка ТЗП
Note on J37: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on J40: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on J41: Евгений: уставка ПМЗ
Note on J42: Евгений: уставка ТЗП
Note on K4: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on K19: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on K34: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on L7: Евгений: вводим длину кабеля
Note on L13: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on L22: Евгений: вводим длину кабеля
Note on L28: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on L37: Евгений: вводим длину кабеля
Note on L43: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on N7: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on N10: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on N11: Евгений: уставка ПМЗ
Note on N12: Евгений: уставка ТЗП
Note on N22: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on N25: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on N26: Евгений: уставка ПМЗ
Note on N27: Евгений: уставка ТЗП
Note on N37: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on N40: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on N41: Евгений: уставка ПМЗ
Note on N42: Евгений: уставка ТЗП
Note on O4: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on O19: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on O34: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on P7: Евгений: вводим длину кабеля
Note on P13: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on P22: Евгений: вводим длину кабеля
Note on P28: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on P37: Евгений: вводим длину кабеля
Note on P43: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on R7: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on R10: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on R11: Евгений: уставка ПМЗ
Note on R12: Евгений: уставка ТЗП
Note on R22: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on R25: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on R26: Евгений: уставка ПМЗ
Note on R27: Евгений: уставка ТЗП
Note on R37: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on R40: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on R41: Евгений: уставка ПМЗ
Note on R42: Евгений: уставка ТЗП
Note on S4: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on S19: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on S34: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on T13: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on T28: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on T43: Евгений: вводим мощность двигателя

## КТСВП 630, 1250
Расчёт токов двухфазного короткого замыкания для последовательной цепи электроприёмников.
| 13337 |  |  |  | 7638 |  |  | 6711 |  |  | 4841 |  |  | 4419
|  |  | 100 | 70 |  | 20 | 50 |  | 45 | 35 |  | 25 | 50
|  |  |  | 320 |  |  | 250 |  |  | 125 |  |  | 320
| 660 | 1250 |  | 800 |  |  | 500 |  |  | 250 |  |  | 1800
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.6875
[6 empty] | 55 |  |  | 55 |  |  | 32 |  |  | 220
НАВЕДИ КУРСОР
[5 empty] | 3258 |  |  | 3055 |  |  | 2877 |  |  | 2442
|  |  | 85 | 70 |  | 30 | 50 |  | 45 | 95 |  | 54 | 50
|  |  |  | 320 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 320
|  |  |  | 800 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 1800
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.6875
[6 empty] | 55 |  |  | 55 |  |  | 32 |  |  | 220
[5 empty] | 2033 |  |  | 1951 |  |  | 1875 |  |  | 1678
|  |  | 100 | 70 |  | 20 | 50 |  | 45 | 70 |  | 64 | 50
|  |  |  | 320 |  |  | 250 |  |  | 125 |  |  | 320
|  |  |  | 800 |  |  | 500 |  |  | 250 |  |  | 1800
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.6875
[6 empty] | 55 |  |  | 55 |  |  | 32 |  |  | 220
Note on A17: Евгений: Выставляется напряжение и мощность ТСВП. Для каждого участка кабеля выставляется реальная длина и реальное сечение. В голубых ячейках отображается ток двухфазного короткого замыкания на коммутационном аппарате. Расчёт тока производится с учётом приведёных длин предидущих участков кабеля. Короче, все жёлтые ячейки забиваются вручную и в каждой ячейке есть соответствующее примечание. Расчёт верен для КТСВП 630, 1250 при 660, 1140В. На пускателях и того проще, в примечаниях к каждой ячейке объяснялка есть. Вписывай мощность двигателя, укажи тип ТТЗ пускателя - 125; 250; 320А и, в зависимости от напряжения сети указаного на ТСВП, в ячейках появится рекомендованое значение уставки ПМЗ и ТЗП. Если есть идеи по оформлению или ходу расчёта черкните пожалуйста на мыло kentavr48@yandex.ru
Note on B4: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on B11: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on C11: Евгений: Мощность ТСВП ТСШВП 100, 160,250, 400, 630 кВА при U=660 В ТКШВП 135, 180, 240, 320 кВА при U=660 В ТСШВП 630 кВА при U=1140.
Note on D7: Евгений: вводим длину кабеля
Note on D22: Евгений: вводим длину кабеля
Note on D37: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F7: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on F10: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on F11: Евгений: уставка ПМЗ
Note on F12: Евгений: уставка ТЗП
Note on F22: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on F25: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on F26: Евгений: уставка ПМЗ
Note on F27: Евгений: уставка ТЗП
Note on F37: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on F40: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on F41: Евгений: уставка ПМЗ
Note on F42: Евгений: уставка ТЗП
Note on G4: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on G19: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on G34: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H7: Евгений: вводим длину кабеля
Note on H13: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on H22: Евгений: вводим длину кабеля
Note on H28: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on H37: Евгений: вводим длину кабеля
Note on H43: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on J7: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on J10: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on J11: Евгений: уставка ПМЗ
Note on J12: Евгений: уставка ТЗП
Note on J22: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on J25: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on J26: Евгений: уставка ПМЗ
Note on J27: Евгений: уставка ТЗП
Note on J37: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on J40: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on J41: Евгений: уставка ПМЗ
Note on J42: Евгений: уставка ТЗП
Note on K4: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on K19: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on K34: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on L7: Евгений: вводим длину кабеля
Note on L13: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on L22: Евгений: вводим длину кабеля
Note on L28: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on L37: Евгений: вводим длину кабеля
Note on L43: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on N7: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on N10: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on N11: Евгений: уставка ПМЗ
Note on N12: Евгений: уставка ТЗП
Note on N22: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on N25: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on N26: Евгений: уставка ПМЗ
Note on N27: Евгений: уставка ТЗП
Note on N37: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on N40: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on N41: Евгений: уставка ПМЗ
Note on N42: Евгений: уставка ТЗП
Note on O4: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on O19: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on O34: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on P7: Евгений: вводим длину кабеля
Note on P13: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on P22: Евгений: вводим длину кабеля
Note on P28: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on P37: Евгений: вводим длину кабеля
Note on P43: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on R7: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on R10: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on R11: Евгений: уставка ПМЗ
Note on R12: Евгений: уставка ТЗП
Note on R22: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on R25: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on R26: Евгений: уставка ПМЗ
Note on R27: Евгений: уставка ТЗП
Note on R37: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on R40: Евгений: вводим тип ТТЗ
Note on R41: Евгений: уставка ПМЗ
Note on R42: Евгений: уставка ТЗП
Note on S4: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on S19: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on S34: 777: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on T13: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on T28: Евгений: вводим мощность двигателя
Note on T43: Евгений: вводим мощность двигателя

## . (hidden)
[7 empty] | Кому сильно интересно, обращайтесь kentavr48@yandex.ru | [46 empty] | попытка собрать всё в кучу, с вводом подстанций остальных типов | [7 empty] | схема
|  |  | СХЕМА | [32 empty] | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 1 | ПМЗ | [5 empty] | 1 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
[40 empty] | 0.1 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 32 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | [5 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность двигателя | тип пускателя |  | приведёная длина | ток кз | значение ПМЗ | значение ТЗП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
1 | [36 empty] | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 27 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 50 | 95 | 32 | 320 |  | 27 | 3159 | 800 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159 | 3159 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [34 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 35.2 | 32 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 50 | 95 | 0 | [28 empty] | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 246.4 | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 0 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.1 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 32 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
27 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 27 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 320 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 35.2 | 32 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
0 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 |  |  |  |  | 0.1 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 27 |  |  |  |  | База | 27 |  |  |  |  | База | 27 | 0 | 1-51м |  |  | База | 27 | 3159 | 1-51м |  |  | База | 27 | 0 | 1-51м |  |  | База | 27 | 0 | 1-51м |  |  | База | 27 | 0 | 1-51м |  |  | База | 27 | 0 | 1-51м |  |  | База | 27 | 0 | 1-51м |  |  | База | 27 | 0 | 1-51м |  |  | База | 27 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  | 246.4 | 320 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 32 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 27 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | 800 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | [6 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 27 |  |  |  |  | База | 27 |  |  |  |  | База | 27 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 19.84 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.1 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
27 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 138.88 | [8 empty] | 27 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 3159 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 32 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 3159 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 320 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [8 empty] | 27 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  | 19.84 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
27 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [27 empty] | 27 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 3159 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 138.88 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [9 empty] | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 2 | ПМЗ | [8 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 3159 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
27 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 | [8 empty] | 0.22 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 |  |  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
|  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 | [18 empty] | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 250 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 250 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | [5 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
2 | [35 empty] | 250 |  | 500 | 0 | 500 |  | уставка ПМЗ |  |  | 500 | 500 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 0 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 80 | 50 | 55 | 250 |  | 107 | 2533 | 500 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533 | 2533 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [34 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 80 | 50 | 0 | [32 empty] | 0.22 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 80 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.22 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
0 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 107 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 250 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | [6 empty] | тип ТТЗ |  |  | 250 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
80 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 107 |  |  |  |  | База | 107 |  |  |  |  | База | 107 | 0 | 1-51м |  |  | База | 107 | 0 | 1-51м |  |  | База | 107 | 0 | 1-51м |  |  | База | 107 | 0 | 1-51м |  |  | База | 107 | 0 | 1-51м |  |  | База | 107 | 0 | 1-51м |  |  | База | 107 | 0 | 1-51м |  |  | База | 107 | 0 | 1-51м |  |  | База | 107 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 250 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 250 | 500 | 500 | 0 | 500 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 2533 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 500 | 0 | 500 |  | уставка ПМЗ |  | 500 | 500 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 500 | [8 empty] | 80 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 107 |  |  |  |  | База | 107 |  |  |  |  | База | 107 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.22 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | [18 empty] | 80 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 2533 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
80 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 3 | ПМЗ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 2533 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 250 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 |  |  |  |  | 0.44 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 80 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
80 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [10 empty] | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 125 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 107 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 2533 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 500 | 500 | 0 | 500 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [15 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 |  |  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 2533 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 500 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
80 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 125 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 |  |  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
107 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 | [17 empty] | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 437 | 437 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.44 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | [5 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
3 | [36 empty] | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 0 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 45 | 50 | 55 | 125 |  | 152 | 2297 | 437 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 2297 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [34 empty] | тип ТТЗ |  |  | 125 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 45 | 50 | 0 | [28 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 45 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.44 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
0 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 152 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 250 | 437 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [8 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 125 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 125 |  | 437 | 0 | 437 |  | уставка ПМЗ |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
45 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 152 |  |  |  |  | База | 152 |  |  |  |  | База | 152 | 0 | 1-51м |  |  | База | 152 | 0 | 1-51м |  |  | База | 152 | 0 | 1-51м |  |  | База | 152 | 0 | 1-51м |  |  | База | 152 | 0 | 1-51м |  |  | База | 152 | 0 | 1-51м |  |  | База | 152 | 0 | 1-51м |  |  | База | 152 | 0 | 1-51м |  |  | База | 152 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 125 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 437 | 437 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 4 | ПМЗ | [5 empty] | 45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 2297 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 152 |  |  |  |  | База | 152 |  |  |  |  | База | 152 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 |  |  |  |  | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.44 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 2297 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | [6 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 125 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 2297 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 152 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 2297 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 437 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [15 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 |  |  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 2297 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 437 | 0 | 437 |  | уставка ПМЗ |  | 0 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 |  |  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
152 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 | [18 empty] | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 4 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | [5 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
4 | [35 empty] | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [8 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 54 | 70 | 55 | 320 |  | 190.88 | 2091 | 800 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 2091 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [28 empty] | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [8 empty] | 38.88 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 54 | 70 | 0 | [34 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
0 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 190.88 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | [18 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 320 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
38.88 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 5 | ПМЗ | [5 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
0 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 |  |  |  |  | 0.44 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 190.88 |  |  |  |  | База | 190.88 |  |  |  |  | База | 190.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 190.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 190.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 190.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 190.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 190.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 190.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 190.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 190.88 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 320 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 125 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 38.88 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | 800 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | [6 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 2091 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 190.88 |  |  |  |  | База | 190.88 |  |  |  |  | База | 190.88 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 125 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
38.88 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 437 | 437 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 38.88 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 2091 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 320 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 |  |  |  |  | 0.44 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 38.88 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 2091 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
38.88 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [10 empty] | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 190.88 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 2091 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [15 empty] | тип ТТЗ |  |  | 125 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 |  |  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 2091 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
38.88 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 |  |  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
190.88 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 | [17 empty] | 250 | 437 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 125 |  | 437 | 0 | 437 |  | уставка ПМЗ |  |  | 0 | [8 empty] | 5 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [13 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
5 | [53 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 54 | 50 | 55 | 125 |  | 244.88 | 1832 | 437 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 1832 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [28 empty] | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 6 | ПМЗ | [5 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 54 | 50 | 0 | [32 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 54 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.44 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
0 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 244.88 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 125 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | [6 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
54 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 244.88 |  |  |  |  | База | 244.88 |  |  |  |  | База | 244.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 244.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 244.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 244.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 244.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 244.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 244.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 244.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 244.88 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 125 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 437 | 437 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 54 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 244.88 |  |  |  |  | База | 244.88 |  |  |  |  | База | 244.88 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 |  |  |  |  | 0.17188 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1832 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.44 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 54 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 1832 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
54 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | [6 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 125 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 54 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 1832 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
54 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [8 empty] | 244.88 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 1832 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 437 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [9 empty] | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [11 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 1832 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 437 | 0 | 437 |  | уставка ПМЗ |  | 0 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
54 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 | [10 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
244.88 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 7 | ПМЗ | [5 empty] | 6 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | [5 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
6 | [36 empty] | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 0 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 45 | 50 | 55 | 320 |  | 289.88 | 1689 | 800 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 1689 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [34 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 45 | 50 | 0 | [28 empty] | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 45 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
0 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 289.88 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 320 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
45 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 |  |  |  |  | 0.17188 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 289.88 |  |  |  |  | База | 289.88 |  |  |  |  | База | 289.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 289.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 289.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 289.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 289.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 289.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 289.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 289.88 | 0 | 1-51м |  |  | База | 289.88 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 320 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | 800 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | [6 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 289.88 |  |  |  |  | База | 289.88 |  |  |  |  | База | 289.88 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1689 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [8 empty] | 45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 1689 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 320 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [8 empty] | 45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 1689 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [27 empty] | 289.88 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 1689 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [9 empty] | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 8 | ПМЗ | [8 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 1689 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 |  |  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
289.88 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 | [18 empty] | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 7 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | [5 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
7 | [35 empty] | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 29.16 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 54 | 95 | 55 | 320 |  | 319.04 | 1624 | 800 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 1624 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [34 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 54 | 95 | 0 | [32 empty] | 0.17188 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 0 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
29.16 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 319.04 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 320 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | [6 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
0 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 319.04 |  |  |  |  | База | 319.04 |  |  |  |  | База | 319.04 | 0 | 1-51м |  |  | База | 319.04 | 0 | 1-51м |  |  | База | 319.04 | 0 | 1-51м |  |  | База | 319.04 | 0 | 1-51м |  |  | База | 319.04 | 0 | 1-51м |  |  | База | 319.04 | 0 | 1-51м |  |  | База | 319.04 | 0 | 1-51м |  |  | База | 319.04 | 0 | 1-51м |  |  | База | 319.04 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 320 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [8 empty] | 29.16 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | 800 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 319.04 |  |  |  |  | База | 319.04 |  |  |  |  | База | 319.04 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1624 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
29.16 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | [18 empty] | 29.16 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 1624 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 9 | ПМЗ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 320 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 |  |  |  |  | 0.44 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 29.16 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 1624 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
29.16 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [10 empty] | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 125 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 319.04 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 1624 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [15 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 |  |  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 1624 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
29.16 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 125 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 |  |  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
319.04 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 | [17 empty] | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 437 | 437 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 8 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.44 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | [5 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
8 | [36 empty] | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 0 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 54 | 25 | 55 | 320 |  | 425.42 | 1314 | 800 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 1314 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [34 empty] | тип ТТЗ |  |  | 125 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 54 | 25 | 0 | [28 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 0 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
0 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 425.42 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 250 | 437 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [8 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 320 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 125 |  | 437 | 0 | 437 |  | уставка ПМЗ |  |  | 0 | [8 empty] | 106.38 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
0 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 425.42 |  |  |  |  | База | 425.42 |  |  |  |  | База | 425.42 | 0 | 1-51м |  |  | База | 425.42 | 0 | 1-51м |  |  | База | 425.42 | 0 | 1-51м |  |  | База | 425.42 | 0 | 1-51м |  |  | База | 425.42 | 0 | 1-51м |  |  | База | 425.42 | 0 | 1-51м |  |  | База | 425.42 | 0 | 1-51м |  |  | База | 425.42 | 0 | 1-51м |  |  | База | 425.42 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 320 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | 800 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
106.38 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 10 | ПМЗ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 425.42 |  |  |  |  | База | 425.42 |  |  |  |  | База | 425.42 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 |  |  |  |  | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 106.38 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 0 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1314 | 360-481м |  |  | Итог | 1314 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | [6 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 106.38 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 320 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
106.38 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 106.38 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
0 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 425.42 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 1314 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
106.38 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [15 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 |  |  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 1314 | 1314 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
106.38 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 |  |  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
425.42 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 | [18 empty] | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 9 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | [5 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
9 | [35 empty] | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [8 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 45 | 70 | 55 | 125 |  | 457.82 | 1273 | 437 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 1273 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [28 empty] | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [8 empty] | 32.4 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 45 | 70 | 0 | [34 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.44 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
0 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 457.82 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | [18 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 125 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
32.4 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 11 | ПМЗ | [5 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
0 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 |  |  |  |  | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 457.82 |  |  |  |  | База | 457.82 |  |  |  |  | База | 457.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 457.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 457.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 457.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 457.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 457.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 457.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 457.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 457.82 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 125 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 32.4 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 437 | 437 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | [6 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 457.82 |  |  |  |  | База | 457.82 |  |  |  |  | База | 457.82 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.44 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
32.4 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 32.4 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1273 | 360-481м |  |  | Итог | 1273 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 125 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 |  |  |  |  | 0.17188 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 32.4 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
32.4 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [10 empty] | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 457.82 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 1273 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 437 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [15 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 |  |  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 1273 | 1273 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 437 | 0 | 437 |  | уставка ПМЗ |  | 0 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
32.4 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 |  |  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
457.82 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 | [17 empty] | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [8 empty] | 10 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [13 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
10 | [53 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 45 | 50 | 55 | 320 |  | 502.82 | 1162 | 800 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1162 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [28 empty] | Уставки | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  | 12 | ПМЗ | [5 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 45 | 50 | 0 | [32 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 45 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
0 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 502.82 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 320 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | [6 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
45 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 502.82 |  |  |  |  | База | 502.82 |  |  |  |  | База | 502.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 502.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 502.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 502.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 502.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 502.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 502.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 502.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 502.82 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 320 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | 800 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 502.82 |  |  |  |  | База | 502.82 |  |  |  |  | База | 502.82 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 |  |  |  |  | 0.17188 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 1162 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | [6 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 1162 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 320 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [8 empty] | 502.82 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 1162 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [9 empty] | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [11 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 1162 | 1162 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 | [10 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
502.82 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | Уставки | [6 empty] | 1 страница |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 11 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1.3875 | ТЗП |  |  |  |  | 660 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | [5 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
11 | [36 empty] | 1140 В |  |  | 1.3875 | [7 empty] | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 0 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 45 | 50 | 55 | 320 |  | 547.82 | 1098 | 800 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 1098 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [38 empty] | 0 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 45 | 50 | 0 | [28 empty] | 320 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 45 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
0 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 547.82 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 320 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | [10 empty] | 0.6875 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
45 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 |  |  |  |  | 0.6875 | ТЗП | [6 empty] | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 547.82 |  |  |  |  | База | 547.82 |  |  |  |  | База | 547.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 547.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 547.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 547.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 547.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 547.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 547.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 547.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 547.82 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 320 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 |  | 660 В |  |  | 0.6875 | [7 empty] | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | 800 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | [12 empty] | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 547.82 |  |  |  |  | База | 547.82 |  |  |  |  | База | 547.82 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 320 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | [7 empty] | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 250 | 1800 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 1098 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 1098 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 320 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | [18 empty] | 45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [27 empty] | 547.82 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 1098 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [30 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 1098 | 1098 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 | [25 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
547.82 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 12 | [99 empty] | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 1 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 18 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 35
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 2 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 19 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 36
12 | [53 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  |  | 660 | 180 | 45 | 50 | 55 | 320 |  | 592.82 | 1041 | 800 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 1041 | [56 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 3 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 20 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 37
блок переменных сечений |  |  | напряжение | тсвп | длина | сечение | ток кз | [46 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | РЕЗЕРВ |  |  |  |  | Блок уставок | [6 empty] | Для цепей 660В |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 4 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 21 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 38
|  |  | 660 | 180 | 45 | 50 | 0 | [46 empty] | 45 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 135 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 180 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 240 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТКШВП 320 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 100 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 160 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 5 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 22 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 39
0 | 95 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 660 | 592.82 | [8 empty] | 5944 | 5734 | 5507 | 5263 | 5022 | 4786 | 4553 | 4335 | 4127 | 3931 | 3748 | 3576 | 3417 | 3270 | 3132 | [18 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  | 320 | 660 | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 6 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 23 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 40
0 | 70 | 0.72 | [18 empty] | 10274 | 9079 | 7841 | 6772 | 5884 | 5170 | 4590 | 4117 | 3729 | 3404 | 3127 | 2893 | 2689 | 2510 | 2353 | [18 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 135кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 180кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 240кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 320кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 100кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 160кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  | 60.5 | 55 | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 7 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 24 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 41
45 | 50 | 1 | Для ТСВП 400 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для ТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | 7656 | 7331 | 6984 | 6632 | 6285 | 5951 | 5634 | 5337 | 5059 | 4802 | 4564 | 4141 | 3780 | 3470 | 3203 | [18 empty] | 0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 592.82 |  |  |  |  | База | 592.82 |  |  |  |  | База | 592.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 592.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 592.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 592.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 592.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 592.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 592.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 592.82 | 0 | 1-51м |  |  | База | 592.82 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  | 423.5 | 320 | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 8 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 25 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 42
0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 3003 | 2883 | 2772 | 2667 | 2571 | 2479 | 2394 | 2313 | 2238 | 2167 | 2100 | 2037 | 1978 | 1921 | 1868 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | 800 | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 9 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 26 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 43
0 | 25 | 1.97 | 400кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 2216 | 2092 | 1982 | 1881 | 1792 | 1710 | 1635 | 1566 | 1503 | 1444 | 1391 | 1340 | 1293 | 1250 | 1209 | [18 empty] | 45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | 0.5 | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 10 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 27 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 44
0 | 16 | 3.06 | 0 | 1-51м |  |  | База | 592.82 |  |  |  |  | База | 592.82 |  |  |  |  | База | 592.82 | 2971 | 2768 | 2590 | 2433 | 2292 | 2167 | 2054 | 1952 | 1859 | 1775 | 1698 | 1627 | 1561 | 1501 | 1445 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  | Для цепей 1140В |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 11 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 28 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 45
0 |  |  | 0 | 50-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 1817 | 1763 | 1723 | 1680 | 1637 | 1599 | 1561 | 1525 | 1491 | 1458 | 1426 | 1396 | 1367 | 1339 | 1312 | [18 empty] | 45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 1041 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  | 55 |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [9 empty] | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 12 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 29 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 46
45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 180 | 1171 | 1135 | 1102 | 1070 | 1039 | 1011 | 985 | 959 | 935 | 912 | 890 | 869 | 849 | 830 | 812 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 1041 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  | 320 |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 |  | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750 | 52 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 13 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 30 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 47
0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 1393 | 1345 | 1299 | 1257 | 1217 | 1180 | 1145 | 1112 | 1081 | 1051 | 1023 | 997 | 971 | 948 | 924 | [18 empty] | 45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  | 34.1 |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 |  | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735 | 53 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 14 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 31 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 48
45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1276 | 1262 | 1238 | 1215 | 1192 | 1172 | [27 empty] | 592.82 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 1041 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  | 238.7 | [7 empty] | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 |  |  | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722 | 54 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 15 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 32 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 49
0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 794 | 778 | 762 | 746 | 731 | 717 | [30 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 1041 | 1041 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  | 800 | [14 empty] | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708 | 55 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 16 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 33 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 50
45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 903 | 882 | 862 | 843 | 825 | 808 | 791 | 775 | 760 | 745 | 731 | [25 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  | 0.5 | [14 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 17 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 34 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765 | 51
592.82 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0
|  |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | Блок тока кз на ТСВП |  |  |  | 660 | 180 | [7 empty] | Блок тока кз на ТСВП |  |  |  | 660 | 1250
|  |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 1140В |  | 660В
[56 empty] | 135 | 180 | 240 | 320 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 630-1140 | 1250-1140 |  |  | 1250 | 630 | 630 | 1250
[56 empty] | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 7656 | 10274 | 5944 |  |  |  | 7722 | 5944 | 10274 | 13337
[56 empty] | 0 | [18 empty] | КТСВП 630, 1250
0
[56 empty] | 0 | [5 empty] | схема
0
[56 empty] | 0 | 0
[56 empty] | 3374 | 0
[56 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0
[56 empty] | 0 | 3374 | 0 | [10 empty] | 0
[56 empty] | 0 | 0 | 3374 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[56 empty] | 0 | 0 | 0 | 3374 | 3374 | [8 empty] | 13337 | 13337 | 13337
КТСВП 630, 1250
[54 empty] | 1 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 100 | 70 | 55 | 320 | 72 | 7638 | 800 | 0.5 |  |  | 7638 | 0 | 7638 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 72 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 0 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 |  | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 72 |  |  |  |  | База | 72 |  |  |  |  | База | 72 |  |  |  |  | База | 72 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 |  | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 72 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 7638 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 6524 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 |  | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 72 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 7638 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 6524 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 7638 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 6524 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 72 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 72 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 7638 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 6524 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 7638 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 6524 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
[54 empty] | 2 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 20 | 50 | 55 | 250 | 92 | 6711 | 500 | 0.5 |  |  | 6711 | 0 | 6711 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 20 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.22 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 250 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 |  | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 92 |  |  |  |  | База | 92 |  |  |  |  | База | 92 |  |  |  |  | База | 92 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 |  | 250 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 6711 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 6218 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 500 | 0 | 500 |  | уставка ПМЗ |  |  | 500 |  | 500 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 20 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.22 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 20 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 6711 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 6218 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 6711 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 6218 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 250 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 20 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 92 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 6711 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 6218 |  |  | 250 | 500 | 500 | 0 | 500 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 6711 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 6218 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 500 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
[54 empty] | 3 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 45 | 35 | 32 | 125 | 155.45 | 4841 | 250 | 0.5 |  |  | 4841 | 0 | 4841 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 0 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.256 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 32 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 63.45 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 125 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 35.2 |  | 32 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 155.45 |  |  |  |  | База | 155.45 |  |  |  |  | База | 155.45 |  |  |  |  | База | 155.45 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 246.4 |  | 125 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 250 |  | 250 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 63.45 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 4841 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 5361 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.256 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 63.45 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 4841 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 5361 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 32 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 4841 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 5361 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 125 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 63.45 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  |  | 19.84 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 155.45 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 4841 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 5361 |  |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 138.88 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 4841 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 5361 |  | 125 |  | 250 | 0 | 250 |  | уставка ПМЗ |  |  | 0 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
1
[54 empty] | 4 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 25 | 50 | 220 | 320 | 180.45 | 4419 | 1800 | 0.6875 |  |  | 4419 | 0 | 4419 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 25 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.6875 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 220 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.6875 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 242 |  | 220 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 180.45 |  |  |  |  | База | 180.45 |  |  |  |  | База | 180.45 |  |  |  |  | База | 180.45 | 320 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |  | пусковой ток (А) |  |  | 1694 |  | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 25 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 4419 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 5107 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.6875 |  | 0.6875 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.6875 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 25 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 4419 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 5107 |  | 660 В |  |  | 0.6875 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 220 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 4419 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 5107 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 25 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 136.4 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 180.45 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 4419 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 5107 |  |  | 250 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 954.8 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 4419 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 5107 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 1000 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.6875 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
[54 empty] | 5 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 85 | 70 | 55 | 320 | 241.65 | 3258 | 800 | 0.5 |  |  | 3258 | 0 | 3258 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 61.2 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 0 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 |  | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 241.65 |  |  |  |  | База | 241.65 |  |  |  |  | База | 241.65 |  |  |  |  | База | 241.65 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 |  | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 61.2 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 |  | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 3258 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 4248 | 240-361м | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 61.2 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 3258 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 4248 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 61.2 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 3258 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 4248 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 241.65 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 3258 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 4248 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 3258 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 4248 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
[54 empty] | 6 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 30 | 50 | 55 | 250 | 271.65 | 3055 | 500 | 0.5 |  |  | 3055 | 0 | 3055 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 30 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.22 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 250 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 |  | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 271.65 |  |  |  |  | База | 271.65 |  |  |  |  | База | 271.65 |  |  |  |  | База | 271.65 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 |  | 250 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 500 | 0 | 500 |  | уставка ПМЗ |  |  | 500 |  | 500 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 30 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 3055 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 4069 | 240-361м | [8 empty] | 0.22 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 30 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 3055 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 4069 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 250 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 30 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 3055 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 4069 |  |  |  | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 271.65 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 3055 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 4069 |  |  | 250 | 500 | 500 | 0 | 500 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 3055 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 4069 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 500 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
[54 empty] | 7 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 24.3 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 45 | 95 | 32 | 250 | 295.95 | 2877 | 500 | 0.5 |  |  | 2877 | 0 | 2877 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 0 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.128 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 32 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 250 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 35.2 |  | 32 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 295.95 |  |  |  |  | База | 295.95 |  |  |  |  | База | 295.95 |  |  |  |  | База | 295.95 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 246.4 |  | 250 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 24.3 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 500 | 0 | 500 |  | уставка ПМЗ |  |  | 500 |  | 500 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 2877 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 3901 | 240-361м | [8 empty] | 0.128 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 24.3 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 2877 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 3901 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 32 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 250 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 24.3 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 2877 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 3901 |  |  |  | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  |  | 19.84 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 295.95 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 2877 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 3901 |  |  | 250 | 500 | 500 | 0 | 500 |  | пусковой ток (А) |  |  | 138.88 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 2877 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 3901 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 500 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
[54 empty] | 8 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 54 | 50 | 220 | 320 | 349.95 | 2442 | 1800 | 0.6875 |  |  | 2442 | 0 | 2442 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 54 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.6875 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 220 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.6875 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 242 |  | 220 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 349.95 |  |  |  |  | База | 349.95 |  |  |  |  | База | 349.95 |  |  |  |  | База | 349.95 | 320 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |  | пусковой ток (А) |  |  | 1694 |  | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 54 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.6875 |  | 0.6875 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 2442 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 3465 | 240-361м | [8 empty] | 0.6875 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 54 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 2442 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 3465 |  | 660 В |  |  | 0.6875 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 220 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 54 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 2442 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 3465 |  |  |  | 320 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 136.4 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 349.95 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 2442 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 3465 |  |  | 250 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 954.8 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 2442 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 3465 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 1000 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.6875 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
[54 empty] | 9 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 100 | 70 | 55 | 320 | 421.95 | 2033 | 800 | 0.5 |  |  | 2033 | 0 | 2033 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 72 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 0 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.17188 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 |  | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 421.95 |  |  |  |  | База | 421.95 |  |  |  |  | База | 421.95 |  |  |  |  | База | 421.95 | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 |  | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 72 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 |  | 800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.17188 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 72 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 2033 | 360-481м |  |  | Итог | 2033 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 3005 | 360-481м |  |  | Итог | 3005 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 72 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 2033 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 3005 |  |  |  | 320 | 800 | 800 | 0 | 800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 421.95 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 2033 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 3005 |  |  | 250 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 2033 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 3005 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 800 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
[54 empty] | 10 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 20 | 50 | 55 | 250 | 441.95 | 1951 | 500 | 0.5 |  |  | 1951 | 0 | 1951 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 20 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.22 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 250 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 60.5 |  | 55 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 441.95 |  |  |  |  | База | 441.95 |  |  |  |  | База | 441.95 |  |  |  |  | База | 441.95 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 423.5 |  | 250 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 500 | 0 | 500 |  | уставка ПМЗ |  |  | 500 |  | 500 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 20 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.22 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 20 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1951 | 360-481м |  |  | Итог | 1951 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 2907 | 360-481м |  |  | Итог | 2907 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 55 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 250 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 20 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 1951 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 2907 |  |  |  | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  |  | 34.1 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 441.95 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 1951 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 2907 |  |  | 250 | 500 | 500 | 0 | 500 |  | пусковой ток (А) |  |  | 238.7 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 1951 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 2907 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 500 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
[54 empty] | 11 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 45 | 70 | 32 | 125 | 474.35 | 1875 | 250 | 0.5 |  |  | 1875 | 0 | 1875 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 32.4 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 0 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.256 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 32 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.5 |  | тип ТТЗ |  |  | 125 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 35.2 |  | 32 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 474.35 |  |  |  |  | База | 474.35 |  |  |  |  | База | 474.35 |  |  |  |  | База | 474.35 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 246.4 |  | 125 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 32.4 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 250 |  | 250 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.256 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 32.4 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 1875 | 360-481м |  |  | Итог | 1875 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 2815 | 360-481м |  |  | Итог | 2815 |  | 660 В |  |  | 0.5 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 32 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 125 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 32.4 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 1875 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 2815 |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | номинальный ток (А) |  |  | 19.84 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 474.35 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 1875 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 2815 |  |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 138.88 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 1875 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 2815 |  | 125 |  | 250 | 0 | 250 |  | уставка ПМЗ |  |  | 0 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.5 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
[54 empty] | 12 | [45 empty] | 10274 | 13337 | 5944 | 7722 | 1982 | 2573 | 2772 | 3601 | 1039 | 1349 | 1637 | 2127
[58 empty] | напряжение | тсвп | длина | сечение | мощность | пускатель | [36 empty] | 9079 | 11786 | 5734 | 7749 | 1881 | 2442 | 2667 | 3465 | 1011 | 1312 | 1599 | 2077
[54 empty] | 0 | 95 | 0.54 |  | 660 | 1250 | 64 | 50 | 220 | 320 | 538.35 | 1678 | 1800 | 0.6875 |  |  | 1678 | 0 | 1678 | [27 empty] | 7841 | 10179 | 5507 | 7154 | 1792 | 2326 | 2571 | 3340 | 985 | 1279 | 1561 | 2028
[54 empty] | 0 | 70 | 0.72 | [24 empty] | Блок уставок | [7 empty] | Для цепей 660В |  |  |  |  | ПМЗ | [5 empty] | 6772 | 8791 | 5263 | 6837 | 1710 | 2220 | 2479 | 3221 | 959 | 1245 | 1525 | 1981
[54 empty] | 64 | 50 | 1 | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 630 |  | База = приведённой длине |  |  |  | Для КТСВП 1250 |  | База = приведённой длине | [7 empty] | 0.6875 | ТЗП | мощность двигателя (кВт) |  |  | 220 |  |  |  |  | ТТЗ-63 | ТТЗ-125 | ТТЗ-250 | ТТЗ-320 | ТТЗ-500 | 5884 | 7638 | 5022 | 6524 | 1635 | 2122 | 2394 | 3110 | 935 | 1214 | 1491 | 1937
[54 empty] | 0 | 35 | 1.41 | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 660В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  | 1140В |  | Тип ТСВП равен табличному |  |  |  |  | 1140 В |  |  | 0.6875 |  | тип ТТЗ |  |  | 320 |  | 660 |  | 1 | 125 | 250 | 500 | 800 | 1050 | 5170 | 6711 | 4786 | 6218 | 1566 | 2033 | 2313 | 3005 | 912 | 1184 | 1458 | 1894
[54 empty] | 0 | 25 | 1.97 | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 630кВА |  | Ток КЗ равен итогу |  |  |  | 1250кВА |  | Ток КЗ равен итогу | [9 empty] | номинальный ток (А) |  |  | 242 |  | 220 |  | 2 | 156 | 312 | 625 | 1000 | 1300 | 4590 | 5958 | 4553 | 5915 | 1503 | 1951 | 2238 | 2907 | 890 | 1155 | 1426 | 1853
[54 empty] | 0 | 16 | 3.06 |  |  |  |  | База | 538.35 |  |  |  |  | База | 538.35 |  |  |  |  | База | 538.35 |  |  |  |  | База | 538.35 | 320 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |  | пусковой ток (А) |  |  | 1694 |  | 320 |  | 3 | 187 | 375 | 750 | 1200 | 1550 | 4117 | 5344 | 4335 | 5632 | 1444 | 1875 | 2167 | 2815 | 869 | 1128 | 1396 | 1814
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 0 | 1-121м |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 4 | 218 | 437 | 875 | 1400 | 1800 | 3729 | 4841 | 4127 | 5361 | 1391 | 1806 | 2100 | 2728 | 849 | 1102 | 1367 | 1776
[54 empty] | 64 |  |  | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | 0 | 120-241м |  |  | ТСВП | 1250 | [6 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.6875 |  | 0.6875 |  | 5 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2050 | 3404 | 4419 | 3931 | 5107 | 1340 | 1739 | 2037 | 2646 | 830 | 1077 | 1339 | 1740
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м |  |  |  |  | 0 | 240-361м | [8 empty] | 0.6875 | ТЗП |  |  | Для цепей 1140В |  |  |  |  | 6 | 281 | 562 | 1125 | 1800 | 2300 | 3127 | 4059 | 3748 | 4869 | 1293 | 1678 | 1978 | 2570 | 812 | 1054 | 1312 | 1704
[54 empty] | 64 |  |  | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 1678 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 0 | 0 | 360-481м |  |  | Итог | 2570 |  | 660 В |  |  | 0.6875 |  | мощность двигателя (кВт) |  |  | 220 |  |  |  | 7 | 312 | 625 | 1250 | 2000 | 2550 | 2893 | 3755 | 3576 | 4646 | 1250 | 1623 | 1921 | 2496 | 794 | 1031 | 1276 | 1658
[54 empty] | 0 |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 1678 | 480-601м | 0 |  |  |  | 0 | 480-601м | 0 |  |  |  | 2570 | 480-601м | 0 | [9 empty] | тип ТТЗ |  |  | 320 |  |  |  | 8 | 343 | 687 | 1375 | 2200 | 2800 | 2689 | 3491 | 3417 | 4439 | 1209 | 1569 | 1868 | 2427 | 778 | 1010 | 1262 | 1639
[54 empty] | 64 |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 0 | 600-721м | 0 |  |  |  | 320 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |  | номинальный ток (А) |  |  | 136.4 |  |  |  | 9 | 375 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2510 | 3258 | 3270 | 4248 | 1171 | 1520 | 1817 | 2361 | 762 | 989 | 1238 | 1608
[54 empty] | 538.35 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 1678 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 0 | 0 |  |  | 0 | 720-841м | 2570 | 0 |  |  | 250 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  | пусковой ток (А) |  |  | 954.8 | [9 empty] | 2353 | 3055 | 3132 | 4069 | 1135 | 1473 | 1763 | 2290 | 746 | 968 | 1215 | 1578
[57 empty] | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 1678 | 1678 |  | 0 | 840-961м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 840-961м | 0 | 2570 | 2570 |  | 125 |  | 0 | 0 | 0 |  | уставка ПМЗ |  |  | 1000 | [9 empty] | 2216 | 2877 | 3003 | 3901 | 1102 | 1431 | 1723 | 2238 | 731 | 949 | 1192 | 1549
[57 empty] | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 960-1000м | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | уставка ТЗП |  |  | 0.6875 | [9 empty] | 2092 | 2716 | 2883 | 3745 | 1070 | 1389 | 1680 | 2183 | 717 | 931 | 1172 | 1523
Note on A7: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A8: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A9: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A10: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A11: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A12: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A18: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A25: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A26: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A27: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A28: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A29: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A30: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A36: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A37: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on A43: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A44: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A45: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A46: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A47: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A48: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A54: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A55: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on A61: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A62: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A63: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A64: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A65: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A66: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A72: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A73: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on A79: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A80: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A81: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A82: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A83: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A84: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A90: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A91: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on A97: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A98: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A99: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A100: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A101: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A102: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A108: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A109: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on A115: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A116: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A117: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A118: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A119: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A120: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A126: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A127: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on A133: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A134: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A135: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A136: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A137: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A138: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A144: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A145: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on A151: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A152: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A153: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A154: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A155: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A156: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A162: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A163: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on A169: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A170: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A171: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A172: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A173: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A174: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A180: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A181: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on A187: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A188: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A189: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A190: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A191: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A192: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A198: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A199: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on A205: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on A206: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on A207: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on A208: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on A209: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on A210: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on A216: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on A217: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on D6: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D24: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D42: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D60: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D78: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D96: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D114: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D132: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D150: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D168: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D186: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on D204: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on E6: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E7: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E24: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E25: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E42: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E43: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E60: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E61: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E78: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E79: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E96: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E97: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E114: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E115: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E132: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E133: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E150: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E151: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E168: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E169: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E186: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E187: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on E204: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on E205: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on F6: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F7: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F24: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F25: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F42: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F43: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F60: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F61: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F78: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F79: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F96: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F97: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F114: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F115: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F132: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F133: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F150: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F151: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F168: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F169: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F186: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F187: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on F204: Евгений: вводим длину кабеля
Note on F205: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on G6: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G7: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G24: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G25: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G42: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G43: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G60: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G61: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G78: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G79: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G96: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G97: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G114: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G115: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G132: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G133: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G150: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G151: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G168: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G169: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G186: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G187: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on G204: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on G205: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on H6: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H24: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H42: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H60: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H78: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H96: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H114: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H132: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H150: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H168: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H186: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on H204: Евгений: Ток двухфазного короткого замыкания
Note on K7: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K25: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K43: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K61: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K79: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K97: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K115: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K133: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K151: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K169: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K187: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on K205: Евгений: Ячейка равна ячейке в таблице укезывающей мощность ТСВП
Note on L7: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L25: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L43: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L61: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L79: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L97: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L115: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L133: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L151: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L169: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L187: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on L205: Евгений: ячейка равна ячейке в таблице указывающей напряжение 1140 или 660В
Note on M7: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M25: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M43: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M61: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M79: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M97: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M115: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M133: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M151: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M169: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M187: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on M205: Евгений: Ячейка равна ячейке отображающей значение приведёной длины в таблице
Note on AY5: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY6: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY20: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY21: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY35: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY36: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY50: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY51: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY65: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY66: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY80: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY81: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY95: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY96: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY110: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY111: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY125: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY126: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY140: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY141: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY155: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY156: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY170: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY171: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on AY185: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on AY186: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on BA3: Цена деления
Note on BA18: Цена деления
Note on BA33: Цена деления
Note on BA48: Цена деления
Note on BA63: Цена деления
Note on BA78: Цена деления
Note on BA93: Цена деления
Note on BA108: Цена деления
Note on BA123: Цена деления
Note on BA138: Цена деления
Note on BA153: Цена деления
Note on BA168: Цена деления
Note on BA183: Цена деления
Note on BK4: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK5: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK6: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK7: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK8: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK9: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK15: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK16: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK22: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK23: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK24: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK25: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK26: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK27: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK33: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK34: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK40: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK41: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK42: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK43: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK44: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK45: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK51: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK52: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK58: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK59: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK60: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK61: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK62: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK63: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK69: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK70: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK76: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK77: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK78: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK79: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK80: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK81: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK87: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK88: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK94: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK95: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK96: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK97: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK98: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK99: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK105: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK106: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK112: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK113: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK114: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK115: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK116: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK117: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK123: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK124: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK130: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK131: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK132: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK133: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK134: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK135: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK141: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK142: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK148: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK149: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK150: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK151: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK152: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK153: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK159: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK160: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK166: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK167: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK168: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK169: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK170: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK171: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK177: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK178: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK184: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK185: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK186: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK187: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK188: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK189: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK195: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK196: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK202: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK203: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK204: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK205: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK206: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK207: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK213: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK214: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK238: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK239: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK240: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK241: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK242: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK243: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK249: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK250: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK256: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK257: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK258: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK259: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK260: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK261: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK267: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK268: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK274: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK275: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK276: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK277: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK278: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK279: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK285: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK286: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK292: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK293: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK294: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK295: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK296: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK297: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK303: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK304: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK310: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK311: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK312: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK313: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK314: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK315: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK321: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK322: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK328: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK329: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK330: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK331: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK332: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK333: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK339: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK340: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK346: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK347: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK348: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK349: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK350: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK351: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK357: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK358: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK364: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK365: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK366: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK367: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK368: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK369: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK375: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK376: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK382: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK383: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK384: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK385: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK386: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK387: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK393: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK394: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK400: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK401: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK402: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK403: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK404: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK405: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK411: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK412: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK418: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK419: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK420: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK421: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK422: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK423: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK429: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK430: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BK436: Евгений: прведёная длина для 95мм2
Note on BK437: Евгений: прведёная длина для 70мм2
Note on BK438: Евгений: прведёная длина для 50мм2
Note on BK439: Евгений: прведёная длина для 35мм2
Note on BK440: Евгений: прведёная длина для 25мм2
Note on BK441: Евгений: прведёная длина для 16мм2
Note on BK447: Евгений: Здесь конечное значение приведёной длины
Note on BK448: Евгений: сумма приведёных длин предидущих участков кабеля
Note on BO238: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO256: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO274: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO292: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO310: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO328: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO346: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO364: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO382: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO400: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO418: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BO436: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP4: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP22: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP40: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP58: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP76: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP94: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP112: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP130: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP148: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP166: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP184: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP202: Евгений: Напряжение сети 660 или 1140В
Note on BP238: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP256: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP274: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP292: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP310: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP328: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP346: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP364: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP382: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP400: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP418: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BP436: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ4: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ22: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ40: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ58: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ76: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ94: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ112: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ130: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ148: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ166: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ184: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ202: Евгений: Мощность ТСВП 400 или 630кВА
Note on BQ218: Евгений: ячейка отражает напряжение сети
Note on BQ233: Евгений: этой ячейке равна ячейка отражающая ток кз для ТСВП
Note on BQ238: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ256: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ274: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ292: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ310: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ328: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ346: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ364: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ382: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ400: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ418: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BQ436: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR4: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR22: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR40: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR58: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR76: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR94: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR112: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR130: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR148: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR166: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR184: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR202: Евгений: вводим длину кабеля
Note on BR218: Евгений: ячейка отражает мощность ТСВП
Note on BR238: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR256: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR274: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR292: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR310: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR328: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR346: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR364: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR382: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR400: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR418: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BR436: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS4: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS22: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS40: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS58: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS76: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS94: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS112: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS130: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS148: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS166: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS184: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS202: Евгений: вводим сечение кабеля
Note on BS238: 777: мощность двигателя
Note on BS256: 777: мощность двигателя
Note on BS274: 777: мощность двигателя
Note on BS292: 777: мощность двигателя
Note on BS310: 777: мощность двигателя
Note on BS328: 777: мощность двигателя
Note on BS346: 777: мощность двигателя
Note on BS364: 777: мощность двигателя
Note on BS382: 777: мощность двигателя
Note on BS400: 777: мощность двигателя
Note on BS418: 777: мощность двигателя
Note on BS436: 777: мощность двигателя
Note on BT22: 777: мощность двигателя
Note on BT40: 777: мощность двигателя
Note on BT58: 777: мощность двигателя
Note on BT76: 777: мощность двигателя
Note on BT94: 777: мощность двигателя
Note on BT112: 777: мощность двигателя
Note on BT130: 777: мощность двигателя
Note on BT148: 777: мощность двигателя
Note on BT166: 777: мощность двигателя
Note on BT184: 777: мощность двигателя
Note on BT202: 777: мощность двигателя
Note on BT238: 777: тип пускателя
Note on BT256: 777: тип пускателя
Note on BT274: 777: тип пускателя
Note on BT292: 777: тип пускателя
Note on BT310: 777: тип пускателя
Note on BT328: 777: тип пускателя
Note on BT346: 777: тип пускателя
Note on BT364: 777: тип пускателя
Note on BT382: 777: тип пускателя
Note on BT400: 777: тип пускателя
Note on BT418: 777: тип пускателя
Note on BT436: 777: тип пускателя
Note on BU22: 777: тип пускателя
Note on BU40: 777: тип пускателя
Note on BU58: 777: тип пускателя
Note on BU76: 777: тип пускателя
Note on BU94: 777: тип пускателя
Note on BU112: 777: тип пускателя
Note on BU130: 777: тип пускателя
Note on BU148: 777: тип пускателя
Note on BU166: 777: тип пускателя
Note on BU184: 777: тип пускателя
Note on BU202: 777: тип пускателя
Note on BU238: 777: приведёная длина
Note on BU256: 777: приведёная длина
Note on BU274: 777: приведёная длина
Note on BU292: 777: приведёная длина
Note on BU310: 777: приведёная длина
Note on BU328: 777: приведёная длина
Note on BU346: 777: приведёная длина
Note on BU364: 777: приведёная длина
Note on BU382: 777: приведёная длина
Note on BU400: 777: приведёная длина
Note on BU418: 777: приведёная длина
Note on BU436: 777: приведёная длина
Note on BV238: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV256: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV274: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV292: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV310: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV328: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV346: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV364: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV382: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV400: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV418: 777: итоговый ток КЗ
Note on BV436: 777: итоговый ток КЗ
Note on BW22: 777: приведёная длина
Note on BW40: 777: приведёная длина
Note on BW58: 777: приведёная длина
Note on BW76: 777: приведёная длина
Note on BW94: 777: приведёная длина
Note on BW112: 777: приведёная длина
Note on BW130: 777: приведёная длина
Note on BW148: 777: приведёная длина
Note on BW166: 777: приведёная длина
Note on BW184: 777: приведёная длина
Note on BW202: 777: приведёная длина
Note on BW238: 777: значение ПМЗ
Note on BW256: 777: значение ПМЗ
Note on BW274: 777: значение ПМЗ
Note on BW292: 777: значение ПМЗ
Note on BW310: 777: значение ПМЗ
Note on BW328: 777: значение ПМЗ
Note on BW346: 777: значение ПМЗ
Note on BW364: 777: значение ПМЗ
Note on BW382: 777: значение ПМЗ
Note on BW400: 777: значение ПМЗ
Note on BW418: 777: значение ПМЗ
Note on BW436: 777: значение ПМЗ
Note on BX4: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX22: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX40: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX58: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX76: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX94: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX112: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX130: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX148: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX166: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX184: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX202: 777: итоговый ток КЗ
Note on BX238: 777: значение ТЗП
Note on BX256: 777: значение ТЗП
Note on BX274: 777: значение ТЗП
Note on BX292: 777: значение ТЗП
Note on BX310: 777: значение ТЗП
Note on BX328: 777: значение ТЗП
Note on BX346: 777: значение ТЗП
Note on BX364: 777: значение ТЗП
Note on BX382: 777: значение ТЗП
Note on BX400: 777: значение ТЗП
Note on BX418: 777: значение ТЗП
Note on BX436: 777: значение ТЗП
Note on BY22: 777: значение ПМЗ
Note on BY40: 777: значение ПМЗ
Note on BY58: 777: значение ПМЗ
Note on BY76: 777: значение ПМЗ
Note on BY94: 777: значение ПМЗ
Note on BY112: 777: значение ПМЗ
Note on BY130: 777: значение ПМЗ
Note on BY148: 777: значение ПМЗ
Note on BY166: 777: значение ПМЗ
Note on BY184: 777: значение ПМЗ
Note on BY202: 777: значение ПМЗ
Note on BZ22: 777: значение ТЗП
Note on BZ40: 777: значение ТЗП
Note on BZ58: 777: значение ТЗП
Note on BZ76: 777: значение ТЗП
Note on BZ94: 777: значение ТЗП
Note on BZ112: 777: значение ТЗП
Note on BZ130: 777: значение ТЗП
Note on BZ148: 777: значение ТЗП
Note on BZ166: 777: значение ТЗП
Note on BZ184: 777: значение ТЗП
Note on BZ202: 777: значение ТЗП
Note on CB4: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB22: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB40: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB58: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB76: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB94: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB112: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB130: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB148: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB166: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB184: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB202: Евгений: связывает итоги расчётов тока при U=660В
Note on CB233: Евгений: этой ячейке равна ячейка отражающая ток кз для ТСВП
Note on CC4: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC22: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC40: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC58: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC76: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC94: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC112: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC130: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC148: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC166: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC184: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CC202: Евгений: отображает итог при U=1140В
Note on CD4: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD22: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD40: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD58: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD76: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD94: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD112: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD130: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD148: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD166: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD184: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Этой ячейке должна равняться ячейка отображающая ток двухфазного кз в таблице
Note on CD202: Евгений: Иоговое значение тока кз в зависимости от напряжения сети. Для ТСВП - 630
Note on CD218: Евгений: ячейка отражает напряжение сети
Note on CE218: Евгений: ячейка отражает мощность ТСВП
Note on CW241: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW242: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW243: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW244: Евгений: Ток уставки
Note on CW245: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW259: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW260: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW261: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW262: Евгений: Ток уставки
Note on CW263: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW277: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW278: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW279: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW280: Евгений: Ток уставки
Note on CW281: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW295: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW296: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW297: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW298: Евгений: Ток уставки
Note on CW299: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW313: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW314: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW315: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW316: Евгений: Ток уставки
Note on CW317: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW331: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW332: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW333: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW334: Евгений: Ток уставки
Note on CW335: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW349: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW350: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW351: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW352: Евгений: Ток уставки
Note on CW353: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW367: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW368: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW369: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW370: Евгений: Ток уставки
Note on CW371: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW385: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW386: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW387: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW388: Евгений: Ток уставки
Note on CW389: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW403: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW404: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW405: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW406: Евгений: Ток уставки
Note on CW407: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW421: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW422: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW423: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW424: Евгений: Ток уставки
Note on CW425: Евгений: Значение ТЗП
Note on CW439: Евгений: отображает напряжение сети
Note on CW440: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on CW441: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on CW442: Евгений: Ток уставки
Note on CW443: Евгений: Значение ТЗП
Note on CY240: Цена деления
Note on CY258: Цена деления
Note on CY276: Цена деления
Note on CY294: Цена деления
Note on CY312: Цена деления
Note on CY330: Цена деления
Note on CY348: Цена деления
Note on CY366: Цена деления
Note on CY384: Цена деления
Note on CY402: Цена деления
Note on CY420: Цена деления
Note on CY438: Цена деления
Note on EM7: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM8: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM9: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM10: Евгений: Ток уставки
Note on EM11: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM25: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM26: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM27: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM28: Евгений: Ток уставки
Note on EM29: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM43: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM44: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM45: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM46: Евгений: Ток уставки
Note on EM47: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM61: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM62: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM63: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM64: Евгений: Ток уставки
Note on EM65: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM79: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM80: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM81: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM82: Евгений: Ток уставки
Note on EM83: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM97: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM98: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM99: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM100: Евгений: Ток уставки
Note on EM101: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM115: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM116: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM117: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM118: Евгений: Ток уставки
Note on EM119: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM133: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM134: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM135: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM136: Евгений: Ток уставки
Note on EM137: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM151: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM152: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM153: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM154: Евгений: Ток уставки
Note on EM155: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM169: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM170: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM171: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM172: Евгений: Ток уставки
Note on EM173: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM187: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM188: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM189: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM190: Евгений: Ток уставки
Note on EM191: Евгений: Значение ТЗП
Note on EM205: Евгений: отображает напряжение сети
Note on EM206: Евгений: отображает мощность двигателя введёную на схеме.
Note on EM207: Евгений: отображает тип ТТЗ введёный на схеме.
Note on EM208: Евгений: Ток уставки
Note on EM209: Евгений: Значение ТЗП
Note on EO6: Цена деления
Note on EO24: Цена деления
Note on EO42: Цена деления
Note on EO60: Цена деления
Note on EO78: Цена деления
Note on EO96: Цена деления
Note on EO114: Цена деления
Note on EO132: Цена деления
Note on EO150: Цена деления
Note on EO168: Цена деления
Note on EO186: Цена деления
Note on EO204: Цена деления

## таблица (hidden)
фактическая длина кабеля. м. | значение приведённой длины кабеля Lприв.м. при сечении его основной жилы. мм2. | [13 empty] | приведённая длина кабеля Lприв. | рассчётные токи двухфазного к.з. дляТСШВП 400 | ТКШВП 135 | ТКШВП 180 | ТКШВП 240 | ТКШВП 320 | ТСШВП 100 | ТСШВП 160 | ТСШВП 250 | приведённая длина кабеля Lприв. | к.з. дляТСШВП 630 660В | к.з. дляТСШВП 630 1140В | 1140В |  |  | 660В |  | сечение токопроводящей жилы мм2 | длительно допустимый ток
| 1 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300
10 | 123 | 82 | 49 | 30 | 20 | 24 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | [12 empty] | 1250 | 630 |  | 630 | 1250 | 4 | 45
20 | 246 | 164 | 98 | 60 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7656 | 2928 | 3374 | 6116 | 8371 | 1869 | 3013 | 4760 | 0 | 10274 | 5944 | 7722 | 5944 | 0 | 10274 | 13337 | 6 | 58
30 | 369 | 247 | 148 | 92 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7331 | 2872 | 3303 | 5852 | 7926 | 1847 | 2958 | 4631 | 20 | 9079 | 5734 | 7749 | 5734 | 20 | 9079 | 11786 | 10 | 80
40 | 492 | 329 | 197 | 122 | 79 | 56 | 40 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 20 | 6984 | 2816 | 3231 | 5589 | 7471 | 1825 | 2902 | 4497 | 40 | 7841 | 5507 | 7154 | 5507 | 40 | 7841 | 10179 | 16 | 105
50 | 615 | 411 | 246 | 153 | 98 | 70 | 50 | 36 | 27 | 21 | 17 | 15 | 12 | 10 | 30 | 6632 | 2760 | 3159 | 5333 | 7026 | 1802 | 2845 | 4360 | 60 | 6772 | 5263 | 6837 | 5263 | 60 | 6772 | 8791 | 25 | 135
60 | 738 | 493 | 295 | 184 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 26 | 21 | 18 | 15 | 13 | 40 | 6285 | 2703 | 3085 | 5086 | 6602 | 1780 | 2788 | 4221 | 80 | 5884 | 5022 | 6524 | 5022 | 80 | 5884 | 7638 | 35 | 165
70 | 861 | 575 | 344 | 214 | 138 | 99 | 70 | 50 | 38 | 30 | 24 | 21 | 17 | 15 | 50 | 5951 | 2647 | 3012 | 4851 | 6206 | 1757 | 2730 | 4083 | 100 | 5170 | 4786 | 6218 | 4786 | 100 | 5170 | 6711 | 50 | 200
80 | 984 | 658 | 394 | 245 | 152 | 113 | 80 | 58 | 43 | 34 | 28 | 24 | 20 | 17 | 60 | 5634 | 2591 | 2940 | 4629 | 5839 | 1735 | 2673 | 3947 | 120 | 4590 | 4553 | 5915 | 4553 | 120 | 4590 | 5958 | 70 | 250
90 | 1107 | 740 | 443 | 275 | 177 | 127 | 90 | 65 | 49 | 39 | 31 | 27 | 22 | 19 | 70 | 5337 | 2535 | 2868 | 4420 | 5501 | 1712 | 2615 | 3815 | 140 | 4117 | 4335 | 5632 | 4335 | 140 | 4117 | 5344 | 95 | 300
100 | 1230 | 822 | 492 | 306 | 197 | 141 | 100 | 72 | 54 | 43 | 35 | 30 | 25 | 21 | 80 | 5059 | 2480 | 2798 | 4223 | 5191 | 1689 | 2559 | 3686 | 160 | 3729 | 4127 | 5361 | 4127 | 160 | 3729 | 4841 | мощность (kB\A) | ток (A) при напряжении сети(U)
110 | 1353 | 905 | 542 | 336 | 216 | 155 | 110 | 79 | 59 | 47 | 38 | 33 | 27 | 23 | 90 | 4802 | 2427 | 2729 | 4040 | 4908 | 1667 | 2503 | 3562 | 180 | 3404 | 3931 | 5107 | 3931 | 180 | 3404 | 4419
120 | 1476 | 986 | 590 | 367 | 236 | 169 | 120 | 86 | 65 | 51 | 42 | 36 | 30 | 25 | 100 | 4564 | 2374 | 2662 | 3868 | 4650 | 1644 | 2449 | 3442 | 200 | 3127 | 3748 | 4869 | 3748 | 200 | 3127 | 4059
130 | 1599 | 1065 | 640 | 397 | 256 | 183 | 130 | 93 | 70 | 56 | 45 | 39 | 32 | 27 | 120 | 4141 | 2272 | 2533 | 3558 | 4197 | 1600 | 2343 | 3218 | 220 | 2893 | 3576 | 4646 | 3576 | 220 | 2893 | 3755 |  | 380 | 660
140 | 1722 | 1150 | 688 | 428 | 275 | 197 | 140 | 100 | 75 | 60 | 49 | 42 | 35 | 29 | 140 | 3780 | 2175 | 2411 | 3288 | 3816 | 1556 | 2241 | 3013 | 240 | 2689 | 3417 | 4439 | 3417 | 240 | 2689 | 3491
150 | 1845 | 1230 | 738 | 458 | 295 | 212 | 150 | 108 | 81 | 64 | 52 | 45 | 37 | 31 | 160 | 3470 | 2083 | 2297 | 3052 | 3494 | 1513 | 2146 | 2828 | 260 | 2510 | 3270 | 4248 | 3270 | 260 | 2510 | 3258 | 5 | 7.6 | 4.4
160 | 1970 | 1310 | 787 | 490 | 315 | 226 | 160 | 115 | 86 | 69 | 56 | 48 | 40 | 34 | 180 | 3203 | 1997 | 2190 | 2844 | 3218 | 1472 | 2055 | 2660 | 280 | 2353 | 3132 | 4069 | 3132 | 280 | 2353 | 3055 | 10 | 15.2 | 8.8
170 | 2093 | 1395 | 837 | 520 | 334 | 240 | 170 | 122 | 92 | 73 | 59 | 51 | 42 | 36 | 200 | 2971 | 1915 | 2091 | 2660 | 2980 | 1431 | 1970 | 2518 | 300 | 2216 | 3003 | 3901 | 3003 | 300 | 2216 | 2877 | 16 | 24.3 | 14
180 | 2216 | 1480 | 885 | 555 | 354 | 254 | 180 | 129 | 97 | 77 | 63 | 54 | 45 | 38 | 220 | 2768 | 1839 | 1998 | 2498 | 2774 | 1392 | 1890 | 2370 | 320 | 2092 | 2883 | 3745 | 2883 | 320 | 2092 | 2716 | 20 | 30.4 | 17.5
190 | 2339 | 1560 | 935 | 582 | 374 | 268 | 190 | 136 | 102 | 81 | 66 | 57 | 47 | 40 | 240 | 2590 | 1776 | 1912 | 2353 | 2593 | 1355 | 1814 | 2245 | 340 | 1982 | 2772 | 3601 | 2772 | 340 | 1982 | 2573 | 25 | 38 | 21.9
200 | 2462 | 1640 | 985 | 612 | 394 | 282 | 200 | 144 | 108 | 86 | 70 | 60 | 50 | 42 | 260 | 2433 | 1700 | 1832 | 2223 | 2733 | 1319 | 1744 | 2131 | 360 | 1881 | 2667 | 3465 | 2667 | 360 | 1881 | 2442 | 32 | 48.7 | 28
210 | 2585 | 1720 | 1030 | 642 | 413 | 296 | 210 | 151 | 113 | 90 | 73 | 63 | 52 | 44 | 280 | 2292 | 1636 | 1758 | 2105 | 2292 | 1284 | 1678 | 2027 | 380 | 1792 | 2571 | 3340 | 2571 | 380 | 1792 | 2326 | 40 | 60.8 | 35
220 | 2708 | 1800 | 1080 | 673 | 433 | 310 | 220 | 158 | 118 | 94 | 77 | 66 | 55 | 46 | 300 | 2167 | 1577 | 1689 | 2000 | 2165 | 1250 | 1616 | 1932 | 400 | 1710 | 2479 | 3221 | 2479 | 400 | 1710 | 2220 | 50 | 76.1 | 43.8
230 | 2831 | 1880 | 1130 | 704 | 453 | 324 | 230 | 165 | 124 | 99 | 80 | 69 | 57 | 48 | 320 | 2054 | 1521 | 1624 | 1904 | 2052 | 1217 | 1557 | 1845 | 420 | 1635 | 2394 | 3110 | 2394 | 420 | 1635 | 2122 | 63 | 95.8 | 55.2
240 | 2954 | 1970 | 1180 | 735 | 473 | 338 | 240 | 172 | 129 | 103 | 84 | 72 | 60 | 50 | 340 | 1952 | 1469 | 1563 | 1816 | 1949 | 1186 | 1503 | 1764 | 440 | 1566 | 2313 | 3005 | 2313 | 440 | 1566 | 2033 | 100 | 152.1 | 87.6
250 | 3077 | 2050 | 1225 | 765 | 492 | 352 | 250 | 179 | 134 | 107 | 87 | 75 | 62 | 52 | 360 | 1859 | 1420 | 1507 | 1736 | 1856 | 1156 | 1451 | 1691 | 460 | 1503 | 2238 | 2907 | 2238 | 460 | 1503 | 1951 | 125 | 190.1 | 109.5
260 | 3200 | 2130 | 1275 | 795 | 512 | 366 | 260 | 187 | 140 | 112 | 91 | 78 | 65 | 55 | 380 | 1775 | 1373 | 1454 | 1662 | 1772 | 1127 | 1403 | 1622 | 480 | 1444 | 2167 | 2815 | 2167 | 480 | 1444 | 1875 | 160 | 243.4 | 140.1
270 | 3323 | 2210 | 1325 | 825 | 532 | 380 | 270 | 194 | 145 | 116 | 94 | 81 | 67 | 57 | 400 | 1698 | 1329 | 1404 | 1595 | 1694 | 1100 | 1357 | 1559 | 500 | 1391 | 2100 | 2728 | 2100 | 500 | 1391 | 1806 | 200 | 304.2 | 175.2
280 | 3446 | 2300 | 1375 | 856 | 552 | 394 | 280 | 201 | 151 | 120 | 98 | 84 | 70 | 59 | 420 | 1627 | 1288 | 1358 | 1532 | 1623 | 1073 | 1314 | 1501 | 520 | 1340 | 2037 | 2646 | 2037 | 520 | 1340 | 1739 | 250 | 380.3 | 219
290 | 3568 | 2380 | 1425 | 887 | 571 | 408 | 290 | 208 | 156 | 125 | 101 | 87 | 72 | 61 | 440 | 1561 | 1249 | 1314 | 1474 | 1558 | 1048 | 1274 | 1446 | 540 | 1293 | 1978 | 2570 | 1978 | 540 | 1293 | 1678 | 320 | 486.8 | 280.3
300 | 3692 | 2460 | 1470 | 917 | 591 | 422 | 300 | 215 | 162 | 129 | 105 | 90 | 75 | 63 | 460 | 1501 | 1212 | 1273 | 1421 | 1498 | 1023 | 1236 | 1395 | 560 | 1250 | 1921 | 2496 | 1921 | 560 | 1250 | 1623 | 400 | 608.5 | 350.4
310 |  | 2540 | 1520 | 948 | 611 | 430 | 310 | 222 | 167 | 133 | 108 | 93 | 77 | 65 | 480 | 1445 | 1177 | 1234 | 1370 | 1442 | 1000 | 1199 | 1348 | 580 | 1209 | 1868 | 2427 | 1868 | 580 | 1209 | 1569 | 500 | 760.6 | 437.9
320 |  | 2625 | 1570 | 980 | 630 | 451 | 320 | 229 | 172 | 137 | 112 | 96 | 80 | 67 | 500 | 1393 | 1144 | 1197 | 1324 | 1390 | 977 | 1165 | 1303 | 600 | 1171 | 1817 | 2361 | 1817 | 600 | 1171 | 1520 | 630 | 958.3 | 551.8
330 |  | 2705 | 1620 | 1010 | 650 | 465 | 330 | 238 | 178 | 142 | 115 | 99 | 82 | 69 | 520 | 1345 | 1113 | 1162 | 1280 | 1341 | 955 | 1133 | 1261 | 620 | 1135 | 1763 | 2290 | 1763 | 620 | 1135 | 1473 | 1000 | 1521.1 | 875.8
340 |  | 2790 | 1670 | 1040 | 670 | 479 | 340 | 245 | 183 | 146 | 119 | 102 | 85 | 71 | 540 | 1299 | 1083 | 1130 | 1239 | 1296 | 934 | 1102 | 1222 | 640 | 1102 | 1723 | 2238 | 1723 | 640 | 1102 | 1431
350 |  | 2870 | 1720 | 1070 | 690 | 483 | 350 | 252 | 188 | 150 | 122 | 105 | 87 | 73 | 560 | 1257 | 1052 | 1098 | 1201 | 1254 | 914 | 1072 | 1185 | 660 | 1070 | 1680 | 2183 | 1680 | 660 | 1070 | 1389
360 |  | 2950 | 1770 | 1100 | 710 | 507 | 360 | 259 | 194 | 155 | 126 | 108 | 90 | 76 | 580 | 1217 | 1027 | 1069 | 1164 | 1214 | 895 | 1044 | 1150 | 680 | 1039 | 1637 | 2127 | 1637 | 680 | 1039 | 1349
370 |  | 3040 | 1815 | 1130 | 729 | 521 | 370 | 266 | 199 | 159 | 129 | 111 | 92 | 78 | 600 | 1180 | 1002 | 1041 | 1130 | 1177 | 876 | 1018 | 1117 | 700 | 1011 | 1599 | 2077 | 1599 | 700 | 1011 | 1312
380 |  | 3120 | 1865 | 1160 | 749 | 525 | 380 | 273 | 205 | 163 | 133 | 114 | 95 | 80 | 620 | 1145 | 977 | 1014 | 1098 | 1142 | 858 | 993 | 1086 | 720 | 985 | 1561 | 2028 | 1561 | 720 | 985 | 1279
390 |  | 3200 | 1915 | 1190 | 769 | 549 | 390 | 280 | 210 | 168 | 137 | 117 | 97 | 82 | 640 | 1112 | 954 | 989 | 1068 | 1109 | 841 | 969 | 1057 | 740 | 959 | 1525 | 1981 | 1525 | 740 | 959 | 1245
400 |  | 3280 | 1965 | 1221 | 789 | 563 | 400 | 287 | 215 | 172 | 140 | 120 | 100 | 84 | 660 | 1081 | 931 | 965 | 1039 | 1078 | 824 | 945 | 1029 | 760 | 935 | 1491 | 1937 | 1491 | 760 | 935 | 1214
410 |  |  | 2015 | 1251 | 808 | 578 | 410 | 294 | 221 | 175 | 143 | 123 | 102 | 86 | 680 | 1051 | 918 | 942 | 1012 | 1049 | 808 | 923 | 1002 | 780 | 912 | 1458 | 1894 | 1458 | 780 | 912 | 1184
420 |  |  | 2065 | 1282 | 828 | 592 | 420 | 301 | 226 | 180 | 147 | 126 | 105 | 88 | 700 | 1023 | 890 | 920 | 968 | 1021 | 792 | 902 | 977 | 800 | 890 | 1426 | 1853 | 1426 | 800 | 890 | 1155
430 |  |  | 2110 | 1312 | 848 | 606 | 430 | 308 | 232 | 184 | 150 | 129 | 107 | 90 | 720 | 997 | 870 | 899 | 961 | 994 | 777 | 882 | 953 | 820 | 869 | 1396 | 1814 | 1396 | 820 | 869 | 1128
440 |  |  | 2160 | 1343 | 868 | 620 | 440 | 315 | 238 | 189 | 154 | 132 | 110 | 92 | 740 | 971 | 851 | 879 | 938 | 969 | 763 | 863 | 930 | 840 | 849 | 1367 | 1776 | 1367 | 840 | 849 | 1102
450 |  |  | 2210 | 1373 | 887 | 634 | 450 | 322 | 243 | 193 | 157 | 135 | 112 | 94 | 760 | 948 | 833 | 859 | 916 | 945 | 749 | 845 | 908 | 860 | 830 | 1339 | 1740 | 1339 | 860 | 830 | 1077
460 |  |  | 2260 | 1405 | 907 | 648 | 460 | 330 | 248 | 197 | 161 | 138 | 115 | 97 | 780 | 924 | 816 | 841 | 894 | 923 | 735 | 827 | 888 | 880 | 812 | 1312 | 1704 | 1312 | 880 | 812 | 1054
470 |  |  | 2310 | 1435 | 927 | 662 | 470 | 338 | 253 | 201 | 164 | 141 | 117 | 99 | 800 | 903 | 799 | 823 | 874 | 901 | 722 | 810 | 868 | 900 | 794 | 1276 | 1658 | 1276 | 900 | 794 | 1031
480 |  |  | 2360 | 1467 | 946 | 676 | 480 | 345 | 259 | 206 | 168 | 144 | 120 | 101 | 820 | 882 | 783 | 806 | 854 | 880 | 710 | 793 | 849 | 920 | 778 | 1262 | 1639 | 1262 | 920 | 778 | 1010
490 |  |  | 2405 | 1498 | 966 | 690 | 490 | 352 | 264 | 210 | 171 | 147 | 122 | 103 | 840 | 862 | 768 | 790 | 836 | 860 | 697 | 778 | 830 | 940 | 762 | 1238 | 1608 | 1238 | 940 | 762 | 989
500 |  |  | 2455 | 1528 | 986 | 704 | 500 | 359 | 269 | 214 | 175 | 150 | 125 | 105 | 860 | 843 | 753 | 774 | 818 | 842 | 689 | 763 | 813 | 960 | 746 | 1215 | 1578 | 1215 | 960 | 746 | 968
510 |  |  |  | 1559 | 1005 | 718 | 510 | 366 | 275 | 218 | 178 | 153 | 127 | 107 | 880 | 825 | 739 | 759 | 801 | 823 | 674 | 748 | 796 | 980 | 731 | 1192 | 1549 | 1192 | 980 | 731 | 949
520 |  |  |  | 1590 | 1025 | 732 | 520 | 374 | 280 | 223 | 182 | 156 | 130 | 109 | 900 | 808 | 725 | 745 | 785 | 806 | 663 | 734 | 780 | 1000 | 717 | 1172 | 1523 | 1172 | 1000 | 717 | 931
530 |  |  |  | 1620 | 1044 | 746 | 530 | 381 | 285 | 227 | 183 | 159 | 132 | 111 | 920 | 791 | 712 | 731 | 769 | 789 | 652 | 720 | 765
540 |  |  |  | 1650 | 1064 | 760 | 540 | 388 | 291 | 231 | 189 | 162 | 135 | 113 | 940 | 775 | 699 | 717 | 754 | 774 | 642 | 707 | 750
550 |  |  |  | 1680 | 1083 | 774 | 550 | 396 | 296 | 235 | 192 | 165 | 137 | 115 | 960 | 760 | 687 | 704 | 739 | 758 | 632 | 695 | 735
560 |  |  |  | 1711 | 1103 | 788 | 560 | 403 | 301 | 240 | 196 | 168 | 140 | 118 | 980 | 745 | 675 | 692 | 725 | 743 | 622 | 683 | 722
[15 empty] | 1000 | 731 | 664 | 679 | 712 | 729 | 612 | 671 | 708
Note on AG1: Евгений: Принято для шахтных гибких кабелей согласно "ПТЭ угольных и сланцевых шахт"