MINISTERUL SĂNĂTĂŢII al REPUBLICII MOLDOVA

REGULAMENT  IGIeNIC

CERINŢE PRIVIND PROIECTAREA,

CONSTRUCŢIA Şl EXPLOATAREA APEDUCTELOR

DE APĂ POTABILĂ

Prezentele reguli şi norme igienice sunt destinate medicilor-igienişti şi epide-miologi, inginerilor instituţiilor de proiectare, inginerilor constructori, specialiştilor regiilor «Apă-canal», serviciilor gospodăriei comunale şi exploatare a locuinţelor, care au atribuţie la aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă prin sistem central.

APROBATE DE CONSILIUL DE EXPERTIZĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

Proces verbal nr.     5     din  «31»    octombrie 1995 INSTITUŢIILE PRINCIPALE ELABORATOARE:

Centrul Naţional Ştiinţifico-practic de Igienă şi Epidemiologie al MS RM, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie  «N. Testemiţanu» din RM, Institutul de cercetări în medicină preventivă şi clinică, Centrul urban igienă şi epidemiologie Chişinău, Regia «Apă-canal» Chişinău, Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe.

AUTORII:

Victor A. Băbălău, Victor P. Băbălău, Zoia I. Feodorov, Dumitru I. Sireţeanu, Ion V. Şelaru, Ion N. Bahnarel, Ilie S. Anton, Grigore E. Friptuleac, Anatol N. Burlacioc, Raisa D. Cecan, Sergiu G. Drozdov

RECENZENŢI:

doctor habilitat în medicină, profesor universitar Victor Vangheli

doctor în medicină Gheorghe Ostrofeţ

medic igienist coordonator al C.N.Ş.P.I.E. M.S. al Republicii Moldova PavelSocoliuc

şeful sectorului igienă al CJ.E. Floreşti medic igienist Gheorghe Moraru

Viceministrul  al  Ministerului serviciilor  comunale  şi  exploatării  fondului  de locuinţe Nicolae Panuli

Specialiştii Direcţiei Principale de Apeduct şi Canalizare a M.S.C.E.F.L. Tudor Cheptanaru, Valentin Belinschi

APROB

Medic-şef sanitar de Stat
al Republicii Moldova	-

M. Magdei

31 octombrie 1995

nr.06.6.3.16

În vigoare din ziua aprobării

1. Decizii generale

1.1. Regulile şi normele igienice de faţă (RNI) prezintă directiva normativă a Republicii Moldova, ce stabileşte cerinţele igienice
(normative) cu privire la proiectarea, construirea şi exploatarea
apeductelor destinate aprovizionării populaţiei cu apă potabilă inofensivă şi favorabilă după calităţile organoleptice, fizicochimice şi
microbiologice.

1.1. Regulile şi normele igienice sunt elaborate conform Legii Republicii Moldova «Privind asigurarea sanitaro-epidemiiologică a  populaţiei» din 16 iunie 1993 nr. 1513-XII.

1.3. Regulile şi normele igienice de faţă se extind asupra proiectării, construirii şi exploatării apeductelor exterioare şi: interioare
de apa potabilă, ale blocurilor locative şi clădirilor publice, construite deja sau reconstruite, ale clădirilor de producere şi auxiliare de
la întreprinderile industriale, aflate şi amplasate atît în centrele
populate existente cît şi în cele din nou construite, şi deasemenea
conţin cerinţe igienice principale cu privire la menţinerea şi exploatarea reţelelor de apeduct ce aduc apă pentru scopuri potabile şi pentru fabricarea produselor alimentare.

1.4. Construirea conductelor interioare de apă potabili este' obligatorie în toate blocurile locative, inclusiv casele particulare şi clădirile publice ce se construiesc în zonele canalizate sau în clădirile utilate cu sistem de canalizare locală.

1.5. Se interzice construcţia apeductelor interioare de apă potabilă cu  deversarea apelor reziduale în fose septice şi cu transportarea lor ulterioară.

1.6. În centrele populare necanalizate sau pe sectoare separate
ale zonei locative pentru aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă
se prevede construireâ cişmelelor exterioare (pe stradă sau în curte).

1.7. Construcţia conductelor interioare de alimentare cu apă potabilă în clădirile de producere şi auxiliare ale întreprinderilor industriale este strict necesară.

NOTA: Construcţia acestui apeduct nu este obligatorie dacă la întreprindere lipseşte apeductul centralizat şi dacă numărul de muncitori nu este mai mare de 25 oameni într-un schimb şi conform N.R.C. 2.04.01-85 «Apeductul interior şi canalizarea clădirilor».

1.8.	Sursa de aprovizionare a apeductului de apă potabilă trebuie să corespundă normelor igienice după indicatorii organoleptici, chimici, bacteriologici şi radiologiei cerinţelor STAS 2761-84 «Sursele de aprovizionare centralizată cu apă potabilă. Cerinţele igienice, tehnice şi regulile de alegere».

Din sursele existente de aprovizionare cu apă se aleg doar acelea, pentru care este posibilă organizarea zonei de protecţie sanitară (ZPS) şi respectarea regimului necesar în limitele perimetrelor ei în corespundere cu regulile şi normele igienice în vigoare.

1.9.	Calitatea apei folosită în scopuri potabile şi menajere şi pentru fabricarea produselor alimentare trebuie să corespundă cerinţelor standardului în vigoare «Apa potabilă».

- Normele necesarului de apă la un locuitor/litri/pe zi/pentru apeductele centrelor populate, blocurilor locative şi clădirilor publice, clădirilor auxiliare şi de producere a întreprinderilor industriale trebuie să fie stabilite în fiecare caz aparte în dependenţă de gradul de amenajare, condiţiile climaterice şi alte condiţii locale în conformitate cu cerinţele N.R.C. «Alimentarea cu apă potabilă. Reţelele şi instalaţiile exterioare» Nr. 2.04.02-84, N.R.C. 2.04.01-85» Apeductul interior şi canalizarea clădirilor (anexa nr. 1).

- La tratarea, transportarea şi depozitarea apei utilizată pentru necesităţi potabile şi menajere, urmează de aplicat reagenţi, căptuşeli interioare anticorozive şi materiale filtrante numai autorizate de organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat din Republica Moldova.

- Cuplarea reţelelor apeductelor de apă potabilă cu reţelele apeductelor de apă nepotabilă este inadmisibilă.

- Proiectul apeductului de apă potabilă concomitent cu proiectul ZPS a surselor de aprovizionare cu apă şi a   instalaţiilor de apeduct trebuie să fie supuse obligatoriu coordonării cu organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al Republicii Moldova.

- La construcţia apeductelor şi a instalaţiilor noi de aprovizionare cu apă sau la mărirea capacităţilor cu reconstrucţia celor în funcţionare în afară de cerinţele proiectelor (proiectelor de lucru) şi regulilor de faţă trebuie să se respecte cerinţele N.R.C. în vigoare.

- Regulile şi normele igienice sunt obligatorii pentru instituţiile de proiectare, organizaţiile de construcţie, toate organele de stat şi municipale, întreprinderi şi alte organizaţii şi instituţii economice, indiferent de subordonarea lor şi forma de proprietate pe întreg teritoriul Republicii Moldova (art. Nr. 3)*.

- Persoanele juridice şi cetăţenii Republicii Moldova, care au comis infracţiuni sanitare, pot fi atraşi la răspundere disciplinară, administrativă sau penală (art, nr. 26)*.

- Supravegherea de Stat privind respectarea cerinţelor, stabilite de regulile şi normele sanitare de faţă, se realizează de organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de. Stat a Republicii Moldova (art. nr. 28)*. * (Legea Parlamentului Republicii Moldova «Privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei» din  16 iunie 1993 Nr. 1513-XII).

2. Cerinţe sanitare faţă de instalaţiile de captare a apei din sursele acvatice

2.1.	Instalaţiile pentru captarea apei din sursele de suprafaţă.

2.1.1.	Alegerea locului de captare a apei şi de construcţie a instalaţiilor de captare a apei trebuie să se efectueze ţinînd cont de situaţia sanitară locală, a analizei calităţii, cantităţii şi tratării prevăzute a apei din sursa acvatică, şi deasemenea luînd în consideraţie pronosticul calităţii apei, argumentat prin studiile sanitaro-topografice, hidrologice şi hidrogeologice.

Referitor la potabilitatea apei din sursa acvatică, organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat eliberează avizul respectiv.

2.1.2. Locul de captare a apei din sursele de suprafaţă trebuie să fie amplasat în amonte de deversarea apelor reziduale şi ca regulă, în amonte de centrul populat după cursul rîului şi a afluenţilor lui, de locurile organizate pentru scăldat şi deasemenea în amonte de porturile şi debarcaderele fluviale, de bazele de transportare a mărfurilor, ţinînd cont şi de cerinţele din p. 1.8. a regulilor actuale.

2.1.3. La proiectarea captării apei din lacurile de acumulare trebuie prevăzute măsuri de pregătire a albiei acestora în corespundere cu regulile sanitare în vigoare cu privire la pregătirea albiei lacurilor de acumulare pentru inundaţii şi protecţia sanitară a lor.

- Construcţia instalaţiilor pentru captarea apelor de suprafaţă sunt reglamentate de-N.R.C. 2.04.02.-84 «Alimentarea cu  apă. Reţelele şi instalaţiile exterioare».

- In fiecare caz pentru alegerea sursei de apă de suprafaţă este necesar de efectuat un studiu al calităţii apei în perioada de 3 (trei) ani.

2.2.	Instalaţiile pentru captarea apelor subterane.

2.2.1. In dependenţă de condiţiile locale şi cele de amenajare a gurii sondelor, instalaţiile pentru captarea apelor subterane se amplasează într-un pavilion la suprafaţa solului, şi numai în cazuri excepţionale la nivel subteran într-o fîntînă specială.

2. Construcţia gurii sondei, inclusiv şi a găurii pentru cablul de-aliinentare cu energie electrică, trebuie să asigure ermetizarea, completă, ce evită pătrunderea în sondă a apelor de suprafaţă şi a poluanţilor.

- Partea de sus a coloanei, ţevilor de tubaj a sondelor, trebuie să fie de asupra duşumelei   sau a fundului fîntînii cel puţin cu 0,5 m. Pe conducta de aducţie a apei de la sondă se montează obligatoriu robinet pentru recoltarea probelor de apă.

- Pereţii şi furidul fântânii unde e amplasată gura  sondei trebuie să fie impermiabili, fundul să fie înclinat de la sondă şi cu rezervoar de drenaj pentru recoltarea apei. Totodată trebuie să fie rezolvată problema scurgerii apei din rezervorul de drenaj.

Fîntîna trebuie să fie echipată cu capac etanşat cu dispozitiv de închidere.

La echiparea capului sondei în pavilionul terestru, duşumeaua încăperii trebuie să fie impermiabilă şi înclinată de la sondă spre canalul de scurgere pentru evacuarea apei după hotarele ei.

- Pentru izolarea stratului acvifer exploatat contra infectării şi de straturile acvifere nevalorificate, în   sondă   este   necesar de efectuat cimentarea spaţiului dintre ţevi şi a celui liber din afara lor.

- Luînd în consideraţie relieful localităţii, pentru a exclude răspîndirea apelor de scurgere pe teritoriul perimetrului  I-i al ZPS şi a poluării lui, trebuie să fie prevăzute canale de scurgere.

- Sondele existente pe sectorul de captare a apei, exploatarea cărora este imposibilă conform deciziei Asociaţiei de Stat de Producţie „AgeoM” trebuie să fie tamponate, cu întocmirea actului corespunzător.

3. Cerinţe sanitare faţă de instalaţiile pentru tratarea şi dezinfecţia apei

3.1. Alegerea schemei şi tipului instalaţiilor pentru tratarea şi dezinfecţia apei trebuie să se bazeze pe cerinţele raportate la calitatea apei brute a sursei acvatice şi a apeî potabile în corespundere cu standardele în vigoare şi N.R.C. 2.04.02-84; „Alimentarea cu  apă. Reţelele şi instalaţiile exterioare” ţinînd cont şi de capacitatea staţiei.

- Pentru tratarea apei de calitate potabilă pot fi aplicate numai metodele aprobate de serviciul sanitaro-epidemiologic de Stat.

- Metodele principale de tratare a apei din sursele de supraţafă şi aducere a calităţii ei pînă la cerinţele   normativelor   sunt: coagularea, sedinmentarea, filtrarea, dezinfecţia, la prezenţa fitoplanctonului – microfiltrarea.

Pentru sursde de aprovizionare cu apă de clas III-ea sunt necesare etape suplimentare de limpezire, aplicare a metodelor de oxidare şi sorbţie, şi de asemenea metode mai efective de dezlnfecţie (STAS 2761-84).

Dacă în apa brută se conţin cantităţi mari de substanţe în suspensie, se depăşesc posibilităţile garantate de funcţionare a decan-toarelor şi limpezitoarelor cu sediment în suspensie, trebuie să se prevadă limpezirea preventivă în decantoare orizontale sau radiale.

3.4. Pentru tratarea bazată pe principiul fizico-chimic a apei se folosesc reactivi autorizaţi de către organele supravegherii sanitaro-epidemiologice.

Principalii din care sunt: coagulanţii - sulfatul de aluminiu (Al2SO4)3, sulfatul feros (FeSO4), clorura ferică (FeCl), -sulfatul feric (Fe2 (SO4)3) etc.; floculanţii — poliacrilamida (PAA), acidul silicic activizat etc.

Floculanţii trebuie întroduşi în apă după coagulanţi. La tratarea apelor cu turbiditate mare se admite Introducerea floculanţilor înaintea coagulanţilor.

Pentru ameliorarea procesului de coagulare şi decolorare a apei şi de asemenea pentru îmbunătăţirea stării sanitare a instalaţiilor, se face dezinfecţia preventivă a apei cu preparatele clorigene, întroducerea cărora se recomandă cu l-3 minute pînă la Introducerea coagulanţilor sau se stabileşte pe cale experimentală.

La alcalinitate mică a apei, pentru ameliorarea proceselor de creare a flocoanelor concomitent, cu coagulanţii se introduce var.

Pentru micşorarea gustului şi mirosului apei se foloseşte cărbunele activat.

3.5. Dozele calculate de reactivi trebuiesc stabilite pentru diverse perioade ale anului în dependenţă de calitatea apei brute şi se corectează la etapa de ajustare şi exploatare â instalaţiilor. Concentraţiile lor reziduale admise în apa tratată trebuie să corespundă cerinţelor standardului «Apa potabilă».

Decantoarele şi limpezitoarele cu sediment în suspensie se
folosesc la utilizarea schemelor de tratare a apei în două trepte,
care sunt destinate pentru înlăturarea din apă a cantităţii principale de substanţe în suspensie înainte de pătrunderea ei la filtre.

- Filtrele sunt destinate pentru înlăturarea din apă a substanţelor în suspensie şi deasemenea într-o mare măsură a microorganismelor cu scopul ca turbiditatea şi coloraţia apei filtrate să corespundă cerinţelor Standardului referitor la apa potabilă.

- Pentru încărcarea filtrelor trebuie de folosit nisipul de cuarţ, antracita fărâmiţată; cheramzita, clinoptilolita şi deasemenea alte materiale. La alegerea materialelor de filtrare trebuie să fie luate în consideraţie cerinţele p. 1.11. Încărcarea filtrelor trebuie efectuată  în  prezenţa  reprezentantului  serviciului   sanitaro-epidemiologic de Stat.

- Pentru spălarea încărcăturii filtrante trebuie folosită  apa deja purificată la filtre.

- Dezinfecţia apei trebuie să fie efectuată cu reactivi clorigeni, ozon, radiaţii bactericide şi deasemenea cu alte metode autorizate de organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al RM.

- Introducerea reactivelor clorigeni  pentru  dezinfecţia  apei se prevede în conductele de aducţie înainte de rezervoarele de înmagazinare a apei potabile.

Necesitatea de dezinfecţie a apelor subterane se determină de organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al RM.

Doza clorului activ pentru dezinfecţia apei trebuie stabilită pe baza datelor studiilor tehnologice. In lipsa lor pentru calculele preventive trebuie de folosit pentru apele de suprafaţă, după filtrare 2-3 mg/1 de clor, pentru apele surselor subterane 0,7-1,0 mg/l de clor.

Doza clorului activ necesar (clornecesitatea) este alcătuită din suma de clorabsorbţie a apei determinată prin investigaţii de laborator şi a clorului rezidual liber.

3.12.	Timpul necesar de contact al clorului cu apa în rezervoarele de înmagazinare a apei potabile trebuie să fie nu mai mic de 0,5 ore, iar la clorinarea cu preamonizare - nu mai mic de l oră. Concentraţia clorului rezidual fixat şi liber după rezervoarele de apă potabilă înainte de pătrundere în reţelele de apeduct trebuie să corespundă cerinţelor standardului «Apa potabilă».

- Instalaţiile de clorinare trebuie să funcţioneze neîntrerupt. Pentru dozarea clorului trebuie să fie folosite instalaţii de clorinare automatizate cu vid. Numărul instalaţidlor de clorinare în rezervă la un punct de întroducere a clorului trebuie să fie: pentru l-2 instalaţii de clorinare în funcţie - l, în prezenţa la mai mult de 2-2.

- In cazul dezinfecţiei apei prin clorinare şi la necesitatea de prevenire a mirosului de clorfenol, la staţiile de tratare a apei, trebuie prevăzute instalaţii de întroducere în apă a amoniacului gazos. Introducerea amoniacului la prezenţa fenolului trebuie prevăzută în apa filtrată, cu 2—3 minute înainte de introducerea reactivilor clorigeni.

Dacă conţinutul de fenol în apă este mai mare de 2 CMA, atunci aşa sursă nu poate fi utilizată pentru aprovizionarea cu apă potabilă.

3.15.	Instalaţiile de clorinare trebuie amplasate în încăperi separate, în care sunt ansamblate depozitul pentru clor, instalaţia de evaporare şi de clor-dozare. Depozitele de consum pentru păstrarea substanţelor cu acţiune extrem de toxică (SAET) trebuie amplasate în afara terenului blocurilor locative, clădirilor publice şi de producere, la păstrarea SAET în vase staţionare (cisterne, tancuri) la distanţă nu mai mică de 300 m, iar la păstrarea în containere sau butelii - nu mai mică de 100 m. In acest caz, mărimea zonei de protecfie sanitară trebuie autorizată pe baza calculelor referitoare la dispersia emisiilor de clor în aerul atmosferic conform actelor normative în vigoare.

3.16.	Încăperea de clordozare trebuie să fie înzestrată cu ventilaţie prin refulare şi absorbţie cu multiplicitatea schimbului de aer de 6 ori/oră  (şase ori pe oră) şi care obligatoriu permite punerea în funcţie a sistemului de ventilare de pînă la intrarea persoanelor în încăperea clordozatorului.

În antreu trebuie să fie amenajate dulapuri pentru păstrarea hainelor de protecţie, a măştilor antigaz, trusei pentru acordarea ajutorului medical urgent, pernei cu oxigen.

In depozitele de consum a clorului trebuie să fie amenajată ventilaţie mecanică de refulare şi absorbţie, inclusiv şi cea de avarie cu multiplicitatea schimbului de aer de 6 ori/oră (şase ori pe oră).

- In încăperile depozitului de clor trebuie prevăzut un vas cu soluţie neutralizantă pentru scufundarea rapidă a containerelor sau buteliilor avariate.

- Evacuarea  aerului de la ventilajia încăperilor clor-dozatorului, ce funcţionează permanent trebuie să se efectueze prin intermediul ţevilor amplasate la o înălţime de cel puţin 2 (doi) metri deasupra acoperişului celei mai înalte clădiri situate în raza de 15 metri, de la ventilaţia de avarie a depozitului de consum a clorului - prin ţevi cu o înălţime de 15 metri de la suprafaţa solului. La proiectare trebuie de prevăzut instalaţii de epurare a aerului evacuat.

- Depozitele pentru reactivi sunt prevăzute în scopul păstrării rezervelor ce asigură funcţionarea stafiei de tratare a apei potabile pe un termen de 7—30 zile, în dependentă de condiţiile de aprovizionare, tinînd cont de perioada consumului maximal al lor.

- In caz de necorespundere a apelor subterane din sursă cerinţelor STAS «Apa potabilă» la etapa de proiectare trebuie să fie prevăzute metode corespunzătoare de tratare a ei:  demineralizare, defierizare, dedurizare, desalinizare, înlăturarea gazelor  (hidrogenul sulfurat, metanul).

- Defluorizarea apei trebuie efectuată prin una din următoarele metode: diluţia cu apă din alte straturi acvifere, ce conţine o cantitate redusă de fluor, prin metoda coagulării de contact şi sorbtiei, sau prin utilizarea sorbentului — oxidului de aluminiu activat ş.a. Metoda coagulării de contact şi sorbtie trebuie aplicată în cazul concentraţiei fluorului în apă de pînă la 5 mg/1; prin intermediul sorbentului - în cazul concentraţiei fluorului de pînă la
10 mg/1.

- Defierizarea apei se prevede prin filtrare în combinare cu unul din procedeele de tratare preventivă   a apei: aerare simplă,  aerare la instalaţii speciale, introducerea reactivilor speciali - oxidanţilor.

- Pentru dedurizarea apei trebuie de aplicat metode cationice, în acest caz dedurizării pot fi supuse doar apele ce vor fi amestecate (diluate) ulterior cu apă nededurizată.

- In scopul dezodorării apei poate fi utilizat cărbunele activat.

- Pentru înlăturarea din apă a metanului, trebuie utilizate instalaţii de degazare.

- înlăturarea din apă a hidrogenului sulfurat se   efectuează prin metode de aerare şi chimice. Metoda de aerare se foloseşte în cazul conţinutului de hidrogen sulfurat în apă de pînă la 3 mg/1, metoda chimică (clorinare, ozonare, coagulare) - la conţinutul hidrogenului sulfurat în apă de pînă la 10 mg/1.

- Pentru reducerea salinităţii, defluorizarea, înlăturarea din apă a azotului amoniacal şi al azotaţilor se aplică, inclusiv în Republica Moldova, instalaţii de electrodializă, cu capacitate de la 50 pînă la 300 m3/24 ore.

- Pentru epurarea apei se vor aplica instalaţii individuale şi colective (de preferat cele ce funcţionează fără utilizarea energiei electrice), pentru care trebuie să fie primit certificat igienic eliberat de Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Igienă şi Epidemiologie din Republica Moldova.

- Apele reziduale, ce se formează la tratare trebuie epurate în modul respectiv, locurile de deversare a lor trebuie coordonate cu  organele  serviciului  sanitaro-epidemiologic de Stat  al   RM.

4. Rezervoarele, bacurile şi castelele pentru înmagazinarea apei potabile

- In rezervoarele, bacurile şi castelele pentru înmagazinarea apei potabile trebuie strict garantat schimbul total al apei în termen nu mai mare de 48 ore,

- Pereţii,  fundul  şi  acoperişurile  rezervoarelor, bacurilor   şi castelelor de apă, trebuie să fie impermeabile, capacile gurilor de acces trebuie să dispună de instalaţii pentru încuiere şi sigilare. De pe acoperişul rezervoarelor subterane trebuie să fie asigurată scurgerea apelor meteorice.

- Toate rezervoarele terestre, semiterestre şi subterane pentru apa potabilă trebuie să fie echipate cu filtre absorbante.

- Ţevile de golire şi cele de evacuare a surplusului de apă de la rezervoare, bacuri şi castelele de apă potabilă pot fi cuplate la reţeaua de scurgere a apei sau canalul deschis prin intermediul si fonului cu şuvoi întrerupt şi cu instalarea supapei de scurgere la capătul conductei de apă.

- Vopsirea  suprafeţelor interioare a rezervoarelor, bacurilor şi castelelor pentru apă potabilă trebuie să fie efectuată cu miniu de fier, fabricat pe ulei natural sau cu alte vopsele autorizate de organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat.

- Terenul I-lui perimetru al zonei de protecţie sanitară a rezervoarelor de apă potabilă în raza de 30 metri, trebuie să fie planat pentru asigurarea înlăturării  apelor de suprafaţă după hotarele ei, să fie înverzit, îngrădit cu gard compact de înălţime 2,5 m, iluminat şi asigurat cu pază. Se admite îngrădirea cu gard compact cu înălţime 2 m şi adăugător 0,5 m din sîrmă ghimpată în 4-5 fire
sau din plasă metalică.

- Terenul I-lui perimetru al zonei de protecţie sanitară al castelului de apă amplasat separat trebuie să fie în raza nu mai mică de 15 metri, planat cu înclinaţie de la pereţii castelului spre periferie şi îngrădit cu gard cu înălţimea nu mai mică de 1,6 metri, îngrădirea castelelor de apă cu corp închis amplasate, pe   teritoriul întreprinderilor sau a centrelor populate, se admite să nu fie prevăzută.

5. Reţelele şi instalaţiile exterioare a apeductului

- Pentru conductele de aducţie a apei şi reţelele exterioare de apeduct se admite aplicarea ţevilor de fontă, oţel, asbpcement, beton şi beton armat, ceramică, sticlă şi deasemenea ţevi din mase plastice şi alte materiale, autorizate de organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al Republicii Moldova.

- Racordarea ţevilor din diferite materiale între ele şi cu detaliile profilate trebuie de efectuat în  corespundere cu STAS-urile şi Condiţiile tehnice în vigoare.

- Traseele conductelor de aducţie a apei şi a reţelelor de apeduct trebuie să fie coordonate cu organele teritoriale ale supravegherii sanitaro-epidemiologice de Stat a Republicii Moldova. Instituţiile de proiectare sunt obligate la cerinţa CIE să prezinte toate materialele de explorare referitoare la traseele conductelor de aducţie a apei.

- Traseele conductelor de aducţie a apei şi a reţelelor de apeduct nu trebuie să traverseze terenurile gunoiştelor, cimitirelor, cimitirelor pentru animale, depozitelor de băligar şi a altor surse de infectare.

- Construcţia traversărilor conductelor de aprovizionare cu apă peste obstacolele acvatice şi depresiuni se efectuează prin intermediul ducherului.  În acest caz numărul conductelor trebuie să fie nu mai mic de două.

Ducherele se montează din ţevi de oţel cu izolare anticorozivă sporită, protejate de defecţiuni mecanice. La ambele capete ale du-cherului trebuie de construit cămine de control şi comutări cu montarea vanelor de apeduct.

Trecerea conductelor de apeduct pe sub căile fierate, a magistralelor auto şi deasemenea a magistralelor urbane trebuie realizată într-un înveliş de protecţie alcătuit din ţevi de oţel în cazurile de efectuare a lucrărilor prin montarea deschisă, prin metoda de perforare sau de poansonare.

5.6.	Pentru conductele de aducţie a apei trebuie prevăzut perimetrul de protecţie sanitară. Lăţimea perimetrului la conductele de apă ce traversează terenuri libere  (neconstruite), trebuie stabilită de la conductele marginale: la montarea în soluri uscate - nu mai mică de 10 m, cînd diametrul este pînă la 1000 mm şi nu mai mică de 20 m, cînd diametrul este mai mare;  în solurile umede - nu mai mică de 50 m indiferent de diametrul conductelor.

La montarea conductelor de aducţie a apei pe teren construit lăţimea perimetrului la coordonare cu organele teritoriale a serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al Republicii Moldova se admite de micşorat în cazul lipsei surselor de infectare, sau la amplasarea lor mai jos faţă de relieful terenului. Exploatarea terenurilor în perimetrul zonelor de protecţie sanitară a conductelor de aducţiune se efectuează în corespundere cu articolele 61, 71, 74 a Codului Funciar al Republicii Moldova din 25.XII.91. Nr. 828—12.

- Pînă la Iniţierea lucrărilor de montare a conductelor de aducţie a apei şi a reţelelor de redistribuire a apeductului, teritoriul din preajma traseului trebuie să fie asanat, clozetele, latrinele, construcţiile pentru animale amplasate în zona perimetrului de protecţie sanitară a conductelor de apă (p. 5.6.) şi mai aproape de 10 m de la reţelele de apeduct trebuie redeplasate, iar conţinutul lor evacuat, înainte de-a fi astupate ele se dezinfectează cu substanţe clorigene.

- Conductele ce transportează apa potabilă, trebuie amplasate la un nivel mai înalt faţă de conductele de canalizare sau conductele ce transportează lichide nocive şi cu miros neplăcut cu cel puţin 0,4 m.

In cazuri excepţionale se admite montarea conductelor de apă mai jos de cele de canalizare cu condiţia că, ţevile de apeduct vor fi de oţel şi incluse în carcase. Distanţa de la marginea carcasului trebuie să fie nu mai mică de 5 m în fiecare parte de la punctul de intersecţie în solurile argiloase şi 10 m în solurile detritice şi nisipoase.

Conductele de canalizare în aceste cazuri trebuie să fie din ţevi de fontă.

5.9.	La montarea paralelă distanţa dintre sistemele de canalizare şi a apeductului de apă potabilă trebuie să fie: pînă la apeductul din ţevi de beton armat şi asbociment montate în solurile argiloase - nu mai mică de 5 m, în solurile detritice şi nisipoase - nu mai mică de 10 m; pînă la apeductele din ţevi de fontă cu diametrul pînă la 200 mm - nu mai mică de 1,5 m, cu diametrul mai mare de 200 mm — nu mai mică de 3 m; pînă la apeductele din {evi de mase plastice - nu mai mică de 1,5 m.

- Se admite montarea conductelor de apeduct şi canalizare în tunele şi canale cu condiţia amplasării conductelor de   apeduct la nivel superior celor de canalizare.

- Reţelele de distribuţie trebuie să fie circulare, reţelele cu capete de stagnare se admit numai în cazurile, cînd diametrul lor nu depăşeşte 100 mm.

Crearea sistemului circular al reţelelor exterioare de apeduct prin intermediul reţelelor interioare nu se admite.

- Reţelele de apeduct, trebuie separate prin intermediul va nelor de apeduct în sectoare de reparaţie în aşa mod, ca  simultan să fie deconectate nu mai mult de 5 hidrante şi să nu se întrerupă alimentarea cu apă a consumatorilor, întreruperea aprovizionării cu apă a cărora este inadmisibilă.

- Alimentarea cu apă potabilă a   consumatorilor   trebuie să se efectueze încontinuu. Pauze în alimentarea cu apă potabilă sau reducerea alimentării: la un nivel mai mic de 30% din consumul calculat se admite numai pentru perioada de deconectare a reţelelor defectate şi conectarea celor în rezervă: pentru   categoria I-a de asigurare a alimentării cu apă potabilă — nu mai mult de 10 minute, pentru categoria II-a nu mai mult de 6 ore, pentru  categoria III-a nu mai mult de 24 ore.

NOTĂ: Apeductele asociate de aprovizionare cu apă potabilă şi industrială a centrelor populate sunt de categoria I-a dacă, numărul populaţiei deservite depăşeşte 50.000 oameni; a Il-a — 5.000 — 50.000 oameni; categoria IlI-a mai puţin de 5.000 oameni.

5.14.	Căminele de vizită trebuie construite din beton armat. La o argumentare corespunzătoare, se admite construcţia căminelor din materiale locale.

Căminele de vizată trebuie să aibă pereţi impermiabili pentru apă şi să fie echipate cu capac etanşat. Suprafaţa solului în jurul gurelor căminelor de apeduct în raza de 0,3 m trebuie să fie înclinată spre partea opusă.

In jurul gurelor căminelor amplasate pe terenuri construite cu drumuri lipsite de pavaj sau în zona verde se fac pereuri betonate cu lăţimea de l m şi cu înclinaţie. Pereurile trebuie să fie la un nivel mai înalt fajă de terenul adiacent cu 0,05 m; pe partea carosabilă a străzilor cu pavaj, capacele gurelor de acces a căminelor trebuie să se afle la acelaş nivel cu suprafaţa străzii.

Gurele căminelor conductelor de aducţie a apei trasate pe terenuri libere trebuie să fie la un nivel mai superior faţă de suprafaţa solului cu 0,2 m. In cazul cînd nivalul apelor freatice este ridicat faţă de fundul fîntînii, atunci trebuie să fie prevăzută hidroizolarea fundului şi pereţilor fîntînii pînă la cota de 0,5 m mai sus de acest nivel.

- Cişmelele de apeduct trebuie să fie amplasate astfel, ca raza de deservire a populaţiei să nu depăşească 100 m. In jurul cişmelelor de apeduct trebuie să fie construite pereuri, care asigură înlăturarea apei de la cişmea.

- Se interzice amplasarea cişmelelor pe străzile cu sol contaminat, în locurile cu depresiuni ce pot fi inundate cu apă şi deasemenea în locurile cu pânze înalte de ape freatice.

6. Reţelele interioare ale apeductului

6.1.	In toate blocurile locative, recepţionate în exploatare    din sectoarele canalizate, trebuie de prevăzut reţele interioare de apeduct şi canalizare.

Pe sectoarele necanalizate a centrelor populate, reţelele interioare de apeduct şi canalizare cu construcţia instalaţiilor locale de epurare a apelor reziduale menajere, trebuie de prevăzut în blocurile locative cu înălţimea de peste 2 etaje, hoteluri, aziluri pentru bătrâni, spitale, maternităţi, ambulatorii, dispensare, policlinici, instituţiile de igienă şi epidemiologie, sanatorii, case de odihnă, pensionate, tabere de odihnă pentru copii, creşe, grădiniţe, şcoli-internat, instituţii de învăţămînt, şcoli de cultură generală, gimnazii, licee, cinematografe, cămine de cultură, instituţii sportive, obiective ale alimentaţiei publice, băi, spălătorii şi alte clădiri la coordonarea cu organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al RM.

- Mărimea presiunii hidrostatice în reţelele apeductului trebuie să asigure aprovizionarea încontinuă a tuturor clădirilor, inclusiv a etajelor superioare cu apă potabilă.

- In cazul insuficienţei permanente sau periodice a presiunii în reţelele   exterioare, în scopul majorării presiunii în reţele interioare ale clădirilor,     trebuie să fie prevăzută construcţia staţiei de pompare de cartier sau a staţiei de pompare pentru un grup de clădiri, care de regulă se amplasează în afara blocurilor locative şi a clădirilor publice.

- Materialul de confecţionare a ţevilor pentru conductele interioare de alimentare cu apă potabilă, trebuie să fie din oţel zincat la diametrul ţevilor de 150 mm, din oţel nezincat - la folosirea diametrelor mai mari sau din alte materiale, inclusiv mase plastice, autorizate pentru aceste scopuri de organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de Stat.

- Distanta pe orizontală, în lumină, între bornele de intrare a apeductului de apă potabilă şi al diversoarelor de canalizare şi ape meteorice, trebuie să fie nu mai mică de 1,5 m la diametrul bornelor pînă la 200 mm şi nu mai mică de 3 m - la depăşirea diametrului de 200 mm.

- Montarea re(elelor de distribuţie ale apeductului interior în blocurile locative şi clădirile publice, trebuie prevăzută în spatiile clemisubsolurilor, subsolurilor, etajelor tehnice, podurilor,  iar în cazul lipsei acestora la parter sau etajul I-i în canale sub pardoseală împreună cu conductele de încălzire, sau sub pardoseală cu amenajarea frizei demontabile, şi deasemenea conform construcţiei clădirilor, la care se admit locuri demontabile pentru montarea    conductelor, sau sub tavanul etajului superior.

Montarea camuflată a conductelor, trebuie de prevăzut în încăperile, finisarea cărora necesită cerinţe sporite şi pentru toate reţelele de ţevi din masă plastică (cu excepţia celor amplasate în nodurile sanitare).

6ţ.7. Montarea reţelelor de apeduct în interiorul clădirilor industriale, de regulă se efectuează de tip exterior (deschis). In cazul imposibilităţii montării deschise, se admite amplasarea reţelelor de apeduct în canale comune cu alte conducte, în afară de conductele ce transportează lichide sau gaze toxice, combustibile sau uşor inflamabile.

Montarea în comun a apeductelor de apă potabilă cu conductele de canalizare se admite numai în canale vizitabile, în acest caz, conductele de canalizare trebuie de amplasat la un nivel mai jos faţă de apeduct şi numai după concordare cu organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de Stat ale Republicii Moldova,

- La alimentarea reţelei interioare de apeduct din bacuri de apă cu presiune, amplasate în clădiri şi la prezenta cuplajului bornei de intrare cu reţeaua de distribuţie a apeductului interior, la borne trebuie să se instaleze clapete de reţinere reversibilă.

- Rezervoarele de presiune pentru apă potabilă trebuie să fie asigurate cu capac ermetic, să fie instalate pe un suport special într-o încăpere ventilată şi iluminată suficient.

  - La proiectarea apeductului interior de apă potabilă trebuie de prevăzut măsuri pentru combaterea zgomotului şi vibraţiei accesoriilor conductelor.

7. Cerinţele suplimentare privind construcţia şi recepţia în exploatare a apeductelor de apă potabilă. Dezinfecţia instalaţiilor.

- Construcţia apeductelor de apă potabilă trebuie să se efectueze în corespundere cu proiectul coordonat cu organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de Stat ale RM.

- Abaterile de la proiect ce apar în procesul de construcţie a apeductului de apă potabilă, trebuie suplimentar acordate cu organele serviciului  sanitaro-epidemiologic  de Stat  al  Republicii  Moldova.

- Teritoriul perimetrului I-i al zonei de protecţie sanitară a staţiei de tratare a apei, trebuie să  fie amenajat în corespundere cu p. 4. 6.

- Finisarea  interioară  a încăperilor staţiei de tratare a  apei se prevede în conformitate cu RNC 2.04.02—84. În sala filtrelor, decantoarelor, limpezitoarelor de contact se prevede căptuşirea pereţilor cu plăci de smalţ la înălţimea de 1,5 m de la pardoseala platformelor de deservire a filtrelor şi decantoarelor, către care aceste platforme aderă, iar mai sus - vopsirea cu vopsele hidrostabile.

Căptuşirea pereţilor filtrelor şi a limpezitoarelor de contact în interior se efectuează pînă la nivelul de 15 cm mai jos de marginea jgheaburilor.

- In clădirile staţiilor de tratare a apei, trebuie de prevăzut laboratoare de control pentru determinarea calităţii apei, încăperi social sanitare şi alte încăperi auxiliare în corespundere cu cerinţele RNC 2.04.02-84.

- Apele reziduale de la laborator, duş, viceu prin intermediul reţelelor interne trebuie să fie evacuate în reţelele exterioare de canalizare. In sectoarele necanalizate sau în lipsa posibilităţilor    de construcţie a canalizării locale, montarea    apeductului în clădirile instalaţiilor de tratare a apei nu se admite. In acest caz, trebuie de prevăzut amenajarea clozetului înzestrat cu hazna impermeabilă şi cu amplasarea lui la un nivel mai jos după relief, luînd în consideraţie condiţiile topografice şi hidrogeologice, însă nu mai aproape de 30 m de la sursă, rezervoare de apă potabilă, staţia de pompare şi conducta de aducţie a apei.

Haznaua clozetului trebuie să fie amplasată după hotarele I-lui perimetru al zonei de protecţie sanitară şi să dispună de căi de acces pentru transportul de asanare.

7.7.	Toate lucrările camuflate, după finalizarea lor, se recepţionează conform actelor. Montarea reţelelor de apeduct şi canalizare în locurile de intersecţie a lor, trebuie să fie recepţionate cu părţiciparea serviciului  sanitaro-epidemiologic teritorial pînă la astuparea canalelor şi cu întocmirea avizului respectiv.

- Toate instalaţiile de apeduct, reţelele exterioare şi interioare de apeduct, trebuie să fie supuse probei la ermiticitate în corespundere cu cerinţele în vigoare, rezultatele probei se oglindesc în avizul respectiv.

- Probarea complexă experimentală a instalaţiilor construite si a conductelor de apeduct, trebuie să fie efectuată la etapa comisiei de lucru şi de stat în prezenţa reprezentanţilor serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat al RM.

7.10. După finalizarea construcţiei instalaţiilor de apeduct şi a reţelelor, trebuie să fie efectuată curăţirea mecanică minuţioasă, spălarea şi dezinfecta ulterioară a lor.

7.11.Dezinfectia sondelor arteziene înainte de receptionarea lor în exploatare se efectuează în cazurile, cîrid după spălarea lor, calitatea apei în funcţie de indicii microbiologici nu corespunde STAS-ului «Apă potabilă».

Dezinfectarea se efectuează în două etape:

I	etapă — a părţii supraacvatice;

II	etapă — a părţii subacvatice.

Pentru dezinfecta părţii supraacvatice, în sondă cu cîţiva (3— 5) metri mai jos de nivelul static se instalează un dop pneumaiie, mai sus de care sonda se umple cu soluţie de substanţe clorigene cu concentraţia clorului activ de 50—100 mg/1 în dependentă de gradul presupus de infectare. Peste 3—6 ore de contact dopul pneumatic se scoate şi cu ajutorul unui agitator special se întroduce soluţie de clor în partea subacvatică a sondei, reeşind din calculul că, concentraţia de clor activ să nu fie mai mică de 50 mg/1. După 3—6 ore de contact se efectuează pomparea apei din sondă pînă la dispariţia din apă a mirosului de clor, după ce se recoltează proba de apă pentru analiza controlului microbiologic şi determinarea turbidităţii"'.

NOTA: Volumul calculat al soluţiei de clor se ea mai mare decît necesităţile volumului sondei (după înălţime şi diametru); la dezin-fectia părţii supraacvatice — de 1,2—1,5 ori, a părţii subacvatice—de 2—3 ori.

7.12. Dezinfectia rezervoarelor cu capacitate voluminoasă, trebuie efectuată prin metoda de irigare. Soluţia din preparate clorigene, cu |	concentraţia clorului activ de 200—250 mg/1 se pregăteşte reeşind din calculul de 0,3—0,5 la l m2 de suprafaţă a rezervoarului. Cu astfel de soluţie se acoperă pereţii şi fundul, prin metoda de irigare din furtun sau hidromonitor. Peste I—2 ore suprafeţele dezinfectate se spală cu apă potabilă, înlăturînd soluţia uzată prin gaura de evacuare a reziduurilor.

Muncitorii trebuie să lucreze în haine de protecţie, cizme de gumă şi măşti antigaz. In faţa gurii de acces în rezervoar se instalează un vas cu soluţie de clorură de var pentru spălarea cizmelor.

Castelele şi rezervoarele de apă potabilă cu capacitatea mică, inclusiv cele amplasate la ultimele etaje a clădirilor etajate din zona construită cu astfel de clădiri, trebuie de dezinfectat prin metoda volumetrică, umplînd rezervoarele c,u soluţie cu concentraţia clorului activ de 75—100 mg/1 (gr/m3). Peste 5—6 ore de contact, soluţia de clor se înlătură prin tava de evacuare a reziduurilor şi se spală rezervoarele cu apă potabilă din apeduct pînă ce conţinutul clorului rezidual activ în apele de spălătură este de 0,3—0,5 mg/1. Prin metoda analogică se efectuează dezinfecţia agitatoarelor, decantoare-lor, şi deasemenea, a filtrelor după umplerea lor cu materialele implicate la tratarea apei. După dezinfecţia instalaţiilor se efectuează analiza de control a calităţii apei, nu mai puţin de 2 ori cu un interval ce corespunde timpului de schimb complet al apei.

7.13.	Dezinfecţia  reţelelor  exterioare  de  apeduct  se efectuează prin metoda de umplere a ţevilor cu soluţie a preparatelor clorigene cu concentraţia clorului activ de 75—100 mg/1 (gr/m3) şi termenul de contact a apei clorinate în conducte de 5—6 ore, sau cu concentraţia de 40—50 mg/1 (gr/m3) şi termenul de contact nu mai mic de 24 ore.

Lungimea sectorului conductei de apă pentru efectuarea clorină-rii, trebuie de stabilit, de regulă, nu mai mare de 1—2 km. Aplicarea soluţiei de clor în reţej^ continuă atîta timp, pînă ce în punctele mai îndepărtate de la locul aplicării ei, se va conţine o concentraţie de clor activ egală cel puţin cu 50% din doza iniţială aplicată.

Volumul calculat al soluţiei de clor pentru dezinfecţia reţelei se determină reieşind din volumul interior al ţevelor cu un surplus de 3—5% referit la pierderile posibile.

După expirarea timpului de contact, apa clorinată este evacuată şi reţelele se spală cu apă .potabilă din apeduct.

După finalizarea spălării (la conţinutul în apă a clorului rezidual activ de 0,3—0,5 mg/1) din reţea se recoltă probe de apă pentru analiza microbiologică şi determinarea turbidităţii.

Dezinfecţia este calificată ca finalizată, la prezenţa a două rezultate favorabile de analize recoltate consecutiv din acelaşi punct.

Numărul punctelor de recoltare a probelor de apă pentru controlul de laborator, se determină individual luînd în consideraţie lungimea reţelei apeductului.

Locurile şi condiţiile de deservire a apei clorinate şi ordinea de efectuare a controlului asupra evacuării ei, trebuie să fie concordate cu organele teritoriale a serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat.

7.14. Înainte de recepţionarea în exploatare, reţelele interioare de apeduct trebuie să fie supuse unei spălări minuţioase cu apă potabilă. După căpătarea rezultatelor favorabile a analizelor de laborator privind indicii microbiologici şi de turbiditate, recoltate din nu mai puţin de 5 puncte a conductei de apă de la acelaş racord, această conductă poate îi prezentată pentru exploatare.

In cazul necorespunderii apei normelor igienice, trebuie să fie efectuată spălarea şi dezinfecţia repetată a reţelei în corespundere cu punctul 7.13. cu controlul ulterior al calităţii apei.

7.15.	Spălarea şi dezinfecţia instalaţiilor de apeduct şi a reţelei se efectuează cu forţele şi mijloacele organizaţiei de construcţie cu asistenţa reprezentanţilor organelor teritoriale de supraveghere sanitaro-epidemiologică de Stat.

Rezultatele lucrărilor se oficializează printr-un act, în care se indică doza clorului activ, durata clorinării, rezultatele analizelor de apă la indicii chimici, organoleptici şi microbiologici în corespundere cu Standardul «Apa potabilă» (forma actului este prezentată în R.N.C. 3.05.04-85 «Instalaţiile şi reţelele exterioare de apeduct şi canalizare», anexa nr. 6).

7.16.	Instalaţiile şi conductele de apă pot fi recepţionate în exploatare   numai la prezenţa avizului pozitiv şi a autorizaţiei organelor serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat.

8. Cerinţe suplimentare la exploatarea apeductelor.

- Instalaţiile pentru tratarea apei trebuie să funcţioneze cu gradul de capacitate nu mai mare de cel proiectat.

- Metodele de tratare a apei în diverse perioade ale anului, reactivii aplicaţi şi dozele lor se concordează cu organele teritoriale a serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat.

- Filtrele după umplerea sau reumplerea lor, cu materiale folosite la purificarea apei în procesul de exploatare, trebuie după spălare să fie supuse dezinfecţiei cu spălare ulterioară. Spălarea filtrelor cu apă nefiltrată nu se admite.

- Filtrele trebuie zilnic examinate  cu lichidarea defectelor stratului de umplere (depresiuni, pîlnii).

- Curăţirea şi dezinfecţia rezervoarelor, castelelor de apă, bacurilor de presiune, trebuie efectuată nu mai rar de o dată în an (lunile aprilie-mai), deasemenea după reparaţie şi în fiecare caz de necorespundere a calităţii apei ce pătrunde în reţea din rezervoarele indicate (p. 7.12), normativelor igienice în funcţie de indicii microbiologici.

Măsurile indicate se efectuează cu asistenţa reprezentantului serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat şi întocmirea actului respectiv.

Înainte de curăţirea sau reparaţia rezervoarelor, vanele de Apeduct la conductele de aducţiune şi deviaţie trebuie să fie sigilate de reprezentantul serviciului sanitaro-epidemiologic teritorial.

- Anual trebuie efectuat controlul stării tehnice a conductelor de apă, iar în caz de necesitate se realizează curăţirea hidromecanică sau hidropneumatică a suprafeţelor lor interioare de depuneri şi încrustări.

- Cişmelele, căminele de apeduct şi hidrantele de incendiu trebuie să fie ermetice şi utilajul lor să fie întreţinut în stare de funcţionare.

- Pentru aprecierea presiunii la conductele magistrale, trebuie să fie instalate manometre în punctele amplasate la cele mai înalte niveluri ale reliefului teritoriului urbei, cu transmiterea indicaţiilor la punctul central de comandă.

- Controlul asupra calităţii apei potabile în punctele de recoltare a probelor înainte de pătrundere în conductele de aducţie  şi reţeaua de distribuire, trebuie să fie efectuat de la-boratoarele de producţie ale instituţiilor şi organizaţiilor, în posesia cărora se află sistemele de aprovizionare centralizată cu apă potabilă, conform cerinţelor STAS «Apa potabilă» după indicii microbiologici, chimici,organoleptici şi deasemenea a indicilor de poluare radioactivă.

Punctele de recoltare, numărul probelor de apă investigate şi lista indicilor trebuie să fie coordonate cu instituţiile serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat teritorial.

In cazurile lipsei posibilităţii de investigare a apei la toţi indicatorii necesari de către laboratoarele departamentale, unele investigaţii pot fi efectuate în laboratoarele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat sau în alte laboratoare acreditate la condiţii de contract.

- La uzinele de apă trebuie să fie un registru, în care se  înscriu toate rezultatele investigaţiilor de laborator a apei, inclusiv de determinare în fiecare oră a clorului rezidual liber în cazul clorinării apei.

- Recoltarea probelor în reţeaua de distribuire se efectuează din instalaţiile de recoltare a apei din stări, ce caracterizează calitatea apei în magistralele principale a-conductelor de apă din sectoarele cele mai înalt amplasate şi din punctele de capăt, deasemenea din robinetele reţelelor interioare de apeduct a tuturor caselor ce dispun de pompare forţată şi bacuri locale de presiune.

- In cazul de necorespundere a apei STAS-ului «Apa potabilă» se elucidează cauzele impurificării şi se aplică măsurile respective.

In caz dacă indicele coli al apei potabile este de 20 şi mai mulţi la l l de apă imediat se informează serviciile sanitaro-epidemiologice teritoriale pentru examinarea comună a cauzelor impurificării şi efectuării dezinfecţiei apeductului de apă potabilă conform p. 7.11- 7.13.

8.13. Persoanele fizice şi juridice în caz de stabilire a necorespunderii calităţii apei surselor Standardului, sunt obligate de sinestătător să asigure suspendarea utilizării lor (art. 14 Legea Republicii Moldova  Privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei din 16 iunie 1993 nr. 1513—XII).

8.14. Pentru efectuarea controlului şi ameliorarea stării sanitaro-tehnice a apeductelor de apă potabilă conducătorii respectivi alcătuiesc anual grafice şi măsuri de examinări profilactice a instalaţiilor de apeduct şi reţelei de distribuire, de spălare a lor planificată, de dezinfecţie şi deasemenea de reparaţie curentă şi capitală, de înlocuire a reţelei uzate ş.a.

Graficile şi măsurile indicate trebuie să fie coordonate cu organele serviciului sanitaro-epidemiologic şi aprobate de organele autoadministrării locale.

8.15.	Pentru fiecare apeduct în funcţiune  conducătorii regiei «Apă-canal», întreprinderilor, gospodăriilor trebuie să întocmească schema corespunzătoare cu indicarea tuturor obiectivelor în funcţiune (prizele de apă, staţiile de pompare, instalaţiile de tratare a apei, rezervoarele de apă potabilă, castelele de apă) şi deasemenea schema amplasării reţelelor de apeduct şi canalizare cu indicarea locurilor de intersecţie a lor. Un exemplar al schemei trebuie să fie adresat organelor serviciului sanitaro-epidemiologic teritorial.

8.16.	Toate locurile de intersecţie a  apeductului cu canalizaţia trebuie să fie examinate cu participarea reprezentantului serviciului sanitaro-epidemiologic teritorial referitor la  respectarea cerinţelor respective (p. 5.8.). La depistarea încălcărilor trebuie să fie luate măsuri pentru lichidarea lor.

8.17. Despre stările de avariere la apeduct şi canalizare posesorii apeductelor sunt obligaţi să formeze instituţiile teritoriale ale % serviciului sanitaro-epidemiologic şi să aplice măsuri urgente pentru lichidarea lor.

După aceasta reţeaua de apeduct se spală, se dezinfectează în corespundere cu p. 7.13. şi se efectuează controlul ţie laborator al calităţii apei de către laboratorul uzinal în scopul evidenţierii eficacităţii măsurilor întreprinse - se determină turbiditatea, clorul rezidual liber, indicele Coli.

Organele serviciului sanitar-epidemiologic de Stat trebuie  să realizeze pe teren controlul selectiv cu efectuarea investiţiilor de laborator referitor la eficacitatea măsurilor aplicate.

Forma de evidenţă a avariilor este prezentată  în anexa nr. 2.3.

NOTA: Se ţin la evidenţă şi se comunică în CIE teritoriale acele avarii lichidarea cărora necesită sistarea aprovizionării consumatorilor cu apă.

8.18. Timpul calculat de lichidare a avariilor la conductele  de apă de categoria I-i se adoptă în conformitate cu N.R.C. 2.04.02—84 «Alimentarea cu apă. Instalaţiile şi reţelele externe», şi se prezintă în anexa nr. 4.
     8.19. In caz de apariţie a stărilor de avarie persoanele respon-

sabile a apeductelor de apă potabilă sunt obligaţi să dispună de planuri a măsurilor de asigurare a populaţiei cu apă potabilă, coordonate cu serviciile CIE teritoriale.

8.20. Comutarea consumatorilor de apă, inclusiv şi a cetăţenilor ce dispun de proprietate privată la sistemele de alimentare cu apă potabilă se efectuează numai cu autorizarea persoanelor juridice respective.

In caz de comutare în mod arbitrar conducătorii de apeducte trebuie să aplice măsuri pentru decomutarea lor.

8.21. Muncitorii instalaţiilor de apeduct, care au atribuţie nemijlocită Ia tratarea apei şi persoanele care deservesc reţelele de apeduct sunt supuşi examinării la tuberculoză, investigaţiilor la bolile venerice cînd sunt angajate la lucru pe viitor o dată în an; la agenţii infecţiilor intestinale şi la helminţi cînd sunt angajaţi la lucru şi în viitor după indicaţiile epidemiologice, cît şi conform ordinilor în vigoare.

Rezultatele examinării cu avizul medicului privind posibilitatea accesului la lucru, trebuie să fie înregistrate în carnetul medical individual al muncitorului, care se păstrează la conducătorul apeductului de apă potabilă.

8.22.	Muncitorii ce deservesc apeductul de apă potabilă trebuie să fie asiguraţi cu haine de protecţie în corespundere cu normativele în vigoare.

Munca la instalaţiile de tratare şi dezinfecţie a apei trebuie să se efectueze în halate albe.

8.23.	Către lucru la instalaţiile de tratare şi dezinfecţie a apei, se admit persoanele care au frecventat    cursul de instruire igienică şi au susţinut cu succes examenele corespunzătoare.

Instruirea trebuie să se efectueze la fiecare 2 ani.

- Persoanele responsabile de sistemele de aprovizionare  cu apă potabilă trebuie să primească aprobare respectivă pentru utilizarea specială a apei de la CIE teritorial şi autorizaţie pentru aceasta de la organele pentru reglementarea utilizării şi protecţiei apelor.

- In caz de încălcare a regulilor şi normelor igienice de faţă şi la  alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde STAS-ului «Apa potabilă», organele serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat aplică măsuri în corespundere cu «Legea Parlamentului Republicii Moldova privind asigurarea sanitaro-epidemiologică  a populaţiei» şi «Codului privind contravenţiile administrative».

- Controlul  sanitar-epidemiologic de Stat  privind  calitatea apei sistemelor centrale de alimentare cu apă potabilă se efectuează conform programului şi în termenii stabiliţi de organele teritoriale a serviciului sanitaro-epidemiologic de Stat.

- Anual apeductele trebuie să fie autorizate de serviciul sanitaro-epidemiologic de Stat cu eliberarea certificatului   igienic de exploatare.

ANEXA NR. l Tabelul l

Normele consumului de apă potabilă pentru sectoarele de construcţie locativă a centrelor populate.

| Nr. d/o | Gradul de salubritate a sectoarelor de construcţie locativă | Ponderea consumului de apă potabilă în centrele populate la un locatar medie nictemerală, medie anuală (1/24 ore) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Construcţia cu clădiri, înzestrate cu reţele de apeduct şi canalizare interioară. |  |
| 1.1 | Lipsite de cada de baie | 125-160 |
| 1.2 | În căzi de baie şi încălzitoare locale de apă | 160-230 |
| 1.3 | La alimentare centralizată cu apă caldă | 230-350 |

NOTĂ:

- Pentru  sectoarele de construcţie cu clădiri ce utilizează apa din cişmele ponderea me
die a consumului de apă la un locatar trebuie considerată egală cu 30—50 1/24 ore.

- Ponderea  consumului  de  apă   include necesităţile  de  apă  potabilă  şi  menajeră  în  clă
dirile, publice,  cu  excepţia consumului de apă pentru casele de odihnă, complexele turistico-senatoriale,  taberele  de copii,  care  trebuie calculate conform  RNC  2.04.01—85  şi   a  datelor tehnologice.

Normele consumului de apă pentru clădirile de trai şi publice.

Tabelul 2

| Nr. d/o | Consumatori de apă | Unitate de raportare | Norma consumului de apă, l |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total (inclusiv caldă) | caldă |
| 1. | Blocuri locative: |  |  |  |
| 1.1. | cu reţele de apeduct şi canalizare lipsite de cadă de baie | 1 locuitor | 95 |  |
| 1.2 | gazificate | -« - | 120 |  |
| 1,3 | cu reţele de apeduct, canalizare şi căzi de baie cu încălzitor de apă, care funcţionează cu combustibil solid | -« - | 150 |  |
| 1.4. | Cu reţele de apeduct, canalizare şi căzi de baie cu încălzitoare de apă care funcţionează pe gaz | -« - | 190 |  |
| 1.5 | Cu alimentare centralizată cu apă caldă, amenajate cu lavoare chiuvete şi duşuri | -« - | 195 |  |
| 1.6 | Cu căzi de baie, lungimea de 1500-1700 mm înzestrate cu duş | -« - | 250 |  |
| 1.7 | Cu înălţimea mai mare de 12 etaje şi alimentare centralizată cu apă caldă | -« - | 360 |  |
| 2. | Cămine : |  |  |  |
| 2.1 | Cu duşuri comune | -« - | 85 |  |
| 2.2 | Cu duşuri pe lîngă toate obiectele de locuit | -« - | 110 |  |
| 2.3 | Cu bucătării comunale şi blocuri de duşuri la toate etajele pe lîngă odăile de locuit în fiecare secţie a clădirii | -« - | 140 | 80 |
| 3. | Hoteluri, pansionate, moteluri cu băi şi duşuri comune | -« - | 120 | 70 |
| 4. | Hoteluri şi pansionate cu duşuri în toate numerele aparte | 1 locuitor | 230 | 140 |
| 5. | Noteluri cu căzi de baie în fiecare număr aparte, % din cifra totală de numere :pînă la 25 pînă la 75 pînă la 100 | -« - | 200 250 300 | 100 150 180 |
| 6. | Spitale : |  |  |  |
| 6.1. | Cu băi şi duşuri comune | 1 pat | 115 | 75 |
| 6.2. | Cu blocuri sanitare, amplasate în vecinătatea saloanelor | 1 pat | 200 | 90 |
| 6.3. | infecţioase | 1 pat | 240 | 110 |
| 7. | Sanatorii şi case de odihnă : |  |  |  |
| 7.1. | Cu căzi de baie în toate odăile de locuit | 1 pat | 200 | 120 |
| 7.2. | Cu duşuri în toate odăile de locuit | 1 pat | 150 | 75 |
| 8. | Policlinici şi ambulatorii | 1 bolnav pe schimb | 13 | 5,2 |
| 9. | Creşe-grădiniţe de copii : |  |  |  |
| 9.1 | Cu întreţinerea copiilor pe parcursul zilei : | 1 copil |  |  |
| 9.1.1. | Cu sufragerii, ce funcţionează pe baza semifabricatelor | 1 copil | 21,5 | 11,5 |
| 9.1.2 | Cu sufragerii ce funcţionează pe baza materiei prime şi cu spălătorii înzestratecu maşini automate de spălat | 1 copil | 75 | 25 |
| 9.2. | Intreţinerea nictemerală a copiilor: |  |  |  |
| 9.2.1. | Cu sufragerii ce funcţionează pe baza semifabricatelor | 1 copil | 39 | 21,4 |
| 9.2.2. | Cu sufragerii ce funcţioneazăpe baza materiei prime şi cu spălătorie înzestrate cu maşini automate de spălat | 1 loc | 93 | 28,5 |
| 10 | Tabere de copii (inclusiv cele cu activitate anuală) : |  |  |  |
| 10.1 | Cu sufragerii, ce funcţionează pe baza materiei prime şi cu spălătorii înzestrate cu maşini automate de spălat | 1 loc | 130 | 40 |
| 10.2. | Cu sufragerii ce funcţionează pe baza semifabricatelor şi cu spălatul albiturilor la spălătoriile centralizate | 1 loc | 55 | 30 |
| 11. | Spălătorii : |  |  |  |
| 11.1. | mecanizate | 1 kg de albituri uscate | 75 | 25 |
| 11.2. | nemecanizate | 1 kg de albituri uscate | 40 | 15 |
| 12. | Clădiri administrative | 1 lucrător | 12 | 5 |
| 13. | Instituţii de învăţămînt (inclusiv superioare şi medii speciale) cu duzuri pe lîngă sălile de jimnastică şi cu bufete ce realizează bucate | 1 student şi 1 lector | 17,2 | 6 |
| 14. | Laboratoarele instituţiilor superioare şi medii speciale de învăţămînt | 1 aparat de schimb | 224 | 112 |
| 15. | Scoli medii de cultură generală cu duşuri pe lângă sălili de jimnastică şi cu ospătării, ce funcţionează pe baza semifabricatelor | 1 elev şi 1 profesor pe schimb | 10 | 3 |
| 15.1 | Aceiaşi cu zi prelunjită | 1 elev şi 1 profesor pe schimb | 12 | 3,4 |
| 16. | Şcoli professional tehnice cu duşuri pe lîngă sălile de jimnastică şi cu ospătării, ce funcţionează pe baza semifabricatelor | 1 elev şi 1 profesor pe schimb | 20 | 8 |
| 17. | Şcoli internat cu încăperi: |  |  |  |
| 17.1. | De studii (cu duşuri pe lîngă sălile de jimnastică) dormitoare | 1 loc | 70 | 30 |
| 18. | Instituţii de cercetări ştiinţifice şi laboratoare : |  |  |  |
| 18.1. | De profil chimic | 1 lucrător | 460 | 60 |
| 18.2. | De profil biologic | 1 lucrător | 320 | 55 |
| 18.3. | De profil fizic | 1 lucrător | 125 | 15 |
| 18.4. | Stiinţe sociale | 1 lucrător | 12 | 5 |
| 19. | Farmacii: |  |  |  |
| 19.1 | Sala de comerţ şi încăperi auxiliare | 1 lucrător | 12 | 5 |
| 19.2. | Laboratorul de fabricare a medicamentelor | 1 lucrător | 310 | 55 |
| 20. | Intreprinderi de alimentare publică : | O unitate convenţională de bucate |  |  |
| 20.1. | Pentru fabricarea bucatelor : | O unitate convenţională de bucate | 16 | 12,7 |
| 20.1.1. | Realizate în sala de service | O unitate convenţională de bucate | 14 | 11,2 |
| 20.1.2. | Comercializate la domiciliu | O unitate convenţională de bucate | 14 | 11,2 |
| 20.1.3. | Care eliberează semipreparate : De carne De peşte De legume De culinare | O unitate convenţională de bucate | 6700 6400 4400 7700 | 3100 700 800 1200 |
| 21. | Magazine : |  |  |  |
| 21.1. | alimentare | 1 lucrător pe schimb (20m2 a sălii de comerţ) | 250 | 65 |
| 21.2. | industriale | 1 lucrător pe schimb | 12 | 5 |
| 22. | frizerii |  | 56 | 33 |
| 23. | Cinematograful | 1 loc | 4 | 1,5 |
| 24. | Case de cultură | 1 loc | 8,6 | 2,6 |
| 25. | Teatre : |  |  |  |
| 25.1. | Pentru spectatori | 1 loc | 3 | 1 |
| 25.2 | Pentru actori | 1 actor | 40 | 25 |
| 26. | Stadioane şi săli sportive : |  |  |  |
| 26.1. | Pentru suporteri | 1 loc | 3 | 1 |
| 26.2. | Pentru amatori de sport (care fac duş) | O persoană | 50 | 30 |
| 26.3. | Pentru sportivi | 1 sportiv | 100 | 60 |
| 27. | Bazine de înot : |  |  |  |
| 27.1. | Adăugarea apei | % capacităţii bazinului în zi | 10 |  |
| 27.2. | Pentru suporteri | 1 loc | 3 | 1 |
| 27.3. | Pentru sportivi (care fac duş) | 1 sportiv | 100 | 60 |
| 28. | Băi : |  |  |  |
| 28.1. | Pentru spălat pe bănci în sala de săpunire înzestrată cu lighene şi duşuri pentru clătire | 1 vizitator | 180 | 120 |
| 28.2. | Aceeaş cu efectuarea procedurelor de asanare şi clătire sub duş | 1 vizitator | 290 | 190 |
| 28.3. | Cabină cu duş | 1 vizitator | 360 | 240 |
| 28.4. | Cabină cu cadă de baie | 1 vizitator | 540 | 360 |
| 29. | Duşuri în blocurile sanitare ale întreprinderilor industriale | O sută de duşuri pe schimb | 500 | 270 |

ANEXA 2

Registrul de evidentă a avariilor la apeduct

| Nr. d/or. | Data şi ora avariei | Adresa | Caracterul avariei | Enumerarea lucrărilor efectuate pentru lichidarea avariei | Data şi orele lichidării avariilor şi a clorinării | Data investigaţiilor de laborator şi rezultatele lor |  |  | Data şi orele punerii în funcţie a apeductului (sectorului) după avarie | Responsabilul de execuţia lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | clorul rezidual liber mg/dm3 | Indecele coli, nr.de bacili/dm3 | Turbiditatea mg/dm3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

# Registrul de evidenţă a avariilor la canalizare                               Anexa 3

| ## Nr.după/or. | Data şi orele avariei | Adresa | Caracterul avariei | Data şi orele lichidării avariei | Executorul responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Anexa 4

### Durata lichidării avariilor la conductele de aprovizionare cm apă de gradul 1

| Nr. d/oră | Diametrul ţevilor. mm | Timpul calculat (ore) pentru lichidarea avariilor la conductele de apă, orele, la adîncimea de montare a ţevilor, m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pănă la 2 | mai mult de 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pînă la 400 | 8 | 12 |
|  | 400-1000 | 12 | 18 |
|  | Mai mult de 1000 | 18 | 24 |

NOTĂ: Pentru sistemele de alimentare cu apă de gradul I şi II timpul indicat în tabel trebuie majorat corespunzător de 1,25 şi 1,5 ori.

Sumar

- Dispoziţii  generale         .    .    .    ...     .    .    .    .    .    .    .    .      l

- Cerinţe sanitare fată de instalaţiile de captare a apei din sursele

acvatice	                                                                                               3

- Cerinţe sanitare fată de instalaţiile pentru tratarea si dezinfectia apei      4

- Rezervoarele, bacurile şi castelele pentru înmagazinarea apei potabile     8

- Reţelele si instalaţiile exterioare a apeductului     .     .     .     .     .    .        9

- Reţelele   interioare  ale  apeductului		12

7.Cerinţe suplimentare privind construcţia şi recepţia în exploatare a 
apeductelor de apă  potabilă. Dezinfectia instalaţiilor     .....        14

8.Cerinţe suplimentare la exploatarea apeductelor                                        17

9.Anexe		             21

перевод

Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты Республики Молдова

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

Гигиенические требования к водопроводам питьевого назначения

Утверждаю

Главный государственный
санитарный врач Республики Молдова

_____________Ион Бахнарел

_30_  декабря 2005

nr.__________________

Вступают в силу со дня утверждения

- Общие положения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормы (в дальнейшем санитарные правила) разработаны на основании Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 16.06.1993 № 1513-XII и являются нормативным документом Республики Молдова, устанавливающий гигиенические требования к проектированию, строительству и эксплуатации водопроводов хозяйственно-питьевых, для обеспечения населения питьевой водой и во всех сферах национальной экономики, в особенности в пищевой промышленности, где есть необходимость в воде питьевого качества.

1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на проектирование, строительство и эксплуатацию наружных и внутренних хозяйственно-питьевых водопроводов вновь-строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, а также содержат санитарные требования к эксплуатации  водопроводов на предприятиях пищевой промышленности.

1.3. Устройство внутренних хозяйственно-питьевых водопроводов, обязательно во всех жилых, в том числе индивидуальных, и общественных зданий строящихся в канализованных районах. Для зданиях, где отсутствуют централизованные системы канализации, строительство внешних водопроводов будет осуществляться только после предварительного согласования с  Государственной санитарно-эпидемиологической службой.

1.4. В неканализованных населённых пунктах или отдельных участков жилой застройки предусматривается устройство наружных (уличных и дворовых) водоразборных колонок для обеспечения населения водопроводной водой.

1.4. Устройство внутренних хозяйственно-питьевых водопроводов обязательно в производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

1.5.Источник хозяйственно-питьевого водопровода должен удовлетворять гигиенические требования для  питьевой воды. В случаях, когда качество воды из источника не соответствует требованиям, она может быть использована только в случае возможности внедрения технологий по очистки воды

Из имеющихся источников водоснабжения выбирают лишь те, для которых имеется возможность организации зоны санитарной охраны (ЗСО) и соблюдение необходимого режима в пределах её поясов в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

1.6.Качество воды, подаваемой для  питьевых  и хозяйственных целях и для производства пищевых продуктов должна удовлетворять действующие гигиенические требования по  питьевои воде.

1.7. Нормы водопотребления на 1 жителя в литрах/сутки для водопроводов населённых мест, жилых и общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий должны устанавливаться в каждом отдельном случае в зависимости от благоустройства, климатических и других местных условий, в соответствии с  приложением  1.

1.8. При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикорозийные покрытия, а также фильтрующие материалы, разрешённые органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова.

1.9.Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

1.10.Проект хозяйственно-питьевого водопровода одновременно с проектом зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, подлежит обязательному согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Молдова.

  - При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих трубопроводов и сооружений водоснабжения кроме требований проектов (рабочих проектов) и   настоящих  правил должны соблюдаться требования действующих строительных норм.

  - Санитарные правила и нормы обязательны для соблюдения проектными институтами, строительными организациями и учереждениями, независимо от их подчинённости и форм собствености на всей територии Республики Молдова.

  - Должностные лица и граждане Республики Молдова, допустивщие санитарные правонарушения, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соотвествии с Кодексом об административных правонарушениях (ст.42,43,44).

  - Государственный надзор за соблюдением требований, установленных настоящими санитарными правилами, осуществляется органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Молдова в соотвествии Закон Республики Молдова «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения » от 16.06.1993 № 1513-XII.

- Санитарные требования к сооружениям для забора воды из водоисточников.

2.1. Сооружения для забора воды из поверхностных источников.

2.1.1. Выбор места забора воды и конструкции водозаборных сооружений должен производится с учётом местной санитарной ситуации, оценки качества и количества воды водоисточник и намечаемой обработки воды а также с учётом прогноза качества воды, на основании санитарно-топографических, гидрологических и гидрогеологических изысканий.

О пригодности источника водоснабжения, органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора выдаётся соответствующее заключение.

2.1.3. При проектировании водозабора из водохранилищ должны предусматриваться мероприятия по подготовке ложа водохранилищ, в соответствии с действующими санитарными правилами по подготовке ложа водохранилищ к затоплению и санитарной охране их.

2.1.4. Конструкция сооружений для забора поверхностных вод регламентируется требованиям действующих строительных норм по наружным сетям и сооружениям преднозначеных для водоснабжениея.

2.2. Сооружения для забора подземных вод.

    - В зависимости от местных условий и оборудования устья скважины для забора подземных вод, следует , как правило, распологать в наземном павильоне, и в исключительном случаях в подземной камере (шахте).

    - Конструкция оголовка скважины должна обеспечить полную, в том числе отверстия токопроводящего кабеля, герметизацию, исключающую проникновение в скважину поверхностной воды и загрязнений.

    - Верхний обрез обсадных труб скважин, должен быть поднят над поверхностью пола или дном шахты не ниже чем на 0,5м. На отходящем от скважины водоводе оборудуется кран для отбора проб воды.

    - Заглублённая камера (шахта) должна иметь водонепроницаемые стены и дно, с уклоном от скважины и лоток для отвода воды за её пределы.

    - Для изолирования эксплуатируемого водоносного горизонта от загрязнения и от неиспользуемых водоносных горизонтов затрубное и межтрубное пространство в артскважинах должно быть зацементировано.

    - С учётом рельефа местности для исключения попадания поверхностного стока на территории I пояса зоны санитарной охраны и её загрязнения, должно быть предусмотрены нагорные канавы.

    - Существующие на участке водозабора скважины, дальнейшая эксплуатация которых невозможно, согласно заключению геологическои службы подлежат тампонажу.

- Санитарные требования к сооружениям для обработки и обеззараживания вод

3.1. Выбор схемы и типа сооружения для обработки и обеззараживания воды должно основываться на требованиях к качеству исходной воды источника и питьевой воды, в соответствии с действующими нормами, с учётом производительности станции.

3.2. Для подготовки воды питьевого качества могут быть приняты только те методы, по которым получены положительные гигиенические заключения.

3.3. Основными методами обработки воды из поверхностных источников водоснабжения и доведения её качества до нормативных требований, являются: коагулирование, отстаивание, фильтрование, обеззараживание, при наличии фитопланктона – микрофильтрование.

При III-ем классе водоисточника должны быть предусмотрены дополнительные ступени осветления, применение окислительных и сорбционных методов, а также более эффективных методов обеззараживания.

При большом содержании веществ в исходной воде, когда не могут быть выполнены требования к работе отстойников и осветлителей со взешенным осадком, должно предусматриваться предварительное осветление в горизонтальных или радиальных отстойниках.

3.4. Для химической обработки воды применяются реагенты, разрешённые органами санэпиднадзора.

Основными из них являются: коагулянты – сернокислый алюминий (Al2SO4)3, хлорное железо ( FeCl3) и др.; флокулянты – полиакриламид (ПАА), активная кремнекислота и др.

Флокулянты следует вводить в воду после коагулянта. При очистке высокомутных вод допускается ввод флокулянтов до коагулянтов.

Для улучшения хода коагуляции и обесцвечивания воды, а также для улучшения санитарного состояния сооружений, применяются хлорсодержащие реагенты для предварительного хлорирования воды вводить их рекомендуется за 1-3мин или за время установленное опытным путём до ввода коагулянтов.

При низкой щёлочности воды для улучшения процессов хлопьеобразования вводится известь одновременно с вводом коагулянтов.

Для снижения привкусов и запахов воды применяется активированный уголь.

3.5. Расчётные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов года в зависимости от качества исходной воды и корректировать в период наладки и эксплуатации сооружений. Допустимые их остаточные концентрации в обработанной воде должны соответствовать гигиеническим требованиям по питьевои воде.

Отстойники и осветлители с взвешенным осадком применяются при двухступенчатых схемах очистки воды и предназначаются для выделения из воды основной массы взвешенных веществ перед поступлением её на фильтры.

3.6. Фильтры предназначаются для выделения из воды взвешенных веществ, а также большей части микроорганизмов с тем, чтобы мутность и органолептические своиства профильтрованной воды отвечали  гигиеническим требованиям по питьевои воде.

3.7. Для загрузки фильтров надлежит использовать кварцевый песок, дроблёные антрациты, керамзит, клиноптилолит, а также др. материалы. При выборе фильтрующих материалов должны учитываться требования п. 1.8. Загрузку фильтров необходимо осуществлять в присутствии представителя  Госсанэпиднадзора.

3.8. Для промывки фильтрующей загрузки надлежит применять воду, очищенную на фильтрах.

3.10. Обеззараживание воды должно производиться хлорсодержащими реагентами, озоном, бактерицидными излучением, а также др. методами, по согласованию с органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова.

3.11. Введение хлорсодержащих реагентов для обеззараживания воды следует предусматривать в трубопроводы перед резервуарами питьевой воды (РПВ).

Необходимость  обеззараживания подземных вод определяется органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова.

Дозу активного хлора для обеззараживания воды следует устанавливать на основании данных технологических изысканий. При отсутствии этих данных, предварительно в расчетах применяют концентрацию в 2-3мг/л для поверхностных вод после фильтрования и 0,7-1мг/л для подземных источников.

Доза активного хлора складывается из суммы хлорпоглащаемости воды, определяемой лабораторным путём, и свободного остаточного хлора.

3.12. Необходимое время контакта хлора с водой в резервуарах питьевой воды должно быть не менее 0,5 часа, а при хлорировании с преаммонизацией – не менее одного часа.

Концентрация свободного остаточного и связанного хлора после резервуаров питьевой воды перед поступлением в водопроводную сеть должна отвечать  гигиеническим требованиям по питьевой воде.

3.13. Хлораторные установки должны работать бесперебойно. Для дозирования хлора должны применяться автоматические вакуумные хлораторы. Количество резервных хлораторов на одну точку ввода надлежит принимать: при 1-2 рабочих хлораторах-1, при более двух-2.

3.14. При обеззараживании воды хлорированием и необходимости предупреждения хлорфенольного запаха на станциях должна быть предусмотрена установка для подачи в воду газообразного аммиака.

Ввод аммиака следует предусматривать фильтрованную воду, при наличии фенолов за 2-3 мин. до ввода хлорсодержащих реагентов. При содержании фенола в воде выше 2ПДК такой источник не может быть использован для питьевого водоснабжения.

3.15. Хлорное хозяйство следует располагать в отдельно стоящих хлораторных, в которых сблокированы расходный склад хлора, испарительная и хлордозаторная. Расходные склады для хранения ядовитых сильнодействующих веществ (СДЯВ) следует размещать от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении СДЯВ в стационарных ёмкостях (цистернах, танках) не менее 300м, а при хранении в контейнерах или баллонах – не менее 100м. Величина санитарно – защитной зоны должна быть подтверждена расчётом рассеивания выбросов хлора в атмосферный воздух, согласно нормативных документов.

3.16 В помещении хлордозаторной должна быть оборудована приточно-вытяжная вентиляция с 6-и кратным воздухообменом в час с обязательным включением системы вентиляции перед входом в хлордозаторную.

В тамбуре должны быть размещены шкафы для хранения спецодежды, противогазов, аптечки для оказания экстренной помощи, кислородная подушка.

В расходных складах хлора должна быть оборудована приточно-вытяжная вентиляция, в том числе аварийная, с механическим побуждением с 6-и кратным воздухообменом.

3.17. В помещениях склада хлора надлежит предусматривать ёмкость с нейтрализационным растворам для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов.

3.18. Выброс воздуха постоянно –действующей вентиляцией из помещения  хлордозаторной должен осуществляться через трубы высотой на 2 м выше кровли самого высокого здания, находящегося в радиусе 15 м, постоянно-действующей и аварийной вентиляцией из расходного склада хлора-через трубу  высотой 15 м от уровня земли.

При проектировании следует предусматривать сооружения по очистке выбросного воздуха.

3.19. Склады реагентов рассчитывают на хранение 7-30 суточного запаса реагентов в зависимости от условий доставки по периоду максимального расхода.

3.20. При несоответствии подземных вод гигиеническим требованиям по питьевой воде в проекте должны быть предусмотрены соответствующие методы её обработки: обесфторивание, обезжелезивание, умягчение, опреснение и обессоливание, удаление газов (сероводород, метан).

3.21. Обесфторивание воды следует производить следующими способами: разбавлением водой из других водоносных горизонтов с малым содержанием фтора; методом контактно-сорбционной коагуляции или с использованием сорбента – окиси алюминия и др. Метод контактно-сорбционной коагуляции, следует применять при концентрации фтора в воде до 5 мг/л; с применением сорбента – при концентрации фтора до 10 мг/л.

3.22. Обезжелезивание воды следует предусматривать фильтрованием в сочетании с одним из способов предварительной обработки воды: упрощённой аэрацией, аэрацией на специальных устройствах, введением реагентов –окислителей.

3.23. Для умягчения воды следует применять катионитоые методы, при этом умягчению может полдлежать лишь часть воды, смешиваемая в последующем с неумягчённой водой.

3.24. Для дезодорации воды может применяться активированный уголь.

3.25. Для очистки воды от метана должны применяться дегазационные установки.

3.26. Для очистки воды от сероводорода, следует применять аэрационный и химический методы. Аэрационный метод допускается применять при содержании сероводорода в воде до 3 мг/л; химический (хлорирование, озонирование, коагулирование) – до 10 мг/л.

3.27. Для опреснения и обессоливания воды, обесфторирования, очистки от аммонийного азота, нитратов применяются, включительно в Республике Молдова, электродиализные установки, производительностью от 50 до 300 м3/сут.

3.28. Для водоочистки следует применять индивидуальные и коллективные установки, на которые выданы соответствующие сертификаты и заключения Национального Научно-Практического Центра Профилактической Медицины Республики Молдова.

3.29. Сточные воды образующиеся при водоподготовке, должны быть соответствующим образом обработаны, места их выпуска согласовываются с Государственным санэпиднадзором Республики Молдова.

.

4. Резервуары, водонапорные башни и баки для хранения питьевой воды

4.1. В резервуарах, водонапорных башнях, баках, предназначенных для хранения питьевой воды, должен быть обеспечен обмен воды в сроки не более 48 часов.

4.2. Стены, дно и перекрытия резервуарах, баков и водонапорных башнях должны быть водонепроницаемыми, крышки люков должны иметь устройства для запирания и пломбирования. С перекрытия подземных резервуаров должен быть обеспечен сток атмосферных вод.

4.3. Все резервуары питьевой воды как наземные, так и подземные должны быть оснащены фильтрами поглотителями.

4.4. Спускные и переливные трубы от резервуаров, баков и водонапорных башнях питьевого назначения допускается присоединять через гидравличесий затвор к водосточной сети или к открытой канаме с разрывом струи и установкой клапана на конце трубопроводов.

4.5. Окраска внутренних поверхностей резервуаров, баков и водонапорных башнях для питьевой воды должна производиться железным суриком, изготовленным на натуралдной олифе или другими красителями, разрешёнными органами Государственным санэпиднадзором.

4.6. Территория I пояса зоны санитарной охраны резервуаров питьевой воды в радиусе 30 м должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озелена, ограждена глухим забором высотой 2,5 м, освещена и обеспечена охраной. Допускается ограждение на высоту 2м-глухое и на 0,5м из колючей проволки в 4-5 нитей или металической сетки.

4.7. Зона санитарной охраны I пояса отдельно стоящей водонапорной башни должна быть в радиусе не менее 15 м спланировна с уклоном от стен башни и ограждена забором высотой не менее 1,6 м. Ограждение водонапорных башень с глухим стволом расположенных на территории предприятий или населенных пунктов допускается не предусматривать.

5. Наружные сети и сооружения водопровода

5.1. Для водоводов и наружных водопроводных сетей допускается применение чугунных, стальных, асбестоцементных, железобетонных и бетонных, кермических, стеклянных, а также труб из пластмасы и других материалов, разрешённых органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова.

5.2. Соединение труб из различных материалов между собой и с фасонными частями следует осуществляться в соответствие с действующими стандартами и техническими условиями.

5.3. Трассы водоводов и водопроводных линий должны согласовываться с местными органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова. Проектные организации обязаны по их требованию представлять все материалы изысканий по трассам водопроводных линий.

5.4. Трассы водоводов и водопроводных линий не должны проходить по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, животноводческих ферм, навозохранилищ и других источников загрязнения.

5.5. Строительство переходов напорных трубопроводов водоснабжения через водные переграды, овраги осуществляется посредством дюкера. При этом количество линий должны быть не менее двух. Дюкеры укладываются из стальных труб с усиленной антикоррозийной изоляцией, защищённой от механических повреждений. По обе стороны дюкера необходимо устраивать колодцы и переключения с установкой задвижек. Переход водопроводных линий под железными и автомобильными дорогами, а также городскими магистралями, следует выполнять в футлярах из стальных труб при производстве работ открытым способом, способом проколе и продавливания.

5.6.Для водоводов должны быть предусмотрены санитарно-защитные полосы. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайных водоводов: при проклдке в сухих грунтах – не менее 10м, при диаметре до 1000мм и не менее 20м при больших диаметрах; в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с местными органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова можно уменшить при осутствии источников загрязнения, или их расположения ниже по рельефу местности водовода. Эксплуатация территорий в зоне санитарной защиты полосы водоводов осуществляется в соответствии с ст.61, 71, 74  Земельного Кодекса Республики Молдова № 828-12 от 25.XII.91..

5.7. До начала работ по прокладке водоводов и водопроводных рспределительных сетей территория вдоль трассы должна быть очищена, уборная, выгреюа, помойные ямы, хозяйственные постройки для животных, расподоженных в зоне санитарной защиты полосы водоводов (п.5.6), и ближе 10м от водороводных сетей должны быть перенесены в другое место, а их содержимое вывезено. Перед их засыпой необходимо провести дезинфецию хлоросодержащими препаратами.

5.8. Трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, трнспортирующих ядовитые и дурно пахнущие жидкости на 0,4м.

В исключительных случаях допускается размещать стальные заключённые в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества ниже в канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10м в крупноблочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб.

5.9. При параллельной прокладке расстояния от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемых в глинистых грунтах – не менее 5м, в крупноблочных и песчаных грунтах – не менее 10м; до водопроводов из чугунных труб диаметром до 200мм – не менее 1,5 , диаметром более 200мм – не менее 3м; до водопроводов из пластмассовых труб – не менее 1,5м.

5.10. Допускается прокладка водопроводных и канализационных линий в тоннелях и проходных каналах при условий расположения водопроводных линий выше канализационных.

5.11. Водопроводные сети должны быть кольцевыми, тупиковые линии водопровода разрешается применять при диаметре труб не более 100мм.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями не допускается.

5.12. Водопроводные сети следует разделять задвижками на ремонтные участки с расчетом, чтобы одновременно выключалось не более пяти гидрантов и не прекращалось подача воды потребителям, перерыв в водоснабжении которых недопустим.

5.13. Подача водопроводной воды потребителям должна осуществляться постоянно. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже 30% расчётного расхода допускается на время выключения повреждённых и включения резервных систем: для I категории обеспечённости подачи воды – не более чем на 10мин, для II категории – не более чем на 6 часов, для III категории – не более 24часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Объединённые хозяйственно-питьвых и производственных водопроводы населённых пунктов при числе жителей в них более 50тыс. человек следует относить к I категории, от 5 до 50тыс. человек – к II категории, менее 5тыс. чел. – к III категории.

5.14. Водопроводные колодцы, следует устраивать из сборного железобетона. При соответствующим обосновании допускается устройство колодцев из местных материалов. Водопроводные колодцы должны быть водонепроницаемыми и оборудованы плотно закрывающей крышкой. Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3м должна быть спланирована с уклоном от колодца.

Вокруг люков колодцев размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий или в зелённой зоне необходимо устраивать бетонированные отмостки шириной 1м с уклоном от люков. Отмостки должны быть выше прилегающей территории на 0,05м; на проезжей части улиц с усовершенствованными покрытиями крышка люков должна находиться на одном уровне с поверхностью проезжей части.

Люки колодцев водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, должны быть выше поверхности земли на 0,2м. При уровне грунтовых вод выше дна колодца должна быть предусмотрена гидроизоляция дна и стенок колодца на 0,5м выше этого уровня.

5.15. Водоразборные колонки должны размещаться таки образом, чтобы радиус действия каждой колонки не превышал 100м. Вокруг водоразборных колонок должны устраиваться отмостки, обеспечивающие отвод от колонки воды.

5.16. Запрещается устройство уличных водоразборных колонок в местах с загрязнённой почвой и в пониженных местах, заливаемых водой, а также в местах с высоким стоянием грунтовых вод.

6. Внутренние сети водопровода

6.1. Во всех типах зданий, вводимых в эксплуатацию в канализационных районах, следует предусматривать системы внутреннего водоснабжения и канализации.

В неканализационных районах населённых пунктов системы внутреннего водоснабжения и канализации с устройством местных очистных сооружений канализации необходимо предусматривать в жилых зданиях высотой свыше двух этажей, гостиницах, домах для престарелых, больницах, родильных домах, поликлиниках, центрах семейных врачей, диспансерах, учреждениях гигиены и эпидемиологии, санаториях, домах отдыха, пансионатах, лагерях отдыха детей, детских яслях-садах, школах-интернатах, учебных заведениях, общеобразовательных школах, кинотеатрах, клубах, предприятиях общественного питания, спортивных сооружениях, банях и прачечных и др. зданиях по согласованию с Государственным санитарно-эпидемиологическим надзором.

6.2. Величина гидростатического давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода должна обеспечивать бесперебойную подачу воды в верхние этажи.

6.3. При постоянном, или периодическом недостатке подпора в наружной сети, для повышения напора во внутренних сетях зданий должно предусматриваться устройство квартальной насосной или насосной для нескольких зданий, размещаемых вне жилых и общественных зданий.

6.4. Материал труб для внутренних трубопроводов, подающих питьевую воду, следует принимать из стальных, оцинкованных труб диаметром до 150мм, и неоцинкованных – при больших диаметрах или из других материалов, в том числе пластмасс, разрешённых для этих целей органами Госсанэпиднадзора.

6.5. Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5м при диаметре ввода до 200мм, и не менее 3м – при диаметре свыше 200м.

6.6. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках, а в случае отсутствия чердаков – на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкции зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа.

Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).

6.7. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с др. трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы.

Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается применять только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода и по согласованию с  органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова.

6.8. При питании внутренней водопроводной сети из водонапорных баков, расположенных в зданиях, и при наличии связи ввода с разводящей сетью внутреннего водопровода, на вводах должны устанавливаться обратные клапаны.

6.9. Водонапорные баки для питьевой воды должна быть снабжены герметическими крышками, должны устанавливаться на специальном поддоне в вентилируемом и освещенном помещении.

6.10. При проектировании внутреннего питьевого водопровода следует предусматривать мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией арматуры и трубопроводов.

7. Дополнительные требования к строительству и приёмке в эксплуатацию хозяйственно-питьевых водопроводов. Дезинфекция сооружений.

7.1. Строительство хозяйственно-питьевых водопроводов должно осуществляться в соответствие с проектом, согласованным с органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова.

7.2. Отклонения от проекта возникающие в процессе строительства хозяйственно-питьевого водопровода дополнительно должны быть согласованы с органами Госсанэпиднадзора Республики Молдова.

7.3. Территория I пояса зоны санитарной охраны станций водоподготовке должна быть благоустроена в соответствии п. 4.6.

7.4. Внутренняя отделка помещений водоочистной станции предусматривается в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. В зале фильтров, осветлителей, контактных осветлителей, облицовка глазурованной плиткой предусматривается на высоту 1,5м от пола площадок обслуживания фильтров и осветлителей стен, к которым эти площади примыкают, окраска выше – влагостойкими красками.

Облицовка стен фильтров и контактных осветлителей изнутри  глазурованной плиткой от верха до уровня на 15см, ниже кромки желобов.

7.5. В зданиях станций водоподготовки необходимо предусматривать лаборатории контроля качества воды, бытовые и др. вспомогательные помещения в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

7.6. Сточные воды от лаборатории, душевой и санитарного узла сетью внутренних труб должны отводиться в системы наружной канализации. В неканализационных районах или при отсутствии возможности устройства местной канализации ввод водопровода в здания водопроводных сооружений не допускается. При этом необходимо предусматривать дворовую, непромывную уборную с водонепроницаемым выгребом с размещением её по рельефу с учётом топографических и гидрогеологических условий, но не ближе 30м от источников, резервуаров питьевой воды, насосной станции и водоводов.

При этом выгреб уборной должен быть оборудован за пределами I пояса зоны санитарной охраны, и иметь подъездные пути для транспорта.

7.7. Все скрытые работы по их окончании должны приниматься по актам. Прокладка водопроводных и канализационных сетей вместах их пересечения должны приниматься с участием местной санитарной-эпидемиологической службы до засыпки траншей и составлением соответствующего акта.

7.8. Все водопроводные сооружения, наружные и внутренние водопроводные линии должны быть испытаны на герметичность в соответствии с действующими требованиями, результаты испытания отражены в соответствующих актах.

7.9. Комплексное опробование построенных сооружений и водопроводных линий должно быть проведено в присутствии представителей Госсанэпиднадзора Республики Молдова.

7.10. После окончания строительства водопроводных сооружений и сетей должна быть осуществлена тщательная механическая очистка, промывка с последующей дезинфекцией.

7.11 Дезинфекция артезианских скважин перед сдачей их в эксплутацию выполняется в тех случаях, когда после их промывки, качество воды по микробиологическим показателям не соответствует гигиенических требований к качеству питьевой воды.

Дезинфекция проводится в два этапа:

I этап – надземной части;

II этап – подземной части.

Для обеззараживания подземной части, в скважине на несколько (3-5) метров  ниже статического уровня устанавливают пневматическую пробку, выше которой скважину заполняют раствором хлорсодержащих препаратов, с концентрацией активного хлора -50-100мг/л в зависимости от степени предполагаемого загрязнения. Через 3-6 часов контакта пробку извлекают и при помощи специального смесителя вводят хлорный раствор в подводную часть скважины с таким рассчётом, чтобы концентрация активного хлора была не меньше 50мг/л. Через 3-6 часов контакта производят откачку до исчезновения в воде запаха хлора, после чего отбирают пробу воды для контрольного микробиологического анализа и определение мутности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рассчётный объём хлорного раствора принимается больше объёма скважин (по высоте и диаметру); при обеззараживании надводной части –в 1,2-1,5 раза, подводной части -2-3 раза.

7.12. Дезинфекция резервуаров большей вместимости необходимо проводить методом орошения. Раствор хлорсодержащих препаратов с концентрацией 200-250мг/л активного хлора готовиться из рассчёта 0,3-0,5л на 1м2 площади внутренней поверхности резервуара. Этим раствором покрывают стены и дно путём орошения из шланга или гидропульта. Через 1-2часа дезинфицированные поверхности промывают питьевой водой, удаляя обработанный раствор через грязевой выпуск.

Рабочие должны работать в спецодежде, резиновых спогах и противогазах. Перед входом в резервуар устанавливают бачок с раствором хлорной извести для обмывания сапог.

Напорные баки малой вместимости, в том числе размещённые на верхних этжах многоэтажной застройки, следует дезинфицировать объём методом, наполняя их раствором с концентрацией 75-100мг/л (г/м3) активного хлора. После контакта 5-6 часов раствор хлора удаляют через грязевую трубу и промывают питьевой водой до содержания в промывной воде 0,3-0,5мг/л остаточного свободного хлора. Аналогичным способом производится дезинфекция отстойников, смесителей, а таже фильтров после их загрузки. После дезинфеции сооружений производится контрольный снализ воды на мутность и микробиологические показателям не менее 2-х рз с интервалом, соответствующим времени полного обмена воды между взятием проб.

7.13. Дезинфеция наружной водопроводной сети производится путём заполнения труб раствором хлорсодержащих препаратов с концентрацией от 75-100мг/л (г/м3) активного хлора с временем контакта хлорной воды в трубопроводе 5-6 часов, или при концентрации 40-50мг/л (г/м3) с временем контакта не менее 24 часов.

Длину участка трубопровода для прведения хлорирования следует назначать, как правило, не более 1-2км. Введение хлорного раствора в сеть продолжается до тех пор, пока в точках, наиболее удалённых от места его подачи, будет содержаться активного хлора не менее 50% от заданной дозы.

Рассчётный объём хлорного раствора для обеззараживания сети определяется по внутреннему объёму труб с добавлением 3-5% на вероятный излив.

По окончании контакта хлорную воду спускают и промывают питьевой водопроводной водой.

В конце промывки (при содержании в воде остаточного свободного хлора 0,3-0,5мг/л) из сети отбирают пробы воды для микробиологического анализа и определение мутности.

Дезинфекция считается законченной при благоприятных результатах двух анализов, взятых последовательно из одной точки.

Количество точек отбора проб воды для лабораторного контроля определяется на месте с учётом протяжённости водопроводной сети.

Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля её отвода должны быть согласованы с местными органами  Госсанэпиднадзора.

7.14. Перед сдачей в эксплуатации внутренние водопроводные сети должны подвергаться тщательной промывке питьевой водой. После получения благоприятных лабораторных анализов проб воды по мутности и микробиологическим показателям,отобранных не менее, чем в 5 точках на одной водопроводной линии от одного ввода, эта линия может быть предъявлена к эксплуатации.

При несоответствие воды нормативам повторно должна быть проведена промывка и дезинфекция сети в соответствии п. 7.13 с последующим лабораторным контролем качества воды.

7.15. Промывка и  дезинфекция   водопроводных сооружений и сети производится силами и средствами строительной организации в происутствии представителей местных органов Госсанэпиднадзора.

Результаты работ оформляются актом, в котором указывается дозировка активного хлора, продолжительность хлорирования, результаты анализов воды на химические, органолептические и микробиологические показатели, в соответствии с ГОСТом «Вода питьевая» (форма акта указана в СниП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» приложение 6.

7.16. Сооружения и водопроводные линии могут быть приняты в эксплуатацию только при наличии положительного заключения и разрешения органов  Госсанэпиднадзора Республики Молдова.

8. Дополнительные требования к эксплуатации водопроводов

8.1. Сооружения для обработки воды должны работать со степенью нагрузки не выше проектной.

8.2. Методы обработки воды в разные периоды года, применяемые реагенты и их дозы согласовываються с местными органами Госсанэпиднадзора.

8.3. Фильтры после их загрузки или догрузки, в процессе эксплуатации должны подвергаться дезинфекции после промывки, с последующей промывкой.

Промывка фильтров нефильтрованной водой не допускается.

8.4. Фильтры должны ежедневно осматриваться с устранением дефектов в загрузке (ямы,воронки).

8.5. Чистка и дезинфекция резервуаров, водонапорных башень, напорных баков должны производиться не реже одного раза в год (в апреле-мае месяцах), после ремонта, а также в каждом случае несоответствия качества воды нормативам по микробиологическим показателям, поступающей из указанных ёмкостей (п. 7.12).

Указанные меры осуществляются при присутствии представителя  Госсанэпиднадзора и  заключения соответственного акта.

Перед чисткой или ремонтом резервуаров, задвижки на приводящих и отводящих трубопроводов должны быть опечатаны представителем местных органов  Госсанэпиднадзора.

8.6. Ежегодно должен проводиться контроль состояния всех трубопроводов, а в случае необходимости должна осушествляться гидропневматическая или гидромеханическая очистка их внутренней поверхности от обрастаний и отложений.

8.7. Водоразборные колонки, смотровые водопроводные колодцы и пожарные гидранты должны быть герметичны и их оборудование содержаться в исправном состоянии.

8.8. На магистральной сети для измерения давления должны быть установлены манометры в точках расположенных на наиболее высоких отметках рельефа территории города с передачей показаний на центральный диспетчерский пункт.

8.9. Контроль за качеством питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в сеть и распределительной сети должен осществляться производственными лабораториями учереждений и организаций, в ведении которых находятся централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласно требованиям ГОСТа «Вода питьевая» по микробиологическим, химическим и органолептическим свойствам, а также показателям радиоактивного загрязнения.

Точки отбора, количество исследуемых проб воды и перечень показателей должны быть согласованы с местными учереждениями санэпидслужбы.

В случае отсутствия возможности исследования воды на все требуемые показатели производственной лабораторией, недостающие исследования могут проводиться в лабораториях санэпидслужбы или др. аккредитированных лабораториях на договорных началах.

8.10. На водопроводных станциях должна вестись регистрация всех результатов лабораторных исследований воды, в т. ч. ежечасного определения остаточного свободного хлора при хлорировании воды.

8.11. Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств, характеризующих качество воды в основных магистральных водопроводных линий, из наиболее возвышенных и тупиковых участков, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки.

8.12. При несоответствии воды ГОСТу «Вода питьевая» выесняются причины загрязнения, принимаются соответствующие меры.

При коли-индексе питьевой воды 20 и более немедленно сообщается в

органы местной санитарной службы для совместного расследования причин загрязнения и проведения дезинфекции хозяйственно-питьевого водопровода согласно п. 7.11-7.13.

8.13. Физические и юридические лица в случаях несоответствия качества воды источников ГОСТу обязаны самостоятельно обеспечить прекращение их использования (ст. 14 «Закон о санитарно-эпидемиологичесом обеспечении населения» от 16 июня, 1993, №1514-XII.

8.14. Для контроля и улучшения санитарно-технического состояния хозяйственно-питьевого водопроводов, соответствуюшие руководители ежегодно состовляют графики и мероприятия профилактических осмотров водопроводных сооружений и распределительной сети, плановой их промывки, дезинфекции, а также мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта, замене старой сети и др.

Указанные графики и мероприятия должны согласовываться с местной санэпидслужбой и утверждаться органами местного самоуправления.

8.15. Для каждого действующего водопровода руководителями АО «Apă-Canal », предприятий, хозяйств должны быть составлены схемы, с указанием всех действующих объектов (водозабора, насосные станции, водоочистные сооружения, резервуары питьевой воды, водонапорные башни), а также расположения водопроводных и канализационных сетей с указанием мест их пересечения. Экземпляр схемы должен быть направлен в местные органы санэпидслужбы.

8.16. Все места пересечения водопровода с канализацией должны быть проверены с участием представителя местной санитарно-эпидемиологической службы на соблюдения соответствующих требований (п.5.8). При выявлении нарушений должны быть приняты меры по их устранению.

8.17. О аварийных ситуациях на водопроводе и канализации, владельцы водопроводов обязаны сообщать в местные учереждения санэпидслужбы и принимать срочные меры по их ликвидации.

После этого водопроводная сеть промывается, дезинфицируется в соответствии п.7.13 и проводится лабораторный контроль производственной лабораторией за эффективностью проводимых мероприятий – определение мутности, остаточного свободного хлора, коли-индекса.

Органы Госсанэпиднадзора на местах должны осуществлять выборочный контроль с проведением лабораторных исследований за эффективностью проводимых мероприятий.

Форма учёта аварий дана в приложении 2.3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учитываются и сообщаются в местные учереждения санэпидслужбы, то-есть аварии, для устранения которых прекращается подача воды потребителю.

8.18. Рассчётное время ликвидации аварий на трубопроводах систем водоснабжения I категории, следует принимать согласно СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения» и дано в приложении 4.

8.19. На случай возникновения черезвычайных ситуаций владельцы  хозяйственно-питьевого водопроводов обязаны иметь согласованные с местными органами Госсанэпиднадзора планы мероприятий по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой.

8.20. Подключение водопользователей, в т. ч. и граждан, к системах хозяйственно-питьевого водоснабжения производится только с разрешением соответствующих юридических лиц.

При самовольном подключении владельцы водопроводов должны принять меры по их отключению.

8.21. Работники водопроводных сооружений, имеющих непосредственное отношение к водоподготовке и лица, обслуживающие водопроводные сети, подлежат обследованию на туберкулёз, исследованию на венерические заболевания при поступлении на работу и в дальнейшем I раз в год; на гельминты при поступлении на работу и в дальнейшем  в соответствии с действующим приказом.

Результаты обследования с заключением врача о допуске к работе должны быть занесены в личную санитарную книжку работника, которая храниться у руководителей хозяйственно-питьевого водопровода.

8.22. Работники по обслуживанию хозяйственно-питьевого водопровода должны быть обеспечены спецодеждой в соответствии существующих нормативов.

Работа на сооружениях по очистке и дезинфекции воды должна проводиться в белых халатах.

8.23. К работе на сооружениях по  очистке и дезинфекции воды допускаются лица, прослушавшие курс по гигиеническому обучению и успешно сдавшие зачёт по нему.

Обучение должно проводиться через каждые 2 года.

8.24. Владельцы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны получить соответствующее согласование на спецводопользование от местной санэпидслужбы и разрешение на него от органов по регулированию использования и охране вод.

8.25. При нарушении указанных санитарных правил и норм и при подаче питьевой воды, несоответствующей ГОСТу «Вода питьевая», органы Госсанэпиднадзора принимают меры, в соответствии «Закона о санитарно-эпидемиологичесом обеспечении населения» от 16 июня, 1993, №1514-XII и «Кодекса об административных нарушениях».

8.26. Госсанэпиднадзор за качеством воды централизованных систем  хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется по программе и в сроки установленные местными органами санэпидслужбы.

8.27. Ежегодно водопроводы должны быть ауторизированны Госсанэпиднадзором с выдачей гигиенического сертификата для эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ   1

Таблица 1

Нормы водопотребления для районов жилой застройки населённых пунктах

| № | Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населённых пунктах на одного жителя среднесуточное(за год),л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и анализацией: |  |
| 1.1. | Без ванн | 125-160 |
| 1.2. | С ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| 1.3. | С централизованным горячим водоснабжением | 230-350 |

Примечание:

1.Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских лагерей, которые должны приниматься согласно СниП  2.04.01-85 и технологических данных.

Таблица 2

Нормы водопотребления для общественных и жилых зданиях

| № | Водопотребители | Измеритель | Норма расхода воды, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая(в том числе горячей) | горячей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 1.1. | Жилые дома: с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | - |
| 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. 7.1. 7.2. 8. 9. 9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.2. 9.2.1. 9.2.2. 10. 10.1. 10.2. 11. 11.1. 11.2. 12. 13. 14. 15. 15.1. 16. 17. 17.1. 17.2. 18. 18.1. 18.2. 18.3. 18.4 19. 19.1. 19.2. 20. 20.1. | с газоснабжением с водопроводом, канализа- цией и ваннами с водона- гревателями, работающими на твёрдом топливе с водопроводом, канализа- цией и ваннами с газовыми водонагревателями централизованным горячим водоснабжением, оборудо- ванные умывальниками, мойками и душами с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованны- ми душами высотой св.12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повы- шенными требованиями к их благоустройству Общежития: с общим душевыми с душами при всех жилых комнатах с общими кухнями и блока- ми душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами Гостиницы и пансионты с душами во всех отдельных номерах Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: до 25 ’’ 75 ’’ 100 Больницы: с общими ваннами и душевыми с санитарными узлами, приближенными к палатам инфекционные Санатории и дома отдыха: с ваннами при всех жилых комнатах с душами при всех жилых комнатах Поликлиники и амбулатории Детские ясли-сады: с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах со столовыми, работающими на сырьё, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах со столовыми, работающими на сырьё, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырьё, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных Прачечные: механизированные немеханизированные Административные здания Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми,работающими на полуфабрикатах То же, с продлённым днём Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастичесих залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах Школы-интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при гимнастических залах) спальными Научно-исследовательские институты и лаборатории: химического профиля биологического профиля физического профиля естественных наук Аптеки: торговый зал и подсобные помещения лаборатория приготовления лекарств Предприятия общественного питания: для приготовления пищи: | -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- 1 койка -’’- -’’- -’’- -’’- 1 больной в смену 1 ребёнок -’’- -’’- -’’- 1 место -’’- 1 кг сухого белья -’’- 1 работающий 1 учащийся и 1преподователь 1 прибор в смену 1 учащийся и 1преподователь в смену -’’- -’’- -’’- 1 место 1 работающий -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- | 120 150 190 195 250 360 85 110 140 120 230 200 250 300 115 200 240 200 150 13 21,5 75 39 93 130 55 75 40 12 17,2 224 10 12 20 9 70 460 310 125 12 12 310 | - - - 85 105 115 50 60 80 70 140 100 150 180 75 90 110 120 75 5,2 11,5 25 21,4 28,5 40 30 25 15 5 6 112 3 3,4 8 2,7 30 60 55 15 5 5 55 |
| 20.1.1 | реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 16 | 12,7 |
| 20.1.2 | продаваемой на дом | -’’- | 14 | 11,2 |
| 20.1.3 | Выпускающие полуфабрикаты |  |  |  |
|  | мясные | 1 т | 6700 | 3100 |
|  | рыбные | -’’- | 6400 | 700 |
|  | овощные | -’’- | 4400 | 800 |
|  | кулинарные | -’’- | 7700 | 1200 |
| 21. | Магазины: |  |  |  |
| 21.1. | продовольственные | 1работающий в смену (20м2 торгового зала) | 250 | 65 |
| 21.2 | промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 5 |
| 22. | Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 |
| 23. | Кинотеатры | 1 место | 4 | 1,5 |
| 24. | Клубы | -’’- | 8,6 | 2,6 |
| 25. | Театры: |  |  |  |
| 25.1. | для зрителей | -’’- | 10 | 5 |
| 25.2. | для артистов | 1 артист | 40 | 25 |
| 26. | Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
| 26.1. | для зрителей | 1 место | 3 | 1 |
| 26.2. | для физкультурников (с учёта приёма душа) | 1 физкультурник | 50 | 30 |
| 26.3. | для спортсмена | 1 спортсмен | 100 | 60 |
| 27. | Плавательные бассейны: |  |  |  |
| 27.1. | пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | - |
| 27.2. | для зрителей | 1 место | 3 | 1 |
| 27.3. | для спортсменов (с учётом приёма душа) | 1 спортсмен | 100 | 60 |
| 28. | Банни: |  |  |  |
| 28.1. | для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 120 |
| 28.2. | то же, с приёмом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | -’’- | 290 | 190 |
| 28.3. | душевая кабина | -’’- | 360 | 240 |
| 28.4. | ванная кабина | -’’- | 540 | 360 |
| 29. | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 270 |

Приложение 2

Журнал учёта аварий на водопроводе

| № п/п | Дата и часы возник- новения аварии | Адрес | Харак-тер аварии | Перечень произве-дённых работ по устране- нию аварии | Дата и часы хлори- рования | Дата и часы Пуска водо провода (участка) | Дата лабораторных исследований и результат |  |  | Ответственный за исполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточный свободный хлор | Колииндек | мутность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 3

Журнал учёта аварий на канализации

| № п/п | Дата и часы возникновения аварий | Адрес | Характер аварий | Дата и часы, устранения аварий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 4

Время ликвидации аварий на трубопроводах систем водоснабжения

|  | Диаметр труб, мм. | Рассчитанное время ликвидации на трубопроводах, часы, при глубине заложения труб. м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | До 400 | 8 | 12 |
| 2 | Свыше 400 до 1000 | 12 | 18 |
| 3 | Свыше 1000 | 18 | 24 |