AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Hotărîre cu privire aprobarea "Instrucţiunii privind

calcularea consumului tehnologic de energie electrică

în reţelele de distribuţie în dependenţă de valoarea

factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale

consumatorilor"

Nr.89  din  13.03.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.99-103/139 din 06.06.2003

* * *

În procesul de   activitate  privind  implementarea   "Instrucţiunii

privind calcularea cantităţii de energie reactivă generată sau consumată

de  instalaţiile de utilizare a consumatorului", aprobată prin Hotărîrea

ANRE nr. 51 din 14 martie 2002, s-au constatat unele dificultăţi privind

modul  de  aplicare de către furnizorii de energie electrică  a  acestei

instrucţiuni.  Dificultăţile apărute au fost cauzate de faptul că  unele

prevederi  stipulate  în instrucţiune, specifice  sectorului  energetic,

sînt  tratate  în  mod diferit în contextul altor  acte  legislative  în

vigoare.

Ţinînd cont de  cele expuse, în scopul excluderii contradicţiilor cu

alte acte normative, Consiliul de Administraţie al ANRE HOTĂRĂSTE:

1. Se aprobă "Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic

de  energie  electrică  în  reţelele de  distribuţie  în  dependenţă  de

valoarea   factorului  de  putere  în  instalaţiile  de  utilizare   ale

consumatorilor", anexată la prezenta Hotărîre.

2. Se abrogă "Instrucţiunea privind calcularea cantităţii de energie

reactivă   consumată   sau  generată  de  instalaţia  de   utilizare   a

consumatorului", aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al

ANRE nr. 51 din 14 martie 2002.

3. Se abrogă  Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.  64

din  7 iunie 2002 privind modificarea Hotărîrii ANRE privind tarifele la

energia electrică.

[Pct.4 abrogat prin Hot. ANRE nr.101 din 24.06.03, în vigoare 01.07.03]

DIRECTOR GENERAL

AL AGENŢIEI NAŢIONALE

PENTRU REGLEMENTARE

ÎN ENERGETICĂ                                   Nicolae TRIBOI

Director                                        Marin Profir

Director                                        Vasile Carafizi

Chişinău 13 martie 2003.

Nr. 89.

Aprobată

prin Hotărîrea Consiliului de

Administraţie al ANRE

nr. 89 din 13 martie 2003

Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic

de energie electrică în reţelele de distribuţie în dependenţă

de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare

ale consumatorilor

1. Scopul

Prezenta instrucţiune  are  scopul  de  a  stimula  consumatorii  de

energie  electrică să menţină un factor de putere stabil în instalaţiile

lor   de   utilizare.  Instrucţiunea  stabileşte  modul  şi   condiţiile

calculării,  de  către  furnizorul de energie  electrică,  a  consumului

tehnologic  de energie activă în reţelele de distribuţie, în  dependenţă

de  valoarea  factorului  de  putere în instalaţiile  de  utilizare  ale

consumatorilor,  furnizorul  avînd  dreptul să includă acest  consum  în

factura  de  plată a consumatorului. Consumul tehnologic va fi  facturat

atît în cazul consumului de energie reactivă din reţeaua de distribuţie,

cît şi în cazul injectării energiei reactive în reţea de instalaţiile de

compensare ale consumatorului.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile instrucţiunii   se  aplică  tuturor  consumatorilor   cu

puterea  permisă  de  50 kVA şi mai mult şi consumul  lunar  de  energie

activă  de 10000  kWh şi mai mult, racordaţi la reţelele de  distribuţie

cu  tensiunea  de 0.4 kV sau 10 kV (cu excepţia consumatorilor  casnici,

asociaţiilor  de proprietari ai locuinţelor privatizate,  cooperativelor

de   construcţii  a  locuinţelor,  condominiurilor  în  fondul  locativ,

căminelor,   asociaţiilor   pomilegumicole  şi  consumului  de   energie

electrică  pentru  spaţiile  comune din blocurile de  locuit).  Calculul

consumului tehnologic se va efectua separat pentru fiecare loc de consum.

3. Definiţii

------------------------------------------------------------------------

Consum tehnologic     - în sensul prezentei instrucţiuni,  se  înţelege

pierderea  de   energie   activă   cauzată   de

circulaţia   prin   reţeaua  de  distribuţie  a

energiei reactive consumate  sau  injectate  de

instalaţia de utilizare a  consumatorului, care

se  calculează  conform  prezentei instrucţiuni

în baza indicaţiilor echipamentelor de măsurare

instalate la consumatori;

Puterea permisă       - putere aparentă care se calculează luîndu-se în

considerare  tensiunea  şi  curentul nominal la

care  este  dimensionat  contorul   de  energie

activă instalat  la  consumator   sau  curentul

primar nominal al transformatoarelor de curent,

în cazul în care  contoarele de energie  activă

se   conectează   la   reţeaua  electrică  prin

intermediul transformatoarelor de curent;

Energia reactivă      - cantitatea  de energie  reactivă  consumată  de

consumată               instalaţia de  utilizare a  consumatorului  din

reţeaua de distribuţie,  măsurată sau calculată

în punctul de delimitare;

Energie reactivă      - cantitatea  de  energie  reactivă  generată  în

injectată               reţeaua  de   distribuţie  de  instalaţiile  de

compensare a puterii reactive ale consumatorului

în regim  de  supracompensare,   măsurată   sau

calculată în punctul de delimitare;

Regim de funcţionare  - regim  stabilit în  Axena  nr. 2 a Contractului

a instalaţiilor de      de  furnizare  a  energiei electrice, prin care

compensare a puterii    sînt stipulate perioadele  de  timp  şi puterea

reactive                reactivă admisă a fi injectată  în  reţeaua  de

distribuţie în perioadele respective;

Puterea reactivă      - puterea  instalaţiilor de compensare, admisă  a

admisă a instalaţiilor  fi injectată  în  reţea  conform  regimului  de

de compensare           funcţionare  a  instalaţiilor   de   compensare

stabilit   prin   contractul  de   furnizare  a

energiei electrice;

Durata de funcţionare - perioadă   a  zilei   în   care   este   admisă

permisă a instalaţii-   funcţionarea  instalaţiilor  de  compensare ale

lor de compensare       consumatorului în  regim  de   supracompensare,

conform Anexei nr. 2 la Contractul de furnizare

a energiei electrice;

-------------------------------------------------------------------------

4. Condiţiile de facturare a consumului tehnologic

în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţia

de utilizare a consumatorului

4.1. Consumatorii  cu  puterea  permisă de 50 kVA şi mai  mult  sînt

obligaţi   să-şi   instaleze  contor  de  energie  reactivă   inductivă.

Consumatorii  care  au  compensatoare de putere reactivă  sunt  obligaţi

să-şi  instaleze atît contor de energie reactivă inductivă cît şi contor

de energie reactivă capacitivă.

4.2. Furnizorul  va factura consumul tehnologic în cazul în care  pe

parcursul  perioadei de facturare pentru care se emite factura, factorul

de putere, cosf, calculat în punctul de delimitare este mai mic de 0,92

pentru  consumatorul racordat la reţeaua electrică de tensiune 0,4 kV şi

0,87 la reţeaua electrică de tensiune 10(6) kV.

4.3. Atunci cînd  Consumatorul  nu şi-a instalat contor  de  energie

reactivă  inductivă în termenul stabilit de către  furnizor/distribuitor

(care  nu  poate fi mai mic de o lună) precum şi în  cazul  deteriorării

contorului  de  energie  reactivă de către consumator  sau  intervenţiei

consumatorului în funcţionarea normală a contorului de energie reactivă,

furnizorul   de   energie   electrică  este  în   drept   să   determine

consumatorului  cantitatea de energie reactivă şi să factureze  consumul

tehnologic  aplicînd valoarea factorului de putere cosf = 0,7 la  10(6)

kV  sau cosf = 0,75 la 0,4 kV în punctul de măsurare a energiei active.

În cazul defectării contorului de energie reactivă inductivă nu din vina

consumatorului  furnizorul  va determina cantitatea de energie  reactivă

inductivă  aplicînd  un factor de putere cosf mediu  ponderat  calculat

pentru  trei  luni  precedente momentului ultimei  citiri  a  contorului

nedeteriorat.

4.4. Factorul  de  putere,  cosf se va calcula  pentru  punctul  de

delimitare   conform  indicaţiilor  contoarelor  de  energie  activă  şi

reactivă,  luîndu-se  în  consideraţie  pierderile  tehnice  de  energie

electrică   în   transformatoarele  de  forţă,  liniile   electrice   şi

branşamentele situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare

a energiei electrice.

5. Metodologia de calcul a consumului tehnologic

5.1. Cantitatea  de  energie  reactivă inductivă pentru care  va  fi

facturat consumul tehnologic, se calculează în următorul mod:

a) se determină  cantitatea de energie reactivă inductivă, Wri0,  ce

corespunde  factorului  de  putere cosf = 0,92 sau cosf =  0,87  (după

caz), conform următoarei relaţii:

Wri0 = 0,426 x Wa (pentru cosf = 0,92)

sau Wri0 = 0,567 x Wa (pentru cosf = 0,87)      (1)

unde Wa este  cantitatea de energie activă consumată, determinată în

punctul de delimitare pentru perioada de facturare, kWh;

0,426 este valoarea tangentei ce corespunde factorului de putere cosf

= 0,92.

0,567 este valoarea tangentei ce corespunde factorului de putere cosf

= 0,87.

b) se determină  cantitatea  de  energie reactivă  inductivă,  Wrif,

pentru care va fi facturat consumul tehnologic, conform relaţiei:

Wrif = Wric - Wri0                              (2)

unde Wric este  cantitatea  de energie reactivă  inductivă  măsurată

(determinată)  în  punctul de delimitare pentru perioada  de  facturare,

kVArh.

5.2. Furnizorul  este  în  drept să  factureze  consumul  tehnologic

cauzat  de energia reactivă capacitivă Wrcf, injectată de instalaţia  de

utilizare  a consumatorului în reţeaua de distribuţie, dacă consumatorul

nu  a  respectat regimul de funcţionare a instalaţiilor de compensare  a

puterii  reactive,  stabilit  în  contractul  de  furnizare  a  energiei

electrice.  Prin nerespectarea regimului de funcţionare a  instalaţiilor

de compensare a puterii reactive se înţelege conectarea instalaţiilor de

compensare  cu  o  putere mai mare decît cea stipulată în  contract  sau

funcţionarea   instalaţiilor  respective  în  afara  duratelor  de  timp

permise,  conform  Anexei  2  la  contractul  de  furnizare  a  energiei

electrice.

5.3. Cantitatea  de energie reactivă capacitivă, Wrcf, injectată  de

instalaţia  de  utilizare  a consumatorului în reţeaua  de  distribuţie,

pentru  care  se  va  factura  consumul tehnologic,  în  cazul  în  care

consumatorul  nu  a respectat regimul de funcţionare a instalaţiilor  de

compensare  a  puterii  reactive  şi  regimul  de  funcţionare  nu  este

înregistrat de echipamentul de măsurare, se determină conform relaţiei:

Wrcf = Wrcc - Wrc0                              (3)

unde Wrcc - cantitatea  de energie reactivă capacitivă injectată  de

instalaţia  de  utilizare a consumatorului în reţeaua de distribuţie  în

perioada  de  facturare, determinată în baza indicaţiilor contorului  de

energie reactivă capacitivă, kVArh;

în cazul cînd   punctul  de  măsurare  nu  coincide  cu  punctul  de

delimitare, Wrcc se determină ca diferenţa dintre indicaţiile contorului

de  energie  reactivă  capacitivă  şi  pierderile  de  energie  reactivă

inductivă  în  instalaţiile electrice (transformatoare de  forţă,  linii

electrice şi branşamente) situate între punctul de delimitare şi punctul

de măsurare;

Wrc0 - cantitatea  de energie reactivă capacitivă, în kVArh, care se

admite  să fie injectată în reţeaua de distribuţie conform regimului  de

funcţionare  a instalaţiilor de compensare a puterii reactive, calculată

ca  produsul  dintre  puterea admisă a instalaţiilor  de  compensare  şi

durata de funcţionare permisă.

5.4. În cazul în care se înregistrează regimul orar de funcţionare a

instalaţiilor  de compensare, cantitatea de energie reactivă  capacitivă

se  va calcula drept sumă a cantităţilor de energie reactivă  capacitivă

generate  în reţeaua de distribuţie pe parcursul perioadelor în care  nu

se  respectă  regimul  de funcţionare a instalaţiilor  de  compensare  a

puterii reactive, utilizîndu-se următoarea relaţie:

Wrcf = Suma (Qri - Qci) x Ti - Delta Wri        (4)

unde Qri - puterea  efectivă a instalaţiilor de compensare a puterii

reactive,  conectate la reţeaua electrică pe parcursul perioadei de timp

i, kVAr;

Qci - puterea   admisă  a  instalaţiilor  de  compensare  a  puterii

reactive,  (conform  Anexei  2  la contractul de  furnizare  a  energiei

electrice) pentru durata de funcţionare permisă i, kVAr;

Delta Wri - pierderile de energie reactivă inductivă în instalaţiile

electrice  (transformatoare  de forţă, linii electrice şi  branşamente),

situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare, pe parcursul

duratei de timp Ti, kVArh;

Ti - durata perioadei de timp i, h (ore).

5.5. În cazul  în  care  furnizorul  nu  permite  consumatorului  ca

instalaţiile de compensare a puterii reactive să funcţioneze în regim de

supracompensare  (conform Anexei 2 la contractul de furnizare a energiei

electrice),  cantitatea  de  energie reactivă capacitivă,  injectată  de

instalaţiile  consumatorului  în reţeaua de distribuţie în  perioada  de

facturare, se determină în felul următor:

a) dacă contorul  este instalat în punctul de delimitare, cantitatea

de  energie  reactivă injectată în reţeaua de distribuţie  este  energia

măsurată de contorul de energie reactivă capacitivă;

b) dacă punctul  de  delimitare şi punctul de măsurare  nu  coincid,

cantitatea  de energie reactivă injectată în reţeaua de distribuţie este

calculată  ca diferenţa dintre energia măsurată de contor şi  pierderile

tehnice  de  energie  reactivă în instalaţiile electrice  situate  între

punctul de delimitare şi punctul de măsurare.

5.6. Consumul  tehnologic  inclus  în factura consumatorului  se  va

calcula conform relaţiei:

CT = kC x (Wrif + Wrcf)                         (5)

unde: kC - coeficientul  de conversie a energiei reactive în energie

activă,  ce reprezintă creşterea specifică a pierderii de energie activă

în  reţeaua de distribuţie în rezultatul circulaţiei energiei  reactive,

{kWh / kVArh} . kC = 0,1 kWh / kVArh.

6. Exemple de calcul

6.1. Exemple de calcul al cantităţii de energie

reactivă  inductivă şi al consumului tehnologic

facturat consumatorului

Exemplul 6.1.1.   Este   cunoscută  cantitatea  de  energie   activă

furnizată  consumatorului  în  timp de o lună, măsurată  în  punctul  de

delimitare  (0,4  kV),  calculată conform indicaţiilor contorului  Wa  =

10000 kWh şi cantitatea de energie reactivă inductivă Wric = 4260 kVArh.

Să se determine  cantitatea  de  energie reactivă  inductivă,  Wrif,

respectiv consumul tehnologic inclus în factura consumatorului.

Rezolvare: Se   determină  valoarea  factorului  de  putere  conform

relaţiei:

tgf = Wric / Wa = 4260/10000 = 0,426

1                            1

cosf = Rădăcina patrată--------- = Rădăcina patrată---------- = 0,92

1 + tg\up 2f\plain                   1 + 0,46\up 2\plain

Conform p.4.2.  al prezentei instrucţiuni, consumul tehnologic va fi

inclus  în factura consumatorului dacă  cosf < 0,92 la tensiunea 0,4 kV.

Deoarece cosf = 0,92, consumatorul nu va achita consumul tehnologic.

Exemplul 6.1.2.   Este   cunoscută  cantitatea  de  energie   activă

furnizată  consumatorului  în  timp de o lună, măsurată  în  punctul  de

delimitare  (10  kV) şi calculată conform indicaţiilor contorului  Wa  =

10200 kWh şi cantitatea de energie reactivă inductivă Wric = 5000 kVArh.

Să se determine  cantitatea  de  energie reactivă  inductivă,  Wrif,

respectiv consumul tehnologic inclus în factura consumatorului.

Rezolvare: Se   determină  valoarea  factorului  de  putere  conform

relaţiei:

tgf = Wric / Wa = 5000/10200 = 0,49

1                            1

cosf = Rădăcina patrată--------- = Rădăcina patrată---------- =0,898

1 + tg\up 2f\plain                   1 + 0,49\up 2\plain

Deoarece cosf =  0,898>0.87,   consumatorul nu  va  achita  consumul

tehnologic.

Exemplul 6.1.3.   Este   cunoscută  cantitatea  de  energie   activă

furnizată  consumatorului  în  timp de o lună, măsurată  în  punctul  de

delimitare  (6  kV)  şi calculată conform indicaţiilor contorului  Wa  =

10200 kWh şi cantitatea de energie reactivă inductivă Wric = 6500 kVArh.

Să se determine  cantitatea  de  energie reactivă  inductivă,  Wrif,

respectiv consumul tehnologic inclus în factura consumatorului.

Rezolvare: Se   determină  valoarea  factorului  de  putere  conform

relaţiei:

tgf = Wric / Wa = 6500/1200 = 0,637

1                            1

cosf=Rădăcina patrată--------- = Rădăcina patrată-----------= 0,843

1 + tg\up 2f\plain                   1 + 0,637\up 2\plain

Deoarece factorul  de  putere este mai mic de 0,87, consumatorul  va

achita consumul tehnologic.

Se determină  cantitatea  de  energie reactivă inductivă  ce  revine

factorului de putere cosf = 0,87.

Wri0 = 0,567 x Wa = 0,567x10200 = 5783 kVArh

Cantitatea de  energie reactivă inductivă pentru care va fi facturat

consumul tehnologic va fi:

Wrif = 6500 - 5783 = 717 kVArh.

Respectiv, consumul tehnologic:

CT = kc x Wrif = 0,1 * 717 = 71,7 kWh

Exemplul 6.1.4.  Transformatorul  cu  puterea de  100  kVA  aparţine

consumatorului.  Echipamentul de măsurare este instalat la partea de 0,4

kV  a  transformatorului.  Cantităţile  de energie  activă  şi  reactivă

inductivă,  calculate  conform indicaţiilor echipamentului  de  măsurare

pentru  durata  de  timp de o lună, sunt Wa = 12000 kWh şi Wric  =  5000

kVArh.   Punctul   de   delimitare   se  află  la   partea   primară   a

transformatorului de putere (10 kV).

Să se determine  cantitatea  de  energie  reactivă  inductivă  Wrif,

respectiv consumul tehnologic inclus în factura consumatorului.

Rezolvare: Determinăm  valoarea  factorului de putere în punctul  de

măsurare:

tgfm = Wr / Wa = 5000 / 12000 = 0,417 de unde cosf = 0,923.

Conform metodologiei  de  calcul descrise în p.5  al  "Instrucţiunii

privind  calcularea pierderilor de energie electrică în  transformatoare

de  forţă aflate la balanţa consumatorului" determinăm că pierderile  de

energie  activă  în transformator Delta Wa = 344 kWh, iar pierderile  de

energie reactivă inductivă Delta Wr = 2049 kVArh.

Adăugăm pierderile  tehnice de energie electrică în transformator la

cantitatea de energie înregistrată de echipamentul de măsurare, obţinînd

consumul în punctul de delimitare

Wad = Wa + Delta Wa = 12000 + 344 = 12344 kWh

Wrd = Wr + Delta Wr = 5000 + 2049 = 7049 kVArh

Se determină  valoarea factorului de putere în punctul de delimitare

conform relaţiei:

tgf = Wrd / Wad = 7049/12344 = 0,571

1                            1

cosf = Rădăcina patrată---------=Rădăcina patrată---------- = 0,868

1 + tg\up 2f\plain                 1 + 0,571\up 2\plain

Deoarece factorul  de  putere este mai mic de 0,87, consumatorul  va

plăti consumul tehnologic.

Cantitatea de energie reactivă inductivă ce corespunde factorului de

putere 0,87 este următoarea:

Wri0 = Wad x tgf = 12344 x 0,567 = 6999 kVArh

Cantitatea de  energie reactivă inductivă pentru care se va  factura

consumul tehnologic:

Wrif = Wrd - Wri0 = 7049 - 6999 = 50 kVArh.

Valoarea consumului tehnologic:

CT = k x Wrif = 0,1 x 50 = 5 kWh

Exemplul 6.1.5.   Este   cunoscută  cantitatea  de  energie   activă

furnizată  consumatorului  în  timp de o lună, măsurată  în  punctul  de

delimitare  (0,4  kV),  calculată conform indicaţiilor contorului  Wa  =

10200 kWh. Contorul de energie reactivă inductivă lipseşte. În acest caz

se aplică valoarea cosf = 0,75.

Să se determine  cantitatea de energie reactivă inductivă, respectiv

consumul tehnologic facturat consumatorului.

Rezolvare: Se  determină cantitatea de energie reactivă inductivă ce

a fost consumată de consumator conform relaţiei:

Wric = Wa x tgf;

tgf = arccos 0,75 = 0,882

Deci, Wric = 10200 x 0,882 = 8996 kVArh.

Cantitatea de  energie reactivă inductivă pentru care consumatorului

i se fa factura consumul tehnologic se calculează conform relaţiei:

Wrif = Wric - Wri0,

unde Wri0 = Wa x 0,426 = 10200 x 0,426 = 4345 kVArh

Deci, Wrif = 8996 - 4345 = 4651 kVArh.

Respectiv: CT = 0,1 x 4651 = 465 kWh

Exemplul 6.1.6.  Transformatorul  cu  puterea  de  63  kVA  aparţine

consumatorului.  Echipamentul de măsurare este instalat la partea de 0,4

kV  a transformatorului. Cantitatea de energie activă calculată  conform

indicaţiilor  echipamentului de măsurare pentru durata de timp de o lună

este Wa = 12000 kWh. Contorul de energie reactivă lipseşte. În acest caz

se aplică valoarea cosf = 0,75. Punctul  de delimitare se află la partea

primară a transformatorului de putere (10 kV).

Să se determine  cantitatea  de  energie  reactivă  inductivă  Wrif,

respectiv consumul tehnologic facturat consumatorului.

Rezolvare: 1) Se determină cantitatea de energie reactivă în punctul

de măsurare ce corespunde cosf = 0,75 conform relaţiei:

Wric = Wa x tgf;

tgf = arccos 0,75 = 0,882

Deci, Wric = 12000 x 0,882 = 10584 kVArh.

2) Determinăm pierderile tehnice de energie în transformator.

Conform metodologiei  de  calcul descrise în p.5  al  "Instrucţiunii

privind  calcularea pierderilor de energie electrică în  transformatoare

de  forţă  aflate  la  balanţa consumatorului"  calculăm  pierderile  de

energie  activă  în transformator Delta Wa = 344 kWh, iar pierderile  de

energie reactivă inductivă Delta Wr = 1558 kVArh.

Adăugăm pierderile  tehnice de energie electrică în transformator la

cantitatea de energie înregistrată de echipamentul de măsurare, obţinînd

consumul în punctul de delimitare

Wad = Wa + Delta Wa = 12000 + 344 = 12344 kWh

Wrd = Wr + Delta Wr = 10584 + 1558 = 12142 kVArh

Se determină  cantitatea de energie reactivă inductivă în punctul de

delimitare  ce  corespunde  factorului  de putere cosf  =  0,87  conform relaţiei:

Wri0 = Wad x 0,567 = 12344 x 0,567 = 6999 kVArh

Deci, Wrif = Wrd - Wri0 = 12142 - 6999 = 5143 kVArh.

şi CT = 0,1 x 5143 = 514.3 kWh

Exemplul 6.1.7.   Este   cunoscută  cantitatea  de  energie   activă

consumată  de  consumator  în  timp de o lună, măsurată  în  punctul  de

delimitare  (10 kV) conform indicaţiilor contorului de energie activă Wa

=  25000  kWh.  Contorul de energie reactivă lipseşte. În acest  caz  se

aplică valoarea cosf = 0,7.

Să se determine  cantitatea  de  energie reactivă  inductivă,  Wrif,

pentru care va fi facturat consumul tehnologic.

Rezolvare: Se determină cantitatea de energie reactivă în punctul de

măsurare conform relaţiei:

Wric = Wa x tg(arccos 0,7) = 25000 x 1,02 = 25500 kVArh.

Calculăm cantitatea  de  energie  reactivă inductivă  ce  corespunde

factorului de putere cosf = 0,87:

Wri0 = Wa x tg(arccos 0,87) = 25000 x 0,567 = 14175 kVArh.

Deci, Wrif = Wric - Wri0 = 25500 - 14175 = 11325 kVArh.

şi CTS = 0,1 x 11325 = 113,25 kWh

6.2. Exemple de calcul al cantităţii

de energie reactivă capacitivă şi a consumului

tehnologic facturat consumatorului

Exemplul 6.2.1.  Cantitatea de energie reactivă capacitivă,  conform

indicaţiilor   contorului  de  energie  reactivă  capacitivă  care  este

instalat  în punctul de delimitare, Wrcc = 600 kVArh. Conform  regimului

de   funcţionare  a  instalaţiilor  de  compensare  a  puterii  reactive

cantitatea  de  energie  reactivă permisă a fi injectată în  reţeaua  de

distribuţie, Wrc0 = 300 kVArh.

Să se determine  cantitatea  de energie reactivă  capacitivă  pentru

care se va factura consumul tehnologic.

Rezolvare: Cantitatea de energie reactivă capacitivă, pentru care se

va factura consumul tehnologic, se determină conform relaţiei:

Wrcf = Wrcc - Wrc0 = 600 - 300 = 300 kVArh.

CT = 0,1 x 300 = 30kWh

Exemplul 6.2.2.  Transformatorul  cu  puterea de  160  kVA  aparţine

consumatorului.  Echipamentul de măsurare este instalat la partea de 0,4

kV  a transformatorului. Cantitatea de energie activă calculată  conform

indicaţiilor  echipamentului de măsurare pentru durata de timp de o lună

este  Wa  =  18000  kWh.  Indicaţiile  contorului  de  energie  reactivă

inductivă  sînt  Wri  = 300 kVArh şi a contorului  de  energie  reactivă

capacitivă  - Wrc = 1235 kVArh. Punctul de delimitare se află la  partea

primară  a  transformatorului  de putere (10 kV). Conform  regimului  de

funcţionare   a   instalaţiilor  de  compensare  a   puterii   reactive,

consumatorului  nu i se permite de a injecta energie reactivă în reţeaua

de distribuţie. Perioada de facturare este de 30 zile.

Să se determine consumul tehnologic facturat consumatorului.

Rezolvare: Pierderile  de energie în transformator, pentru  perioada

dată de facturare, sunt:

Delta Wat = 476 kWh; Delta Wrt = 2981 kVArh

Adunăm pierderile  tehnice de energie electrică în transformator  la

cantitatea de energie înregistrată de echipamentul de măsurare, obţinînd

consumul în punctul de delimitare:

Wad = Wa + Delta Wat = 18000 + 476 = 18476 kWh

Wrd = Wr + Delta Wrt = 300 + 2981 = 3281 kVArh

Se determină  valoarea factorului de putere în punctul de delimitare

(10 kV):

tgf = Wrd / Wa = 12050/18507 = 0,178

1                            1

cosf = Rădăcina patrată---------=Rădăcina patrată---------- = 0,985

1 + tg\up 2f\plain                 1 + 0,178\up 2\plain

Deoarece valoarea factorului de putere în punctul de delimitare este

0,985  >  0.92,  consumatorului nu i se va factura  consumul  tehnologic

pentru energia reactivă inductivă consumată din reţeaua de distribuţie.

Cantitatea de  energie  reactivă capacitivă injectată în reţeaua  de

distribuţie, se determină conform relaţiei:

Wrcc = Wrc - Delta Wrt = 1235 - 2981 = - 1746 kVArh.

Prin urmare,  instalaţiile consumatorului nu au injectat în  reţeaua

de  distribuţie energie reactivă capacitivă şi, respectiv,  consumatorul

nu va plăti consumul tehnologic.

Exemplul 6.2.3.  Conform  regimului  înregistrat  de  funcţionare  a

instalaţiilor  de  compensare  a puterii reactive, s-a  stabilit  că  pe

parcursul  a 15 zile a perioadei de facturare, de la 9.00 pînă la  12.00

şi  de  la  18.00  pînă la 22.00, consumatorul  a  conectat  la  reţeaua

electrică puterea reactivă capacitivă, Q = 30kVAr, cea admisă fiind Q0 =

20 kVAr.

Să se determine  cantitatea  de energie reactivă  capacitivă  pentru

care se va factura consumul tehnologic.

Rezolvare: Cantitatea  de energie reactivă capacitivă, se  determină

ca   suma   cantităţilor  de  energie  reactivă  capacitivă,   pe   care

consumatorul  respectiv  le-a  injectat  în reţeaua  de  distribuţie  pe

parcursul  intervalelor respective de timp fără a avea permisiunea de  a

face aceasta:

a) pe parcursul intervalului de la 9.00 pînă la 12.00 consumatorul a

generat cantitatea de energie reactivă capacitivă

Wrc1 = Q x T1 = 30kVAr x (3h x 15) = 1350 kVArh.

b) pe parcursul  intervalului de la 18.00 pînă la 22.00 consumatorul

a generat cantitatea de energie reactivă capacitivă

Wrc2 = Q x T2 = 30 kVAr x (4h x 15) = 1800 kVArh.

c) cantitatea  de energie reactivă capacitivă, ce putea fi injectată

în reţeaua de distribuţie se determină conform relaţiei

Wrc0 = Q0 x (T1 + T2) = 20kVAr x (15 x(3 + 4)h) = 2100 kVArh.

d) cantitatea   de   energie   reactivă   capacitivă   pentru   care

consumatorului  i  se  va factura consumul tehnologic  se  determină  ca

diferenţa  dintre  cantitatea  de energie  reactivă  capacitivă  efectiv

injectată  în reţeaua de distribuţie şi cea admisă conform regimului  de

funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive.

Wrcf = Wrc1 + Wrc2 - Wrc0 = 1350 + 1800 - 2100 = 1050 kVArh.

CT = 0,1 x 1050 = 105,0 kWh

Exemplul 6.2.4.  Conform  regimului  înregistrat  de  funcţionare  a

instalaţiilor  de  compensare  a puterii reactive, s-a  stabilit  că  pe

parcursul  perioadei de facturare, 30 zile, de la 9.00 pînă la 12.00  şi

de  la 18.00 pînă la 22.00, consumatorul a conectat la reţeaua electrică

puterea  reactivă capacitivă, Q = 30kVAr, cea admisă fiind Q0 = 20 kVAr.

Transformatorul   cu   puterea  de  63  kVA  se  află  în   proprietatea

consumatorului. Consumul de energie activă calculat conform indicaţiilor

contorului  de  energie  activă  Wa = 12000  kWh.  Consumul  de  energie

reactivă  inductivă calculat conform indicaţiilor contorului de  energie

reactivă  inductivă  Wric  =  3500 kVArh. Punctul de  măsurare  este  la

tensiunea  secundară (0,4 kV) a transformatorului, punctul de delimitare

fiind la tensiunea primară a transformatorului (10 kV).

Să se determine  cantitatea  de energie reactivă  capacitivă  pentru

care se va factura consumul tehnologic.

Rezolvare: Cantitatea de energie reactivă capacitivă se determină ca

suma  cantităţilor de energie reactivă capacitivă, pe care  consumatorul

respectiv le-a generat în sistem pe parcursul intervalelor respective de

timp fără a avea permisiunea de a face aceasta.

a) pe parcursul intervalului de la 9.00 pînă la 12.00 consumatorul a

generat cantitatea de energie reactivă capacitivă

Wrc1 = Q x T1 = 30kVAr x(3h x 30) = 2700 kVArh.

b) pe parcursul  intervalului de la 18.00 pînă la 22.00 consumatorul

a generat cantitatea de energie reactivă capacitivă

Wrc2 = Q x T2 = 30 kVAr x(4h x 30) = 3600 kVArh.

c) cantitatea  de energie reactivă capacitivă, ce putea fi injectată

în reţeaua de distribuţie se determină conform relaţiei

Wrc0 = Q0 x (T1 + T2) = 20kVAr x(30 x(3 + 4)h) = 4200 kVArh.

d) pierderile  de  energie  reactivă  inductivă  în  transformatorul

consumatorului, calculate conform metodologiei de calcul descrise în p.5

al "Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică în

transformatoare  de  forţă aflate la balanţa consumatorului"  constituie

Delta Wr = 1441 kVArh.

e) valoarea pierderilor    de   energie   reactivă   inductivă    în

transformator  pe  parcursul duratelor de timp cînd nu a fost  respectat

regimul  de  utilizare  a instalaţiilor de compensare se  calculează  în

următorul mod:

Delta Wri= Delta Wr x(T1+T2)/24 = 1441x(30x(3x4))/(24x30) =420 kVArh

f) cantitatea   de   energie   reactivă   capacitivă   pentru   care

consumatorului  i  se  va factura consumul tehnologic  se  determină  ca

diferenţa  dintre  cantitatea  de energie  reactivă  capacitivă  efectiv

injectată  în reţeaua de distribuţie şi cea admisă conform regimului  de

funcţionare  a instalaţiilor de compensare a puterii reactive, luîndu-se

în   consideraţie   pierderile   de  energie   reactivă   inductivă   în

transformator  în  perioadele  cînd  nu  a  fost  respectat  regimul  de

utilizare a instalaţiilor de compensare:

Wrcf = Wrc1+Wrc2-Wrc0 - Delta Wri = 2700+3600-4200-420 = 1680 kVArh.

CT = 0,1 x 1680 = 168 kWh

ПЕРЕВОД

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Постановление об утверждении "Инструкции по расчету

технологического расхода электрической энергии в

распределительных сетях в зависимости от величины

коэффициента мощности в электроустановках потребителей"

N 89  от  13.03.2003

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 99-103/139 от 06.06.2003

* * *

В процессе внедрения  "Инструкции по расчету количества потребленной

или  генерируемой электроустановкой потребителя реактивной электрической

энергии",  утвержденной Постановлением ANRE N 51 от 14 марта 2002  года,

было  установлено  что  в отдельных  случаях  поставщики  электроэнергии

испытывают  затруднения  в том, что касается способов применения  данной

инструкции.  Выявленные  затруднения  были вызваны  тем,  что  некоторые

положения  инструкции, специфические для электроэнергетического сектора,

могут  трактоваться  по-разному  в контексте  других  законодательных  и

нормативных актов.

Учитывая вышеизложенное,  в целях исключения противоречий с  другими

нормативными  актами  Административный совет Национального агентства  по

регулированию в энергетике ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   "Инструкцию   по  расчету  технологического   расхода

электрической   энергии  в  распределительных  сетях  в  зависимости  от

величины   коэффициента  мощности  в  электроустановках   потребителей",

приложенную к настоящему постановлению.

2. Признать утратившей   силу  "Инструкцию  по  расчету   количества

потребленной  или генерируемой электроустановкой потребителя  реактивной

электрической  энергии",  утвержденной  Постановлением ANRE N 51  от  14

марта 2002 года.

3. Признать утратившим  силу Постановление ANRE N 64 от 7 июня  2002

года   о   внесении  изменений  в  Постановление  ANRE  о   тарифах   на

электроэнергию.

[Пкт.4 утр.силу в соответс. с Пост. ANRE N 101 от 24.06.03, в силу 01.07.03]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО

АГЕНТСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

В ЭНЕРГЕТИКЕ                                Николае ТРИБОЙ

Директор                                    Марин ПРОФИР

Директор                                    Василе КАФАРИЗИ

Кишинэу, 13 марта 2003 г.

N 89.

Утверждена решением

Административного совета ANRE

N 89 от 13 марта 2003 г.

Инструкция по расчету технологического расхода

электрической энергии в распределительных сетях, в зависимости от

величины коэффициента мощности в электроустановках потребителей

1. ЦЕЛЬ

Настоящая инструкция    имеет   цель   стимулировать    потребителей

электрической энергии на поддержание стабильного коэффициента мощности в

своих  электроустановках.  Инструкция устанавливает методику  и  условия

расчета   поставщиком  электрической  энергии  технологического  расхода

электроэнергии  в  распределительных  сетях в  зависимости  от  величины

коэффициента  мощности в электроустановках потребителей; поставщик имеет

право  включить этот расход в счет-фактуру потребителя.  Технологический

расход  будет  оплачиваться в случае потребления реактивной  энергии  из

распределительной  сети,  а  также  в  случае  генерирования  реактивной

энергии в сеть компенсирующими устройствами потребителя.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Положения инструкции  применяются ко всем потребителям с разрешенной

мощностью  50 kVA и более и месячным потреблением активной электрической

энергии 10000 kWh и более, подключенным к распределительным электросетям

напряжением 0,4 и 10 кВ (за исключением бытовых потребителей, ассоциаций

владельцев приватизированных квартир, жилищно-строительных кооперативов,

ассоциаций  совладельцев  жилищного  фонда  в  кондоминиуме,  общежитий,

садоводо-огороднических  ассоциаций и потребления электрической  энергии

для   мест   общего   пользования  в  многоквартирных   домах).   Расчет

технологического расхода будет осуществляться отдельно для каждого места

потребления

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------

Технологический расход - в контексте данной инструкции - это потеря

активной энергии, вызванная транзитом

потребляемой или генерируемой электроустановками

потребителя реактивной электрической энергии

через распределительные сети, который

рассчитывается согласно настоящей инструкции на

основе показаний измерительных приборов,

установленных у потребителя;

Разрешенная мощность   - полная мощность, определяемая с учетом

напряжения и номинального тока, на который

рассчитан счетчик учета активной энергии,

установленный у потребителя, или номинального

первичного тока трансформаторов тока в случае,

когда счетчики учета активной энергии подключены

к электрической сети через трансформаторы тока;

Потребленная реактивная

энергия                - количество реактивной энергии, потребленное

электроустановкой потребителя из

распределительной сети, измеренное или

вычисленное в точке раздела;

Генерированная

реактивная энергия     - количество реактивной энергии, передаваемой в

распределительную сеть компенсирующими

устройствами потребителя в режиме

перекомпенсации, измеренное или вычисленное в

точке раздела;

Режим работы устройств

компенсации реактивной

энергии                - режим, предусмотренный приложением N 2 к

контракту на поставку электрической энергии, в

котором согласованы промежутки времени и

реактивная мощность, разрешенная для передачи

в распределительную сеть за соответствующий

период;

Допустимая мощность

компенсирующих

устройств              - реактивная мощность компенсирующих устройств,

допускаемая для передачи в распределительную

сеть согласно режиму работы устройств

компенсации реактивной энергии, предусмотренному

контрактом на поставку электрической энергии;

Разрешенное время

работы компенсирующих

устройств              - промежуток времени суток, когда разрешается

подключение устройств компенсации реактивной

мощности, согласно контракту на поствку

электрической энергии;

-------------------------------------------------------------------------

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Потребители  с  разрешенной  мощностью 50 kVA и  более  обязаны

установить   у   себя  счетчик  учета   реактивно-индуктивной   энергии.

Потребители,  которые имеют устройства компенсации реактивной  мощности,

обязаны  устанавливать  у себя как счетчик  учета  реактивно-индуктивной

энергии, так и счетчик учета реактивно-емкостной энергии.

4.2. Поставщик  потребует оплату за технологический расход, в случае

если   в  течение  периода,  для  которого  выписывается   счет-фактура,

коэффициент  мощности,  cosf,  вычисленный в  разграничительном  пункте,

меньше  0,92  -  для  потребителей, подключенных  к  электрической  сети

напряжением   0,4  kV,  и  0,87  -  для  потребителей,  подключенных   к

электрической сети напряжением 10(6) kV.

4.3. Если потребитель  не  установил  счетчик  реактивно-индуктивной

энергии  в  назначенный поставщиком/распределительным предприятием  срок

(который  не  может  быть  меньше  одного  месяца),  а  также  в  случае

повреждения  потребителем  счетчика  реактивной энергии,  или  в  случае

несанкционированного  вмешательства со стороны потребителя в  нормальное

функционирование  счетчика  реактивной энергии, поставщик  электрической

энергии  вправе  определить  количество реактивной  энергии  и  выписать

счет-фактуру потребителю, за технологический расход, применив cosf = 0,7

на  напряжении  10(6)  kV или cosf = 0,75 на напряжении 0,4 kV  в  точке

учета   активной   энергии.   В   случае  выхода   из   строя   счетчика

реактивно-индуктивной энергии не по вине потребителя поставщик определит

количество     реактивно-индуктивной    энергии,    соответственно     -

технологический  расход,  и выпишет счет-фактуру  потребителю,  применив

средневзвешенный   cosj,  рассчитанный  за  три  месяца,  предшествующих

последнему снятию показаний неповрежденного (исправного) счетчика.

4.4. При расчете  коэффициента  мощности, cosf, в  разграничительном

пункте  следует  учитывать  показания счетчиков  активной  и  реактивной

энергии,  а  также  технические потери электрической энергии  в  силовых

трансформаторах,    линиях    и    ответвлениях,    находящихся    между

разграничительным пунктом и точкой учета электрической энергии.

5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА

5.1. Количество  реактивно-индуктивной  энергии, для  которой  будет

определяться  технологический расход, подлежащий оплате,  рассчитывается

следующим образом:

a) определяется   количество  реактивно-индуктивной  энергии,  Wri0,

которая соответствует коэффициенту мощности cosf = 0,92 или cosf = 0,87,

согласно следующему соотношению:

Wri0 = 0,426 х Wa (для cosf = 0,92) или

Wri0 = 0,567 х Wa (для cosf = 0,87),                     (1)

где Wa - количество     активной     энергии,     определенной     в

разграничительном пункте за период расчета, kWh;

0,426 - значение тангенса, соответствующего значению cosf = 0,92;

0,567 - значение тангенса, соответствующего значению cosf = 0,87;.

b) определяется  количество реактивно-индуктивной энергии, Wrif, для

расчета соответствующего технологического расхода , согласно соотношению:

Wrif = Wric - Wri0 ,                                    (2)

где Wric - количество  реактивно-индуктивной энергии определенной  в

разграничительном пункте на основе показаний счетчика реактивной энергии

(или рассчитанной) за период расчета, kVArh.

5.2. Поставщик    вправе    предъявить    счет-фактуру    включающую

технологический  расход,  вызванный реактивно-емкостной энергией,  Wrcf,

генерируемой  электроустановкой  потребителя в  распределительную  сеть,

если   потребитель  не  соблюдает  режим  работы  устройств  компенсации

реактивной   мощности  согласно  контракту  на  поставку   электрической

энергии.  Несоблюдение  режима работы устройств  компенсации  реактивной

мощности   -  это  подключение  компенсирующих  устройств  с  мощностью,

превышающей  согласованную  контрактом, или подключение  соответствующих

установок  в неразрешенное время работы в соответствии с приложением N 2

контракта на поставку электрической энергии.

5.3. Количество   реактивно-емкостной  энергии,  Wrcf,  генерируемой

электроустановкой  потребителя в распределительную сеть, в случае, когда

потребитель  не соблюдает режим работы устройств компенсации  реактивной

мощности   и   режим   работы  не  зарегистрирован   средствами   учета,

определяется согласно выражению:

Wrcf = Wrcc - Wrc0 ,                                    (3)

где Wrcc - количество   реактивно-емкостной  энергии,   генерируемой

электроустановкой  потребителя  в  распределительную сеть  за  расчетный

период  и определенной на основе показаний счетчика  реактивно-емкостной

энергии, kVArh;

Если разграничительный  пункт  и  точка  учета  не  совпадают,  Wrcc

определяется  как разница между показаниями счетчика реактивно-емкостной

энергии    и   потерями   реактивно-индуктивной   энергии   в    силовых

трансформаторах,    линиях    и    ответвлениях,    находящихся    между

разграничительным пунктом и точкой учета электрической энергии.

Wrc0 - количество  реактивно-емкостной энергии, в kVArh, разрешенное

для передачи в распределительную сеть при соблюдении потребителем режима

работы   устройств  компенсации  реактивной  мощности,  вычисленное  как

произведение  между  допустимой  мощностью  компенсирующих  устройств  и

разрешенным временем их работы.

5.4. В случае,   когда   режим   работы   компенсирующих   устройств

регистрируется   средствами  учета  почасового  потребления,  количество

реактивно-емкостной    энергии    определяется   как    сумма    объемов

реактивно-емкостной  энергии,  генерируемой в распределительные  сети  в

течение   периодов  времени,  в  которых  не  соблюдается  режим  работы

устройств   компенсации   реактивной   мощности,   используя   следующее

соотношение:

Wrcf = Сумма (Qri - Qci) х Ti - Дельта Wri ,            (4)

где Qri - фактическая   мощность  устройств  компенсации  реактивной

мощности, подключенных к электрической сети в течение периода времени i,

kVAr;

Qci - допустимая   мощность   компенсирующих  устройств   реактивной

энергии,  подключаемых к электрической сети в течение периода времени i,

kVAr,  согласно  приложению  N  2 контракта  на  поставку  электрической

энергии;

Дельта Wri -   потери   реактивно-индуктивной  энергии   в   силовых

трансформаторах,    линиях    и    ответвлениях,    находящихся    между

разграничительным  пунктом  и  точкой  учета  электрической  энергии,  в

течение периода времени Ti, kVArh;

Ti - продолжительность периода времени i, h (часы).

5.5. В случае,  если  поставщик не разрешает потребителю, чтобы  его

устройства   компенсации   реактивной   мощности   работали   в   режиме

перекомпенсации   (согласно   приложению  N  2  контракта  на   поставку

электрической    энергии),   количество   реактивно-емкостной   энергии,

генерируемой  электроустановкой потребителя в распределительную сеть  за

расчетный период, определяется следующим образом:

а) если счетчик  установлен  в разграничительном пункте,  количество

реактивной   энергии  генерированной  в  распределительную  сеть,  равно

энергии, учтенной счетчиком реактивно-емкостной энергии;

b) если разграничительный   пункт   и  точка  учета  не   совпадают,

количество  реактивной энергии, генерированной в распределительную сеть,

определяется   как   разница  между  показаниями  счетчика  и   потерями

реактивной энергии в электроустановках, находящихся между точкой учета и

разграничительным пунктом.

5.6. Технологический  расход, включенный в счет-фактуру потребителя,

рассчитывается по следующей формуле:

СТ = kС x (Wrif + Wrcf)                                 (5)

где: kС - коэффициент  преобразования реактивной энергии в активную,

который  представляет  удельное  приращение потерь  активной  энергии  в

распределительной сети в результате циркуляции реактивной энергии,

(kWh / kVArh).kC = 0,1 kWh / kVArh

6. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

6.1. Примеры  расчета  количества  реактивно-индуктивной  энергии  и

технологического расхода в распределительной сети

Пример 6.1.1.  Известно количество поставленной потребителю активной

энергии  за  месяц,  учтенной  в разграничительном  пункте  (0,4  kV)  и

определенной  согласно показаниям счетчика Wa = 10000 kWh, и  количество

реактивно-индуктивной энергии равной Wric = 4260 kVArh.

Определить количество   реактивно-индуктивной   энергии,   Wrif,   и

соответствующий   технологический   расход,   предъявленный   к   оплате

потребителю.

Решение: Определяется   значение   коэффициента  мощности   согласно

выражению:

tgf = Wric / Wa = 4260/10000 = 0,426

1                              1

cosf = Квадратный корень --------- = Квадратный корень ----------- =

1 + tg\up 2f\plain                     1 + 0,426\up 2\plain

= 0,92

Согласно п.4.2.   настоящей   инструкции,   потребитель   оплачивает

технологический  расход,  если cosf<0,92 на напряжении 0,4 kV.  Так  как

cosf=0,92, потребитель не оплачивает технологический расход.

Пример 6.1.2.  Известно количество поставленной потребителю активной

энергии  за  месяц,  учтенной  в  разграничительном  пункте  (10  kV)  и

определенной  согласно показаниям счетчика Wa = 10200 kWh, и  количество

реактивно-индуктивной энергии равной Wric = 5000 kVArh.

Определить количество   реактивно-индуктивной   энергии,   Wrif,   и

соответствующий   технологический   расход,   предъявленный   к   оплате

потребителю.

Решение: Определяется   значение   коэффициента  мощности   согласно

выражению:

tgf = Wric / Wa = 5000/10200 = 0,49

1                              1

cosf = Квадратный корень --------- = Квадратный корень ----------- =

1 + tg\up 2f\plain                     1 + 0,49\up 2\plain

= 0,898

Так как cosf=0,898>0,87  потребитель  не оплачивает  технологический

расход.

Пример 6.1.3.  Известно количество поставленной потребителю активной

энергии   за  месяц,  учтенной  в  разграничительном  пункте  (6  kV)  и

определенной  согласно показаниям счетчика Wa = 10200 kWh, и  количество

реактивно-индуктивной энергии равной Wric = 6500 kVArh.

Определить количество   реактивно-индуктивной   энергии,   Wrif,   и

соответствующий   технологический   расход,   предъявленный   к   оплате

потребителю.

Решение: Определяется   значение   коэффициента  мощности   согласно

выражению:

tgf = Wric / Wa = 6500/10200 = 0,637

1                              1

cosf = Квадратный корень --------- = Квадратный корень ----------- =

1 + tg\up 2f\plain                     1 + 0,637\up 2\plain

= 0,843

Так как, коэффициент  мощности меньше 0,87, потребитель оплачивает и

технологический расход.

Определяется      количество     реактивно-индуктивной      энергии,

соответствующее коэффициенту мощности cosf=0,87.

Wri0 = 0,567* Wa = 0,567*10200 = 5783 kVArh

Количество реактивно-индуктивной  энергии, для которой  определяется

технологический расход, равно:

Wrif = 6500 - 5783 = 717 kVArh.

Соответственно:

CT = kC x Wrif = 0,1 * 717 = 71,7 kWh

Пример 6.1.4.  Силовой  трансформатор  мощностью  100  kVA  является

собственностью потребителя. Средство учета установлено на стороне 0,4 kV

трансформатора.  Количество  активной и  реактивно-индуктивной  энергии,

определенное согласно показаниям счетчика за месяц, равно соответственно

Wa = 12000 kWh и Wric = 5000 kVArh. Разграничительный пункт находится на

входе силового трансформатора (10 kV).

Определить количество   реактивно-индуктивной   энергии,   Wrif,   и

соответствующий   технологический   расход,   предъявленный   к   оплате

потребителю.

Решение: Определяется  значение коэффициента мощности в точке  учета

электрической энергии:

tgfm = Wric / Wa = 5000/12000 = 0,417 откуда cosf a 0,923.

Согласно методологии расчета, описанной в п.5 "Инструкции по расчету

потерь  электрической энергии в силовых трансформаторах, находящихся  на

балансе   потребителя",  определяем,  что  потери  активной  энергии   в

трансформаторе  равны  DWa  =  344 kWh  и  потери  реактивно-индуктивной

энергии равны DWr = 2049 kVArh.

Прибавляем технические   потери   в  трансформаторе   к   количеству

электрической   энергии,  зарегистрированной  средством  учета,  получая

потребление в разграничительном пункте

Wad = Wa + Дельта Wa = 12000 + 344 = 12344 kWh

Wrd = Wr + Дельта Wr = 5000 + 2049 = 7049 kVArh

Определяется  значение  коэффициента  мощности  в  разграничительном

пункте согласно выражению:

tgf = Wric / Wa = 7049/12344 = 0,571 откуда

1                              1

cosf = Квадратный корень --------- = Квадратный корень ----------- =

1 + tg\up 2f\plain                     1 + 0,571\up 2\plain

= 0,868

Так как коэффициент  мощности меньше 0,87, потребитель оплачивает  и

технологический расход.

Количество реактивно-индуктивной       энергии,      соответствующее

коэффициенту мощности cosf=0,87, равно:

Wri0 = Wad x tgf = 12344 x 0,567 = 6999 kVArh

Количество реактивно-индуктивной  энергии, для которой  определяется

технологический расход, равно:

Wrif = Wrd - Wri0 = 7049 - 6999 = 50 kVArh.

Соответственно:

CT = kC x Wrif = 0,1 х 50 = 5 kWh

Пример 6.1.5.  Известно количество поставленной потребителю активной

энергии  за  месяц,  учтенной  в разграничительном  пункте  (0,4  kV)  и

определенной согласно показаниям счетчика Wa = 10200 kWh. Счетчик  учета

реактивно-индуктивной  энергии  отсутствует. В этом  случае  применяется

значение cosj = 0,75.

Определить количество    реактивно-индуктивной   энергии   Wrif    и

соответствующий   технологический   расход,   предъявленный   к   оплате

потребителю.

Решение: Определяется  количество потребленной реактивно-индуктивной

энергии согласно выражению:

Wric = Wa x tgf;

tgf = arccos 0,75 = 0,882

Итак, Wric = Wric = 10200 x 0,882 = 8996 kVArh.

Количество реактивно-индуктивной  энергии, для которой  определяется

технологический расход, рассчитывается согласно выражению:

Wrif = Wric - Wri0 , где

Wri0 = Wa x 0,426 = 10200 x 0,426 = 4345 kVArh

Итак, Wrif = 8996 - 4345 = 4651 kVArh.

Соответственно:

СТ = 0,1 x 4651 = 465 kWh

Пример 6.1.6.   Силовой  трансформатор  мощностью  63  kVA  является

собственностью потребителя. Средство учета установлено на стороне 0,4 kV

трансформатора.   Количество  активной  энергии,  определенной  согласно

показаниям   счетчика за  месяц,  равно  Wa=12000  kWh.  Счетчик  учета

реактивно-индуктивной  энергии  отсутствует. В этом  случае  применяется

значение  cosf=0,75. Разграничительный пункт находится на входе силового

трансформатора (10 kV).

Определить количество   реактивно-индуктивной   энергии,   Wrif,   и

соответствующий   технологический   расход,   предъявленный   к   оплате

потребителю.

Решение: 1) Определяется количество реактивной энергии в точке учета

электрической  энергии,  соответствующее  коэффициенту мощности  cosf  =

0,75, согласно выражению:

Wric = Wa x tgf ;

tgf = arccos 0,75 = 0,882

И так, Wric = 12000 x 0,882 = 10584 kVArh.

2) Определяем    технические   потери   электрической   энергии    в

трансформаторе.

Согласно методологии расчета, описанной в п.5 "Инструкции по расчету

потерь  электрической энергии в силовых трансформаторах, находящихся  на

балансе   потребителя",  определяем,  что  потери  активной  энергии   в

трансформаторе  равны  DWa  =  344 kWh  и  потери  реактивно-индуктивной

энергии равны DWr = 1558 kVArh.

Прибавляем технические   потери   в  трансформаторе   к   количеству

электрической   энергии,  зарегистрированной  средством  учета,  получая

потребление в разграничительном пункте

Wad = Wa + Дельта Wa = 12000 + 344 = 12344 kWh

Wrd = Wr + Дельта Wr = 10584 + 1558 = 12142 kVArh

Определяется     количество    реактивно-индуктивной    энергии    в

разграничительном  пункте, соответствующее коэффициенту мощности cosf  =

0,87, согласно выражению:

Wri0 = Wad x 0,567 = 12344 x 0,567 = 6999 kVArh

Количество реактивно-индуктивной  энергии, для которой  определяется

технологический расход, равно:

И так, Wrif = Wrd - Wri0 = 12142 - 6999 = 5143 kVArh.

Соответственно:

СТ = 0,1 x 5141 = 514,3 kWh

Пример 6.1.7.  Известно  количество активной  энергии,  потребленной

потребителем  за  месяц,  учтенной в разграничительном  пункте  (10  kV)

согласно  показаниям  счетчика  учета  активной  энергии  Wa=25000  kWh.

Счетчик  учета реактивной энергии отсутствует. В этом случае применяется

значение cosf = 0,7.

Определить количество   реактивно-индуктивной   энергии,   Wrif,   и

соответствующий   технологический   расход,   предъявленный   к   оплате

потребителю.

Решение: Определяется  количество  реактивной энергии в точке  учета

электрической энергии согласно выражению:

Wric = Wa x tg(arccos0,7) = 25000 x 1,02 = 25500 kVArh.

Определяем количество реактивно-индуктивной энергии, соответствующее

коэффициенту мощности cosj = 0,87:

Wri0 = Wa x tg(arccos0,87) = 25000 x 0,567 = 14175 kVArh.

Итак, Wrif = Wric - Wri0 = 25500 - 14175 = 11325 kVArh.

Соответственно:

СТ = 0,1 x 11325 = 1132,5 kWh

6.2. Примеры   расчета  количества  реактивно-емкостной  энергии   и

технологического расхода в распределительной сети

Пример 6.2.1.  Количество реактивно-емкостной энергии,  определенное

согласно  показаниям счетчика реактивно-емкостной энергии, равно Wrcc  =

600  kVArh.  Согласно  режиму работы  устройств  компенсации  реактивной

мощности  количество  реактивной  энергии, разрешенной для  генерации  в

системе, равно Wrc0 = 300 kVArh.

Определить количество  реактивно-емкостной энергии и соответствующий

технологический расход, предъявленный к оплате потребителю.

Решение: Количество   реактивно-емкостной   энергии,   для   которой

определяется технологический расход, определяется согласно выражению:

Wrcf = Wrcc - Wrc0 = 600 kVArh - 300 kVArh = 300 kVArh.

Пример 6.2.2.  Силовой трансформатор мощностью 160 kVA находится  на

балансе  потребителя.  Средства  учета  установлены на  стороне  0,4  кV

трансформатора.  Согласно  показаниям счетчика  количество  потребленной

активной  энергии  за  месяц равно Wa = 18000  kWh.  Показания  счетчика

реактивно-индуктивной  энергии - Wri = 300 kVArh, реактивно-емкостной  -

Wrc   =   1235  kVArh.  Разграничительный  пункт  находится  на  10   kV

трансформатора. Согласно режиму работы устройств компенсации потребителю

не разрешается генерировать реактивную энергию в распределительную сеть.

Период расчета - 30 дней.

Определить технологический    расход,    предъявленный   к    оплате

потребителю.

Решение: Потери электроэнергии в трансформаторе за расчетный период:

Дельта Wat = 476 kWh;  Дельта Wrt = 2981 kVArh

Определяем расход  электроэнергии  в разграничительном пункте  путем

суммирования   количества  энергии,  учтенной  счетчиками,  и  потерь  в

трансформаторе:

Wad = Wa + Дельта Wat = 18000 + 476 = 18476 kWh

Wrd = Wr + Дельта Wrt = 300 + 2981 = 3281 kVArh

Рассчитываем  значение  коэффициента  мощности  в  разграничительном

пункте (10 kV):

tgf = Wrd / Wa = 12050/18507 = 0,178

1                              1

cosf = Квадратный корень --------- = Квадратный корень ----------- =

1 + tg\up 2f\plain                     1 + 0,178\up 2\plain

= 0,985

Поскольку значение  коэффициента мощности в разграничительном пункте

0,985  > 0,92, потребитель не будет оплачивать технологический расход за

потребленную из распределительной сети реактивно-индуктивную энергию.

Количество реактивно-емкостной     энергии,     генерированной     в

распределительную сеть, рассчитывается согласно выражению:

Wrcc = Wrc - Дельта Wrt = 1235 - 2981 = -1746 kVArh.

Следовательно,  компенсирующие  устройства потребителя не  выдали  в

распределительную  сеть  реактивно-емкостную энергию и,  соответственно,

потребитель не будет оплачивать технологический расход.

Пример 6.2.3.  Согласно зарегистрированному режиму работы  устройств

компенсации  реактивной  мощности  установлено, что в  течение  15  дней

расчетного  периода,  с  9.00 до 12.00 и с 18.00 до  22.00,  потребитель

подключил  к  электрической  сети реактивно-емкостную  мощность,  равную

Q=30kVAr, а разрешенная реактивно-емкостная мощность равна Q0 = 20 kVAr.

Определить количество  реактивно-емкостной энергии и соответствующий

технологический расход, предъявленный к оплате потребителю.

Решение: Количество  реактивно-емкостной  энергии  определяется  как

сумма  количеств  реактивно-емкостной  энергии, генерируемой  в  систему

соответствующим  потребителем в течение соответствующих периодов времени

без получения на то разрешения:

a) в течение   периода  с  9.00  до  12.00  потребитель  генерировал

количество реактивно-емкостной энергии

Wrc1 = Q x T1 = 30 kVAr x 3h х 15 = 1350 kVArh;

b) в течение  периода  с  18.00  до  22.00  потребитель  генерировал

количество реактивно-емкостной энергии Wrc2 = Q x T2 = 30 kVAr x 4h x 15

= 1800 kVArh;

c) количество   реактивно-емкостной  энергии,  которая  могла   быть

генерирована  в  систему,  определяется согласно выражению Wrc0 =  Q0  x

(T1+T2) = 20 kVAr x (15 x (3+4)h) = 2100 kVArh;

d) количество     реактивно-емкостной    энергии,    для     которой

рассчитывается   технологический   расход,  определяется  как   разность

количества  реактивно-емкостной  энергии,  фактически  генерированной  в

систему  и  разрешенной,  согласно режиму работы  устройств  компенсации

реактивной мощности.

Wrcf = Wrc1 + Wrc2 - Wrc0 = 1350 + 1800 - 2100 = 1050 kVArh.

Пример 6.2.4.  Согласно зарегистрированному режиму работы  устройств

компенсации  реактивной  мощности установлено, что в течение  расчетного

периода,  30  дней,  с  9.00 до 12.00 и с  18.00  до  22.00  потребитель

подключил  к электрической сети реактивно-емкостную мощность, равную Q =

30 kVAr,а разрешенная реактивно-емкостная мощность равна Q0 = 20 kVAr.

Трансформатор  мощностью 63 kVA является собственностью потребителя.

Потребление  активной энергии, определенной согласно показаниям счетчика

активной  энергии,  Wa  = 12000 kWh.  Потребление  реактивно-индуктивной

энергии,  определенной согласно показаниям счетчика реактивной  энергии,

равно  Wric = 3500 kVArh. Точка учета установлена на стороне  вторичного

напряжения  (0,4 kV) трансформатора, а разграничительный пункт находится

на стороне первичного напряжения трансформатора (10 kV).

Определить количество  реактивно-емкостной энергии и соответствующий

технологический расход, предъявленный к оплате потребителю.

Решение: Количество  реактивно-емкостной  энергии  определяется  как

сумма  количеств  реактивно-емкостной  энергии, генерируемой  в  систему

соответствующим  потребителем в течение соответствующих периодов времени

без получения на то разрешения:

a) в течение   периода  с  9.00  до  12.00  потребитель  генерировал

количество реактивно-емкостной энергии

Wrc1 = Q x T1 = 30 kVAr x (3h х 30) = 2700 kVArh;

b) в течение   периода  с 18.00  до 22.00  потребитель   генерировал

количество  реактивно-емкостной энергии Wrc2 = Q x T2 = 30 kVAr x (4h  x

30) = 3600 kVArh;

c) количество   реактивно-емкостной  энергии,  которая  могла   быть

генерирована  в  систему,  определяется согласно выражению Wrc0 =  Q0  x

(T1+T2) = 20 kVAr x (30 x (3+4)h) = 4200 kVArh;

d) потери реактивно-индуктивной     энергии     в     трансформаторе

потребителя,  определенные согласно методологии расчета, описанной в п.5

"Инструкции   по   расчету  потерь  электрической  энергии   в   силовых

трансформаторах,  находящихся  на балансе потребителя" равны DWr =  1441

kVArh;

e) количество  потерь реактивно-индуктивной энергии в трансформаторе

в   течение  периодов  времени,  когда  не  был  соблюден  режим  работы

компенсирующих устройств, рассчитывается следующим образом:

Дельта Wri = Дельта Wr x (T1+T2)/24 = 1441 x (30x(3+4))/(24х30) = 420

kVArh;

f) количество     реактивно-емкостной    энергии,    для     которой

рассчитывается   технологический   расход,  определяется  как   разность

количества  реактивно-емкостной  энергии,  фактически  генерированной  в

систему  и  разрешенной  согласно режиму  работы  устройств  компенсации

реактивной  мощности,  учитывая потери реактивно-индуктивной  энергии  в

трансформаторе   в   периодах,  когда  не  был  соблюден  режим   работы

компенсирующих устройств:

Wrcf = Wrc1 + Wrc2 - Wrc0 - Дельта Wri = 2700 + 3600 - 4200 - 420 =

1680 kVArh.

Соответственно:

СТ = 0,1 x 1680 = 168 кВт ч