AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind calcularea pierderilor

de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea

aflate la balanţa consumatorului

nr. 246  din  02.05.2007

Monitorul Oficial nr.94-97/415 din 06.07.2007

* * *

În scopul stabilirii modului de determinare a pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului şi situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare a energiei electrice consumate, în situaţiile prevăzute de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1194 din 22.11.2005, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului.

2. Prezenta Instrucţiune se aplică în mod obligatoriu de către toate întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, care conform legislaţiei sînt supuse reglementării de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

3. Se abrogă Instrucţiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forţă aflate la balanţa consumatorului, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRE nr.51 din 14.03.2002 şi Instrucţiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică în liniile electrice aflate la balanţa consumatorului, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRE nr.69 din 15.11.2002.

DIRECTORUL GENERAL AL ANRE

Vitalie IURCU

DIRECTOR

Nicolae TRIBOI

DIRECTOR

Anatol BURLACOV

Chişinău, 2 mai 2007.

Nr.246.

Aprobată:

prin Hotărîrea Consiliului

de Administraţie al ANRE

Nr.246 din 02 mai 2007

INSTRUCŢIUNE

privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă

în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului

1. SCOP

Instrucţiunea are drept scop să stabilească modul de determinare a pierderilor tehnice de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului şi situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare a energiei electrice consumate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta Instrucţiune se aplică la determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului în situaţiile prevăzute de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1194 din 22.11.2005, cînd punctul de măsurare a energiei electrice şi punctul de delimitare nu coincid.

3. DEFINIŢII ŞI NOTAŢII

3.1. Definiţii

În sensul prezentei Instrucţiuni, noţiunile de mai jos au următoarea semnificaţie:

Perioada de calcul

perioada pentru care se efectuează calculul pierderilor de energie electrică.

Pierderi de putere (energie) electrică

consumul tehnologic de putere (energie) electrică aferent procesului de tranzitare a puterii (energiei) electrice prin elementele reţelei electrice.

Pierderile constante de putere (energie)

pierderile de putere (energie)

• în transformator, datorate magnetizării miezului şi circulaţiei curenţilor turbionari, precum şi fenomenului de histerezis;

• în linie, datorate efectului corona şi curenţilor de scurgere prin izolatoare.

Pierderile variabile de putere (energie)

pierderile de putere (energie) în înfăşurările transformatorului şi în conductoarele liniei electrice, datorate tranzitării puterii (energiei) electrice prin ele.

3.2. Notaţii

∆P

- pierderile totale de putere activă în elementele reţelei electrice, kW;

∆Q

- pierderile totale de putere reactivă, kvar;

∆P0

- pierderile constante de putere activă, kW;

∆Q0

- pierderile constante de putere reactivă, kvar;

∆Ps

- pierderile variabile de putere activă (pierderi datorate sarcinii), kW;

∆Qs

- pierderile variabile de putere reactivă (pierderi datorate sarcinii), kvar;

∆Psc

- pierderile active de scurtcircuit, kW;

Wa

- energia activă, tranzitată prin elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, kWh;

Wr

- energia reactivă, tranzitată prin elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, kvarh;

∆Wa

- pierderile totale de energie activă pe parcursul perioadei de facturare, kWh;

∆Wr

- pierderile totale de energie reactivă pe parcursul perioadei de facturare, kvarh;

∆W0,a

- pierderile constante de energie activă, kWh;

∆W0,r

- pierderile constante de energie reactivă, kvarh;

∆Ws,a

- pierderile variabile de energie activă, kWh;

∆Ws,r

- pierderile variabile de energie reactivă, kvarh;

Smax

- puterea aparentă maximă a sarcinii, înregistrată pe parcursul perioadei de facturare, kVA;

Snom

- puterea aparentă nominală a transformatorului, kVA;

T

- perioada de facturare, h;

TM

- durata de utilizare a puterii aparente maxime, h;

Tf

- perioada de funcţionare a elementelor reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, h;

τ

- durata pierderilor maxime, h;

Unom

- tensiunea nominală (primară) a transformatorului, tensiunea nominală a liniei, kV;

cos φ

- factorul de putere;

tg φ

- factorul de putere reactivă.

Kf

- coeficientul de formă al curbei de sarcină;

R

- rezistenţa liniei, Ohm;

l

- lungimea liniei, km;

q

- secţiunea conductorului, mm2;

4. METODICA DE CALCUL A PIERDERILOR TEHNICE DE ENERGIE ELECTRICĂ

ÎN ELEMENTELE REŢELEI ELECTRICE A CONSUMATORULUI

4.1. Ipoteze de calcul

La calculul pierderilor tehnice de energie electrică în transformator se vor utiliza parametrii tehnici ai transformatorului, specificaţi în paşaportul acestuia. În cazul cînd consumatorul din careva considerente nu deţine paşaportul respectiv, parametrii tehnici ai transformatorului se vor lua conform Anexei 1 la prezenta Instrucţiune.

În dependenţă de performanţa echipamentului de măsurare, montat la consumator, sînt definite trei situaţii informaţionale în funcţie de care se calculează pierderile tehnice de energie electrică în elementele reţelei electrice ale consumatorului.

Situaţia A - sînt cunoscuţi toţi parametrii necesari calculului pierderilor tehnice de energie electrică în elementele reţelei electrice, inclusiv parametrii regimului de consum (Wa, Wr, curba de sarcină orară, cosφ). O asemenea situaţie este caracteristică unui echipament de măsurare performant.

Situaţia B - sînt cunoscute volumele de energie activă (Wa) şi reactivă (Wr), înregistrate de echipamentul de măsurare, care au fost tranzitate prin elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare. Echipamentul de măsurare nu are posibilitatea să înregistreze parametrii regimului de consum (curba de sarcină orară), necesari calculului pierderilor tehnice de energie electrică în elementele reţelei.

Situaţia C - este cunoscut doar volumul de energie activă (Wa), care a tranzitat elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, înregistrat de echipamentul de măsurare. Echipamentul de măsurare nu are posibilitatea să înregistreze parametrii regimului de consum, necesari calculului pierderilor tehnice de energie electrică în elementele reţelei electrice.

4.2. Algoritmul de calcul a pierderilor tehnice de energie electrică în transformatoarele de forţă

4.2.1. Generalităţi

Circulaţia de putere şi energie prin transformator cauzează pierderi de putere activă şi reactivă

∆P = ∆P0 + ∆Ps         (1)

∆Q = ∆Q0 + ∆Qs         (2)

precum şi pierderi de energie activă şi reactivă

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a       (3)

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r         (4)

4.2.2. Modalitatea de calcul a pierderilor constante

4.2.2.1. Pierderile constante de putere ∆P0 şi ∆Q0 se determină în baza parametrilor tehnici ai transformatorului. Pierderile ∆P0 reprezintă date de paşaport (catalog) al transformatorului, iar pierderile ∆Q0 se calculează cu formula:

(5)

unde atît curentul I0% cît şi capacitatea transformatorului Snom sînt date de paşaport (catalog).

4.2.2.2. Pierderile constante de energie ∆W0,a şi ∆W0,r se determină conform formulelor:

∆W0,a = ∆P0 x Tf         (6)

∆W0,r = ∆Q0 x Tf         (7)

4.2.3. Modalitatea de calcul a pierderilor variabile

4.2.3.1. În prezenta Instrucţiune pierderile variabile de energie în transformatoare se determină folosind metoda duratei pierderilor maxime.

4.2.3.2. Pierderile variabile de energie activă şi reactivă în transformator pe durata de facturare pentru Situaţia A şi Situaţia B se determină aplicînd formulele:

W2a + W2r

∆Ws,a = ∆Psc x τ x

———————

(8)

T2M x S2nom

W2a + W2r

∆Ws,r = ∆Qsc x τ x

———————

(9)

T2M x S2nom

unde:

TM şi τ pentru Situaţia A se determină conform formulelor (15) şi (16), iar

pentru Situaţia B – conform p.4.2.4.;

∆Psc reprezintă parametru de paşaport (catalog);

∆Qsc se calculează cu următoarea formulă:

(10)

Tensiunea de scurtcircuit usc%, capacitatea transformatorului Snom (în kVA) şi pierderile de putere activă la scurtcircuit ∆Psc (în kW) sînt parametri de paşaport (catalog).

4.2.3.3. Pierderile variabile de energie activă şi reactivă în transformator pe durata de facturare, pentru Situaţia C, se determină aplicînd formulele:

W2a (1 + tg2φ)

∆Ws,a = ∆Psc x τ x

———————

(11)

T2M x S2nom

W2a (1 + tg2φ)

∆Ws,r = ∆Qsc x τ x

———————

(12)

T2M x S2nom

unde:

TM şi τ pentru Situaţia C se determină conform p.4.2.4;

∆Psc reprezintă parametru de paşaport (catalog);

∆Qsc se calculează conform formulei (10);

Wa se calculează în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru perioada de facturare (este un parametru cunoscut);

tgφ se calculează cunoscînd valoarea factorului de putere cosφ aplicînd formula:

(13)

4.2.3.4 Pentru a determina pierderile de energie în transformatorul consumatorului în Situaţia B factorul de putere se va calcula cu formula:

(14),

iar pentru calcularea cantităţii de energie reactivă şi a pierderilor de energie în transformatorul consumatorului în Situaţia C se va folosi factorul de putere cosφ = 0,75 indicat în contractul de furnizare a energiei electrice.

4.2.3.5. Durata de utilizare a puterii aparente maxime TM , precum şi durata pierderilor maxime τ, pentru Situaţia A se determină conform relaţiilor:

(15)

(16)

unde:

St – puterea aparentă a sarcinii transformatorului în ora t a perioadei de facturare;

SM – puterea maximă înregistrată pe parcursul perioadei de facturare.

4.2.3.6. Valorile TM şi τ pentru Situaţiile B şi C vor fi determinate în mod aproximativ conform p.4.2.4.

Valorile duratei pierderilor maxime τ, prezentate în tabelul 1, sînt determinate conform relaţiei:

(17)

Valorile lunare ale duratelor TM şi τ se calculă în baza relaţiilor:

TM, lună = TM, an / 12 şi τ lună = τ an / 12

4.2.4. Estimarea duratelor TM şi τ pentru Situaţiile B şi C

4.2.4.1. Evaluarea duratei de utilizare a puterii aparente maxime TM se efectuează aplicînd aşa numita metodă TM –mobil.

4.2.4.2. Valorile de calcul ale parametrilor TM şi τ (ore - pe durata de calcul), în cele din urmă, vor fi alese din şirul valorilor discrete prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

TM, h

167

333

500

667

730

τ, h

77

200

383

623

730

Aceste valori lunare corespund valorilor anuale prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

TM, h

2000

4000

6000

8000

8760

τ, h

920

2405

4592

7479

8760

4.2.4.3. Alegerea valorilor de calcul TM şi τ se efectuează prin utilizarea unui parametru auxiliar de calcul W+, determinat conform formulei Wi+ = Snom x cosφ x TMi pentru toate valorile TM indicate în tabelul 1.

Modalitatea de alegere a valorii finale TM este următoarea: pentru valorile cunoscute ale parametrilor Snom şi cosφ şi pentru valoarea dată Wa se determină acea valoare minimă TM din şirul valorilor discrete 167, 333, etc. (vezi tabelul 1) pentru care este satisfăcută condiţia:

Wa < 0,9 x W+ (TM).

4.2.5. Exemple de calcul al pierderilor de energie în transformatoare pentru cele trei situaţii menţionate în p.4.1 sînt prezentate în Anexa 2.

4.3. Algoritmul de calcul a pierderilor tehnice de energie în liniile electrice

4.3.1. Generalităţi

4.3.1.1. Circulaţia de putere şi energie prin linie cauzează pierderi de putere activă şi reactivă

∆P = ∆P0 + ∆Ps         (1)

∆Q = ∆Q0 + ∆Qs         (2)

precum şi pierderi de energie activă şi reactivă

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a       (3)

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r         (4)

4.3.1.2. Fiind valori mici, pierderile reactive în linie nu se consideră. Deci: ∆Q = 0 şi respectiv ∆Wr = 0.

4.3.1.3. Avînd în vedere că pierderile active constante în liniile cu tensiunea nominală sub 110 kV sînt valori mici acestea se neglijează. Deci: ∆P0 = 0 şi respectiv ∆W0,a = 0.

4.3.2. Calculul rezistenţei liniei

Rezistenţa liniei se calculează aplicînd formula:

l

R = kr · ktr · kc · ρ20

——

· 103, [Ohm]

(5)

q

unde:

kr - coeficient de răsucire (1 – pentru conductor monofilar; 1.02 – pentru conductor multifilar);

ktr - coeficient de traseu, care ia în considerare alungirea liniei din cauza deflecţiei conductorului liniei electrice aeriene sau montării nerectilinie a cablului (se ia egal cu 1,03);

kc - coeficient care ia în consideraţie creşterea rezistenţei în curent alternativ datorită efectului pelicular şi de apropiere precum şi datorită pierderilor determinate de curenţii induşi în mantalele cablurilor (kc=1 - pentru LEA; pentru cabluri - conform tabelului de mai jos):

Secţiunea conductorului, q, mm2

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

Coeficient Kc

1,006

1,009

1,015

1,020

1,029

1,041

1,056

1,070

1,088

1,108

1,140

1,175

1,234

mm2

ρ20 - rezistivitatea materialului conductorului la temperatura de 20°C, Ohm ·

——

(0,0175 – pentru cupru; 0,0295 – pentru

m

aluminiu; 0,134 – pentru oţel);

l - lungimea liniei, km (indicată în contractul de furnizare a energiei electrice);

q - secţiunea conductorului, mm2 (indicată în contractul de furnizare a energiei electrice).

De menţionat că în cazul conductorului aluminiu-oţel se ia doar secţiunea aluminiului.

4.3.3. Modalitatea de calcul a pierderilor variabile active în linie

4.3.3.1. În prezenta Instrucţiune pierderile variabile de energie în linie se determină folosind metoda sarcinilor medii.

4.3.3.2. Pierderile variabile de energie activă în linie pe durata de facturare se determină aplicînd formula:

W2a + W2r

∆Ws,a = R · K2f ·

——————

· 10-3, [kWh]

(6)

U2nom · Tf

unde:

Tf este perioada de funcţionare a liniei pe parcursul perioadei de facturare, h;

Wa se calculează în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru perioada de facturare (este un parametru cunoscut), kWh;

Wr în Situaţia A şi Situaţia B se calculează în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru perioada de facturare (este un parametru cunoscut), kvarh

iar, în Situaţia C se estimează aplicînd formula:

; unde cosφ este factorul de putere indicat în contractul de furnizare a energiei electrice;

Kf este coeficientul de formă al curbei de sarcină

Pentru Situaţia B şi Situaţia C Kf=1,15, iar, pentru Situaţia A Kf se calculează cu următoarea formulă:

(7)

unde

St - puterea aparentă a sarcinii liniei în ora t a perioadei de facturare;

Unom este tensiunea nominală a liniei, specificată în contract, kV;

R este rezistenţa liniei, calculată conform p.4.2.2, Ohm;

4.3.3.3. În cazul liniei monofazate pierderile variabile de energie activa se calculează cu formula (6) înmulţind la 2/3.

4.3.4. Exemple de calcul al pierderilor de energie în linii pentru diferite situaţii sînt prezentate în Anexa 3.

Anexa 1

Parametrii tehnici ai transformatoarelor

Snom, kVA

Usc, %

∆Psc, kW

∆P0, kW

I0, %

Unom = 10/0,4 kV

25

4,7

0,69

0,13

3,2

30

5,5

0,85

0,30

9,0

40

4,7

1,00

0,175

3,0

50

5,5

1,325

0,44

8,0

63

4,7

1,47

0,24

2,8

100

4,7

2,27

0,33

2,6

160

4,7

3,10

0,51

2,4

180

5,5

4,1

1,2

7,0

250

4,5

4,20

0,74

2,3

320

4,5

4,99

0,84

7,0

400

4,5

5,90

0,95

2,1

560

4,5

7,2

2,0

5,0

630

5,5

8,50

1,31

2,0

1000

5,5

12,20

2,45

1,4

1600

5,5

18,00

3,30

1,3

1800

5,5

24,0

8,0

4,5

2500

5,5

26,00

4,60

1,0

Unom = 6/0,4 kV

25

4,7

0,69

0,13

3,2

30

5,5

0,85

0,25

8,0

40

4,7

1,0

0,175

3,0

63

4,7

1,47

0,24

2,8

100

4,7

2,27

0,33

2,6

160

4,7

3,1

0,51

2,4

180

5,5

4,0

1,0

6,0

250

4,5

4,2

0,74

2,3

320

4,5

5,0

0,8

6,0

400

4,5

5,9

0,95

2,1

560

4,5

7,2

2,0

5,0

630

5,5

8,5

1,31

2,0

1000

5,5

12,2

2,45

1,4

1600

5,5

18

3,3

1,3

1800

5,5

24,0

8,0

4,5

2500

5,5

26

4,6

1,0

Unom = 10/6 kV

1000

5,5

11,6

2,4

1,4

1600

5,5

16,5

3,3

1,3

1800

5,5

24,0

8,0

4,5

2500

5,5

23,5

4,6

1,0

3200

5,5

37,0

11,0

4,0

4000

6,5

33,5

6,4

0,9

5600

5,5

56,0

18,0

4,0

6300

6,5

46,5

9,0

0,8

Anexa 2

Exemple ce ilustrează metodica de calcul a pierderilor în transformatoarele de forţă

Exemplul 1 (Situaţia A)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică în transformatorul 10/0,4 kV al consumatorului pentru perioada 4 octombrie - 3 noiembrie. În perioada indicată transformatorul a funcţionat timp de 528 ore. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului are posibilitatea înregistrării curbei de sarcină activă şi reactivă. În baza înregistrărilor echipamentului de măsurare utilizînd formulele (15) şi (16) au fost calculaţi TM = 447 h şi τ = 413 h.

De asemenea se cunoaşte:

• puterea nominală a transformatorului: Snom = 630 kVA;

• tensiunea nominală (primară) a transformatorului: Unom=10 kV;

• consumul de energie activă şi reactivă, calculat în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pe perioada dată: Wa=201000 kWh şi Wr=96480 kVarh;

• parametrii tehnici ai transformatorului: usc%=5,5%; ∆Psc =8,5 kW; ∆P0 =1,31 kW; I0%= 2,0%.

Rezolvare:

1. Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a transformatorului: Tf = 528 h.

2. Pierderile constante de energie în transformator pe perioada de calcul:

∆W0,a = ∆P0 x Tf = 1,31 x 528 = 691,68 kWh

∆W0,r = ∆Q0 x Tf = 12,532 x 528 = 6616,896 kvarh

unde

3. Pierderile variabile de energie în transformator pe perioada de calcul:

W2a + W2r

2010002 + 964802

∆Ws,a = ∆Psc · τ ·

———————

= 8,5 · 413 ·

——————————

= 2200,499 kWh

T2M · S2nom

4472 · 6302

W2a + W2r

2010002 + 964802

∆Ws,r = ∆Qsc · τ ·

———————

= 33,591 · 413 ·

——————————

= 8695,915 kvarh

T2M · S2nom

4472 · 6302

unde

4. Pierderile totale de energie în transformator pe perioada de calcul:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a = 691,68 + 2200,499 = 2892 kWh

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r = 6616,896 + 8695,915 = 15313 kvarh.

Exemplul 2 (Situaţia B)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică în transformatorul consumatorului pentru perioada 13 aprilie-12mai. În perioada indicată transformatorul a funcţionat timp de 696 ore. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului are capacitatea de a înregistra consumul de energie activă şi reactivă.

De asemenea se cunoaşte:

• puterea nominală a transformatorului: Snom = 400 kVA;

• tensiunea nominală (primară) a transformatorului: Unom=10 kV;

• consumul de energie activă şi reactivă, calculat în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pe perioada dată: Wa = 53954 kWh şi Wr = 39062 kVarh;

• parametrii tehnici ai transformatorului: usc%=4,5%; ∆Psc =5,9 kW; ∆P0 =0,95 kW; I0%= 2,1 %.

Rezolvare:

1. Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a transformatorului: Tf = 696 h.

2. Factorul de putere cosφ:

3. Duratele TM şi τ

Pentru valorile Snom = 400 kVA, cosφ = 0,81 şi Wa = 53954 kWh , aplicăm cerinţele 4.2.4 pentru a calcula TM şi τ.

Deci obţinem: TM = 333 h şi τ = 200 h.

4. Pierderile constante de energie în transformator pe perioada de calcul:

∆W0,a = ∆P0 x Tf = 0,95 x 696 = 661,2 kWh

∆W0,r = ∆Q0 x Tf = 8,346 x 696 = 5808,816 kvarh

unde

5. Pierderile variabile de energie în transformator pe perioada de calcul:

W2a + W2r

539542 + 390622

∆Ws,a = ∆Psc x τ x

———————

= 5,9 x 200 x

—————————

= 295,087 kWh

T2M x S2nom

3332 x 4002

W2a + W2r

539542 + 390622

∆Ws,r = ∆Qsc x τ x

———————

= 17,005 x 200 x

—————————

= 850,502 kvarh

T2M x S2nom

3332 x 4002

unde

6. Pierderile totale de energie în transformator pe perioada de calcul:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a = 661,2 + 295,087 = 956 kWh

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r = 5808,816 + 850,502 = 6659 kvarh.

Exemplul 3 (Situaţia C)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică în transformatorul 10/0,4kV a consumatorului pentru perioada de 28 zile. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului înregistrează numai cantitatea de energie activă.

De asemenea se cunoaşte:

• puterea nominală a transformatorului: Snom = 63 kVA;

• tensiunea nominală (primară) a transformatorului: Unom = 10 kV;

• factorul de putere indicat în contractul de furnizare: cosφ = 0,75;

• consumul de energie activă înregistrat de contor pe perioada dată – Wa = 20100 kWh;

• parametrii tehnici ai transformatorului: usc% = 4,7%; ∆Psc=1,47 kW; ∆P0= 0,24 kW, I0%= 2,8%.

Rezolvare:

1. Durata de calcul: Tf = 28 x 24 = 672 h.

2. Duratele TM şi τ pentru perioada de calcul.

Pentru valorile Snom = 63 kVA, cosφ = 0,75 şi Wa = 20100 kWh, aplicăm cerinţele 4.2.4 pentru a calcula TM şi τ.

Deci obţinem: TM = 500 h şi τ = 383 h.

3. Pierderile constante de energie în transformator pe perioada de calcul:

∆W0,a = ∆P0 x Tf = 0,24 x 672 = 161,28 kWh

∆W0,r = ∆Q0 x Tf = 1,748 x 672 = 1174,656 kvarh

unde

4. Pierderile variabile de energie în transformator pe perioada de calcul:

W2a (1 + tg2φ)

201002 x (1 + 0,88192)

∆Ws,a = ∆Psc x τ x

———————

= 1,47 x 383 x

———————————

= 407,528 kWh

T2M x S2nom

5002 x 632

W2a (1 + tg2φ)

201002 x (1 + 0,88192)

∆Ws,r = ∆Qsc x τ x

———————

= 2,57 x 383 x

———————————

= 712,48 kvarh

T2M x S2nom

5002 x 632

unde

5. Pierderile totale de energie în transformator pe perioada de calcul:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a = 161,28 + 407,528 = 569 kWh

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r = 1174,656 + 712,48 = 1887 kvarh.

Anexa 3

Exemple ce ilustrează metodica de calcul a pierderilor

tehnice de energie în liniile electrice

Exemplul 1 (Situaţia A)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică aeriană 10 kV a consumatorului pentru perioada 4 octombrie – 3 noiembrie. În perioada indicată linia a funcţionat timp de 528 ore. Linia leagă punctul de delimitare şi transformatorul 10/0,4 kV – proprietate a consumatorului. Energia intrată în transformator pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: activă – 203892 kWh şi reactivă – 111793 kvarh. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului are posibilitatea înregistrării curbei de sarcină activă şi reactivă. În baza înregistrărilor echipamentului de măsurare utilizînd formula (7) a fost calculat Kf = 1,18.

De asemenea se cunoaşte:

• lungimea liniei: l = 1,5 km;

• secţiunea liniei: q = 70 mm2;

• conductorul: aluminiu, multifilar.

Rezolvare:

1. Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei: Tf = 528 h.

2. Rezistenţa liniei:

l

1,5

R = kr · ktr · kc · ρ20 ·

——

· 103 =

1,02 · 1,03 · 1 · 0,0295 ·

——

· 103 = 0,664 Ω

q

70

3. Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul:

W2a + W2r

2038922 + 1117932

∆Ws,a = R · K2f ·

——————

· 10-3

= 0,664 · 1,182 ·

—————————

· 10-3 = 947 kWh

U2nom · Tf

102 · 528

Exemplul 2 (Situaţia B)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică în cablu 10 kV a consumatorului pentru perioada 13 aprilie – 12 mai. În perioada indicată linia a funcţionat timp de 696 ore. Linia leagă punctul de delimitare şi transformatorul 10/0,4 kV – proprietate a consumatorului. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 10 kV a transformatorului are capacitatea de a înregistra consumul de energie activă şi reactivă. Energia intrată în transformator pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: activă – 54910 kWh şi reactivă – 45721 kvarh.

De asemenea se cunoaşte:

• lungimea liniei: l = 0,15 km;

• secţiunea liniei: q = 50 mm2;

• conductor: aluminiu, monofilar.

Rezolvare:

1. Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei: Tf = 696 h.

2. Rezistenţa liniei:

l

0,15

R = kr · ktr · kc · ρ20 ·

——

· 103 =

1 · 1,03 · 1,029 · 0,0295 ·

——

· 103 = 0,094 Ω

q

50

3. Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul:

W2a + W2r

549102 + 457212

∆Ws,a = R · K2f ·

——————

· 10-3

= 0,094 · 1,152 ·

—————————

· 10-3 = 9 kWh

U2nom · Tf

102 · 696

Exemplul 3 (Situaţia C)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică în cablu 0,38 kV a consumatorului pentru perioada de 28 zile. Consumatorul a fost obligat să-şi instaleze contor de energie reactivă, însă prescripţia nu a fost executată. În perioada de calcul echipamentul de măsurare instalat la capătul liniei opus punctului de delimitare înregistrează numai consumul de energie activă. Consumul de energie activă înregistrat pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: 20100 kWh.

De asemenea se cunoaşte:

• factorul de putere aplicat pentru condiţiile expuse: cosφ = 0,75;

• lungimea liniei: l = 0,05 km;

• secţiunea liniei: q = 25 mm2;

• conductor: cupru, monofilar.

Rezolvare:

1. Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei: Tf = 28 x 24 = 672 h.

2. Rezistenţa liniei:

l

0,05

R = kr · ktr · kc · ρ20 ·

——

· 103 =

1 · 1,03 · 1,015 · 0,0175 ·

——

· 103 = 0,037 Ω

q

25

3. Consumul estimativ de energie reactivă:

4. Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul:

W2a + W2r

201002 + 177272

∆Ws,a = R · K2f ·

——————

· 10-3

= 0,037 · 1,152 ·

—————————

· 10-3 = 362 kWh

U2nom · Tf

0,382 · 672

Exemplul 4 (Situaţia C)

Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică în cablu 0,38 kV a consumatorului pentru perioada de 30 zile. Echipamentul de măsurare instalat la capătul liniei opus punctului de delimitare înregistrează numai consumul de energie activă. Conform normelor, consumatorul nu este obligat sa-şi instaleze contor de energie reactivă. Consumul de energie activă înregistrat pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: 6100 kWh.

De asemenea se cunoaşte:

• factorul de putere: cosφ = 0,92;

• lungimea liniei: l = 0,1 km;

• secţiunea liniei: q = 35 mm2;

• conductor: cupru, monofilar.

Rezolvare:

1. Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei: Tf = 30 x 24 = 720 h.

2. Rezistenţa liniei:

l

0,1

R = kr · ktr · kc · ρ20 ·

——

· 103 =

1 · 1,03 · 1,020 · 0,0175 ·

——

· 103 = 0,053 Ω

q

35

3. Consumul estimativ de energie reactivă:

4. Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul:

W2a + W2r

61002 + 25992

∆Ws,a = R · K2f ·

——————

· 10-3

= 0,053 · 1,152 ·

—————————

· 10-3 = 30 kWh

U2nom · Tf

0,382 · 720

перевод

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Инструкции по расчету потерь активной и

реактивной электрической энергии в элементах сети,

находящихся на балансе потребителя

N 246  от  02.05.2007

Мониторул Офичиал N 94-97/415 от 06.07.2007

* * *

В целях установления метода определения потерь активной и реактивной электрической энергии в элементах сети, находящихся на балансе потребителя и расположенных между точкой разграничения и точкой учета использованной электрической энергии, в случаях, предусмотренных Положением о поставке и использовании электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства № 1194 от 22.11.2005 г., Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию по расчету потерь активной и реактивной электрической энергии в элементах сети, находящихся на балансе потребителя.

2. Настоящая инструкция является обязательной для всех распределительных предприятий электрической энергии независимо от формы собственности, которые согласно законодательству регламентируются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ).

3. Аннулировать Инструкцию по расчету потерь в силовых трансформаторах, состоящих на балансе потребителя, утвержденную Постановлением Административного совета НАРЭ № 51 от 14.03.2002 г., и Инструкцию по расчету потерь электроэнергии в линиях электропередачи, находящихся на балансе потребителя, утвержденную Постановлением Административного совета НАРЭ № 69 от 15.11.2002 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАРЭ                      Виталие ЮРКУ

ДИРЕКТОР НАРЭ              Николае ТРИБОЙ

ДИРЕКТОР НАРЭ              Анатол БУРЛАКОВ

Кишинэу, 2 мая 2007 г.

№ 246.

Утверждено

Постановлением

Административного

совета НАРЭ

№ 246 от 2 мая 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по расчету потерь активной и реактивной электрической энергии

в элементах сети, находящихся на балансе потребителя

1. ЦЕЛЬ

Целью данной инструкции является установление метода определения технических потерь активной и реактивной электрической энергии в элементах сети, являющихся собственностью потребителя и находящихся между разграничительным пунктом и точкой учета потребленной электрической энергии.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая инструкция применяется для определения технических потерь активной и реактивной электрической энергии в элементах сети, являющихся собственностью потребителя, в ситуациях, предусмотренных Положением о поставке и использовании электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства № 1194 от 22.11.2005 года, когда точка учета электрической энергии не совпадает с разграничительным пунктом.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1. Определения

В понимании настоящей инструкции приведенные ниже понятия имеют следующее значение:

расчетный период - период, для которого осуществляется расчет потерь электрической энергии;

потери электрической (энергии) мощности - технологическое потребление электрической (энергии) мощности, относящееся к передаче электрической мощности (энергии) через элементы сети;

постоянные потери (энергии) мощности - потери (энергии) мощности:

в трансформаторе из-за намагничивания сердечника и вихревых токов, а также гистерезиса;

в линиях из-за эффекта короны и токов утечки через изоляторы;

переменные потери (энергии) мощности - потери (энергии) мощности в обмотках трансформатора и в проводах электрической линии при передаче электрической (энергии) мощности через них.

3.2. Обозначения

∆P

- общие активные потери мощности в элементах сети, kW;

∆Q

- общие реактивные потери мощности, kvar;

∆P0

- постоянные активные потери мощности, kW;

∆Q0

- постоянные реактивные потери мощности, kvar;

∆Ps

- переменные активные потери мощности (нагрузочные потери), kW;

∆Qs

- переменные реактивные потери мощности (нагрузочные потери), kvar;

∆Psc

- активные потери короткого замыкания, kW;

Wa

- активная энергия, переданная через элементы сети в течение расчетного периода, kWh;

Wr

- реактивная энергия, переданная через элементы сети в течение расчетного периода, kvarh;

∆Wa

- общие потери активной энергии в течение расчетного периода, kWh;

∆Wr

- общие потери реактивной энергии в течение расчетного периода, kvarh;

∆W0,a

- постоянные потери активной энергии, kWh;

∆W0,r

- постоянные потери реактивной энергии, kvarh;

∆Ws,a

- переменные потери активной энергии, kWh;

∆Ws,r

- переменные потери реактивной энергии, kvarh;

Smax

- максимальная нагрузка, зарегистрированная в течение расчетного периода, kVA;

Snom

- номинальная мощность трансформатора, kVA;

T

- расчетный период, h;

TM

- время использования максимальной нагрузки, h;

Tf

- продолжительность работы элементов сети в течение расчетного периода, h;

τ

- время наибольших потерь, h;

Unom

- номинальное (первичное) напряжение трансформатора, номинальное напряжение линии, kV;

cos φ

- коэффициент мощности;

tg φ

- коэффициент реактивной мощности;

Kf

- коэффициент формы графика нагрузки;

R

- сопротивление линии, Oм;

L

- протяженность линии, km;

q

- сечение провода, мм2

4. МЕТОД РАСЧЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ В ЭЛЕМЕНТАХ СЕТИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

СОБСТВЕННОСТЬЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Гипотезы расчета

При расчете технических потерь электрической энергии в трансформаторе используются технические параметры (данные) трансформатора, приведенные в его техническом паспорте. В случае если у потребителя нет такого паспорта, тогда технические параметры трансформатора берутся из приложения № 1 к настоящей инструкции.

В зависимости от характеристик средства учета, установленного у потребителя, определено три информационных случая, относительно которых рассчитываются технические потери электрической энергии в элементах сети.

Случай А. Известны все параметры, необходимые для расчета технических потерь электрической энергии в элементах сети, включая параметры режима потребления (Wa, Wr, часовой график нагрузки, cosφ). Такой случай характерен для современных средств учета.

Случай В. Известно количество активной (Wa) и реактивной (Wr) энергии, переданное через элементы сети и зарегистрированное средством учета в течение расчетного периода. Средство учета не имеет возможность регистрировать параметры режима потребления (часовой график нагрузки), необходимые для расчета технических потерь электрической энергии в элементах сети.

Случай С. Известно только количество активной (Wa) энергии, переданное через элементы сети в течение расчетного периода и зарегистрированное средством учета. Средство учета не имеет возможность регистрировать параметры режима потребления, необходимые для расчета технических потерь электрической энергии в элементах сети.

4.2. Алгоритм расчета технических потерь электрической энергии в силовых трансформаторах

4.2.1. Общие замечания

Передача мощности и энергии через трансформатор приводит к потерям активной и реактивной мощности:

∆P = ∆P0 + ∆Ps         (1)

∆Q = ∆Q0 + ∆Qs         (2),

а также к потерям активной и реактивной энергии:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a         (3)

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r           (4)

4.2.2. Метод расчета постоянных потерь

4.2.2.1. Постоянные потери мощности ∆P0 и ∆Q0 определяются на основе технических параметров трансформатора. Потери ∆P0 представляют собой справочные/паспортные данные трансформатора, а потери ∆Q0 рассчитываются согласно формуле:

(5),

где ток I0% и мощность трансформатора Sn являются справочными/паспортными данными.

4.2.2.2. Постоянные потери энергии ∆W0,a и ∆W0,r определяются согласно выражениям:

∆W0,a = ∆P0 x Tf         (6)

∆W0,r = ∆Q0 x Tf         (7)

4.2.3. Метод расчета переменных потерь

4.2.3.1. В настоящей инструкции переменные потери энергии в трансформаторах определяются методом времени наибольших потерь.

4.2.3.2. Переменные потери активной и реактивной энергии в течение расчетного периода для случаев А и В определяются согласно следующим формулам:

W2a + W2r

∆Ws,a = ∆Psc x τ x

———————

(8)

T2M x S2nom

W2a + W2r

∆Ws,r = ∆Qsc x τ x

———————

(9),

T2M x S2nom

где:

TM и τ для случая А определяются согласно формулам (15) и (16) и

для случая В – согласно п.4.2.4;

∆Psc представляют собой справочный/паспортный параметр;

∆Qsc определяются по формуле:

(10)

Напряжение короткого замыкания usc% и мощность трансформатора Snom (kVA) и активные потери короткого замыкания ∆Psc (kW) являются справочными/паспортными параметрами.

4.2.3.3. Переменные потери активной и реактивной энергии в трансформаторе в течение расчетного периода для случая С определяются, используя следующие выражения:

W2a (1 + tg2φ)

∆Ws,a = ∆Psc x τ x

———————

(11)

T2M x S2nom

W2a (1 + tg2φ)

∆Ws,r = ∆Qsc x τ x

———————

(12),

T2M x S2nom

где:

TM и τ для случая С определяются согласно п.4.2.4;

∆Psc представляет собой справочный/паспортный параметр,

∆Qsc рассчитывается согласно формуле (10);

Wa определяется на основе показаний средства учета для расчетного периода (является известным параметром);

tgφ  рассчитывается, имея значение коэффициента мощности cosφ, согласно формуле:

(13)

4.2.3.4. Для расчета количества потерь энергии в трансформаторе потребителя в случае В коэффициент мощности рассчитывается по формуле:

(14),

а для расчета количества реактивной энергии и значения потерь энергии в трансформаторе потребителя в случае С используется коэффициент мощности cosφ =0,75, указанный в контракте на поставку электрической энергии.

4.2.3.5. Время использования максимальной нагрузки TM , как и время наибольших потерь τ для случая A определяются приближенно согласно формулам:

(15)

(16),

где:

St – полная мощность нагрузки трансформатора в течение часа t расчетного периода;

SM – максимальная мощность, зарегистрированная в течение расчетного периода.

4.2.3.6. Значения TM и τ для случаев В и С определяются приближенно согласно пункту 4.2.4. Значения времени наибольших потерь τ, приведенные в таблице № 1, определяются согласно формуле:

(17)

Месячные значения времен TM и τ рассчитываются согласно формулам:

TM, месяц = TM, год /12 и τ месяц = τ год / 12.

4.2.4. Расчет времен TM и τ для случаев В и С

4.2.4.1 Вычисление времени максимальной нагрузки TM производится, применяя так называемый метод TM -мобил.

4.2.4.2 Расчетные значения параметров TM и τ (часы – в течение расчетного периода), в конечном итоге, выбираются из серии конкретных значений, приведенных в таблице № 1.

Таблица № 1

TM, h

167

333

500

667

730

τ, h

77

200

383

623

730

Данные месячные значения соответствуют годовым значениям, приведенным в таблице № 2.

Таблица № 2

TM, h

2000

4000

6000

8000

8760

τ, h

920

2405

4592

7479

8760

4.2.4.3. Выбор значений для расчета TM и τ производится, применяя вспомогательный расчетный параметр W+, вычисленный по формуле Wi+ = Snom x cosφ x TMi для всех значений TM, приведенных в таблице № 1.

Способ выбора значения TM следующий: для известных значений параметров Snom и cosφ и для заданного значения Wa определяется то минимальное значение TM из серии конкретных значений 167, 333 и т.д. (смотри таблицу № 1), для которой выполняется условие:

Wa < 0,9 x W+ (TM).

4.2.5. В приложении № 2 приведены примеры расчета потерь электрической энергии в трансформаторах для тех трех случаев, приведенных в п.4.1.

4.3. Алгоритм расчета технических потерь электрической энергии в линиях

4.3.1. Общие положения

4.3.1.1. Передача мощности и энергии по линии вызывает потери активной и реактивной мощности

∆P = ∆P0 + ∆Ps         (1)

∆Q = ∆Q0 + ∆Qs         (2),

а также потери активной и реактивной энергии

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a       (3)

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r         (4)

4.3.1.2. Ввиду своих малых значений, реактивные потери в линии не учитываются. Таким образом: ∆Q=0 и, соответственно, ∆Wr =0.

4.3.1.3. Ввиду того что активные постоянные потери в линиях с номинальным напряжением ниже 110 кВ малы, их не учитывают. Таким образом: ∆P0=0 и, соответственно, ∆W0,a =0.

4.3.2. Расчет сопротивления линии

Сопротивление линии рассчитывается согласно формуле:

l

R = kr · ktr · kc · ρ20

——

· 103, [Ом]

(5),

q

где:

kr - коэффициент скрутки (1 – для одножильного провода; 1.02 – для многожильного провода);

ktr - коэффициент трассы, который учитывает удлинение линии за счет провисания проводов воздушной линии электропередачи или непрямолинейной прокладки кабеля (принимается равным 1,03);

kc - коэффициент, который учитывает увеличение сопротивления переменному току за счет поверхностного эффекта и эффекта близости, а также за счет потерь, обусловленных токами, индуцированными в кабельных оболочках (kc=1 - для ЛЭП; для кабеля – в соответствии с приведенной ниже таблицей):

Сечение провода, q, мм2

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

Kc

1,006

1,009

1,015

1,020

1,029

1,041

1,056

1,070

1,088

1,108

1,140

1,175

1,234

мм2

ρ20 - удельное сопротивление материала провода при температуре 20°C, Ом ·

——

(0,0175 – для меди; 0,0295 – для

м

алюминия; 0,134 – для стали);

l - длина линии, км (указанная в контракте на поставку электроэнергии);

q - сечение провода, мм2 (указанное в контракте на поставку электроэнергии);

Следует отметить, что в случае сталеалюминиевого провода берется только сечение алюминия.

4.3.3. Порядок расчета переменных активных потерь в линии.

4.3.3.1. В настоящей инструкции переменные потери электроэнергии в линии определяются методом средних нагрузок [1,2,4].

4.3.3.2. Переменные потери активной энергии в линии в течение расчетного периода определяются по формуле:

W2a + W2r

∆Ws,a = R · K2f ·

——————

· 10-3, [квт-ч]

(6),

U2nom · Tf

где:

Tf - период работы линии в течение расчетного периода, ч;

Wa - рассчитывается на основании показаний средства учета за расчетный период (этот параметр известен), квт-ч;

Wr - в ситуации А и ситуации В рассчитывается на основании показаний средства учета за расчетный период (этот параметр известен), квар.ч,

а в ситуации С рассчитывается по формуле:

, где cosφ – это коэффициент мощности, указанный в контракте на поставку электроэнергии;

Kf - коэффициент формы графика нагрузки.

Для ситуации В и ситуации С Kf=1.15, а для Ситуации А Kf рассчитывается по следующей формуле:

(7),

где

St - кажущаяся мощность нагрузки линии, соответствующая часу t периода фактурации;

Unom - номинальное напряжение линии, указанное в контракте, кВ;

R - сопротивление линии, рассчитанное согласно п.5.2.2, Ом.

4.3.3.3. В случае однофазной линии переменные потери активной энергии рассчитываются по формуле (6), затем умножая на 2/3.

4.3.4. Примеры расчета потерь энергии в линии для различных ситуаций представлены в приложении 3.

Приложение № 1

Технические параметры силовых трансформаторов

Snom, kVA

Usc, %

∆Psc, kW

∆P0, kW

I0, %

Unom = 10/0,4 kV

25

4,7

0,69

0,13

3,2

30

5,5

0,85

0,30

9,0

40

4,7

1,00

0,175

3,0

50

5,5

1,325

0,44

8,0

63

4,7

1,47

0,24

2,8

100

4,7

2,27

0,33

2,6

160

4,7

3,10

0,51

2,4

180

5,5

4,1

1,2

7,0

250

4,5

4,20

0,74

2,3

320

4,5

4,99

0,84

7,0

400

4,5

5,90

0,95

2,1

560

4,5

7,2

2,0

5,0

630

5,5

8,50

1,31

2,0

1000

5,5

12,20

2,45

1,4

1600

5,5

18,00

3,30

1,3

1800

5,5

24,0

8,0

4,5

2500

5,5

26,00

4,60

1,0

Unom = 6/0,4 kV

25

4,7

0,69

0,13

3,2

30

5,5

0,85

0,25

8,0

40

4,7

1,0

0,175

3,0

63

4,7

1,47

0,24

2,8

100

4,7

2,27

0,33

2,6

160

4,7

3,1

0,51

2,4

180

5,5

4,0

1,0

6,0

250

4,5

4,2

0,74

2,3

320

4,5

5,0

0,8

6,0

400

4,5

5,9

0,95

2,1

560

4,5

7,2

2,0

5,0

630

5,5

8,5

1,31

2,0

1000

5,5

12,2

2,45

1,4

1600

5,5

18

3,3

1,3

1800

5,5

24,0

8,0

4,5

2500

5,5

26,0

4,6

1,0

Unom = 10/6 kV

1000

5,5

11,6

2,4

1,4

1600

5,5

16,5

3,3

1,3

1800

5,5

24,0

8,0

4,5

2500

5,5

23,5

4,6

1,0

3200

5,5

37,0

11,0

4,0

4000

6,5

33,5

6,4

0,9

5600

5,5

56,0

18,0

4,0

6300

6,5

46,5

9,0

0,8

Приложение № 2

Примеры, иллюстрирующие методологию расчета

Пример 1 (случай А)

Требуется определить технические потери электроэнергии в трансформаторе 10/0,4 kV, принадлежащем потребителю, за период с 4 октября по 3 ноября. В данный период времени трансформатор работал 528 часов. Средство учета, установленное на напряжение 0,4 kV трансформатора, имеет возможность регистрировать активную и реактивную составляющие нагрузки. На основе показаний средства учета, используя формулы (15) и (16), были рассчитаны TM = 447 h и τ = 413 h.

Также известны:

• номинальная мощность трансформатора: Snom = 630 kVA;

• номинальное (первичное) напряжение трансформатора: Unom = 630 kV;

• потребление активной и реактивной энергии, определенное на основе показаний средств учета для данного периода: Wa = 201000 kWh и Wr = 96480 kvarh;

• технические параметры трансформатора: usc%=5,5%; ∆Psc =8,5 kW; ∆P0 =1,31 kW; I0%= 2,0%.

Решение:

1. За расчетный период принимается фактический период работы трансформатора: Tf = 528 h.

2. Постоянные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆W0,a = ∆P0 x Tf = 1,31 x 528 = 691,68 kWh

∆W0,r = ∆Q0 x Tf = 12,532 x 528 = 6616,896 kvarh

где

3. Переменные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

W2a + W2r

2010002 + 964802

∆Ws,a = ∆Psc x τ x

———————

= 8,5 x 413 x

——————————

= 2200,499 kWh

T2M x S2nom

4472 x 6302

W2a + W2r

2010002 + 964802

∆Ws,r = ∆Qsc x τ x

———————

= 33,591 x 413 x

——————————

= 8695,915 kvarh

T2M x S2nom

4472 x 6302

где

4. Общие потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a = 691,68 + 2200,499 = 2892 kWh

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r = 6616,896 + 8695,915 = 15313 kvarh.

Пример 2 (случай В)

Требуется определить технические потери электроэнергии в трансформаторе, принадлежащем потребителю, за период с 13 апреля по 12 мая. В течение данного периода времени трансформатор работал 696 часов. Средство учета установлено на стороне 0,4 kV трансформатора и регистрирует потребление активной и реактивной энергии.

Также известны:

• номинальная мощность трансформатора: Snom = 400 kVA;

• номинальное (первичное) напряжение трансформатора: Unom = 10 kV;

• потребление активной и реактивной энергии, определенное на основе показаний средства учета для данного периода: Wa = 53954 kWh и Wr = 39062 kvarh;

• технические параметры трансформатора: usc%=4,5%; ∆Psc =5,9 kW; ∆P0 =0,95 kW; I0%= 2,1%.

Решение:

1. Расчетный период равен фактическому периоду работы трансформатора: Tf = 696 h.

2. Коэффициент мощности cosφ:

3. Периоды TM и τ.

Для значений Snom = 400 kVA, cosφ = 0,81 и Wa = 53954 kWh применяем требования пункта 5.2.4 для расчета TM и τ.

Итак, получаем TM = 333 h и τ =200 h.

4. Постоянные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆W0,a = ∆P0 x Tf = 0,95 x 696 = 661,2 kWh

∆W0,r = ∆Q0 x Tf = 8,346 x 696 = 5808,816 kvarh

где

5. Переменные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

W2a + W2r

539542 + 390622

∆Ws,a = ∆Psc x τ x

———————

= 5,9 x 200 x

—————————

= 295,087 kWh

T2M x S2nom

3332 x 4002

W2a + W2r

539542 + 390622

∆Ws,r = ∆Qsc x τ x

———————

= 17,005 x 200 x

—————————

= 850,502 kvarh

T2M x S2nom

3332 x 4002

где

6. Общие потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a = 661,2 + 295,087 = 956 kWh

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r = 5808,816 + 850,502 = 6659 kvarh.

Пример 3 (случай С)

Требуется определить технические потери в трансформаторе 10/0,4 kV, принадлежащем потребителю, за период равный 28 дням. Средство учета установлено на стороне 0,4 kV трансформатора и регистрирует только количество активной энергии.

Также известно:

• номинальная мощность трансформатора: Snom = 63 kVA;

• номинальное (первичное) напряжение трансформатора: Unom = 10 kV;

• значение коэффициента мощности, указанного в контракте на поставку электрической энергии: cosφ = 0,75;

• потребление активной энергии, регистрируемое счетчиком за данный период: Wa = 20100 kWh;

• технические параметры трансформатора: usc% = 4,7%; ∆Psc=1,47 kW; ∆P0 = 0,24 kW; I0%= 2,8%

Решение:

1. Период расчета: Tf = 28 x 24 = 672 h.

2. Периоды TM и τ для расчетного периода.

Для значений Snom = 63 kVA, cosφ = 0,75 и Wa = 20100 kWh применяем требования пункта 5.2.4 для получения TM и τ.

Итак, получаем TM = 500 h и τ =383 h.

3. Постоянные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆W0,a = ∆P0 x Tf = 0,24 x 672 = 161,28 kWh

∆W0,r = ∆Q0 x Tf = 1,748 x 672 = 1174,656 kvarh,

где

4. Переменные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

W2a (1 + tg2φ)

201002 x (1 + 0,88192)

∆Ws,a = ∆Psc x τ x

———————

= 1,47 x 383 x

———————————

= 407,528 kWh

T2M x S2nom

5002 x 632

W2a (1 + tg2φ)

201002 x (1 + 0,88192)

∆Ws,r = ∆Qsc x τ x

———————

= 2,57 x 383 x

———————————

= 712,48 kvarh,

T2M x S2nom

5002 x 632

где

5. Общие потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a = 161,28 + 407,528 = 569 kWh

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r = 1174,656 + 712,48 = 1887 kvarh.

Приложение 3

Примеры, иллюстрирующие методику расчета технических потерь

электрической энергии в линиях

Пример 1 (ситуация А)

Требуется определить технические потери активной электроэнергии в ВЛЭП 10 кВ потребителя за период с 4 октября по 3 ноября. В указанном периоде линия работала в течение 528 часов. Линия связывает разграничительный пункт и трансформатор 10/0,4 кВ – собственность потребителя. Энергия, поступившая в трансформатор в течение периода работы линии, составила: активная – 203892 кВт.ч и реактивная – 111793 квар.ч. Средство учета, установленное на стороне 0,4 кВ трансформатора, имеет возможность регистрации графика активной и реактивной нагрузки. На основании показаний средства учета, используя формулу (7), был рассчитан Kf = 1,18.

Также известны:

• длина линии: l=1,5 км;

• сечение линии: q=70 мм2;

• провод: алюминиевый, многожильный.

Решение:

1. Период работы линии представляет собой реальное время ее работы: Tf = 528 ч.

2. Сопротивление линии:

l

1,5

R = kr · ktr · kc · ρ20 ·

——

· 103 =

1,02 · 1,03 · 1 · 0,0295 ·

——

· 103 = 0,664 Ом

q

70

3. Переменные потери активной энергии в линии за период расчета:

W2a + W2r

2038922 + 1117932

∆Ws,a = R · K2f ·

——————

· 10-3

= 0,664 · 1,182 ·

—————————

· 10-3 = 947 квт-ч

U2nom · Tf

102 · 528

Пример 2 (ситуация В)

Требуется определить технические потери активной электроэнергии в кабельной линии электропередачи 10 кВ потребителя за период с 13 апреля по 12 мая. В указанный период линия работала в течении 696 часов. Линия связывает разграничительный пункт и трансформатор 10/0,4 кВ – собственность потребителя. Средство учета, установленное на стороне 10 кВ трансформатора, имеет возможность регистрировать потребление активной и реактивной энергии. Энергия, поступившая в трансформатор в течение периода работы линии, составила: активная – 54910 квт.ч и реактивная – 45721 квар.ч.

Также известны:

• длина линии: l=0,15 км;

• сечение линии: q=50 мм2;

• провод: алюминиевый, многожильный.

Решение:

1. Период работы линии представляет собой реальное время ее работы: Tf = 696 ч.

2. Сопротивление линии:

l

0,15

R = kr · ktr · kc · ρ20 ·

——

· 103 =

1 · 1,03 · 1,029 · 0,0295 ·

——

· 103 = 0,094 Ом

q

50

3. Переменные потери активной энергии в линии за период расчета:

W2a + W2r

549102 + 457212

∆Ws,a = R · K2f ·

——————

· 10-3

= 0,094 · 1,152 ·

—————————

· 10-3 = 9 квт-ч

U2nom · Tf

102 · 696

Пример 3 (ситуация С)

Требуется определить технические потери активной электроэнергии в кабельной линии электропередачи 0,38 кВ потребителя за период, равный 28 дням. Потребитель был обязан установить счетчик реактивной энергии, но предписание не было выполнено. В период расчета средство учета, установленное на противоположной разграничительной точке конце линии, регистрирует только потребление активной энергии. Потребление активной энергии, зарегистрированное в течение периода работы линии, составило: 20100 квт-ч.

Также известны:

• коэффициент мощности, применяемый в приведенных условиях cosφ = 0,75 :

• длина линии: l = 0,05 км;

• сечение линии: q = 25 мм2;

• провод: медный, одножильный.

Решение:

1. Период работы линии представляет собой реальное время ее работы: Tf = 28 x 24 = 672 ч.

2. Сопротивление линии:

l

0,05

R = kr · ktr · kc · ρ20 ·

——

· 103 =

1 · 1,03 · 1,015 · 0,0175 ·

——

· 103 = 0,037 Ом

q

25

3. Расчетное потребление реактивной энергии:

4. Переменные потери активной энергии в линии за расчетный период:

W2a + W2r

201002 + 177272

∆Ws,a = R · K2f ·

——————

· 10-3

= 0,037 · 1,152 ·

—————————

· 10-3 = 362 квт-ч

U2nom · Tf

0,382 · 672

Пример 4 (ситуация С)

Требуется определить технические потери активной электроэнергии в кабельной линии электропередачи 0,38 кВ потребителя за период, равный 30 дням. Средство учета, установленное в противоположном разграничительному пункту конце линии, регистрирует только потребление активной энергии. Согласно нормам, потребитель не обязан устанавливать у себя счетчик реактивной энергии. Потребление активной энергии, зарегистрированное в течение периода работы, составило: 6100 квт-ч.

Также известны:

• коэффициент мощности cosφ = 0,92 :

• длина линии: l = 0,1 км;

• сечение линии: q = 35 мм2;

• провод: медный, одножильный.

Решение:

1. Период работы линии представляет собой реальное время ее работы: Tf = 30 x 24 = 720 ч.

2. Сопротивление линии:

l

0,1

R = kr · ktr · kc · ρ20 ·

——

· 103 =

1 · 1,03 · 1,020 · 0,0175 ·

——

· 103 = 0,053 Ом

q

35

3. Расчетное потребление реактивной энергии:

4. Переменные потери активной энергии в линии за расчетный период:

W2a + W2r

61002 + 25992

∆Ws,a = R · K2f ·

——————

· 10-3

= 0,053 · 1,152 ·

—————————

· 10-3 = 30 квт-ч

U2nom · Tf

0,382 · 720