ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

10.1. НОМЕНКЛАТУРА

Провода силовые изолированные, изготовляемые с пластмассовой, резиновой и другими видами изоляции, предназначены для распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях при стационарной и нестационарной прокладке на открытом воздухе и внутри помещений, а провода некоторых марок при скрытой прокладке под штукатуркой. Эти провода используют также для питания электродвигателей, различной промышленной и лабораторной переносной аппаратуры и приборов.

Провода изготовляют на переменное напряжение 380, 660, 1100 В и более. По числу токопроводящих жил провода выпускают одно-, двух-, трех-, четырех- и многожильными.

Номенклатура проводов, приведена и табл. 10.1, а их сортамент — в табл. 10.2.

Таблица 10.1. Номенклатура поводов для электротехнических установок

	Марка (код ОКП)
	Провод
	Преимущественные области применения
	ГОСТ, ТУ

	Провода с резиновой изоляцией

	ПРД (3553541000)
	С медной жилой, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, двухжильный
	Прокладка в осветительных сетях сухих помещений
	ТУ 16.505.904-76

	ПРТО (3551141100)
	То же, но в оплетке, пропитанной противогнилостным составом, многожильный
	Прокладка в несгораемых трубах
	ГОСТ 20520-80

	ПРГ-6000 (3551142000)
	То же, гибкий, высоковольтный
	Монтаж электротехнических установок на переменное напряжение 6 к В или постоянное напряжении 12 кВ
	ТУ 16.505.439-73

	АПРТО (3551340400)
	То же, но с алюминиевой жилой, многожильный
	Прокладка в несгораемых трубах
	ГОСТ 20520-80

	ПРН (3551140700)
	С медной жилой, с резиновой изоляцией, в негорючей резиновой оболочке
	Прокладка в сухих и сырых помещениях, в пустотных каналах несгораемых строительных конструкций и на открытом воздухе
	То же

	АПРН (3551340200)
	То же, но с алюминиевой жилой То же, но с медной гибкой жилой
	То же
	“ ”

	ПРГН (3551140800)
	То же, но с медной гибкой жилой
	Прокладка в условиях гибкого монтажа и для соединения подвижных частей электрических машин на открытом воздухе
	“ ”

	ПРИ (3551200000)
	С медной жилой, с резиновой изоляцией, обладающей защитными свойствами
	Прокладка в сухих и сырых помещениях
	“ ”

	ПРГИ (3551200000)
	То же, но с медной гибкой жилой
	Прокладка в условиях гибкого монтажа и для соединения подвижных частей электрических машин в сухих и сырых помещениях
	“ ”

	АПРИ (3551200000)
	То же, но с алюминиевой жилой
	Прокладка в сухих и сырых помещениях
	“ ”

	АППР (3551340600)
	С алюминиевой жилой, с резиновой изоляцией, не распространяющей горение, с разделительным основанием, двух-, трех-, четырехжильный
	Прокладка по деревянным основаниям и конструкциям жилых и производственных помещений, в том числе животноводческих и птицеводческих помещений
	“ ”

	ПРП (3551141200)
	С медной жилой, с резиновой изоляцией в оплетке из стальных оцинкованных проволок, многожильный
	Монтаж стационарных установок в электрических сетях переменного напряжения до 660 В
	ГОСТ 1843-78

	ПРРП (3551141400)
	То же, в резиновой оболочке
	То же
	ГОСТ 20520-80

	ПРФ (3551142500)
	С медной жилой, с резиновой изоляцией, в фальцованной оболочке из сплава АМЦ; одно-, двух-, трехжильный
	“ ”
	“ ”

	АПРФ (3551340800)
	То же, с алюминиевой жилой, одно-, двух-, трехжильный
	“ ”
	“ ”

	ПРФл (3551142600)
	То же, что марка ПРФ, но в латунной оболочке
	“ ”
	“ ”

	АРТ (3551330200)
	С алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, с несущим тросом, одно-четырехжильный
	Прокладка внутри помещений в сетях, где требуется повышенная механическая прочность
	ГОСТ 14175-78

	ПРВД (3553541100)
	С медными жилами, с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке, гибкий двухжильный
	Неподвижная прокладка в осветительных сетях в сухих и сырых помещениях
	ТУ 16.505.904-78

	Провода с пластмассовой изоляцией

	ПВ-1 (3551130100)
	С медной жилой, с ПВХ изоляцией
	Монтаж вторичных цепей, прокладка в пустотных каналах несгораемых строительных конструкций, монтаж силовых и осветительных сетей
	ГОСТ 6323-79

	ПВ-2 (3551130200)
	То же, гибкий
	Монтаж вторичных цепей, гибкий монтаж цепей, гибкий монтаж при скрытой и открытой прокладках
	То же

	ПВ-3 (3551130300)
	То же, повышенной гибкости
	То же
	“ ”

	ПВ-4 (3551132100)
	То же, особо гибкий
	Особо гибкий монтаж вторичных цепей при скрытой и открытой прокладках
	ГОСТ 6323-79

	АПВ (3551330100)
	С алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией
	Монтаж вторичных цепей, прокладка в трубах, пустотных каналах несгораемых конструкций и монтаж силовых и осветительных сетей
	 

	АППВ (3553330100)
	То же, плоский, с разделительным основанием двух- и трехжильный
	Монтаж силовых и осветительных сетей в машинах и станках и неподвижная открытая прокладка
	То же

	ППВ (3553130100)
	То же, но с медными жилами
	Монтаж силовых и осветительных цепей в машинах и станках при открытой неподвижной прокладке
	“ ”

	АМПВ (3551830100)
	Алюмомедной жилой, с ПВХ изоляцией
	Монтаж вторичных цепей, прокладка в трубах, пустотных каналах несгораемых строительных конструкций и монтаж силовых и осветительных цепей в машинах и станках
	ТУ 16.705.145-80

	АМППВ (3553830300)
	То же, плоский, с разделительным основанием
	Неподвижная открытая прокладка силовых и осветительных цепей в машинах и станках
	То же

	ВПВ (3551120900)
	С медной жилой, с ПЭ изоляцией, в ПВХ оболочке для водопогружных электродвигателей
	Присоединение к электрической сети водопогружных электродвигателей
	ТУ 16.705.077-79

	ВПП (3551121000)
	То же в ПЭ оболочке
	То же
	То же

	АВТ (3551330200)
	С алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с несущим тросом
	Наружная прокладка (для ввода в жилые дома и хозяйственные постройки) в сетях переменного напряжения 380 В в I и II районах гололедности
	ГОСТ 14175-78

	АВТУ (3551330300)
	То же, с усиленным тросом
	То же в III и IV районах гололедности
	То же

	АВТВ (3551330400)
	То же что марка АВТ, для внутренней прокладки
	Прокладка внутри помещений (в том числе животноводческих) в сетях переменного напряжения 380 В
	“ ”

	АВТВУ (3551330500)
	То же, с усиленным тросом
	То же, где требуется повышенная механическая прочность
	“ ”

	ПСВЛ (3551130800)
	С медной жилой, с ПВХ изоляцией, в хлопчатобумажной обмотке, лакированный
	Стационарное соединение обмоток электрических приборов, аппаратов и машин
	ТУ 16.505.660-74

	ПСВЛУ (3551130700)
	То же, с утоненной изоляцией
	То же
	То же

	ПВ-Л (3551130200)
	С медной луженой жилой, с ПВХ изоляцией
	Изготовление шинопроводов осветительных сетей переменным напряжением до 380 В
	ТУ 16.505.362-72

	СПП (3576110600)
	С медной жилой, с ПЭ изоляцией, саперный, одно-, двухжильный
	Передача импульсов постоянного напряжения до 1000 В или переменного напряжения до 380 В
	ГОСТ 2190-77

	Провода с нагревостойкой изоляцией с медной жилой

	ПАЛ (3551180200)
	С асбестопленочной изоляцией, лакированный
	Межприборный монтаж при температурах от –50 до +250ºС
	ТУ 16.505.656-79

	ПАЛО (3551180400)
	То же, облегченный
	То же
	То же

	ПСАЛ (3551180500)
	То же, что марка ПАЛ, но со стеклоасбестовой изоляцией
	То же, но до +200ºС
	“ ”

	ПРКА (3553150200)
	С изоляционно-защитной оболочкой из кремнийорганической резины повышенной твердости
	Эксплуатация при окружающей температуре от –50 до +180ºС при фиксированном монтаже внутри осветительной арматуры, электроплит, жарочных шкафов и других бытовых электронагревательных приборов
	ТУ 16.505.317-76

	ПСУ-155 (3551170100)
	С изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака
	Соединение выводов нагревательных электропечей и трубчатых электронагревательных элементов, выводов в электрических машинах , монтаж пускорегулирующей аппаратурой с рабочей температурой до 155ºС
	ТУ 16.505.523-78

	ПСУ-180 (3551170200)
	То же
	То же с рабочей температурой до 180ºС
	То же

	Провода с луженой жилой для выводов электродвигателей

	ПВВТ (3551131800)
	С ПВХ изоляцией, нагревостойкий
	Работа при переменном напряжении до 380 В в условиях агрессивных сред, масел и дизельного топлива при температуре от –40 до +105ºС
	ГОСТ 16036-79

	ПВБЛ (3551141500)
	С изоляцией из резины на основе бутилкаучука, в оплетке из лавсановой нити
	Работа при переменном напряжении 660 В частоты до 400 Гц при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел, при температуре от –40 до +105ºС
	То же

	ПВКВ (3551150400)
	С изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины
	Работа при переменном напряжении 380 В частоты до 400 Гц при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел, при температуре от –60 до +180ºС
	“ ”

	ПВКФ (3551150500)
	То же, но во фторсилоксановой оболочке
	То же в условиях агрессивных сред и смазочных масел, при температуре от –60 до +155ºС
	“ ”

	ПВКФ-6 (3551151800)
	То же, высоковольтный на 6 кВ
	Выводные концы высоковольтных электродвигателей и трансформаторов работающих при переменном напряжении до 6 кВ и температуре от –60 до +180ºС
	ТУ 16.505.565-74

	ПВКФЭ-10 (3551152000)
	То же, на 10 кВ экранированный полупроводящей резиной
	То же при переменном напряжении до 10 кВ
	То же

	ПВФС (3551154540)
	С изоляцией из фторсилоксановой резины
	Для работы при переменном напряжении 660 В частоты до 400 Гц и 1140 В частоты до 60 Гц в условиях агрессивных сред, масел и дизельного топлива
	ГОСТ 16036-79

	РКГМ (3551150100)
	С изоляцией из кремнийорганической резины, в оплетке из стекловолокна, пропитанной эмалью или нагревостойким лаком
	Выводные концы электродвигателей, работающих при переменном напряжении до 660 В частоты до 400 Гц при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел
	То же

	РКГМПТ (3551150200)
	То же повышенной нагревостойкости
	То же
	“ ”

	ПВПОК (3551150500)
	С ПЭТФ изоляцией, оплетенной лавсановой нитью
	Выводные концы герметичных хладоновых электродвигателей, работающих при переменном напряжении до 660 В и температуре от –40 до +105ºС
	ТУ 16.505.802-81

	ПВПФ (3551150700)
	С полиамидной пленочной изоляцией, в оплетке нитью фенилон
	Выводные концы электродвигателей, работающих при переменном напряжении до 660 В, температуре от –60 до +180ºС
	ТУ 16.705.079-79

	ПВФР (3551150100)
	С изоляцией из ленточного фторопласта-4, в оболочке из нитрильной резины
	Выводные концы электродвигателей серии ПЭД и электробуров, работающих в трансформаторном масле или водомасляной эмульсии при температуре –40 до +130ºС при переменном напряжении до 2000 В
	ТУ 16.505.521-73

	ПВЭН (3551142800)
	С резиновой изоляцией на основе этиленпропиленового каучука
	Выводные концы электродвигателей машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В
	ТУ 16.505.283-83

	ПДПВ (3551121100)
	С двухслойной ПЭ изоляцией
	Выводные концы погружных электродвигателей, работающих при переменном напряжении до 3 кВ в воде под давлением не выше 1,47*107 Па при температуре до 80ºС
	ТУ 16.505.617-74

	ПДПВМ (3551121200)
	То же, модернизированный
	То же при температуре до 90ºС
	То же

	ПКФВТ (3551151200)
	С изоляцией из кремнийорганической резины во фторсилоксановой оболочке
	Выводные концы тяговых электродвигателей для присоединения к подвижным токоприемникам тепловозов
	ТУ 16.705.289-83

	ПКФМТ (3551151300)
	То же
	Межкатушечные соединения тяговых электрических машин (монтаж с ограниченной подвижностью в тепловозах)
	То же


Таблица 10.2. Сортамент проводов для электротехнических установок

	Марка
	Число жил
	S, мм2, при напряжении, В

	
	
	380
	660

	Провода с резиновой изоляцией

	АППР
	2 и 4
	-
	2,5-1,0

	
	3
	-
	2,5

	АПРИ и АПРН
	1
	-
	2,5-120

	ПРИ и ПРГИ
	1
	-
	0,75-120

	ПРН и ПРГН
	1
	-
	1,5-120

	ПРТО
	1
	-
	0,75-120

	
	2 и 3
	-
	1,0-120

	
	7
	-
	1,5-10

	
	10 и 14
	-
	1,5 и 2,5

	АПРТО
	1,2 и 3
	-
	2,5-120

	
	7
	-
	2,5-10

	
	10 и 14
	-
	2,5

	АПРФ
	1,2 и 3
	-
	2,5-4

	ПРФ и ПРФл
	1,2 и 3
	-
	1,0-4

	ПРП и ПРРП
	1,2 и 3
	-
	1,0-95

	
	4, 6, 7, 8 и 10
	-
	4-10

	
	4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 19, 24 и 30
	-
	1,0-2,5

	АРТ
	2
	2,5 и 4
	2,5 и 4

	
	3
	4 и 6
	4 и 6

	
	4
	4-35
	4-35

	ПРД
	2
	0,75-6
	-

	ПРВД
	2
	1,0-6
	-

	ПРГ-6000
	1
	-
	-

	Провода с пластмассовой изоляцией

	АВТ, АВТВ, АВТУ
	2 и 3
	2,5-4
	-

	АВТВУ
	2 и 3
	2,5-4
	2,5 и 4

	
	4
	-
	2,5-16

	АМПВ
	1
	1,0-10
	1,5-10

	АМППВ
	2 и 3
	1,5-6
	-

	АПВ
	1
	2,0-120
	2,0-120

	АПВУ
	1
	2,5-120
	2,5-120

	ПВ-1 и ПВ-3
	1
	0,5-95
	0,5-95

	ПВ-2
	1
	2,0-95
	2,0-95

	ПВ-4
	1
	0,5-10
	0,5-10

	АППВ
	2 и 3
	2,0-6
	-

	ППВ
	2 и 3
	0,75-4
	-

	ВПВ и ВПП
	1
	1,5-70
	1,5-70

	ПВ-Л
	1
	6
	-

	ПСВЛ и ПСВЛУ
	1
	0,75-6
	0,75-6

	СПП
	1 и 2
	0,5
	-

	Провода с нагревостойкой изоляцией

	ПАЛ, ПАЛО и ПСАЛ
	1
	-
	0,75-50

	ПСУ-155
	1
	1,5-95
	2,5

	ПСУ-180
	1
	1,0-16
	2,5

	ПРКА
	1
	0,5-2,5
	0,5-2,5

	Провода для выводов электродвигателей

	ПВБЛ
	1
	-
	2,5-50

	ПВВТ
	1
	0,75-10
	-

	ПВКВ, ПВКФ
	1
	0,75-95
	0,75-120

	РКГМ, РКГМПТ
	1
	-
	0,75-120

	ПВПОК
	1
	-
	1,0

	ПВПФ
	1
	-
	0,75-4

	ПВФС
	1
	-
	0,75-120

	ПВЭп
	1
	-
	0,75-120

	ПКФМТ
	1
	-
	1,0-300

	Примечание. Одножильные провода ПСВЛ и ПСВЛУ сечением 0,75-6 мм2 применяются на напряжение 1000 В и более; ПВФР сечением 6-25 мм2 – на 2000 В; ПДПВ и ПВПВМ сечением 16-35 мм2 – на 3000 В; ПРГ-6000 сечением 6-95 мм2, ПВКФ-6 сечением 10-120 мм2 – на 6000 В; ПВКФЭ-10 сечением 120 мм2 – на 10000 В; ПКФМТ сечением 10-300 мм2 – на 1500 


10.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦМОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВОДОВ 

Токопроводящие жилы проводов изготовляют из медных, алюминиевых или алюмомедных проволок различных типов скрутки по ГОСТ 22483-77.

Провода изготовляют с изоляцией из резины на каучуковой или кремнийорганической основе, ПВХ пластиката, ПЭ и его разных модификаций (самозатухающего и др.) или других нагревостойких материалов. Провода с изоляцией из резины типов РТИ-1 и РТИ-2 допускают длительный нагрев токопроводящих жил до +65°С, а провода с ПВХ и ПЭ (в том числе с изоляцией из самозатухающего ПЭ) до +70°С. Провода нагревостойкостью до 85°С изготовляют с резиновой изоляцией на основе этиленпропиленового каучука и бутилкаучука, а до 180°С - с кремнийорганической или фторсилоксановой изоляцией. Допустимое отклонение от номинальной толщины изоляции в большинстве случаев - 10%.

Для защиты проводов с резиновой изоляцией от механических воздействий и действия света и влаги применяют оболочки из шланговых резин, ПВХ пластиката и из металлических лент с фальцованным швом. Применяют также оплетку хлопчатобумажной пряжей, пропитанной противогнилостным составом или покрытой нитро- или этилцеллюлозным лаком; стеклопряжей, покрытой кремнийорганическим лаком, или стальной оцинкованной проволокой. Допустимое отклонение от номинальной толщины резиновой и пластмассовой оболочки -20%. Допустимое отклонение от расчетных диаметров проводов +10%.

Монтаж всех видов проводов допускается при температуре не ниже -15°С. Эксплуатационные показатели проводов приведены в табл. 10.3.

Преимущественные области применения некоторых проводов указаны в табл. 10.1.

Выводные провода выпускаются следующих классов нагревостойкости:

А - ПВБЛ, ПВВТ, ПВПОК, ПВФР;

F – ПВКФ, ПВКФ-6, ПВКФЭ-10, ПДПВ, ПДПВМ;

Н - ПВКВ, РКГМ, ПВПФ, ПКФВТ, ПКФМТ, ПВКФ-6, ПВКФ-10, ПВКФ, ПВКФЭ-10;

С - РКГМПТ.

Нагревостойкость проводов ПДПВ, ПДПВМ, ПВЭп 80-90°С.

Таблица 10.3. Эксплуатационные показатели проводов для электротехнических установок

	Марка
	Классы гибкости жил
	Температура окружающей среды, °С
	Предельный радиус изгиба провода
	Строительная длина, м

	
	
	плюс
	минус
	
	нормальная
	маломеры
	% к партии

	Провода с резиновой изоляцией

	ПРГИ, ПРГН
	2, 3, 4
	40
	50
	5 D
	100
	20
	10

	ПРТО, АПРТО, АПРИ, ПРИ, ПРН
	1, 2
	40
	50
	5 D
	100
	20
	10

	АПРФ, ПРФ, ПРФл
	1
	50
	40
	10 D
	50
	15
	10

	АПРН
	1, 2
	40
	50
	5 D
	100
	20
	10

	ПРП, ПРРП
	2, 3, 4
	50
	40
	10 D
	50
	15
	10

	ПРД, ПРВД
	2, 4
	50
	40
	10 D
	100
	20
	10

	ПРГ-6000
	4
	55
	50
	10 D
	50
	3
	20

	АРТ
	1, 2
	50
	40
	10 D
	110
	25
	10

	Провода с пластмассовой изоляцией

	АВТ, АВТУ, АВТВ, АВТВУ
	1, 2
	50
	40
	-
	110
	25
	10

	АМПВ, АМППВ
	1, 2, 3
	40
	50
	-
	100
	20
	20

	АПВ, АППВ
	1, 2
	40
	50
	10 D
	100
	20
	20

	ВПВ, ВПП
	2, 3
	50
	40
	-
	70-600
	7
	7

	ПВ-1
	1, 2
	40
	50
	10 D
	100
	20
	10

	ПВ-2
	2, 3
	40
	50
	5 D
	100
	20
	10

	ПВ-3
	2, 3, 4
	40
	50
	5 D
	100
	20
	10

	ПВ-4
	4, 5
	40
	50
	5 D
	100
	25
	10

	ПВ-Л
	1
	50
	40
	-
	50
	10
	20

	ВПВ
	1, 2
	40
	50
	10 D
	100
	20
	10

	ПСВЛ
	2, 3, 4
	70
	40
	-
	15
	8
	25

	ПСВЛУ
	2, 3, 4
	70
	40
	-
	100
	25
	30

	СПП
	4
	60
	50
	-
	1ж-200-1300
	200
	5

	
	
	
	
	
	2ж-520±20
	200
	5

	Провода с нагревостойкой изоляцией

	ПАЛ, ПАЛО, ПСАЛ
	4, 5
	200
	50
	(6-15)/D
	10
	1,5
	15

	ПСУ-155
	1, 2, 4
	155
	60
	(8, 10)/D
	15
	По соглашению

	ПСУ-180
	1, 4
	180
	60
	(8, 10)/D
	15
	То же

	ПРКА
	2, 4
	180
	50
	10 D
	20
	5
	10

	Провода для выводов электродвигателей

	ПВБЛ
	4
	105
	40
	-
	50
	1,5
	25

	ПВВТ
	4
	105
	40
	-
	50, 100
	20
	25

	ПВКВ
	4, 5
	180
	60
	-
	50, 100
	20
	25

	ПВКФ
	4, 5
	155
	60
	-
	50, 100
	3,5
	25

	ПВКФ-6, ПВКФЭ-10
	2, 3
	155, 180
	60
	5 D
	15
	3
	15

	ПВПОК
	4, 5
	105
	50
	-
	100
	20
	20

	ПВПФ
	5
	180
	60
	2 D
	50
	5
	20

	ПВФР
	4
	130
	40
	-
	20
	По соглашению

	ПВФС
	4
	180
	60
	-
	50, 100
	20
	25

	ПВЭп
	3, 4
	105
	40
	-
	50
	1,5
	25

	ПДВП, ПДВМ
	1
	90
	40
	10 D
	10
	По соглашению

	ПДПВ, ПДПВМ
	3, 4
	90
	40
	-
	10
	То же

	ПКФВТ
	5
	80
	60
	5 D
	50
	5
	20

	ПКФМТ
	3
	80
	60
	5 D
	50
	5
	20

	РКГМ
	4
	180
	60
	-
	50, 100
	20
	25

	РКГМПТ
	4
	200
	60
	-
	50, 100
	20
	25


10.3. ПРОВОДА С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

Провода с резиновой изоляцией для электротехнических установок отличаются токопроводящими жилами (алюминиевые или медные), видом изоляции, степенью гибкости проводов, материалом оболочек или защитных покрытий (резиновая или пластмассовая оболочка, оплетка пряжей или проволоками, металлическая оболочка).

В табл. 10.4 приведено соотношение сечений основных и заземляющих жил. Трехжильные провода ПРТО (рис. 10.1) и АПРТО могут иметь заземляющую или нулевую жилу. Данные о толщинах резиновой изоляции и оболочек указаны в табл. 10.5. Предельно допустимое отклонение от толщины изоляции — 10%, оболочки — 20%.

Несущий трос провода АРТ сечением от 2*2,5 до 4*6 мм2 состоит из 19 стальных проколок диаметром 0,5 мм, а сечением от 4* 10 до 4* 35 мм2 — из 49 проволок диаметром 0,5 мм. На скрученные тросы накладывают резиновую изоляцию. Разрывное усилие — соответственно 6 и 12 кН. Изолированные жилы скручивают вокруг троса с шагом от 10 до 12 D в правом направлении.

На изолированные резиной жилы провода ПРД (рис. 10.2) накладывают оплетку крученой хлопчатобумажной пряжей плотностью не менее 96%, а на жилы провода ПРВД (рис. 10.3) сечением до 2,5 мм2 - оболочку из ПВХ пластиката любого цвета толщиной 0,2 мм, и для остальных сечений толщиной 0,25 мм. Жилы провода ПРД и ПРВД скручивают между собой в пару с шагом не более 10 D.

Провод АППР имеет разделительное основание, размеры которого приведены ниже:

	Число жил и сечение, мм2
	2*2,5
	2*4
	2*6
	2*10
	3*2,5

	Ширина и толщина, мм
	4*1,2
	4*1,2
	5*1,4
	5*1,6
	4*1,2


Поверх токопроводящей жилы провода ПРГ-6000 (рис. 10.4) допускается наложение ПЭТФ пленки. Жилу изолируют резиной типа РТИ-1, причем допускается обмотка ее лентой из прорезиненной ткани или пленкой из синтетического материала. На изолированные жилы накладывают оплетку из хлопчатобумажной пряжи плотностью не менее 70% и пропитывают противогнилостным составом.

Жилы проводов ПРП и ПРРП скручивают с шагом не более 16 D, жилы остальных проводов укладывают параллельно. На скрученные или параллельно уложенные жилы провода ПРП (рис. 10.5) последовательно накладывают: две прорезиненные ленты и оплетку стальными оцинкованными проволоками диаметром 0,3 мм; в проводе ПРРП (рис. 10.6) — резиновую оболочку, прорезиненную тканевую ленту и оплетку стальными оцинкованными проволоками диаметром 0,3 мм.

Допускается: в одножильных проводах ПРП дополнительное наложение обмотки одной прорезиненной тканевой лентой с перекрытием не менее 50%; в проводах ПРРП по скрученным жилам дополнительное наложение лент ПЭТФ или другой равноценной пленки или обмотки прорезиненной тканевой лентой или хлопчатобумажной пряжей; наложение оплетки стальными оцинкованными проволоками диаметром 0,3 мм поверх резиновой оболочки; применение лент из ПЭТФ или другой равноценной пленки взамен прорезиненной тканевой ленты; в проводах АПРФ, ПРФ и ПРФл (рис. 10.7) - замена ПЭТФ пленки другой равноценной пленкой или прорезиненной тканевой лентой, в проводах всех марок — заполнение резиновыми жгутами или кабельной пряжей. Ленты накладывают с перекрытием не менее 20%, плотность оплетки не менее 80%.

В проводах всех марок, выпускаемых по ГОСТ 20520-80, допускаются токопроводящие жилы с числом проволок, превышающим стандартное. Скрутка проволок в жилах производится в противоположные стороны, но допускается и скрутка в одну сторону.

В проводах ПРГН и ПРГИ (рис. 10.8, 10.9) сечением свыше 16 мм2 при наложении изоляции на АНВ между токопроводящей жилой и изоляцией накладывают сепаратор из ПЭТФ или другой равноценной синтетической пленки. В проводах остальных марок прокладка сепаратора допускается. В параллельно уложенных двух- и трехжильных проводах АППР имеется разделительное основание для крепления проводов (размеры указаны в табл. 10.5). Изолированные жилы четырехжильных проводов скручивают с шагом не более 13 D.

Изолированные жилы проводов ПРТО и АПРТО скручивают с шагом не более 20 D и обматывают или продольно накладывают ПЭТФ иди другую равноценную синтетическую пленку. В многожильных (свыше четырех) проводах в каждом повиве две смежные жилы имеют расцветку, отличающуюся друг от друга и от расцветки остальных жил, или нумерацию. Заземляющие жилы имеют зелено-желтую расцветку. Поверх изолированной жилы в одножильных проводах и поверх обмотки в многожильных проводах ПРТО и АПРТО накладывают оплетку или два слоя обмотки хлопчатобумажной пряжей плотностью не менее 70% в противоположные стороны и пропитывают противогнилостным составом.

Внешний диаметр и масса проводов с резиновой изоляцией приведены в табл. 10.6 - 10.11. Допустимые отклонения внешнего диаметра +10%.

Таблица 10.4. Соотношение сечений основных жил и жил заземления проводов для электротехнических установок

	Сечение жил, мм2
	Сечение жил, мм2
	Сечение жил, мм2

	основных
	заземления
	основных
	заземления
	основных
	заземления

	0,75
	0,75
	6,0
	4
	50
	16

	1,0
	1,0
	10
	6
	70
	25

	1,5
	1,0
	16
	6
	95
	35

	2,5
	1,5
	25
	10
	120
	35

	4,0
	2,5
	35
	10
	150
	50


[image: image1.png]



Рисунок 10.1. Схема провода марки ПРТО

Таблица 10.5. Толщина изоляции и оболочки проводов для электротехнических установок

	S, мм2
	Толщина изоляции проводов, мм
	Толщина оболочки, мм, ПРН, АПРН, ПРГН

	
	ПРП, ПРТО, АПРТО
	ПРИ, АПРИ, ПРГИ,
	ПРН, АПРН, ПРГН
	АППР
	ПРРП, АПРФ, ПРФ, ПРФл
	ПВБЛ, ПВКФ, ПВКВ
	РКГМ, РКГМПТ
	АРТ
	ПРВД, ПРД
	ПРГ-6000
	

	
	
	
	
	
	
	380 В
	660 В
	
	
	
	
	


	0,75
	1,0
	1,2
	-
	-
	1,0
	0,6
	1,0
	0,8
	-
	0,6
	-
	-

	1,0
	1,0
	1,2
	-
	-
	1,0
	0,6
	1,0
	0,8
	-
	0,6
	-
	0,4

	1,5
	1,0
	1,2
	0,8
	-
	1,0
	0,6
	1,0
	0,8
	1,2
	0,6
	-
	0,4

	2,5
	1,0
	1,2
	0,8
	1,6
	1,0
	0,8
	1,0
	0,9
	1,2
	0,6
	-
	0,4

	4
	1,0
	1,2
	0,8
	1,6
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,2
	0,6
	-
	0,4

	6
	1,0
	1,2
	0,8
	1,6
	1,0
	0,8
	1,0
	1,0
	1,2
	0,6
	3,2
	0,4

	10
	1,2
	1,4
	1,0
	1,8
	1,2
	1,0
	1,2
	1,2
	2,0
	-
	3,4
	0,4

	16
	1,2
	1,4
	1,0
	-
	1,2
	1,0
	1,2
	1,2
	2,0
	-
	3,4
	0,4

	25
	1,4
	1,7
	1,2
	-
	1,4
	1,2
	1,4
	1,4
	2,0
	-
	3,6
	0,5

	35
	1,4
	1,7
	1,2
	-
	1,4
	1,2
	1,4
	1,4
	2,0
	-
	3,6
	0,5

	50
	1,6
	2,0
	1,4
	-
	1,6
	1,4
	1,6
	1,6
	-
	-
	3,8
	0,6

	70
	1,6
	2,0
	1,4
	-
	1,6
	1,4
	1,6
	1,6
	-
	-
	3,8
	0,6

	95
	1,8
	2,2
	1,5
	-
	1,8
	1,6
	1,8
	1,8
	-
	-
	3,8
	0,7

	120
	1,8
	2,2
	1,5
	-
	1,8
	-
	1,8
	1,8
	-
	-
	-
	0,7


[image: image2.png]



Рисунок 10.2. Провод с резиновой изоляцией марки ПРД

[image: image3.png]



Рисунок 10.3. Схема провода марки ПРВД

[image: image4.png]



Рисунок 10.4. Схема провода марки ПРГ-6000

[image: image5.png]



Рисунок 10.5. Провод марки ПРП с резиновой изоляцией

[image: image6.png]



Рисунок 10.6. Схема провода марки ПРРП

[image: image7.png]



Рисунок 10.7. Схема провода марки АПРФ

[image: image8.png]



Рисунок 10.8. Провод с резиновой изоляцией марки ПРГН

[image: image9.png]



Рисунок 10.9. Схема провода марки ПРГН

Таблица 10.6. Внешний диаметр и масса проводов ПРП

	S, мм2
	Число жил

	
	1
	2
	2+1
	3
	3+1
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	14
	19
	24
	30

	D, мм

	1
	5,8
	9,1
	-
	9,6
	-
	10,5
	11,4
	12,4
	12,4
	13,4
	15,7
	17,0
	19,0
	22,3
	23,6

	1,5
	6,1
	9,7
	10,2
	10,2
	11,2
	11,2
	12,2
	13,3
	13,3
	14,4
	16,9
	18,4
	20,5
	24,1
	25,6

	2,5
	6,6
	10,7
	11,3
	11,3
	12,4
	12,4
	13,6
	14,8
	14,8
	16,0
	18,9
	20,5
	23,0
	27,1
	28,8

	4
	7,1
	11,7
	12,4
	12,4
	13,6
	13,6
	-
	16,3
	16,3
	17,7
	20,9
	-
	-
	-
	-

	6
	7,7
	12,9
	13,7
	13,7
	15,0
	15,0
	-
	18,1
	18,1
	19,7
	23,3
	-
	-
	-
	-

	10
	8,9
	15,3
	16,3
	16,3
	17,9
	17,9
	-
	21,7
	21,7
	23,7
	28,1
	-
	-
	-
	-

	16
	10,7
	18,9
	18,9
	20,1
	20,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	13,0
	23,5
	23,5
	25,1
	25,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	14,0
	25,5
	25,5
	27,3
	28,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	15,9
	29,3
	29,3
	31,3
	32,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	19,3
	36,1
	36,1
	38,7
	40,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	21,1
	39,7
	39,7
	42,5
	44,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	g, кг/км

	1
	74
	124
	-
	156
	-
	186
	218
	252
	272
	304
	377
	480
	616
	755
	903

	1,5
	78,7
	145
	175
	181
	214
	220
	258
	299
	327
	362
	459
	602
	754
	934
	1127

	2,5
	103
	189
	220
	234
	277
	287
	341
	402
	442
	501
	620
	805
	1048
	1308
	1583

	4
	121
	227
	276
	293
	346
	362
	-
	509
	569
	646
	795
	-
	-
	-
	-

	6
	148
	287
	351
	376
	461
	485
	-
	684
	761
	864
	1070
	-
	-
	-
	-

	10
	215
	432
	516
	591
	690
	753
	-
	1070
	1212
	1346
	1711
	-
	-
	-
	-

	16
	298
	585
	669
	799
	888
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	433
	877
	1012
	1210
	1367
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	541
	1091
	1223
	1526
	1673
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	704
	1435
	1636
	2025
	2235
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	966
	1953
	2279
	2710
	3116
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	1266
	2579
	3002
	3729
	4162
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 10.7. Внешний диаметр и масса проводов ПРРП

	S, мм2
	Число жил

	
	1
	2
	2+1
	3
	3+1
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	14
	19
	24
	30

	D, мм

	1
	7,6
	11,4
	 
	12,0
	 
	12,8
	13,8
	14,8
	14,8
	16,4
	18,7
	20,0
	22,4
	25,7
	27,6

	1,5
	7,9
	12,1
	12,6
	12,6
	13,6
	13,6
	14,6
	16,3
	16,3
	17,4
	19,9
	21,8
	23,9
	28,1
	29,6

	2,5
	8,4
	13,1
	13,7
	13,7
	14,8
	14,8
	16,6
	17,8
	17,8
	19,0
	22,3
	23,9
	27,0
	31,1
	33,2

	4
	8,9
	14,1
	14,8
	14,8
	16,6
	16,6
	 
	19,3
	19,3
	21,1
	24,3
	 
	 
	 
	 

	6
	9,5
	15,9
	16,7
	16,7
	18,0
	18,0
	 
	21,5
	21,5
	23,1
	27,3
	 
	 
	 
	 

	10
	11,3
	18,3
	19,3
	19,3
	21,3
	21,3
	 
	25,1
	25,1
	27,6
	32,5
	 
	 
	 
	 

	16
	13,1
	22,3
	22,3
	23,5
	24,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	16
	27,5
	27,5
	29,1
	29,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	17
	29,5
	29,5
	31,3
	32,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	18,9
	33,7
	33,7
	35,7
	36,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	22,7
	40,5
	40,5
	43,1
	44,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	24,5
	44,1
	44,1
	46,9
	48,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g, кг/км

	1
	106
	216
	 
	239
	 
	273
	309
	361
	374
	433
	549
	647
	802
	1009
	1181

	1,5
	115
	241
	267
	272
	309
	314
	365
	440
	459
	508
	644
	778
	961
	1213
	1427

	2,5
	137
	293
	326
	335
	392
	398
	485
	558
	593
	681
	848
	1036
	1316
	1613
	1910

	4
	158
	346
	408
	412
	506
	513
	 
	671
	729
	827
	1010
	 
	 
	 
	 

	6
	194
	471
	534
	550
	656
	670
	 
	872
	1026
	1077
	1358
	 
	 
	 
	 

	10
	292
	680
	741
	832
	928
	1003
	 
	1362
	1502
	1646
	2083
	 
	 
	 
	 

	16
	365
	885
	935
	1084
	1155
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	548
	1344
	1426
	1646
	1763
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	657
	1627
	1705
	2019
	2158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	840
	2127
	2245
	2651
	2844
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	1133
	2925
	3113
	3658
	3945
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	1411
	3741
	3988
	4727
	5078
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 10.8. Внешний диаметр и масса проводов с резиновой изоляцией АПРФ, ПРФ и ПРФл

	n*S, мм2
	АПРФ
	ПРФ
	ПРФл

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	1*1,0
	 
	 
	4,3
	40
	4,2
	64,6

	2*1,0
	 
	 
	7,5
	75,1
	7,4
	113

	2*2,0 + 1*1,0
	 
	 
	7,9
	96,0
	7,8
	137

	3*1,0
	 
	 
	7,9
	96,0
	7,8
	137

	3*1,0 + 1*1,0
	 
	 
	8,7
	118,0
	8,6
	159

	1*1,5
	 
	 
	4,6
	45,3
	4,5
	70,3

	2*1,5
	 
	 
	7,9
	88
	7,8
	131

	2*1,5 + 1*1,0
	 
	 
	8,5
	108
	8,3
	149

	3*1,5
	 
	 
	8,5
	131
	8,4
	154

	3*1,5 + 1*1,0
	 
	 
	9,3
	113
	9,2
	180

	1*2,5
	5,0
	43
	5,0
	138
	4,9
	85,6

	2*2,5
	8,7
	81,5
	8,7
	58
	8,6
	153

	2*2,5 + 1*1,5
	 
	103
	9,3
	112
	9,2
	181

	2*2,5 + 1*2,5
	9,3
	 
	 
	137
	 
	 

	3*2,5
	9,3
	103
	9,3
	148
	9,2
	192

	3*2,5 + 1*1,5
	 
	129
	10,3
	178
	10,2
	227

	3*2,5 + 1*2,5
	10,5
	129
	 
	 
	 
	 

	1*4,0
	5,4
	51
	5,4
	75,3
	5,3
	104

	2*4,0
	9,7
	99,2
	9,7
	148
	9,6
	194

	2*4,0 + 1*2,5
	10,3
	120
	10,3
	184
	10,2
	239

	3*4,0
	10,3
	127
	10,3
	200
	10,2
	249

	3*4,0 + 1*2,5
	11,4
	153
	11,4
	241
	11,3
	294


Таблица 10.9. Внешний диаметр проводов с резиновой изоляцией ПРТО, АПРТО и АРТ

	S, мм2
	ПРТО и АПРТО
	АРТ

	
	Число жил

	
	1
	2
	3
	3+1
	4
	7
	10
	14
	2
	3
	4

	0,75
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,0
	3,8
	7,5
	7,9
	9,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,5
	4,1
	8,0
	8,8
	9,6
	9,6
	11,6
	15,0
	16,4
	 
	 
	 

	2,5
	4,5
	9,0
	9,6
	10,6
	10,6
	12,8
	16,5
	18,6
	9,0
	 
	 

	4,0
	5,0
	10,0
	10,6
	11,7
	11,7
	14,2
	 
	 
	10,1
	11,3
	12,7

	6,0
	5,5
	11,0
	11,7
	12,9
	12,9
	15,7
	 
	 
	 
	12,5
	14,0

	10,0
	6,7
	13,4
	14,3
	15,8
	15,8
	19,9
	 
	 
	 
	 
	20,5

	16,0
	8,4
	17,7
	18,9
	21,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,6

	25,0
	10,1
	21,1
	22,5
	25,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,1

	35,0
	11,3
	23,4
	25,0
	27,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,3

	50,0
	13,2
	27,5
	29,5
	32,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70,0
	14,8
	30,7
	32,9
	36,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95,0
	17,1
	35,3
	37,9
	42,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120,0
	19,3
	38,9
	41,6
	46,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 10.10. Внешние размеры, мм, проводов с резиновой изоляцией ПРН, ПРИ, ПРГН, ПРГИ, АПРН, АПРИ и АППР

	S, мм2
	ПРН, ПРИ
	ПРГН, ПРГИ
	АПРН, АПРИ
	АППР

	
	
	
	
	двухжильные
	трехжильные
	четырехжильные

	0,75
	3,4
	3,5
	-
	-
	-
	-

	1,0
	3,5
	3,6
	-
	-
	-
	-

	1,5
	3,8
	3,9
	-
	-
	-
	-

	2,5
	4,2
	4,4
	4,2
	5*14,0
	5*19,0
	12,1

	4,0
	4,7
	5,0
	4,7
	5,6*15,2
	-
	13,5

	6,0
	5,2
	5,6
	5,2
	6,0*17,0
	-
	14,5

	10,0
	6,4
	6,8
	6,4
	7,2*19,4
	-
	17,3

	16,0
	7,9
	8,6
	7,9
	-
	-
	-

	25,0
	9,8
	11,9
	9,8
	-
	-
	-

	35,0
	11,0
	12,1
	11,0
	-
	-
	-

	50,0
	12,9
	14,8
	13,1
	-
	-
	-

	70,0
	14,7
	16,6
	14,7
	-
	-
	-

	95,0
	17,0
	19,2
	17,0
	-
	-
	-

	120,0
	18,6
	21,4
	18,7
	-
	-
	-


Таблица 10.11. Внешний диаметр и масса проводов с резиновой изоляцией ПРД, ПРВД и ПРГ-6000

	S, мм2
	ПРД
	ПРВД
	ПРГ-6000

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	0,75
	6,0
	3,2
	-
	-
	-
	-

	1,0
	6,4
	39,0
	5,8
	21,1
	-
	-

	1,5
	7,0
	50,4
	6,5
	27,7
	-
	-

	2,5
	8,0
	74,5
	7,5
	41,1
	-
	-

	4,0
	9,0
	108
	8,8
	59,4
	-
	-

	6
	10,2
	153
	10,0
	81,9
	11,9
	224

	10
	-
	-
	-
	-
	12,9
	247

	16
	-
	-
	-
	-
	14,8
	336

	25
	-
	-
	-
	-
	17,4
	489

	35
	-
	-
	-
	-
	18,5
	597

	50
	-
	-
	-
	-
	20,6
	770

	70
	-
	-
	-
	-
	25,0
	1056

	95
	-
	-
	-
	-
	31,1
	1355


10.4. ПРОВОДА С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

Большинство силовых проводов с пластмассовой изоляцией изготовляют без оболочки и защитных покрытий, так как пластмассовая изоляция не нуждается в защите от действия света, влаги и устойчива к легким механическим воздействиям (рис. 10.10, 10.11), в двух- и трехжильных проводах с пластмассовой изоляцией общего назначения жилы укладывают параллельно в одной плоскости. Изоляцию накладывают так, чтобы между двумя жилами образовалось разделительное основание шириной 5 мм и толщиной 0,65 мм, предназначенное для крепления провода к стенам и потолкам с помощью гвоздей. В трехжильных проводах две жилы примыкают друг к другу, а между второй и третьей жилами имеется разделительное основание.

Провода с пластмассовой изоляцией отличаются друг от друга видами и типами токопроводящих жил, а также видами пластмассовой изоляции (ПВХ, ПЭ и ее модификации) и их толщинами (рис. 10.12, 10.13). В табл. 10.12 приведены толщины пластмассовой изоляции и оболочки, а в табл. 10.13 – 10.18 - внешние диаметры и масса проводов пластмассовой изоляцией. Предельно допустимое отклонение от толщины: изоляции - 10%, оболочки - 20%.

[image: image10.png]



Рисунок 10.10. Схема провода марки ПВ-1

[image: image11.png]



Рисунок 10.11. Схема провода марки ПВ-3

Таблица 10.12 Толщина изоляции и оболочки проводов силовых с пластмассовой и нагревостойкой изоляцией, мм

	S, мм2
	АПВ, ПВ-1, ПВ-Л
	С пластмассовой изоляцией
	С нагревостойкой изоляцией

	
	Uном, В
	ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4, ППВ, АППВ
	АВТ, АВТУ
	АВТВ, АВТВУ
	ПСВЛ
	ПСВЛУ
	ВПВ, ВПП
	АМПВ
	АМППВ
	ПСУ-155
	ПСУ-180
	ПАЛ
	ПАЛО
	ПРКА

	
	380
	660
	Uном, В
	
	
	Uном, В
	
	Uном, В
	Uном, В
	
	Uном, В
	Uном, В
	
	
	Uном, В

	
	
	
	380
	660
	
	
	220
	380
	660
	1100
	
	380
	660
	380
	660
	
	380
	660
	380
	660
	
	
	380
	660

	0,5
	0,6
	0,7
	0,6
	0,8
	-
	-
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	0,8

	0,75
	0,6
	0,7
	0,6
	0,8
	-
	-
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9
	0,62
	0,6
	1,0

	1,0
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8
	-
	-
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,4
	-
	-
	0,7
	0,8
	-
	-
	-
	0,85
	-
	0,9
	0,62
	0,6
	1,0

	1,5
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8
	-
	-
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,4
	0,6
	0,7
	0,7
	1,0
	0,7
	0,76
	-
	0,85
	-
	1,02
	0,62
	0,6
	1,0

	2,5
	0,7
	0,8
	0,7
	1,0
	1,0
	0,7
	0,6
	0,8
	0,9
	1,0
	0,4
	0,6
	0,7
	0,7
	1,0
	0,7
	0,76
	0,93
	0,85
	1,15
	1,02
	0,62
	0,8
	1,0

	4
	0,7
	0,8
	0,8
	1,0
	1,2
	0,8
	0,6
	0,8
	0,9
	1,0
	0,5
	0,7
	0,8
	0,8
	1,0
	0,8
	0,76
	-
	0,85
	-
	1,02
	0,62
	-
	-

	6
	0,7
	0,8
	0,8
	1,0
	1,2
	0,8
	0,6
	0,8
	0,9
	1,0
	0,5
	0,7
	0,8
	0,8
	1,0
	0,8
	0,76
	-
	0,85
	-
	1,02
	0,62
	-
	-

	10
	0,9
	1,0
	1,0
	1,2
	1,4
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	0,8
	1,0
	1,0
	1,2
	1,0
	0,76
	-
	0,85
	-
	1,12
	0,62
	-
	-

	16
	0,9
	1,0
	1,0
	1,2
	1,4
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	0,8
	1,0
	-
	-
	-
	0,76
	-
	0,85
	-
	1,12
	0,62
	-
	-

	25
	1,1
	1,2
	1,2
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	1,2
	-
	-
	-
	0,76
	-
	-
	-
	1,12
	0,62
	-
	-

	35
	1,1
	1,2
	1,2
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	1,2
	-
	-
	-
	0,76
	-
	-
	-
	1,61
	0,86
	-
	-

	50
	1,3
	1,4
	1,4
	1,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	1,4
	-
	-
	-
	0,76
	-
	-
	-
	1,61
	0,86
	-
	-

	70
	1,3
	1,4
	1,4
	1,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	1,4
	-
	-
	-
	0,76
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	1,5
	1,6
	1,6
	1,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,76
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	120
	1,5
	1,6
	1,6
	1,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,76
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 10.13. Внешний диаметр, мм, проводов АПВ, АПВУ, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4

	S, мм2
	АПВ и ПВ-1
	АПВУ
	ПВ-2
	ПВ-3
	ПВ-4

	
	Uном, В

	
	380
	660
	380
	660
	380
	660
	380
	660
	380
	660

	0,5
	2,0
	2,2
	-
	-
	-
	-
	2,1
	2,5
	2,1
	2,5

	0,75
	2,2
	2,4
	-
	-
	-
	-
	2,3
	2,7
	2,4
	2,8

	1,0
	2,3
	2,5
	-
	-
	-
	-
	2,6
	2,8
	2,7
	2,9

	1,2
	2,5
	2,7
	-
	-
	-
	-
	2,8
	3,0
	3,0
	3,6

	1,5
	2,6
	3,0
	-
	-
	-
	-
	3,0
	3,6
	3,8
	4,4

	2,0
	2,8
	3,2
	3,0
	3,6
	3,2
	3,8
	3,3
	3,9
	4,5
	4,9

	2,5
	3,0
	3,4
	3,4
	3,8
	3,4
	4,0
	3,5
	4,1
	5,6
	6,0

	3,0
	3,3
	3,5
	3,5
	3,9
	3,9
	4,3
	3,9
	4,3
	6,5
	6,9

	4,0
	3,7
	3,9
	3,9
	4,3
	4,2
	4,6
	4,2
	4,6
	-
	-

	5,0
	3,9
	4,1
	4,1
	4,5
	4,5
	4,9
	4,5
	4,9
	-
	-

	6,0
	4,2
	4,4
	4,4
	4,8
	4,7
	5,1
	4,8
	5,2
	-
	-

	8,0
	5,0
	5,2
	5,2
	5,6
	5,6
	6,0
	5,6
	6,0
	-
	-

	10,0
	5,4
	5,6
	5,6
	6,0
	6,1
	6,5
	6,0
	6,4
	-
	-

	16,0
	6,9
	7,1
	7,1
	7,5
	7,2
	7,6
	7,8
	8,2
	-
	-

	25,0
	8,6
	8,8
	8,8
	9,2
	9,2
	9,6
	10,1
	10,5
	-
	-

	35,0
	9,8
	10,0
	10,0
	10,4
	10,1
	10,5
	11,1
	11,5
	-
	-

	50,0
	11,5
	11,7
	11,7
	12,1
	11,9
	12,3
	13,0
	13,4
	-
	-

	70,0
	13,3
	13,5
	13,5
	13,9
	13,5
	13,9
	15,4
	15,8
	-
	-

	95,0
	15,6
	15,8
	15,8
	16,2
	15,7
	16,1
	18,2
	18,6
	-
	-

	120,0
	17,1
	17,3
	17,3
	17,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-


10.5. ПРОВОДА С НАГРЕВОСГОЙКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

Широкое развитие техники в последнее время вызвало все более увеличивающуюся потребность в проводах, изолированных более нагревостойкими материалами, чем традиционные. В связи с этим разработаны провода с нагревостойкостью до 200°С, с применением в качестве изоляции обмотки из упрочненной асбестовой ровницы и ориентированной пленки из фторопласта Ф-4 и второго слоя обмотки пленкой из фторопласта Ф-4 с внешней лакировкой (ПАЛ; ПАЛО — облегченный вариант), которые выпускаются серийно.

Так же серийно изготовляют провода ПСУ-155 и ПСУ-200 нагревостойкостью соответственно 155 и 200°С, изолированные стеклолакотканью и дельта-асбестом. Они подклеены к жиле кремнийорганическим лаком и пропитаны водно-эмульсионным лаком на основе кремний органического лака. Поверх изоляции из стеклоткани допускается наложение скрепляющей обмотки стеклянной нитью. В проводах сечением свыше 25 мм2 допускается изоляция из дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака.

В выводных проводах класса нагревостойкости Н в качестве изоляции широко применяется кремнийорганическая резина. В проводах ПРКА, используемых для монтажа осветительной арматуры, электроплит, жарочных шкафов и других электробытовых приборов, применяется кремнийорганическая резина повышенной твердости, что обеспечивает механическую прочность изоляции. По требованию заказчика провода могут быть изготовлены с изоляцией белого, зеленого, красного или желтого цвета. Допускается также изготовлять провода в оплетке лавсановой или стеклянной питью, но в этом случае нагревостойкость снижается до 130°С и внешний диаметр увеличивается соответственно на 0,7 и 0,4 мм. Данные о толщине изоляции указаны в табл. 10.12, а о внешнем диаметре и массе - в табл. 10.19 и 10.20.

Таблица 10.19 Внешний диаметр и масса нагревостойких проводов ПСУ-155 и ПСУ-180 на напряжение 380 В и ПАЛ, ПАЛО на напряжение 660 В

	S, мм2
	ПСУ-155
	ПСУ-180
	ПАЛ
	ПАЛО

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	0,75
	-
	-
	-
	-
	4,4
	27,8
	3,8
	20,3

	1,0
	-
	-
	3,6
	17,5
	4,5
	30,6
	4,0
	23,7

	1,5
	3,4
	20,6
	3,9
	23,5
	5,2
	38,0
	4,3
	30,2

	2,5
	3,7
	30,4
	4,4
	35,2
	5,8
	55,5
	5,0
	46,0

	4,0
	4,3
	45,3
	5,0
	50,2
	6,4
	72,2
	5,5
	62,2

	6
	4,7
	63,3
	5,5
	71,7
	7,4
	103,0
	6,6
	89,0

	10
	5,6
	102,5
	5,8
	112
	8,5
	147,0
	7,5
	130,0

	16
	6,9
	158,9
	7,2
	170
	9,9
	221,0
	8,9
	197,0

	25
	8,5
	249,7
	-
	-
	11,1
	316,0
	10,1
	287,5

	35
	10,6
	367,2
	-
	-
	13,8
	456,0
	12,4
	404,5

	50
	12,0
	501,3
	-
	-
	15,0
	592,2
	13,5
	539,0

	70
	13,7
	685,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	15,7
	934,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 10.20 Внешний диаметр и масса нагревостойких проводов ПСУ-155 и ПСУ-180 на напряжение 660 В и ПРКА

	S, мм2
	ПРКА
	ПСУ-155
	ПСУ-180

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	
	Номинальное напряжение, В

	
	380
	660
	660
	660

	0,5
	2,1
	9,7
	2,5
	10,8
	-
	-
	-
	-

	0,75
	2,3
	11,6
	3,1
	16,6
	-
	-
	-
	-

	1,0
	2,5
	14,0
	3,3
	19,3
	-
	-
	-
	-

	1,5
	2,8
	19,5
	3,6
	25,4
	-
	-
	-
	-

	2,5
	3,7
	14,7
	4,1
	38,4
	4,5
	33,5
	5,0
	41,4


10.6. ПРОВОДА ДЛЯ ВЫВОДОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

Провода для выводов электродвигателей изготовляют сечением от 0,75 до 120 мм2 всех классов нагревостойкости от 80 до 180°С на переменное напряжение от 380 до 6000 В. Провода изготовляют с резиновой изоляцией различных модификаций, а также с изоляцией из кремнийорганической и фторсилоксановой резины, асбестовой ровницы, резино-стеклоткани, фторопласта. Защитными покрытиями проводов служат резиновые оболочки и оплетка стеклонитью, пропитанные нагревостойким лаком и др.

В табл. 10.21 указаны значения толщин изоляции и оболочек проводов, а в табл. 10.22 - 10.24 — внешний диаметр и масса проводов для выводов электродвигателей, в табл. 10.25 — внешний диаметр и толщины оболочки и изоляции проводов ПВФР, ПДПВ и ПДПВМ.

Таблица 10.21. Толщина изоляции и оболочек проводов для выводов электродвигателей, мм

	S, мм2
	ПВБЛ, РКГМ, РКГМПТ
	ПВВТ
	ПВКФ
	ПВКВ
	ПВКФ-6
	ПВКФЭ-10
	ПВПОК
	ПВПФ
	ПВФР
	ПДПВ, ПДПВМ
	РКГМ, РКГМПТ
	ПВКФВТ, ПКФМТ

	
	
	
	Uном, В
	
	
	
	
	
	
	
	Uном, В

	
	
	
	380
	660
	380
	660
	
	
	
	
	
	
	
	220
	660
	1500

	0,35
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6
	 
	 

	0,50
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6
	 
	 

	0,75
	 
	0,7
	0,6
	1,0
	0,6
	1,0
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	0,8
	0,6
	 
	 

	1,0
	 
	0,7
	0,6
	1,0
	0,6
	1,0
	 
	 
	0,35
	0,5
	 
	 
	0,8
	0,6
	1,0
	 

	1,5
	 
	0,8
	0,6
	1,0
	0,6
	1,0
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	0,8
	0,6
	1,0
	 

	2,5
	1,0
	0,8
	0,8
	1,0
	0,8
	1,0
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	0,9
	0,8
	1,0
	 

	4
	1,0
	1,0
	0,8
	1,0
	0,8
	1,0
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	1,0
	0,8
	1,0
	 

	6
	1,0
	1,0
	0,8
	1,0
	0,8
	1,0
	 
	 
	 
	 
	0,6/1,4
	5,0
	1,0
	0,8
	1,0
	 

	10
	1,2
	1,2
	1,0
	1,2
	1,0
	1,2
	5,0/0,6
	6,0/0,8
	 
	 
	0,6/1,9
	5,0
	1,2
	1,0
	1,2
	 

	16
	1,2
	 
	1,0
	1,2
	1,0
	1,2
	5,0/0,6
	6,0/0,8
	 
	 
	0,7/1,9
	5,0
	1,2
	1,0
	1,2
	 

	25
	1,4
	 
	1,2
	1,4
	1,2
	1,4
	5,0/0,6
	6,0/0,8
	 
	 
	0,8/1,9
	 
	1,4
	1,2
	1,4
	 

	35
	1,4
	 
	1,2
	1,4
	1,2
	1,4
	5,0/1,0
	6,0/1,0
	 
	 
	 
	 
	1,4
	1,2
	1,4
	 

	50
	1,6
	 
	1,4
	1,6
	1,4
	1,6
	5,0/1,0
	6,0/1,0
	 
	 
	 
	 
	1,6
	1,4
	1,6
	 

	70
	1,6
	 
	1,4
	1,6
	1,4
	1,6
	5,0/1,0
	6,0/1,0
	 
	 
	 
	 
	1,6
	1,4
	1,6
	2,4

	95
	1,8
	 
	1,6
	1,8
	1,6
	1,8
	5,0/1,2
	6,0/1,2
	 
	 
	 
	 
	1,8
	1,6
	1,8
	 

	120
	1,8
	 
	 
	1,8
	 
	1,8
	5,0/1,2
	6,0/1,2
	 
	 
	 
	 
	1,8
	1,6
	1,8
	 

	Примечание. Для проводов ПВКФ-6, ПВКФЭ-10, ПВФР в знаменателе дроби указана толщина оболочки.


Таблица 10.22. Внешний диаметр и масса проводов для выводов электродвигателей ПВКФ-6, ПВКФЭ-10, ПВПОК, ПВПФ, ПВФР, ПВЭп, ПДПВ, ПДПВМ

	S, мм2
	ПВКФ-6
	ПВКФЭ-10
	ПВПОК
	ПВПФ
	ПВФР
	ПВЭп
	ПДПВ и ПДПВМ

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,18
	12,1
	 
	 
	3,6
	20,0
	 
	 

	1,0
	 
	 
	 
	 
	2,15
	11,4
	2,32
	14,1
	 
	 
	3,7
	23,0
	 
	 

	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,65
	20,1
	 
	 
	4,1
	28,3
	 
	 

	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,17
	31,8
	 
	 
	4,5
	38,2
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,67
	45,5
	 
	 
	5,1
	53,6
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,0
	116,2
	5,6
	79
	 
	 

	10
	16,1
	344/346
	19,5
	485/488
	 
	 
	 
	 
	10,0
	178,0
	7,3
	122
	 
	 

	16
	17,3
	430/432
	20,7
	581/584
	 
	 
	 
	 
	11,4
	254,0
	8,7
	185
	15,7
	215

	25
	18,6
	555/557
	22,0
	718/721
	 
	 
	 
	 
	13,1
	356,0
	10,7
	280
	17,0
	341

	35
	20,7
	713/712
	24,1
	891/895
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,1
	394
	18,0
	475

	50
	22,2
	874/878
	25,6
	1066/1069
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,1
	565
	 
	 

	70
	24,6
	1130/1134
	28,2
	1340/1345
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,7
	741
	 
	 

	95
	26,7
	1358/1459
	30,5
	1694/1699
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,8
	998
	 
	 

	120
	28,6
	1754/1761
	32,3
	2010/2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,0
	1036
	 
	 

	Примечание. В числителе указана масса проводов с классом нагревостойкости F, а в знаменателе – с классом нагревостойкости Н


Таблица 10.23. Внешний диаметр проводов для выводов электродвигателей ПВБЛ, ПВВТ, РКГМ, РКГМПТ, ПВКФ, ПВКВ

	S, мм2
	ПВБЛ
	ПВВТ
	РКГМ
	РКГМПТ
	ПВКФ и ПВКВ

	
	
	
	
	
	380 В
	660 В

	0,75
	-
	2,5
	3,2
	3,2
	2,8
	3,6

	1,0
	-
	2,7
	3,3
	3,3
	2,9
	3,7

	1,5
	-
	3,1
	3,7
	3,7
	3,3
	4,1

	2,5
	4,5
	3,5
	4,3
	4,3
	4,1
	4,5

	4
	5,1
	4,3
	5,1
	5,1
	4,7
	5,1

	6
	5,6
	4,8
	5,6
	5,6
	5,2
	5,6

	10
	7,3
	6,5
	7,3
	7,3
	7,1
	7,5

	16
	8,7
	-
	8,7
	8,7
	8,5
	8,9

	25
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,5
	10,9

	35
	12,1
	-
	12,1
	12,1
	11,9
	12,3

	50
	15,1
	-
	15,1
	15,1
	14,9
	15,3

	70
	-
	-
	16,7
	16,7
	16,5
	16,9

	95
	-
	-
	18,8
	18,8
	18,6
	19,0

	120
	-
	-
	20,8
	20,8
	-
	21,2


Таблица 10.24. Внешний диаметр и масса проводов для выводов тяговых электродвигателей ПКФВТ и ПКФМТ

	S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	Uном, В

	
	220
	660
	1500
	220
	660
	1500

	0,12
	1,9
	-
	-
	4,8
	-
	-

	0,20
	2,0
	-
	-
	6,1
	-
	-

	0,35
	2,2
	-
	-
	8,1
	-
	-

	0,50
	2,5
	-
	-
	10,9
	-
	-

	0,75
	2,8
	-
	-
	14,1
	-
	-

	1,0
	2,9
	3,8
	4,6
	16,9
	23
	35

	1,5
	3,5
	4,3
	4,9
	18,4
	25
	44

	2,5
	4,5
	4,9
	5,8
	41,5
	46
	66

	4
	5,2
	5,6
	6,4
	57,3
	62
	85

	6
	5,9
	6,3
	7,4
	79,8
	85
	111

	10
	7,9
	8,3
	8,7
	133
	140
	173

	16
	8,8
	9,2
	9,9
	194
	202
	240

	25
	10,8
	11,2
	11,6
	296
	307
	352

	35
	13,0
	13,4
	14,0
	406
	418
	472

	50
	15,0
	15,4
	15,4
	573
	567
	649

	70
	16,7
	17,1
	18,5
	782
	798
	865

	95
	-
	19,6
	19,5
	-
	1047
	1124

	120
	-
	21,2
	22,2
	-
	1315
	1398

	150
	-
	24,5
	25,3
	-
	1641
	1737

	185
	-
	26,7
	28,8
	-
	1998
	2102

	240
	-
	29,3
	30,5
	-
	2607
	2721

	300
	-
	33,9
	33,1
	-
	3256
	3387


Таблица 10.25. Данные проводов ПВФР, ПДПВ и ПДПВМ

	S, мм2
	Число проволок, диаметр проволоки, мм
	Толщина изоляции, мм
	Толщина оболочки, мм
	Максимальный внешний диаметр, мм

	
	ПВФР
	ПДПВ, ПДПВМ
	ПВФР
	ПДПВ, ПДПВМ
	ПВФР
	ПДПВ, ПДПВМ
	ПВФР
	ПДПВ, ПДПВМ

	6
	84*0,30
	-
	0,6
	-
	1,4
	-
	8,0
	-

	10
	140*0,30
	-
	0,6
	-
	1,9
	-
	10,0
	-

	16
	224*0,30
	19*1,04
	0,7
	1,5
	1,9
	1,5
	11,4
	11,7

	25
	342*0,30
	19*1,35
	0,8
	1,5
	1,9
	1,5
	13,1
	13,0

	35
	-
	19*1,53
	-
	1,5
	-
	1,5
	-
	14,0


10.7. ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДОВ 

Провода силовые в процессе производства и при выпуске подвергают обязательным электрическим испытаниям отдельных изолированных жил до наложения оболочки и защитных покрытий или в готовом виде или дважды (изолированные жилы и готовые провода). В табл. 10.26 приведены нормы электрических испытаний проводов, а в табл. 10.27 —физико-механические и другие свойства.

Токопроводящие алюмомедные жилы в зависимости от сечения имеют следующее значение электрического сопротивления на длине 1 км:

	Сечение, мм2
	1,0
	1,5
	2,5
	4,0
	6
	10

	Сопротивление, Ом
	28,3
	19,25
	11,65
	7,18
	4,84
	2,86


Температурный коэффициент алюмомедных жил соответствует температурному коэффициенту алюминиевых жил по ГОСТ 7229-76

Допустимые токовые нагрузки проводов с алюмомедными жилами соответствуют табл.10.28.

Таблица 10.26. Нормы электрических испытаний проводов для электрических установок

	Марка
	Испытание изолированных жил без защитного покрытия или оболочки
	Испытание готовых проводов

	Провода с резиновой изоляцией

	ПРТО, АПРТО, АРТ и АППР (четырехжильные)
	Переменным напряжением по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78)
	Переменным напряжением 3000 В частоты 50 Гц по категории ЭИ-1 (ГОСТ 23286-78) без погружения в воду (кроме одножильных АППР)

	ПРН, АПРН, ПРГН, ПРИ, АПРИ, ПРГИ и АППР (двух- и трехжильные)
	-
	Переменным напряжением по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78)

	ПРГ-6000
	Переменным напряжением по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78)
	До наложения хлопчатобумажной оплетки переменным напряжением 15 кВ частоты 50 Гц в течение 5 мин после 6 ч пребывания в воде при температуре до 25°С

	ПРД, ПРВД
	-
	Переменным напряжением 2,0 кВ в течение 5 мин без погружения в воду

	ПРП, ПРРП, АПРФ, ПРФ, ПРФл
	Переменным напряжением по категории ЭИ-1 (ГОСТ 23286-78) в течение 5 мин после 6 ч пребывания в воде. Допускается испытание по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78)
	Переменным напряжением без погружения в воду. Сопротивление изоляции не менее 50*106 Ом*км

	Провода с пластмассовой изоляцией

	АПВ, АППВ, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4, ППВ, ПВ-л, АНПВ, АМППВ
	-
	Переменным напряжением 2,5 кВ в течение 15 мин после 24 ч пребывания в воде проводов на напряжение 380/660 В, переменным напряжением 3 кВ - проводов на напряжение 660/1140 В. Сопротивление изоляции при расчете на 1 км провода, измеренное в воде при +70°С, должно быть не менее указанного ниже: 

Сечение жил, мм2Сопротивление изоляции 106 Ом
АПВ, АППВ, ППВ, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-Л, АМПВ, АМППВ
ПВ-3, ПВ-4
0,5
0,015
0,013
0,75
0,013
0,011
1,0
0,011
0,10
1,5
0,011
0,10 

	АВТ, АВТУ, АВТВ, АВТВУ
	Переменным напряжением по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78)
	Переменным напряжением категории ЭИ-1 без погружения в воду

	ВПВ, ВПП
	-
	Переменным напряжением 2 кВ в течение 1 мин после пребывания в воде в течение 3 ч проводов на напряжение 380 В и переменным напряжением 2,5 кВ проводов на напряжение 660 В. Сопротивление изоляции не менее 50*106 Ом*км

	СПП
	Переменным напряжением 6 кВ на АСИ
	Переменным напряжением 2 кВ или постоянным напряжением 5 кВ после пребывания в воде в течение 3 ч. Сопротивление изоляции 500*106 Ом*км

	ПСВЛ, ПСВЛУ
	Переменным напряжением по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78) Толщина изоляции, мм Напряжение, кВ 0,4
3,0
0,5
4,0
0,6
5,0
0,7
6,0
0,8
7,0
0,9
7,5
1,0
8,0 
	Переменным напряжением в течение 5 мин: Переменное напряжение, кВ Номинальное напряжение, В 1,0
127
2,5
220
3,0
380
3,5
660
4,0
1000
Сопротивление изоляции провода ПСВЛ при температуре 20°С не менее 1*106 Ом*км

	Провода для выводов электродвигателей и провода с нагревостойкой изоляцией

	ПВБЛ, ПВВТ, ПВКФ, ПВКВ, РКГМ, РКГМПТ
	-
	Переменным напряжением 2,5 кВ проводов РКГМ, РКГМПТ, ПВБЛ (без оплетки) в воде в течение 5 мин; переменным напряжением 2 кВ проводов ПВВТ, ПВКВ, ПВКФ на напряжение 380 В. Измеренное после пребывания в воде в течение 3 ч при +20°С сопротивление изоляции проводов: ПВВТ, ПВКВ, ПВКФ на 380 В и РКГМ, РКГМПТ на 660 В 10*106 Ом*км; ПВВТ, ПВКВ, ПВКФ на 660 В - 20*106 Ом*км ; ПВБЛ на 660 В - 5*106 Ом*км

	ПВКФ-6 и ПВКФЭ-10
	-
	Переменным напряжением соответственно 15 и 21 кВ после 6 ч пребывания в воде при (20 ± 5)°С в течение 5 мин. Переменным напряжением соответственно 21 и 35 кВ в нормальных условиях в течение 5 мин. Сопротивление изоляции после 6 ч пребывания в воде при температуре (20 ± 5)°С проводов обеих марок не менее 200*106 Ом*км. Тангенс угла диэлектрических потерь не более 0,1

	ПВПОК
	Сопротивление изоляции при температуре 20°С не менее 10*106 Ом*км
	Переменным напряжением 2,5 кВ частоты 50 Гц в течение 3 мин

	ПВПФ
	То же
	То же в течение 5 мин

	ПДПВ, ПДПВМ
	Сопротивление изоляции изолированных жил после пребывания в воде в течение 3 ч при температуре (20 ± 5)°С не менее 100*106 Ом*км
	Переменным напряжением 9 кВ в течение 1 мин после измерения сопротивления изоляции

	ПВФР
	Переменным напряжением 3 кВ частоты 50 Гц по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78)
	Переменным напряжением 7 к В по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78). После 6 ч пребывания в воде при (20 ± 5)°С сопротивление изоляции не менее 100*106 Ом*км

	ПВЭн
	-
	Переменным напряжением по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78). Сопротивление изоляции после 3 ч пребывания в воде при (20 ± 5)°С не менее 50*106 Ом*км

	ПКФВТ и ПКФМТ
	-
	Переменным напряжением соответственно 2,5 и 4 кВ в воде проводов на напряжение 660 В и 1,5 кВ. Допускается испытание проводов по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78). Переменным напряжением соответственно 3 и 6 кВ в течение 15 мин после 24 ч пребывания в воде проводов на напряжение 660 В и 1,5 кВ. Сопротивление изоляции не менее указанного в табл. 10.27

	ПАЛ, ПАЛО, ПСАЛ
	-
	Переменным напряжением 4 кВ в течение 1 мин проводов ПАЛ и ПАЛО и напряжением 3 кВ проводов ПСАЛ. Сопротивление изоляции не менее: а) в нормальных климатических условиях при (25 ± 10)°С ПАЛ и ПАЛО и ПСАЛ 1*108 Ом*м; б) при 200°С ПАЛ и ПАЛО - 1*109 Ом*м, а при 250°С ПСАЛ - 1*106 Ом*м; в) после выдержки в течение 24 ч при относительной влажности воздуха 98 % и +20°С ПАЛ и ПАЛО - 5*107 Ом*м

	ПРКА
	Переменным напряжением на АСИ: 5 кВ при толщине изоляции 0,6 мм; 8 кВ - 0,8 мм; 10 кВ - 1,0 мм
	-

	ПСУ-155 и ПСУ-180
	-
	Переменным напряжением 1,5 кВ в течение 5 мин провода на напряжение 380 В, переменным напряжением 2,5 кВ провода на напряжение 660 В


Таблица 10.27. Физико-механические и другие свойства проводов для электротехнических установок

	Марка
	Свойства и показатели

	Провода с резиновой изоляцией

	АППР, ПРН, АПРН, ПРГН
	Изоляция АППР и оболочки ПРН, АПРН и ПРГН не распространяют горение

	ПРД, ПРВД
	Допустимый радиус изгиба не менее 5 D

	АПРФ, ПРФ, ПРФл
	Допустимый радиус изгиба не менее 6 D

	АПВ, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4, ППВ, АППВ, ПВ-Л
	Изоляция проводов не распространяет горение, стойка к растрескиванию при 150°С и деформации при температуре 70 °С, к воздействию температуры до -50 °С. До и после старения предел прочности при растяжении изоляции не менее 125 МПа и относительное удлинение не менее 125%. После старения эти параметры не снижаются более чем на 20 %

	ВПП
	Выдерживают изгиб на угол 180° вокруг ролика диаметром 10 D

	СПП
	Разрывное усилие одножильного провода - 225Н, двухжильного – 441 Н

	ПСВЛ
	Обладает стойкостью к воде, смазке, маслу и бензину, не распространяет горение

	ПВБЛ, ПВВТ,ПВКФ, ПВКВ, РКГМ, РКГМПТ
	Провода ПВВТ, ПВКВ и ПВКФ выдерживают не менее 20 циклов, остальных марок - не менее 10 циклов изгибов вокруг цилиндра диаметром 2 D Провода ПВКВ, ПВВТ и ПВКФ сечением 0,75-2,5 мм2 включительно выдерживают воздействие раздавливающего усилия: при давлении давящей частью с радиусом закругления 1,5 мм — не менее 196 Н; при давлении давящей частью с режущей кромкой под углом 90°, шириной 300-400 мкм - не менее 78,4 Н. Морозостойкость проводов ПВВТ и ПВБЛ до -40°С, остальных -60°С. Провод ПВКФ на 660 В стоек к воздействию машинного и трансформаторного масел при температуре (20 ± 5) °С в течение 6 ч, Провода ПВКВ, ПВВТ, ПВКФ и ПВБЛ стойки к воздействию лаков и пропиточных составов

	ПВКФ-6 и ПВКФЭ-10
	Радиус изгиба при монтаже проводов - не менее 5 D. Провода выдерживают не менее 30 циклов двойных перегибов вокруг цилиндра диаметром 10 D. Провода устойчивы в условиях относительной влажности воздуха до (98 ± 2)% при температуре 35°С к воздействию машинного и трансформаторного масел и пропиточного лака

	ПВПОК
	После 24 ч пребывания провода в среде хладона-22 электрические параметры не изменяются.

	ПВПФ
	Провод выдерживает не менее 20 циклов двойных перегибов вокруг цилиндра диаметром 2 D. Стоек к прорезанию и воздействию фреономасляной смеси и пропиточных лаков

	ПДПВ, ПДПВМ
	Изоляция проводов эластична при навивании провода на стержень диаметром10 D. В навитом состоянии провод в течение 24 ч содержится в воде при температуре (90±5)°С, после чего он сохраняет эластичность

	ПВФР
	Оболочка провода обладает эластичностью и маслостойкостью. После 24 ч пребывания в трансформаторном масле при 120°С допускается снижение предела прочности оболочки провода при разрыве не более чем на 20% и относительного удлинения - на 25 %

	ПКФВТ и ПКФМТ
	Провода устойчивы к вибрациям в диапазоне частот от 1 до 100 Гц с ускорением до 196 м/с2 в трех взаимно перпендикулярных направлениях и к многократным ударам с ускорением до 196 м/с2 с длительностью 2-15 мс в вертикальном и одном горизонтальном направлениях. Провода марки ПКФВТ в диапазоне температур от -60 до +80°С выдерживают воздействие изгибов на угол 30° по радиусу 155 мм с одновременным закручиванием на угол ±0,33 ° на длине I см. Провода марки ПКФМТ устойчивы к изгибам при температуре не ниже -40°С. Провода марки ПКФВТ устойчивы к продавливанию грузом массой, выраженной в килограммах, численно равной 25-кратной толщине изоляции, выраженной в миллиметрах


Таблица 10.28. Допустимые токовые нагрузки, А, проводов с алюмомедными жилами АМПВ и АМППВ

	S, мм2
	Провода
	Провода, проложенные в одной трубе

	
	
	два провода
	три провода
	четыре провода

	1,0
	16,7
	15,7
	14,5
	12,3

	1,5
	22,3
	18,7
	16,4
	14,1

	2,5
	29,6
	24,9
	23,7
	23,7

	4,0
	39,6
	34,8
	34,8
	28,8

	6,0
	51,1
	46,1
	41,1
	38,6

	10,0
	68,7
	57,6
	54,3
	45,4


PAGE  
23

