КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

17.1. НОМЕНКЛАТУРА

Контрольные кабели предназначены для присоединения к электрическим приборам, аппаратам в электрических распределительных устройствах переменного до 660 В частоты до 100 Гц или постоянного напряжения до 1000 В при температуре окружающей среды от -50 до +50°С и относительной влажности воздуха до (98 ±2)% при температуре +40°С. Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе при условии обеспечения их защиты от механических повреждений и воздействия прямых световых лучей. Длительно допустимая температура на жилах кабелей с резиновой и ПЭ изоляцией не должна превышать 65, а с изоляцией из ПВХ пластиката — 70 °С. Прокладка кабелей без предварительного нагрева может производиться при температуре не ниже: 20 - небронированных кабелей в свинцовой оболочке; 15 — небронированных кабелей в резиновой или ПВХ оболочке или бронированных одной профилированной стальной оцинкованной лентой; 7 °С — остальных бронированных кабелей. Допустимый радиус изгиба кабелей в свинцовой оболочке при прокладке и монтаже не менее 10 D; бронированных кабелей в свинцовой оболочке — 12 D; бронированных кабелей в резиновой или ПВХ оболочке— 10 D; кабелей в резиновой и ПВХ оболочке небронированных 6 D.

Кабели сигнализации и блокировки предназначены для железнодорожных цепей, пожарной автоматики, телеграфа и других систем на номинальное переменное напряжение 380 или постоянное 700 В при условии эксплуатации в неподвижном состоянии при температуре окружающей среды кабелей в оболочке из ПВХ пластиката от -40 до +60°С и кабелей в ПЭ оболочке от -50 до +60°С. Прокладка небронированных кабелей и кабелей в пластмассовом защитном шланге поверх брони без предварительного нагрева может производиться при температуре окружающего воздуха не ниже — 15, а остальных кабелей — не ниже — 10°С. Допустимый радиус изгиба бронированных кабелей сигнализации и блокировки при прокладке и монтаже равен 12 D, остальных — 7 D.

В табл. 17.1 приведена номенклатура контрольных кабелей и кабелей для сигнализации и блокировки. Сортамент этих кабелей приведен в табл. 17.2, 17.3.

Таблица 17.1 Номенклатура и конструктивные особенности контрольных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией и кабелей для сигнализации и блокировки

	Марка (код) кабелей с жилами
	Оболочка
	Броня
	Защитный покров

	медными
	алюминиевыми
	
	
	

	Контрольные кабели (ГОСТ 1508-78Е)
С резиновой изоляцией 

	КРВБ (3563150100)
	АКРВБ (3563450300)
	ПВХ пластикат
	Две стальные ленты
	Пропитанная кабельная пряжа

	КРВБбГ (3563150200)
	АКРВБбГ (3563450500)
	То же
	Одна профилированная стальная лента
	Отсутствует

	КРВБГ (3563150200)
	АКРВБГ (3563450400)
	” ”
	Две стальные ленты
	”

	КРВБн (3563150500)
	-
	” ”
	То же
	Не распространяющий горение

	КРВГ (3563151700)
	АКРВГ (3563450100)
	” ”
	Отсутствует
	Отсутствует

	КРВГЭ (3563151800)
	АКРВГЭ (3563450200)
	ПВХ пластикат поверх общего экрана из алюминиевой или медной фольги
	”
	”

	КРНБ (3563160200)
	АКРНБ (3563460200)
	Резиновая, не распространяющая горение
	Две стальные ленты
	Пропитанная кабельная пряжа

	КРНБбГ (3563160600)
	АКРНБбГ (3563460500)
	То же
	Одна профилированная стальная лента
	Отсутствует

	КРНБГ (3563160300)
	АКРНБГ (3563460300)
	” ”
	Две стальные ленты
	”

	КРНБн (3563160400)
	—
	” ”
	То же
	Не распространяющий горение

	КРНГ (3563160100)
	АКРНГ (3563460100)
	” ”
	Отсутствует
	Отсутствует

	КРСБ (3563170300)
	-
	Свинцовая
	Две стальные ленты
	Пропитанная кабельная пряжа

	КРСБГ (3563170200)
	-
	” ”
	То же
	Отсутствует

	КРСГ (3563170400)
	-
	” ”
	Отсутствует
	”

	КРСК (3563170100)
	-
	” ”
	Круглые оцинкованные стальные проволоки
	Пропитанная кабельная пряжа

	С ПВХ изоляцией

	КВБбШв (3563140800)
	АКВБбШв (3563440700)
	Отсутствует
	Две стальные ленты
	ПВХ шланг

	КВВБ (3563140300)
	АКВВБ (3563440300)
	ПВХ пластикат
	То же
	Пропитанная кабельная пряжа

	КВВБбГ (3563140500)
	АКВВБбГ (3563440500)
	То же
	Одна профилированная оцинкованная стальная лента
	Отсутствует

	КВВБГ (3563140400)
	АКВВБГ (3563440400)
	” ”
	Две стальные ленты
	”

	КВВБн (3563140100)
	-
	-
	То же
	Не распространяющий горение

	КВВГз (3563140100)
	АКВВГз (3563440100)
	” ”
	Отсутствует
	Отсутствует

	КВВГЭ (3563140200)
	АКВВГЭ (3563440200)
	ПВХ пластикат по верх общего экрана и алюминиевой или медной фольги
	”
	”

	КВПбШв (3563140700)
	-
	Отсутствует
	Проволоки круглые оцинкованные стальные
	ПВХ шланг

	КВВГ-П (3563141100)
	АКВВГ-П (3563440300)
	ПВХ пластикат
	Отсутствует
	То же

	С ПЭ изоляцией

	КПВБ (3563120200)
	АКПВБ (3563420200)
	ПВХ пластикат
	Две стальные ленты
	Пропитанная кабельная пряжа

	КПВБбГ (3563120400)
	АКПВБбГ (3563420400)
	То же
	Одна профилированная оцинкованная стальная лента
	Отсутствует

	КПВБГ (3563120300)
	АКПВБГ (3563420300)
	” ”
	Две стальные ленты
	”

	КПБбШв (3563121100)
	АКПБбШв (3563421200)
	Отсутствует
	То же
	ПВХ шланг

	КПВГ (3563120100)
	АКПВГ (3563420100)
	ПВХ пластикат
	Отсутствует
	Отсутствует

	КППбШв (3563121300)
	-
	То же
	Круглые оцинкованные стальные проволоки
	ПВХ шланг

	КПВГ-П (3563121900)
	АКПВГ-П (3563421600)
	” ”
	Отсутствует
	То же

	С' изоляцией из самозатухающего ПЭ

	КПсБбШв (3563120200)
	АКПсБбШв (3563421300)
	Отсутствует
	Две стальные ленты
	ПВХ шланг

	КПсВГ-П (3563120700)
	АКПсВГ-П (3563420800)
	ПВХ пластикат
	Отсутствует
	Отсутствует

	КПсВБбГ (3563120900)
	АпсВБбГ (3563421000)
	То же
	Одна профилированная оцинкованная стальная лента
	”

	КПсВБГ (3563120900)
	АКПсВБГ (3563420900)
	” ”
	Две стальные ленты
	”

	КПсВБн (3563121600)
	-
	” ”
	То же
	Не распространяющий горение

	КПсВГ (3563120500)
	АКПсВГ (3563420500)
	” ”
	Отсутствует
	Отсутствует

	КПсВГЭ (3563120600)
	АКПсВГЭ (3563420600)
	То же поверх экрана из алюминиевой или медной фольги
	Отсутствует
	Отсутствует

	КПсПбШв (3563121200)
	-
	ПВХ пластикат
	Круглые оцинкованные стальные проволоки
	ПВХ шланг

	КПсВВ (3563120700)
	ЛКПсВБ (3563420800)
	То же
	Две стальные ленты
	Пропитанная кабельная пряжа

	Кабели для сигнализации и блокировки с ПЭ изоляцией (ГОСТ 6436-75)

	СББбШв (3565550700)
	-
	Отсутствует
	Две стальные ленты
	ПВХ шланг

	СББШп (3565546400)
	-
	” ”
	То же
	ПЭ шланг


	СБВБ (3565550200)
	-
	ПВХ пластикат
	” ”
	Пропитанная кабельная пряжа

	СБВБГ (3565550300)
	-
	То же
	” ”
	Отсутствует

	СБВГ (3565550100)
	-
	” ”
	Отсутствует
	” ”

	СБПБ (3565540200)
	-
	ПЭ
	Две стальные ленты
	Пропитанная кабельная пряжа

	СБПБГ (3565550300)
	-
	” ”
	То же
	Отсутствует

	СБПУ (3565540100)
	-
	ПЭ утолщенная
	Отсутствует
	” ”

	Примечание. Буква “з” в марках кабелей означает, что между жилами имеется заполнение.


17.2. КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Контрольные кабели изготовляют в исполнении У и Т, категории размещения 2,3,4, 5 по ГОСТ 15150-69 с жилами сечением 0,75—10 мм2 из одной, медной или алюминиевой проволоки (в соответствии с классом 1 по ГОСТ 22483-77) с резиновой изоляцией (типа РТИ-1 по ОСТ 16.0.505.015-79), с изоляцией из ПВХ пластиката марки И40-13 по ГОСТ 6132-79 и из самозатухающего ПЭ (отвечающего требованиям ГОСТ 16336-77). Толщина изоляции указана в табл. 17.4. Допускаемое минусовое отклонение от номинальной толщины изоляции 0,1 мм.

Изолированные токопроводящие жилы скручивают. При этом допускается изготовление сердечника из изолированных жил без скрутки (в количестве до четырех) при наличии последующих повивов. Допускают также при скрутке применение заполнения. В каждом повиве имеется счетная жила синего или голубого цвета, а рядом с ней жила направления красного или розового цвета. Допускается применение счетной жилы и жилы направления других цветов, но отличающихся друг от друга и от остальных жил. Кабели с ПВХ и резиновой изоляцией с числом жил более 7 имеют отличительную цифровую или цветную маркировку. В плоском кабеле изолированные жилы одинакового цвета укладывают параллельно в одной плоскости. Допускается скрутка кабелей из попарно скрученных изолированных жил, где счетная пара и пара направления отличаются цветом друг от друга и от остальных пар. Допускаются другие способы маркировки.

В кабелях марок КППбШв, КПБбШв, АКПБбШв, КВБбШв, КВПбШв, АКВБбШв, КПсБбШв, АКПсБбШв и КПсПбШв на скрученные жилы накладывают разделительный слой лент из ПЭ и ПВХ пластиката толщиной не менее 0,5 мм или две ленты из полиамидной (или ПЭТФ) пленки и двух лент крепированной бумаги общей радиальной толщиной не менее 0,5 мм. Скрученные жилы всех контрольных кабелей, кроме перечисленных выше, обматывают лентой из полиамидной или ПЭТФ пленки. Допускается изготовление без наложения ленты по скрученным кабелям при условии обеспечения подвижности жил и свободного отделения оболочки, от изоляции жил при разделке кабелей.

В кабелях марок КРВГЭ, КВВГЭ, КПсВГЭ, АКРВГЭ, АКВВГЭ, АКПсВГЭ поверх обмотки лентами (под оболочкой) накладывают экран из медной ленты толщиной 0,06 мм или алюминиевой фольги толщиной 0,15 мм с перекрытием, обеспечивающим сплошность экрана при допустимых радиусах изгиба кабеля. Под алюминиевой фольгой продольно прокладывают медную проволоку диаметром 0,4 —0,6 мм. Допускается изготовление экрана из продольно накладываемых с перекрытием гофрированных алюминиевых лент. Под экраном допускается наложение разделительного слоя из ПВХ или ПЭ толщиной не менее 0,5 мм.

На скрученные и обмотанные хилы накладывают оболочку из резины, не распространяющей горение, типа РШН-2 по ОСТ 160.505.015-79, шлангового ПВ пластиката марки 0-4, свинца марки С2 или СЗ толщиной, приведенной в табл. 17.5. 'Толщина оболочки плоских кабелей сечением жил 0,75 и 1,0 мм2 - 1,2 мм; кабелей сечением 1,5—6,0 мм2 — 1,5 мм. Для отсчета жил на поверхности оболочки плоских кабелей с одной стороны делают продольную выпуклую риску. Свинцовая оболочка кабелей содержит присадку сурьмы в количестве до 0,8; олова — до 0,045; теллура - до 0,05; меди-до 0,05%.

Минимальная толщина резиновой и ПВХ оболочек — не менее номинальной на 0,1 мм +15.% номинальной толщины. Защитные покровы кабелей выполняют в соответствии с ГОСТ 7006-72.

Кабели КВВБ с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, КРСГ с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке и КРСК с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке,

Таблица 17.2. Сортамент контрольных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией

	Марка
	Число жил при S, мм2

	
	0,75
	1,0
	1,5
	2,5
	4
	6
	10

	КРСГ, КРСБ, КРСБГ
	-
	4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37
	4, 7, 10
	-

	КРСК
	-
	10, 14, 19,27, 37
	7, 10, 14, 19,27, 37
	7, 10
	-

	КРВГ, КРВГЭ, КРВБ, КРНБ, КРНБГ, КРВБбГ, КРНГ, КРНБГ, КРНБбГ, КРНБн, КВВБн, КПсВБн, КРВБн, КРВБГ
	4, 5, 7
	10, 14, 19, 27, 37, 52
	4, 5, 7,10, 14,19, 27, 37
	4, 7, 10
	-

	КВВГ, КВВГЭ, КВВБ, КВВБГ, КВВБбГ, КВБбШв, КПВГ, КПВБ, КПВБбГ, КПВБГ, КПБбШв, КПсВГ, КПсВГЭ, КПсВБ, КПсВБГ, КПсВБбГ, КПсБбШв
	4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61
	
	
	-

	КВВГ-П, КПсВГ-П, КПВГ-П
	4
	-

	АКВВГ-П, АКПсВГ-П, АКПВГ-П
	4
	-

	КППбШв, КПсПбШв, КВПбШв
	10,
	4, 19, 27, 37
	7, 10, 14, 19,27, 37
	7, 10
	-


	АКРКГ, АКРБГЭ, АКРВБ, АКРВБГ, АКРВБбГ, АКРНГ, АКРНБ, АКРНБГ, АКРНБбГ, АКВВГз, АКВВГЭ, АКВВБГ, АКВВБбГ, АКВБбШв, АКПВГ, АКПВБ, АКПВБГ, АКПБбШв, АКПсВГ, АКПсВГЭ, АКПсВБ, АКПсВБГ, АКПсБбШв, АКВВБ, АКПВБбГ, АКПсВБбГ
	-
	4, 5, 7, 10, 14, 19, 27,37
	4, 7, 10
	-

	АКВВГз
	-
	-
	4 или 5
	_
	-

	АКВВГз
	-
	4 или 5
	_
	__
	-


Таблица 17.3. Сортамент кабелей для сигнализации и блокировки

	Марка
	Число пар
	Число жил

	СБВГ
	1, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30
	2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 42, 48, 61

	СБВБ, СБПБ, СБВБГ, СБПБГ, СБПу, СББбШв, СББбШп
	3, 4, 7, 10,12, 14, 27, 30
	3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 42, 48, 61


Таблица 17.4. Номинальная толщина изоляции, мм, контрольных кабелей

	S, мм2
	Резиновая
	Из ПВХ пластиката
	Из самоза-тухающего ПЭ

	0,75
	1,0
	0,6
	0,6

	1,0-2,5
	1,0
	0,7
	0,6

	4
	1,0
	0,8
	0,6

	6
	1,2
	0,8
	0,6

	10
	1,2
	1,0
	0,8


Таблица 17.5. Толщина резиновой, ПВХ и свинцовой оболочки, мм, контрольных кабелей

	Диаметр кабеля под оболочкой, мм
	Резиновая
	ПВХ
	Свинцовая

	
	
	
	КРСГ, КРСБ, КРСБГ
	КРСК

	
	
	
	минимальная
	номинальная
	максимальная
	минимальная
	номинальная
	максимальная

	До 6
	1,5
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6-10
	1,7
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10-15
	2,0
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15-20
	2,0
	1,7
	0,80
	0,95
	1,03
	0,90
	1,05
	1,13

	20-22,5
	-
	-
	0,85
	1,00
	1,08
	0,95
	1,10
	1,18

	22,5-25
	2,5
	1,9
	0,90
	1,05
	1,14
	1,00
	1,15
	1,23

	25-27,5
	-
	-
	0,95
	1,10
	1,18
	1,05
	1,20
	1,29

	25-30
	3,0
	1,9
	1,00
	1,16
	1,25
	1,10
	1,25
	1,34

	27,5-30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30-32,5
	-
	-
	1,07
	1,23
	1,32
	1,15
	1,31
	1,40

	30-40
	3,0
	2,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32,5-35
	-
	-
	1,12
	1,28
	1,38
	1,20
	1,37
	1,47

	35-37,5
	-
	-
	1,19
	1,37
	1,47
	1,25
	1,43
	1,54

	37,5-40
	-
	-
	1,27
	1,46
	1,56
	1,30
	1,49
	1,60

	40-42,5
	-
	-
	1,36
	1,56
	1,66
	1,35
	1,55
	1,66

	40
	4,0
	2,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	42,5
	-
	-
	1,40
	1,60
	1,73
	1,40
	1,60
	1,73


[image: image1.png]


Рисунок 17.1. Контрольный кабель КВВБ

[image: image2.png]


Рисунок 17.2. Схема контрольного кабеля АКРНГ

[image: image3.png]


Рисунок 17.3. Контрольный кабель КРСГ

[image: image4.png]


Рисунок 17.4. Контрольный кабель КРСК

Таблица 17.6. Внешний диаметр, мм, контрольных кабелей с медными и алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией

	Число жил
	КРВГ, АКРВГ
	КРВБ, АКРВБ
	КРВБГ, АКРВБГ
	КРВБбГ, АКРВБбГ
	КРВГЭ, АКРВГЭ
	КРНГ, АКРНГ
	КРНБ, АКРНБ
	КРНБГ, АКРНБГ
	КРНБбГ, АКРНБбГ
	КРСГ
	КРСБ
	КРСБГ
	КРСК

	S = 0,75 мм2

	4
	10,2
	17,4
	13,4
	13,8
	10,6
	10,6
	17,8
	13,8
	14,2
	-
	-
	-
	-

	5
	11,0
	18,2
	14,2
	14,6
	11,5
	11,4
	18,6
	14,6
	15,0
	-
	-
	-
	-

	7
	11,9
	19,1
	15,1
	15,5
	12,4
	12,3
	19,9
	15,5
	15,9
	-
	-
	-
	-

	10
	14,9
	22,9
	18,9
	18,5
	15,3
	15,9
	23,3
	19,9
	19,5
	-
	-
	-
	-

	14
	16,1
	24,1
	20,1
	19,7
	16,5
	17,1
	25,1
	21,1
	20,7
	-
	-
	-
	-

	19
	17,9
	25,9
	21,9
	21,5
	18,7
	18,9
	26,9
	22,9
	22,5
	-
	-
	-
	-

	27
	21,7
	29,7
	25,7
	25,3
	22,1
	22,7
	30,7
	26,7
	26,3
	-
	-
	-
	-

	37
	24,2
	32,2
	28,2
	27,8
	24,6
	25,2
	33,2
	29,2
	28,8
	-
	-
	-
	-

	52
	28,4
	36,4
	32,4
	32,0
	29,2
	30,0
	38,0
	34,0
	33,6
	-
	-
	-
	-

	S = 1,0 мм2

	4
	10,5
	17,7
	13,7
	14,1
	11,0
	10,9
	18,1
	14,1
	14,5
	9,9
	18,0
	14,1
	-

	5
	11,5
	18,7
	14,7
	15,1
	11,9
	11,9
	19,2
	15,1
	15,5
	10,8
	19,0
	15,0
	-

	7
	12,4
	19,6
	15,6
	16,0
	12,8
	12,8
	20,0
	16,0
	16,4
	11,8
	20,0
	16,0
	-

	10
	15,5
	23,5
	19,5
	19,1
	16,0
	16,5
	24,5
	20,5
	20,1
	14,9
	23,9
	19,9
	31,1

	14
	16,8
	24,8
	20,8
	20,4
	17,2
	17,8
	25,8
	21,8
	21,4
	16,2
	25,2
	21,2
	32,4

	19
	19,1
	27,1
	23,1
	22,7
	19,5
	20,1
	23,1
	24,1
	23,7
	18,0
	27,0
	23,0
	34,2

	27
	22,7
	30,7
	26,7
	26,3
	23,1
	23,7
	31,7
	27,7
	27,3
	21,6
	30,6
	26,6
	37,8

	37
	25,3
	33,3
	29,3
	28,9
	25,7
	26,3
	34,3
	30,3
	29,9
	24,5
	33,5
	29,5
	40,7

	52
	30,1
	38,1
	34,1
	33,7
	30,5
	31,3
	39,3
	35,3
	34,9
	-
	-
	-
	-

	S = 1,5 мм2

	4
	11,1
	18,3
	14,3
	14,7
	11,6
	11,5
	18,7
	14,7
	15,1
	10,5
	18,7
	14,7
	-

	5
	12,1
	19,3
	15,3
	15,7
	12,5
	12,5
	19,7
	15,7
	16,1
	11,5
	19,7
	15,7
	-

	7
	13,1
	21,1
	17,1
	16,7
	13,6
	14,1
	22,1
	18,1
	17,7
	12,5
	20,7
	16,7
	-

	10
	16,5
	24,5
	20,5
	20,1
	16,9
	17,5
	25,5
	21,5
	21,1
	15,9
	24,9
	20,9
	32,1

	14
	17,9
	25,9
	21,9
	21,5
	18,7
	18,9
	26,9
	22,9
	22,5
	17,2
	26,2
	22,2
	33,4

	19
	20,3
	28,3
	24,3
	23,9
	20,7
	21,3
	29,3
	25,3
	24,9
	19,2
	28,2
	24,2
	35,4

	27
	24,1
	32,1
	28,1
	27,7
	24,6
	25,2
	33,2
	29,2
	28,8
	23,3
	32,3
	28,3
	39,5

	37
	27,0
	35,0
	31,0
	30,6
	27,4
	28,0
	36,0
	32,0
	31,6
	26,4
	35,4
	31,4
	42,6

	52
	32,1
	40,1
	36,1
	35,7
	32,6
	33,4
	41,4
	37,4
	37,0
	-
	-
	-
	-

	S = 2,5 мм2

	4
	12,1
	19,3
	15,3
	15,7
	12,5
	12,5
	19,7
	15,7
	16,1
	11,4
	19,6
	15,6
	-

	5
	13,2
	21,2
	17,2
	16,8
	13,6
	14,2
	22,2
	18,2
	17,8
	12,5
	20,7
	16,7
	-

	7
	14,3
	22,3
	18,3
	17,9
	14,7
	15,3
	23,3
	19,3
	18,9
	13,7
	22,7
	18,7
	29,9

	10
	18,4
	26,4
	22,4
	22,0
	18,9
	19,4
	27,4
	23,4
	23,0
	17,4
	26,4
	22,4
	33,6

	14
	20,0
	28,0
	24,0
	23,6
	20,4
	21,0
	29,0
	25,0
	24,6
	19,0
	28,0
	24,0
	35,2

	19
	22,2
	30,2
	26,2
	25,8
	22,6
	23,2
	31,2
	27,2
	26,8
	21,2
	30,2
	26,2
	37,4

	27
	26,5
	34,5
	30,5
	30,1
	27,0
	27,6
	35,6
	31,6
	31,2
	25,9
	34,9
	30,9
	42,1

	37
	30,1
	38,1
	34,1
	33,7
	30,5
	31,3
	39,3
	35,3
	34,9
	29,3
	38,3
	34,3
	45,6

	S = 4,0 мм2

	4
	13,2
	21,2
	17,2
	16,8
	13,7
	14,2
	22,2
	18,2
	17,8
	12,6
	20,8
	16,8
	-

	7
	15,7
	23,7
	19,7
	19,3
	16,2
	16,7
	24,7
	20,7
	20,3
	15,1
	24,1
	20,1
	31,3

	10
	20,4
	28,4
	24,4
	24,0
	20,8
	21,4
	29,4
	25,4
	25,0
	19,4
	28,4
	24,4
	35,6

	S = 6,0 мм2

	4
	15,4
	23,4
	19,4
	19,0
	15,8
	16,4
	24,4
	20,4
	20,0
	14,7
	23,7
	19,7
	-

	7
	18,8
	26,8
	22,8
	22,6
	19,2
	19,8
	27,8
	23,8
	23,4
	17,8
	26,8
	22,8
	34,0

	10
	23,9
	31,9
	27,9
	27,5
	24,4
	24,9
	32,9
	28,9
	28,5
	23,1
	32,1
	28,1
	39,3

	S = 10,0 мм2

	4
	17,3
	25,3
	21,3
	20,9
	17,8
	18,3
	26,3
	22,2
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	21,3
	29,3
	25,3
	24,9
	21,7
	22,3
	30,3
	26,3
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	27,2
	35,2
	31,2
	30,8
	27,6
	28,2
	36,2
	32,2
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 17.7. Масса, кг/км, контрольных кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией

	Число жил
	КРВГ
	КРВБ
	КРВБн
	КРВБбГ
	КРНБн
	КРВГЭ
	КРСГ
	КРСБ
	КРСБГ
	КРСК
	КРНГ
	КРНБ
	КРНБГ
	КРНБбГ
	КРВБГ

	S = 0,75 мм2

	4
	135
	431
	311
	238
	326
	142
	-
	-
	-
	-
	163
	466
	344
	270
	360

	5
	156
	469
	343
	267
	359
	167
	-
	-
	-
	-
	187
	508
	379
	302
	396

	7
	196
	528
	395
	315
	412
	209
	-
	-
	-
	-
	230
	572
	436
	353
	453

	10
	285
	811
	649
	433
	702
	284
	-
	-
	-
	-
	356
	910
	740
	514
	795

	14
	352
	911
	740
	624
	792
	362
	-
	-
	-
	-
	425
	1013
	833
	713
	892

	19
	449
	1060
	874
	750
	935
	479
	-
	-
	-
	-
	531
	1171
	977
	848
	1041

	27
	638
	1357
	1142
	999
	1214
	645
	-
	-
	-
	-
	745
	1492
	1268
	1122
	1344

	37
	821
	1611
	1375
	1222
	1455
	839
	-
	-
	-
	-
	937
	1755
	1512
	1354
	1595

	52
	1122
	2029
	1763
	1590
	1845
	1159
	-
	-
	-
	-
	1306
	2260
	1980
	1800
	2077

	S = 1,0 мм2

	4
	150
	452
	330
	256
	346
	159
	417
	742
	617
	-
	179
	490
	365
	289
	381

	5
	182
	506
	376
	298
	390
	186
	471
	816
	684
	-
	216
	548
	415
	335
	432

	7
	224
	568
	431
	348
	448
	235
	547
	915
	775
	-
	259
	611
	471
	387
	489

	10
	327
	870
	703
	481
	757
	322
	725
	1300
	1130
	2766
	397
	969
	794
	676
	851

	14
	404
	984
	807
	687
	865
	414
	866
	1480
	1299
	3015
	481
	1089
	904
	780
	965

	19
	534
	1179
	984
	854
	1049
	547
	1026
	1693
	1498
	3415
	625
	1289
	1095
	961
	1163

	27
	739
	1486
	1262
	1116
	1338
	743
	1323
	2094
	1871
	3967
	851
	1626
	1395
	1244
	1474

	37
	953
	1774
	1530
	1372
	1613
	970
	1718
	2579
	2334
	4606
	1075
	1924
	1673
	1510
	1759

	52
	1329
	2285
	2005
	1824
	2102
	1342
	-
	-
	-
	-
	1496
	2488
	2198
	2012
	2299

	S = 1,5 мм2

	4
	178
	493
	366
	290
	382
	186
	461
	800
	670
	-
	210
	534
	405
	326
	421

	5
	211
	548
	413
	332
	431
	219
	524
	886
	748
	-
	246
	592
	454
	371
	472

	7
	269
	744
	596
	400
	643
	596
	613
	998
	852
	-
	328
	832
	675
	468
	725

	10
	393
	965
	790
	672
	347
	386
	817
	1422
	1244
	2973
	473
	1073
	890
	768
	950

	14
	495
	1106
	920
	796
	981
	518
	973
	1616
	1428
	3250
	578
	1218
	1024
	895
	1088

	19
	653
	1332
	1128
	992
	1196
	665
	1177
	1881
	1676
	3590
	750
	1457
	1245
	1105
	1317

	27
	908
	1690
	1456
	1303
	1535
	908
	1617
	2442
	2206
	4489
	1029
	1847
	1604
	1446
	1687

	37
	1178
	2047
	1790
	1624
	1879
	1192
	2094
	3012
	2752
	5213
	1309
	2206
	1941
	1771
	2032

	52
	1642
	2656
	2359
	2169
	2462
	1654
	-
	-
	-
	-
	1832
	2882
	2576
	2380
	2683

	S = 2,5 мм2

	4
	233
	570
	435
	354
	453
	237
	540
	900
	763
	-
	268
	614
	476
	393
	494

	5
	277
	755
	606
	409
	653
	283
	617
	1002
	856
	-
	338
	845
	688
	479
	738

	7
	358
	867
	709
	500
	760
	366
	733
	1272
	1111
	2856
	423
	960
	795
	575
	849

	10
	534
	1160
	970
	843
	1033
	523
	984
	1634
	1444
	3264
	627
	1280
	1082
	952
	1148

	14
	680
	1350
	1148
	1014
	1216
	684
	1191
	1888
	1686
	3593
	777
	1476
	1266
	1127
	1337

	19
	877
	1610
	1391
	1246
	1465
	888
	1455
	2218
	1998
	4094
	984
	1745
	1518
	1369
	1595

	27
	1225
	2079
	1826
	1663
	1913
	1223
	2007
	2909
	2654
	5219
	1365
	2251
	1989
	1820
	2079

	37
	1632
	2588
	2308
	2127
	2405
	1644
	2727
	3730
	3447
	6148
	1801
	2791
	2501
	2319
	2602

	S = 4,0 мм2

	4
	309
	787
	638
	411
	685
	312
	649
	1036
	890
	-
	371
	878
	721
	512
	771

	7
	486
	1034
	866
	642
	921
	493
	902
	1482
	1311
	2977
	558
	1135
	958
	840
	1016

	10
	728
	1409
	1204
	1069
	1273
	705
	1221
	1930
	1724
	3732
	835
	1545
	1332
	1192
	1404

	S = 6,0 мм2

	4
	437
	977
	811
	590
	865
	431
	808
	1377
	1208
	-
	512
	1081
	906
	789
	963

	7
	708
	1345
	1152
	1023
	1216
	708
	1143
	1805
	1612
	3428
	800
	1465
	1265
	1131
	1332

	10
	1033
	1814
	1578
	1429
	1660
	990
	1641
	2460
	2226
	4404
	1163
	1972
	1732
	1575
	1814


Таблица 17.8. Масса, кг/км, контрольных кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией

	Число жил
	АКРВГ
	АКРВБ
	АКРВБГ
	АКРВБбГ
	АКРВГЭ
	АКРНГ
	АКРНБ
	АКРНБГ
	АКРНБбГ

	S = 2,5 мм2

	4
	171
	509
	373
	292
	175
	206
	552
	414
	331

	5
	199
	677
	528
	331
	205
	260
	767
	610
	401

	7
	248
	757
	599
	390
	256
	314
	851
	686
	466

	10
	378
	1004
	814
	687
	367
	471
	1124
	926
	796

	14
	462
	1132
	930
	796
	466
	559
	1258
	1048
	909

	19
	581
	1314
	1095
	950
	592
	688
	1449
	1222
	1073

	27
	804
	1658
	1405
	1242
	802
	944
	1830
	1568
	1399

	37
	1056
	2012
	1732
	1551
	1068
	1225
	2215
	1925
	1739

	S = 4,0 мм2

	4
	208
	686
	537
	340
	211
	270
	777
	620
	411

	7
	309
	857
	689
	465
	316
	381
	958
	781
	663

	10
	476
	1157
	952
	817
	453
	583
	1293
	1080
	940

	S = 6 мм2

	4
	287
	827
	661
	440
	281
	362
	931
	756
	639

	7
	445
	1082
	889
	760
	445
	537
	1202
	1002
	868

	10
	658
	1439
	1206
	1054
	615
	788
	1597
	1357
	1200

	S = 10 мм2

	4
	375
	969
	788
	666
	363
	460
	1083
	894
	767

	7
	588
	1295
	1083
	943
	582
	700
	1435
	1215
	1071

	10
	878
	1752
	1494
	1327
	809
	1032
	1937
	1669
	1497


Таблица 17.9. Внешний диаметр, мм, контрольных кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката
	Число жил
	КВВГ, АКВВГ
	КВВБ, АКВВБ
	КВВБГ, АКВВБГ
	КВБбШв, АКВБбШв
	КВВГЭ, АКВВГЭ
	КВВБбГ, АКВВБбГ
	КВВБн
	КВПбШв
	КВВГ-П, АКВВГ-П

	S = 0,75 мм2

	4
	7,6
	15,6
	11,2
	12,4
	5,23
	11,2
	15,6
	-
	4,6*11,1

	5
	8,3
	16,3
	11,9
	13,1
	5,86
	11,9
	16,3
	-
	-

	7
	9,5
	17,5
	13,1
	13,7
	6,51
	13,1
	17,5
	-
	-

	10
	11,7
	19,7
	15,3
	15,9
	8,68
	15,3
	19,7
	18,9
	-

	14
	12,6
	20,6
	16,2
	16,8
	9,57
	16,2
	20,6
	19,8
	-

	19
	13,9
	22,7
	18,3
	18,1
	10,85
	17,5
	22,7
	21,1
	-

	27
	16,4
	25,2
	20,8
	20,6
	13,35
	20,0
	25,2
	23,6
	-

	37
	18,6
	27,4
	23,0
	22,4
	15,19
	22,2
	27,4
	25,4
	-

	52
	21,7
	30,5
	26,1
	26,5
	18,25
	25,3
	30,5
	-
	-

	61
	22,9
	31,7
	27,3
	27,7
	19,53
	26,5
	31,7
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	S =
	1,0 мм*
	-
	-
	-
	-

	4
	8,0
	16,0
	11,6
	12,8
	5,62
	11,6
	16,0
	-
	4,7*11,7

	5
	9,3
	17,3
	12,9
	13,5
	6,29
	12,9
	17,3
	-
	-

	7
	10,0
	18,0
	13,6
	14,2
	6,99
	13,6
	18,0
	-
	-

	10
	12,3
	20,3
	15,9
	16,5
	9,32
	15,9
	20,3
	19,5
	-

	14
	13,3
	22,1
	17,7
	17,5
	10,27
	16,9
	22,1
	20,5
	-

	19
	14,7
	23,5
	19,1
	18,9
	11,65
	18,3
	23,5
	21,9
	-

	27
	17,3
	26,1
	21,7
	21,5
	14,33
	20,9
	26,1
	24,5
	-

	37
	19,7
	28,5
	24,1
	23,5
	16,31
	23,3
	28,5
	26,5
	-

	52
	23,0
	31,8
	27,4
	27,8
	19,60
	26,6
	31,8
	-
	-

	61
	24,8
	33,6
	29,2
	28,2
	20,97
	28,4
	33,6
	-
	-

	S = 1,5 мм2

	4
	9,2
	17,2
	12,8
	13,4
	6,22
	12,8
	17,2
	-
	5,6*13,3

	5
	10,0
	18,0
	13,6
	14,2
	6,97
	13,6
	18,0
	-
	-

	7
	10,7
	18,7
	14,3
	14,9
	7,74
	14,3
	18,7
	-
	-

	10
	13,3
	22,1
	17,7
	17,5
	10,32
	16,9
	22,1
	20,5
	-

	14
	14,4
	23,2
	18,8
	18,6
	11,38
	18,0
	23,2
	21,6
	-

	19
	15,9
	24,7
	20,3
	20,1
	12,90
	19,5
	24,7
	23,1
	-

	27
	19,3
	28,1
	23,7
	23,1
	15,87
	22,9
	28,1
	26,1
	-

	37
	21,5
	30,3
	25,9
	26,3
	18,06
	25,1
	30,3
	29,3
	-

	52
	25,5
	34,3
	29,9
	29,9
	21,70
	29,1
	34,3
	-
	-

	61
	27,0
	35,8
	31,4
	31,4
	23,22
	30,6
	35,8
	-
	-

	S = 2,5 мм2

	4
	10,2
	18,2
	13,8
	14,4
	7,18
	13,8
	18,2
	-
	6,0*14,9

	5
	11,1
	19,1
	14,7
	15,3
	8,06
	14,7
	19,1
	-
	-

	7
	11,9
	19,9
	15,5
	16,1
	8,94
	15,5
	19,9
	19,1
	-

	10
	14,9
	23,7
	19,3
	19,1
	11,92
	18,5
	23,7
	22,1
	-

	14
	16,1
	24,9
	20,5
	20,3
	13,14
	19,7
	24,9
	23,3
	-

	19
	17,9
	26,7
	22,3
	22,1
	14,90
	21,5
	26,7
	25,1
	-

	27
	21,7
	30,5
	26,1
	26,5
	18,33
	25,3
	30,5
	32,1
	-

	37
	24,7
	33,5
	29,1
	29,1
	20,86
	28,3
	33,5
	-
	-

	S = 4 мм2

	4
	11,8
	19,8
	15,4
	16,0
	8,80
	15,4
	19,8
	-
	6,7*17,6

	7
	14,0
	22,8
	18,4
	18,2
	10,95
	17,6
	22,8
	21,2
	-

	10
	17,6
	26,4
	22,0
	21,8
	14,90
	21,2
	26,4
	24,8
	-

	S = 6 мм2

	4
	13,0
	21,8
	17,4
	17,2
	10,03
	-
	21,8
	-
	7,2*19,6

	7
	15,5
	24,3
	19,9
	19,7
	12,48
	19,1
	24,3
	22,7
	-

	10
	20,0
	28,8
	24,4
	23,8
	16,64
	23,6
	28,6
	26,8
	-

	S = 10 мм2

	4
	15,9
	24,7
	20,3
	20,1
	12,94
	19,5
	-
	-
	-

	7
	19,5
	28,3
	23,9
	23,3
	16,11
	23,1
	-
	-
	-

	10
	25,3
	34,1
	29,7
	29,7
	21,48
	28,9
	-
	-
	-

	Примечание. Для плоского кабеля КВВГ-П и АКВВГ-П приведены толщина и ширина, мм.


Таблица 17.10. Масса, кг/км, контрольных кабелей с медными жилами с ПВХ изоляцией
	Число жил
	КВВГ
	КВВБ
	КВВБГ
	КВБбШв
	КВВГЭ
	КВВБбГ
	КВВБн
	КВКбШв
	КВВГ-П

	S = 0,75 мм2

	4
	85,2
	335
	232
	250
	138
	164
	361
	-
	81

	5
	99,5
	365
	256
	276
	156
	184
	392
	-
	-

	7
	137
	428
	567
	313
	185
	234
	458
	-
	-

	10
	195
	532
	399
	397
	242
	312
	567
	817
	-

	14
	239
	596
	456
	462
	296
	365
	633
	899
	-

	19
	302
	811
	656
	549
	365
	440
	852
	1024
	-

	27
	414
	993
	820
	684
	497
	690
	1039
	1253
	-

	37
	548
	1188
	999
	834
	628
	860
	1239
	1466
	-

	52
	742
	1469
	1258
	1129
	850
	1103
	1526
	-
	-

	61
	848
	1608
	1389
	1259
	965
	1220
	1669
	-
	-

	S = 1,0 мм2

	4
	99,6
	359
	252
	270
	153
	182
	355
	-
	93,8

	5
	129
	415
	299
	301
	175
	224
	445
	-
	-

	7
	161
	462
	341
	344
	210
	262
	493
	-
	-

	10
	231
	581
	785
	441
	278
	354
	617
	881
	-

	14
	286
	778
	627
	518
	343
	418
	818
	1002
	-

	19
	363
	894
	733
	611
	428
	509
	936
	1143
	-

	27
	501
	1105
	926
	784
	586
	793
	1153
	1396
	-

	37
	665
	1337
	1140
	966
	746
	995
	1390
	1630
	-

	52
	905
	1668
	1448
	1311
	1015
	1287
	1728
	-
	-

	61
	1058
	1870
	1638
	1471
	1157
	1468
	1935
	-
	-

	S = 1,5 мм2

	4
	138
	422
	307
	306
	181
	232
	451
	-
	-

	5
	162
	463
	342
	342
	208
	263
	494
	-
	-

	1
	205
	521
	395
	398
	255
	313
	554
	-
	-

	10
	295
	787
	636
	517
	342
	428
	827
	1000
	-

	14
	370
	893
	725
	610
	429
	513
	935
	1117
	-

	19
	473
	1038
	869
	738
	557
	631
	1084
	1311
	-

	27
	674
	1334
	1140
	958
	744
	997
	1387
	1610
	-

	37
	875
	1596
	1387
	1260
	982
	1233
	1653
	1979
	-

	52
	1219
	2052
	1813
	1635
	1312
	1641
	2117
	-
	-

	61
	1400
	2273
	2025
	1844
	1503
	1846
	2343
	-
	-

	S = 2,5 мм2

	4
	188
	493
	371
	369
	233
	291
	525
	-
	-

	5
	225
	548
	419
	419
	271
	334
	582
	-
	-

	7
	287
	629
	495
	499
	340
	407
	664
	942
	-

	10
	415
	952
	790
	648
	462
	563
	995
	1177
	-

	14
	530
	1100
	929
	792
	607
	803
	1146
	1363
	-

	19
	685
	1306
	1122
	978
	774
	986
	1355
	1612
	-

	27
	977
	1704
	1493
	1351
	1071
	1339
	1761
	2095
	-

	37
	1303
	2113
	1881
	1706
	1394
	1712
	2178
	2533
	-

	S = 4 мм2

	4
	271
	611
	477
	473
	317
	389
	646
	-
	-

	7
	423
	935
	779
	611
	478
	562
	976
	1164
	-

	10
	616
	1228
	1047
	875
	674
	912
	1277
	1485
	-

	S = 6 мм2

	4
	366
	850
	702
	583
	411
	496
	890
	-
	-

	7
	580
	1134
	968
	828
	635
	734
	1179
	1379
	-

	10
	862
	1541
	1342
	1121
	899
	1197
	1595
	1763
	-


Таблица 17.11. Масса, кг/км, контрольных кабелей с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией

	Число жил
	АКВВГ
	АКВВБ,
	АКВВБГ
	АКВБбШв
	АКВВГЭ
	АКВВБбГ
	АКВВГ-П

	S = 2,5 мм2

	4
	124
	429
	307
	306
	169
	227
	116

	5
	143
	468
	339
	339
	192
	254
	-

	7
	176
	518
	384
	387
	228
	296
	-

	10
	256
	793
	631
	489
	302
	404
	-

	14
	307
	877
	706
	570
	384
	580
	-

	19
	383
	1004
	820
	676
	472
	684
	-

	27
	548
	1275
	1064
	922
	642
	910
	-

	37
	714
	1524
	1292
	1117
	805
	1123
	-

	S = 4 мм2

	4
	170
	510
	376
	371
	215
	288
	156

	7
	245
	757
	601
	483
	300
	384
	-

	10
	361
	973
	792
	620
	419
	657
	-

	S = 6 мм2

	4
	212
	696
	548
	429
	258
	342
	193

	7
	312
	867
	700
	560
	367
	466
	-

	10
	479
	1158
	959
	738
	516
	814
	-

	S = 10 мм2

	4
	322
	887
	718
	563
	380
	480
	-

	7
	499
	1164
	969
	773
	555
	826
	-

	10
	764
	1591
	1354
	1101
	781
	1182
	-


Таблица 17.12. Внешний диаметр, мм, контрольных кабелей с медными и алюминиевыми жилами с ПЭ изоляцией и с изоляцией из самозатухающего ПЭ

	Число жил
	КПВГ, АКПВГ, КПсВГ, АКПсВБ
	КПВБГ, АКПВБГ, КПсВБ, АКПсВБ
	КПВБГ, АКПВБГ, КПсВБГ, АКПсВБГ
	КПБбШв, АКПБбШв, КПсБбШв, АКПсБбШв
	КПВБбГ, АКПВБбГ, КПсВБбГ, АКПсВБбГ
	КПВГ-П, АКПВГП, КПсВГ-П, АКПсВГ-П
	КППбШв, КПП6Шв
	КПсВГЭ, АКПсВГЭ
	КПсВБн

	S = 0,75 мм2

	4
	7,6
	15,6
	11,2
	13,1
	11,2
	4,57*11,38
	-
	10,5
	15,6

	5
	8,3
	16,3
	11,9
	13,7
	11,9
	-
	-
	11,2
	16,3

	7
	9,5
	17,5
	13,1
	14,3
	13,1
	-
	-
	11,8
	17,5

	10
	11,7
	19,7
	15,3
	16,5
	15,3
	-
	10,7
	14,0
	19,7

	14
	12,6
	20,6
	16,2
	17,4
	16,2
	-
	11,6
	14,9
	20,6

	19
	13,8
	22,6
	18,2
	18,7
	17,4
	-
	12,9
	16,1
	22,6

	27
	16,3
	25,1
	20,7
	21,2
	19,9
	-
	15,3
	19,0
	25,1

	37
	18,6
	27,4
	23,0
	23,0
	22,2
	-
	17,2
	20,9
	27,4

	52
	21,6
	30,4
	26,0
	26,5
	25,2
	-
	-
	24,3
	30,4

	61
	22,9
	31,7
	27,3
	27,8
	26,5
	-
	-
	25,6
	-

	S = 1,0 мм2

	4
	8,0
	16,6
	11,6
	13,5
	11,6
	4,73*11,72
	-
	10,9
	16,0

	5
	9,3
	17,3
	12,9
	14,1
	12,9
	-
	-
	11,6
	17,3

	7
	10,6
	18,6
	13,6
	14,8
	13,6
	-
	-
	12,3
	18,0

	10
	12,3
	20,3
	13,9
	17,2
	15,9
	-
	11,3
	14,6
	20,3

	14
	13,3
	22,1
	17,7
	18,1
	16,9
	-
	12,3
	15,6
	22,1

	19
	14,6
	23,4
	19,0
	19,5
	18,2
	-
	13,6
	16,9
	23,4

	27
	17,3
	26,1
	21,7
	22,2
	20,9
	-
	16,3
	20,0
	26,1

	37
	19,7
	28,5
	24,1
	24,1
	23,3
	-
	18,3
	22,0
	28,5

	52
	23,0
	31,8
	27,4
	27,8
	26,6
	-
	-
	25,7
	31,8

	61
	24,8
	33,6
	29,2
	29,2
	28,4
	-
	-
	27,1
	-

	S = 1,5 мм2

	4
	9,2
	17,2
	12,8
	14,1
	12,8
	5,58*13,32
	12,3
	11,5
	17,2

	5
	10,0
	18,2
	13,6
	14,8
	13,6
	-
	13,4
	12,3
	18,0

	7
	10,7
	18,7
	14,3
	15,6
	14,3
	-
	14,9
	13,8
	18,7

	10
	13,3
	22,1
	14,7
	18,2
	16,9
	-
	17,9
	15,6
	22,1

	14
	14,4
	23,2
	18,8
	19,2
	18,0
	-
	20,1
	16,7
	23,2

	19
	15,9
	24,7
	20,3
	20,7
	19,5
	-
	-
	18,6
	24,7

	27
	19,3
	28,1
	23,7
	23,7
	22,9
	-
	-
	21,6
	28,1

	37
	21,5
	33,3
	25,9
	26,3
	25,1
	-
	-
	24,2
	30,3

	52
	25,5
	34,3
	29,9
	29,9
	29,1
	-
	-
	27,8
	34,3

	61
	27,0
	35,8
	31,4
	31,5
	30,6
	-
	-
	29,3
	-

	S = 2,5 мм2

	4
	10,2
	18,2
	13,8
	15,0
	13,8
	5,98*14,92
	-
	12,5
	18,2

	5
	11,0
	19,2
	14,6
	15,9
	14,6
	-
	-
	13,3
	19,0

	7
	11,9
	19,9
	15,5
	16,8
	15,5
	-
	10,9
	14,2
	19,9

	10
	14,9
	23,7
	19,3
	19,6
	18,5
	-
	13,9
	17,2
	23,7

	14
	16,1
	24,9
	20,5
	21,0
	19,7
	-
	15,1
	18,8
	24,9

	19
	17,9
	25,7
	22,3
	22,7
	21,5
	-
	16,9
	20,6
	26,7

	27
	21,7
	30,5
	26,1
	26,6
	25,3
	-
	20,3
	24,4
	30,5

	37
	24,7
	33,5
	29,1
	29,1
	28,3
	-
	22,9
	27,0
	33,5

	S = 4 мм2

	4
	11,3
	19,3
	14,9
	16,2
	14,9
	6,45*16,8
	-
	13,6
	19,3

	7
	13,3
	22,1
	17,7
	18,2
	16,9
	-
	12,3
	15,6
	22,1

	10
	16,8
	23,6
	21,2
	21,6
	20,4
	-
	15,8
	19,5
	23,6

	S = 6 мм2

	4
	12,5
	20,5
	16,1
	17,4
	16,1
	6,96*18,84
	-
	14,8
	20,5

	7
	14,9
	23,7
	19,3
	19,7
	18,5
	-
	13,9
	17,2
	23,1

	10
	19,2
	26,3
	23,6
	23,7
	22,8
	-
	17,9
	21,5
	28,0

	Примечание. Для плоского кабеля КПВГ-П, АКПВН-П, КПсВГ-П и АКПсВГ-П приведены толщина и ширина, мм.


Таблица 17.13. Масса, кг/км, контрольных кабелей с медными жилами с ПЭ изоляцией и изоляцией из самозатухающего ПЭ

	Число жил
	КПВГ
	КПВБ
	КПВБГ
	КПБвШв
	КПВБбГ
	КПВГ-П
	КППбШв
	КПсВГ
	КПсВБ
	КПсВБГ
	КПСБбШв
	КПсВБбГ
	КПсВГ-П
	КПсПбШв
	КПсВГЭ
	КПсВБн

	S = 0,75 мм2

	4
	80
	331
	227
	267
	159
	76
	-
	81
	332
	228
	268
	160
	77
	-
	143
	358

	5
	93
	358
	249
	293
	178
	-
	-
	94
	359
	250
	294
	179
	-
	-
	161
	386

	7
	129
	420
	302
	329
	225
	-
	-
	130
	421
	303
	331
	227
	-
	-
	189
	451

	10
	183
	520
	387
	415
	300
	-
	806
	185
	522
	369
	417
	302
	-
	807
	246
	557

	14
	222
	579
	439
	476
	348
	-
	883
	225
	581
	442
	479
	351
	-
	886
	279
	618

	19
	279
	787
	632
	558
	417
	-
	1220
	282
	790
	636
	561
	420
	-
	1006
	363
	831

	27
	381
	959
	786
	691
	657
	-
	1421
	386
	964
	791
	696
	662
	-
	1225
	491
	1010

	37
	503
	1143
	955
	834
	815
	-
	-
	510
	1150
	962
	841
	822
	-
	1420
	614
	1201

	52
	679
	1404
	1154
	1081
	1040
	-
	-
	688
	1414
	1203
	1091
	1049
	-
	-
	825
	1471

	61
	773
	1535
	1315
	1201
	1155
	-
	-
	785
	1546
	1326
	1213
	1166
	-
	-
	932
	-

	S = 1,0 мм2

	4
	94
	354
	247
	288
	177
	89
	-
	95
	354
	248
	289
	177
	90
	-
	159
	381

	5
	122
	409
	293
	318
	217
	-
	-
	123
	410
	294
	319
	218
	-
	-
	180
	439

	7
	152
	453
	332
	361
	253
	-
	-
	153
	455
	334
	362
	255
	-
	-
	214
	486

	10
	217
	568
	431
	439
	341
	-
	868
	219
	570
	433
	461
	343
	-
	870
	282
	606

	14
	267
	759
	609
	533
	400
	-
	984
	220
	762
	611
	536
	403
	-
	986
	345
	802

	19
	338
	868
	708
	622
	483
	-
	1117
	341
	872
	711
	626
	487
	-
	1121
	425
	914

	27
	464
	1069
	890
	789
	756
	-
	1360
	470
	1075
	895
	794
	762
	-
	1365
	578
	1123

	37
	615
	1286
	1090
	963
	945
	-
	1590
	623
	1294
	1097
	970
	952
	-
	1598
	731
	1347

	52
	834
	1597
	1377
	1258
	1217
	-
	-
	845
	1608
	1388
	1268
	1227
	-
	-
	987
	1668

	61
	976
	1788
	1555
	1405
	1386
	-
	-
	988
	1801
	1568
	1417
	1399
	-
	-
	1120
	-

	S = 1,5 мм2

	4
	131
	416
	301
	324
	225
	125
	985
	132
	417
	302
	324
	226
	126
	-
	187
	447

	5
	154
	455
	334
	360
	255
	-
	1096
	155
	456
	335
	362
	256
	-
	-
	214
	487

	7
	194
	511
	385
	415
	302
	-
	1283
	196
	513
	386
	417
	304
	-
	-
	259
	545

	10
	279
	772
	621
	533
	412
	-
	1569
	281
	774
	623
	537
	414
	-
	987
	345
	814

	14
	348
	870
	712
	623
	491
	-
	1922
	351
	874
	715
	626
	494
	-
	1099
	429
	916

	19
	444
	1009
	840
	749
	602
	-
	-
	448
	1013
	844
	753
	606
	-
	1287
	553
	1059

	27
	632
	1291
	1097
	963
	955
	-
	-
	638
	1297
	1104
	969
	961
	-
	1575
	735
	1349

	37
	818
	1338
	1329
	1216
	1175
	-
	-
	826
	1546
	1337
	1225
	1184
	-
	1931
	962
	1604

	52
	1139
	1972
	1734
	1572
	1561
	-
	-
	1151
	1984
	1746
	1584
	1573
	-
	-
	1284
	2050

	61
	1305
	2161
	1932
	1768
	1752
	-
	-
	1320
	2195
	1946
	1782
	1766
	-
	-
	1459
	-

	S = 2,5 мм2

	4
	181
	486
	364
	388
	284
	171
	-
	182
	487
	365
	389
	285
	172
	-
	239
	519

	5
	214
	538
	409
	438
	325
	-
	-
	215
	539
	410
	439
	326
	-
	-
	278
	572

	7
	274
	617
	482
	515
	394
	-
	929
	276
	619
	484
	517
	396
	-
	931
	344
	654

	10
	397
	934
	772
	666
	545
	-
	1159
	399
	937
	775
	669
	548
	-
	1162
	465
	980

	14
	504
	1076
	905
	806
	777
	-
	1337
	508
	1080
	909
	810
	781
	-
	1341
	607
	1125

	19
	651
	1272
	1088
	987
	952
	-
	1577
	656
	1277
	1093
	992
	952
	-
	1582
	769
	1326

	27
	927
	1654
	1443
	1316
	1289
	-
	2045
	934
	1662
	1451
	1324
	1296
	-
	2053
	1057
	1719

	37
	1234
	2044
	1811
	1655
	1643
	-
	2464
	1244
	2054
	1822
	1665
	1653
	-
	2475
	1369
	2118

	S = 4,0 мм2

	4
	251
	581
	450
	476
	365
	236
	-
	252
	582
	451
	477
	366
	237
	-
	312
	616

	7
	390
	884
	733
	654
	524
	-
	1104
	393
	887
	736
	656
	576
	-
	1106
	464
	927

	10
	566
	1157
	981
	859
	850
	-
	1410
	570
	1160
	984
	863
	853
	-
	1413
	652
	1207

	S = 6,0 мм2

	4
	343
	698
	559
	585
	468
	320
	-
	344
	700
	561
	567
	470
	322
	-
	405
	736

	7
	542
	1079
	917
	821
	690
	-
	1314
	545
	1082
	920
	824
	493
	-
	1317
	620
	1125

	10
	806
	1464
	1271
	1105
	1128
	-
	1712
	810
	1468
	1275
	1109
	1132
	-
	1715
	875
	1520


Таблица 17.14. Масса, кг/км, контрольных кабелей с алюминиевыми жилами с ПЭ изоляцией и изоляцией из самозатухающего ПЭ

	Число жил
	АКПВГ
	АКПВБ
	АКПВБГ
	АКПБбШв
	АКПВБбГ
	АКПВГ-П
	АКПсВГ
	АКПсВБ
	АКПсВБГ
	АКПсБбШв
	АКПсВБбГ
	АКПсВГ-П
	АКПсВГЭ

	S=2,5 мм2

	4
	117
	422
	300
	324
	220
	109
	118
	424
	301
	325
	221
	110
	175

	5
	134
	458
	329
	358
	245
	-
	136
	459
	331
	360
	247
	-
	198

	7
	163
	506
	371
	404
	283
	-
	165
	508
	373
	406
	285
	-
	232

	10
	237
	775
	613
	507
	386
	-
	240
	778
	616
	510
	388
	-
	306

	14
	281
	853
	682
	583
	554
	-
	285
	857
	686
	587
	558
	-
	384

	19
	348
	969
	783
	684
	649
	-
	353
	974
	791
	689
	654
	-
	466

	27
	497
	1224
	1013
	886
	859
	-
	504
	1232
	1021
	894
	866
	-
	627

	37
	645
	1454
	1222
	1066
	1054
	-
	655
	1465
	1232
	1076
	1064
	-
	780

	S=4 мм2

	4
	149
	479
	346
	374
	263
	137
	151
	480
	350
	375
	264
	138
	210

	7
	212
	706
	555
	476
	346
	-
	215
	709
	558
	478
	346
	-
	286

	10
	312
	902
	726
	605
	595
	-
	315
	905
	730
	608
	599
	-
	398

	S=6 мм2

	4
	190
	545
	406
	432
	315
	172
	191
	547
	407
	434
	317
	174
	252

	7
	274
	611
	649
	553
	422
	-
	277
	814
	652
	556
	425
	-
	352

	10
	423
	1081
	888
	722
	745
	-
	427
	1085
	892
	726
	749
	-
	492

	S=10 мм2

	4
	289
	842
	676
	562
	442
	-
	292
	845
	678
	565
	445
	-
	354

	7
	443
	1092
	901
	755
	760
	-
	448
	1097
	906
	760
	765
	-
	500

	10
	682
	1486
	1255
	1030
	1087
	-
	688
	1493
	1262
	1037
	1094
	-
	743


длиной не менее 20 м в количестве не более 15% партии, в том числе не более 5% отрезков кабеля длиной 20—50 м.

Изолированные жилы контрольных кабелей сечением 0,75 — 2,5 мм2 испытывают на АСИ. переменным напряжением 6; сечением 4—6 мм2 - 7, сечением 10 мм2 -9 кВ. Допускается испытание жил с резиновой изоляцией после пребывания в воде в течение 6 ч переменным напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин, а жил с изоляцией из ПЭ и ПВХ пластиката - таким же напряжением после 3 ч пребывания в воде.

Сопротивление изоляции жил кабелей с резиновой изоляцией в готовом виде не менее 60*106; кабелей с ПЭ изоляцией — не менее 300*106 и кабелей с ПВХ изоляцией из ПВХ пластиката - не менее 6*106Ом*км.

В готовом виде кабели испытывают переменным напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин. Оболочка кабеля из стандартных сплавов по ГОСТ 1292-81Е выдерживает без разрыва растяжение до 13-кратного начального внутреннего диаметра; оболочка из свинца марок С2 и СЗ или из свинца с меньшим содержанием легирующих элементов, чем в сплавах,— до 1,5-кратного начального внутреннего диаметра.

17.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Кабели должны прокладываться в соответствии с ПУЭ. При выборе кабелей рекомендуется руководствоваться табл. 17.15.

Контрольные кабели любых марок могут прокладываться на открытом воздухе при условии обеспечения их защиты от механических повреждений и воздействия прямых световых лучей.

В пожароопасных помещениях допускается прокладывать кабели всех марок, кроме КПВГ, АКПВГ, КПВБГ, АКПВБГ, КПВБбГ, АКПВБбГ, КПБбШв, КПВКбШв, КПВГ-П, АКПВГ-П, КРСБ, КРВБ, КВВБ, КПВБ, КПсВБ, АКРВБ, АКРНБ, АКВВБ, АКПсВБ, КРСК, КРНБ.

Во взрывоопасных помещениях классов В-1 и В-1a допускается прокладка кабелей марок КРСБГ, КРВБбГ, КРНБбГ, КВВБбГ, КВВБГ, КВВБбШв, КВКбШв, а кабелей КВВГ, КВВБГ и КРНГ в помещениях класса В-1a при условий обеспечения их защиты от механических повреждений.

Во взрывоопасных помещениях классов В-2, В-2а и В-1 допускается прокладка кабелей марок АКВВГ, АКРНГ, АКРВГ, АКРВГЭ, АКВВГЭ, АКВВБГ, АКВВБбГ, АКВБбШв и АКРсБГ. Небронированные кабели АКПВГ, КПВГ, АКПсВГ, КПсВГ, АКВВГ и КВВГ допускается прокладывать в земле (траншеях) при условии обеспечения защиты кабелей от механических повреждений в местах выхода на поверхность.

17.4. КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

Токопроводящие жилы кабелей для сигнализации и блокировки изготовляют из медной проволоки диаметром 1,0 мм с ПЭ изоляцией толщиной 0,45—0,1 мм. Бронированные кабели с числом жил до 7 включительно допускается изготовлять с жилами толщиной изоляции 0,9—0,1 мм. Изолированные жилы или пары скручивают концентрическими повивами. В кабелях с числом жил менее 7 одна из жил должна иметь расцветку, отличающую ее от остальных жил. В кабелях с числом жил более 7 в каждом повиве две смежные жилы имеют расцветку, отличающую их друг от друга и от остальных жил повива. В кабелях парной скрутки две изолированные жилы, отличающиеся между собой цветом изоляции, скручивают в пару с шагом не более 100 мм. Пары скручивают в кабель так, чтобы в каждом повиве была одна счетная пара, отличающаяся от других пар цветом изоляции одной из жил. Поверх скрученных изолированных жил накладывают поясную изоляцию из ленты ПЭТФ, полиамидной, ПЭ или ПВХ пластиката. В кабелях марок СББбШв и СББбШп поверх лент накладывают поясную изоляцию из ленты ПЭ или ПВХ пластиката толщиной 1,5 мм с допуском —15%. Поверх поясной изоляции допускается наложение экрана из алюминиевой ленты или металлизированной бумаги с перекрытием не менее 15% с продольной прокладкой медной проволоки диаметром 0,5—0,6 мм, имеющей по всей длине кабеля контакт с экраном. На поясную изоляцию или экран накладывают оболочку из ПВХ пластиката или ПЭ толщиной, указанной в табл. 17.16, с предельным отклонением от номинальной толщины -15%. Внешний диаметр и масса кабелей для сигнализации и блокировки приведены в табл. 17.17 и 17.18.

Кабели поставляют длиной не менее 300 м. Допускается поставца отрезков длиной не менее 50 м в количестве не более 5% партии. Изолированные жилы кабелей испытывают на АСИ переменным напряжением 4 кВ. Готовые кабели испытывают переменным напряжением 2 кВ в течение 5 мин с измерением электрического сопротивления изоляции, которое должно быть не менее 5000*106 Ом * км. Рабочая емкость пар кабелей парной скрутки не более 100, а емкость одиночных жил — не более 150 нФ/км.

Таблица 17.I5. Основные преимущественные области применения контрольных кабелей

	Марка
	Применение

	КРСГ
	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях и в местах, не подверженных вибрации, при отсутствии механических воздействий на кабель, в среде, нейтральной по отношению к свинцу

	КРСК
	Прокладка под водой и в местах, где кабель подвергается значительным растягивающим усилиям

	КРСБГ, КПВБГ, КПВБбГ, КРВБГ, КПсВБГ, КРНБГ, КРВВБГ, КПсВБбГ, АКПВБГ, АКПВБбГ, АКРВБГ, АКВВБГ, АКПсВБГ, АКРНБГ. АКРВБбГ, АКРВБбГ, АКВВБ6Г, АКПсВБбГ
	Прокладка в помещениях, каналах, где кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

	КРВГ, КВВГ, КПВГ, КВВГ-П, КРНГ, КПсВГ, КПВГ-П, КПсВГ-П, АКПВГ-П, АКВВГ, АКРВГ, АКРНГ, АКВВГ-П, АКПсВГ-П, АКПВГ, АКПсВГ
	Прокладка в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель

	КРВГЭ, КВВГЭ, КПсВГЭ, АКРВГЭ, АКВВГЭ, АКПсВГЭ
	Прокладка в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от внешних электрических полей

	КВВБн, КПсВБн, КРВБн, КРНБи
	Прокладка в шахтах, внутри пожароопасных помещений, где кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

	КРВБ, КРНБ, КВВБ, КПВБ, КПсВБ, АКРВБ, АКРНБ, АКВВБ, АКПВБ, АКПсВБ
	Прокладка в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, где кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

	КПсБбШв, КВБбШв, КПБбШв, АКПсБбШв, АКПБбШв, АКВБбШв
	Прокладка в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, где кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

	КПсВКбШв, КВКбШв, КПВКбШв
	Прокладка в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, где кабель подвергается значительным растягивающим усилиям


Таблица 17.16. Номинальная толщина, мм, оболочек из ПЭ ПВХ пластиката кабелей для сигнализации и блокировки

	Диаметр кабеля под оболочкой, мм
	СБВГ, СБВБГ, СБПБГ, СБВБ, СБПБ
	СБПУ

	До 6
	1,5
	-

	6-15
	1,7
	

	15-20
	2,0
	3,5

	20-25
	2,3
	

	Свыше 25
	2,5
	


Таблица 17.17. Внешний диаметр, мм, кабелей для сигнализации и блокировки

	Число жил
	СБВГ
	СБВБ, СБПБ
	СБВБГ, СБПБГ
	СБПУ
	СББбШв, СБВбШп

	2
	7,8
	-
	-
	12,5
	14,3

	3
	8,1
	183
	15,3
	12,9
	15,0

	4
	8,6
	19,0
	16,0
	13,4
	15,8

	5
	9,1
	19,8
	16,8
	14,0
	16,7

	7
	9,6
	20,6
	17,6
	15,2
	15,7

	9
	11,0
	18,9
	15,9
	16,1
	16,6

	12
	11,7
	19,7
	16,7
	17,0
	17,7

	16
	12,7
	20,7
	17,7
	17,5
	18,3

	19
	14,2
	23,0
	20,0
	18,1
	18,9

	21
	14,8
	23,6
	20,6
	19,3
	20,3

	24
	16,0
	24,8
	21,8
	19,6
	-

	27
	16,3,
	25,1
	22,1
	20,1
	-

	30
	16,8
	25,6
	22,6
	20,6
	-

	33
	17,3
	26,0
	23,1
	21,1
	-

	37
	17,8
	26,6
	23,6
	22,9
	-

	42
	20,6
	29,4
	26,4
	23,2
	-

	48
	20,9
	29,7
	26,7
	24,7
	-

	61
	22,4
	31,2
	28,2
	-
	-


Таблица 17.18. Масса, кг/км, кабелей для сигнализации и блокировки

	Число жил
	СБВГ
	СБВБ
	СБВБГ
	СБПБ
	СБПБГ
	СБПу
	СББбШв
	СББбШп

	2
	73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	85
	500
	396
	479
	374
	135
	307
	274

	4
	99
	539
	430
	515
	406
	150
	340
	305

	5
	112
	581
	467
	556
	442
	166
	374
	337

	7
	135
	636
	517
	609
	490
	190
	42Г
	382

	9
	167
	566
	457
	543
	434
	225
	393
	356

	12
	200
	645
	509
	598
	484
	262
	446
	406

	16
	245
	695
	575
	667
	547
	306
	513
	471

	19
	297
	929
	793
	891
	756
	341
	550
	506

	21
	332
	975
	836
	935
	796
	366
	586
	540

	24
	375
	1058
	911
	1015
	868
	408
	651
	601

	27
	403
	1097
	948
	1052
	903
	439
	-
	-

	30
	436
	1146
	994
	1100
	948
	472
	-
	-

	33
	469
	1197
	1042
	1147
	989
	505
	-
	-

	37
	511
	1256
	1097
	1206
	1047
	547
	-
	-

	42
	619
	1460
	1283
	1391
	1214
	615
	-
	-

	48
	677
	1529
	1350
	1458
	1279
	672
	-
	-

	61
	816
	1720
	1531
	1644
	1455
	807
	-
	-


PAGE  
18

