ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА
2.1. НОМЕНКЛАТУРА
Провода неизолированные для воздушных линий предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях и линиях электрифицированного транспорта. В условиях эксплуатации эти провода изолированы от земли и между собой с помощью фарфоровых, стеклянных и других изоляторов, на которых они подвешиваются. Расстояние между проводами выбирается в зависимости от передаваемого напряжения. Расщепленные два - четыре провода находятся под одинаковым напряжением и подвешиваются на одной гирлянде подвесных изоляторов. Перечень, марок неизолированных проводов для линий электропередачи и контактных проводов для электрифицированного транспорта приведен в табл. 2.1, а сортамент - в табл. 2.2.

Таблица 2.1. Номенклатура неизолированных проводов
	Марка
	Код ОКП
	Провод
	ГОСТ, ТУ

	Провода для воздушных линий электропередачи

	А
	3511410100
	Скручен из алюминиевых проводов АТ
	ГОСТ 839-80

	АКП
	3511410200
	То же, но межпроволочное пространство, за исключением внешней поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
	То же

	Ап
	3511410300
	Скручен из алюминиевых проволок АТп
	”

	АпКП
	3511410500
	То же, но межпроволочное пространство, за исключением внешней поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
	”

	АЖ
	3511910100
	Скручен из проволок термообработанного алюминиевого сплава АВЕ
	”

	АЖКП
	3511910400
	То же, но межпроволочное пространство, за исключением внешней поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
	”

	АН
	3511910200
	Скручен из проволок нетермообработанного алюминиевого сплава АВЕ
	”

	АНКП
	3511910300
	То же, но межпроволочное пространство, за исключением внешней поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
	”

	АС
	3511510100
	Состоит из стального сердечника и алюминиевых проволок АТ
	”

	АСКС
	3511510400
	То же, но межпроволочное пространство стального сердечника заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
	”

	АСК
	3511510200
	То же, но стальной сердечник изолирован двумя лентами ПЭТФ
	”

	АСКП
	3511510300
	То же, что марка АС, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением внешней поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
	”

	АпС
	3511510700
	Состоит из стального сердечника и алюминиевых проволок АТп
	”

	АпСКС
	3511511000
	То же, но межпроволочное пространство стального сердечника заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
	”

	АпСК
	3511510800
	То же, но стальной сердечник изолирован двумя лентами ПЭТФ
	”

	АпСКП
	3511510900
	То же, что марка АпС, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением внешней поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
	”

	М
	3511110100
	Одна или несколько скрученных медных проволок
	”

	Б
	3511630100
	Скручен из бронзовых проволок
	ТУ 16.501.017-74

	БС
	3511730100
	Состоит из стального сердечника и бронзовых проволок
	То же

	ПС
	1265000100
	Скручен из стальных оцинкованных проволок
	ТУ 14.4.661-75

	ПА
	3511440400
	Алюминиевый полый
	ТУ 16.505.397-72

	ПМ
	3511140200
	Медный полый
	То же

	Контактные провода

	БрФ
	3513630300
	Бронзовый фасонный
	ГОСТ 2584-75

	БрФО
	3513631000
	То же овальный
	То же

	МК
	3513120100
	Медный круглый
	”

	МФ
	3513130200
	То же фасонный
	”

	МФО
	3513130300
	То же овальный
	”

	НЛФ
	3513700100
	Низколегированный медный, фасонный
	”

	НЛФО
	3513700200
	То же овальный
	”

	ПКСА
	1264000100
	Сталеалюминевый
	ТУ 14.4.419-73


Таблица 2.2. Сортамент неизолированных проводов

	Марка провода
	S, мм2

	А, АКП, Ап, АпКП
	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800

	АпС, АпСК, АСКП, АпСКП, АпСКС, АС, АСК, АСКС
	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 205, 240, 300, 330, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 1000

	АЖ, АН, АЖКП, АНКП
	16, 25, 35, 50, 120, 150, 185

	Б
	50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300

	БС
	185, 240, 300, 400

	М
	4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 350, 400

	БрФО, МК, МФО
	30, 40, 50, 65, 85, 100

	БрФ, МФ, НЛФ
	65, 85, 100, 120, 150

	БрФО, МФО, НЛФО
	100, 120, 150

	ПА
	500, 640

	ПКСА
	80/180

	ПМ
	240, 300

	ПС
	25, 35, 50, 70

	Примечания: 1. Для проводов АпС, АпСК, АпСКП, АпСКС, АС, АСК, АСКП и АСКС указаны сечения только для повива из алюминиевых проволок 
2. Числитель – эквивалентное по проводимости сечение медного провода, знаменатель – полное сечение сталеалюминевого провода.


2.2. АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОВОДА

Алюминиевые провода для линий электропередачи марок А, Ап и АКП скручивают концентрическими повивами в чередующихся направлениях из алюминиевых проволок АТ, а провода марок Ап и АпКП - из проволок АТп по ГОСТ 6132-79. Наружный повив имеет правое направление. Внешний вид алюминиевых проводов марок А и АКП изображен на рис. 2.1. В проводах марок АКП и АпКП промежутки между проволоками (за исключением наружного повива) заполняют нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости. Конструктивные данные алюминиевых проводов, масса, сопротивление R на длине 1 км при 20ºС, разрушающая нагрузка при растяжении и длина провода приведены в табл. 2.3. Соединение проволоки в однопроволочном сердечнике не допускается. В проводах с числом проволок более семи допускается соединение их во всех повивах. Сращивание проволок производится вразгон, расстояние между местами сварок различных проволок или одной и той же проволоки не менее 15 м.

Место сварки проволок отжигают на расстояние не более 0,2 м в обе стороны. Переводной коэффициент массы алюминиевых проводов массе медных проводов равен 2.

Преимущественная область применения алюминиевых проводов А и Ап в атмосфере воздуха типов І и II при условии содержания сернистого газа не более 150 мг/(м2Чсут) (1,5мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69, кроме ТВ и ТС, а проводов АКП и АпКП - на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III, на суше и на море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69. срок службы проводов А и Ап не менее 45 лет, а проводов АКП и АпКП - неменее 25 лет.

[image: image1.png]



Рисунок 2.1. Неизолированные провода А и АКП

Таблица 2.3. Конструктивные данные и параметры алюминиевых проводов А, АКП, Ап и АпКП

	S, мм2
	n*d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	Разрушающая нагрузка при растяжении, кН
	Длина провода, м, не менее

	
	
	
	алюминия в проводах
	смазки в АКП, АпКП
	R, Ом, не более
	из проволоки АТ
	из проволоки АТп
	

	16
	7*1,70
	5,1
	43
	0,5
	1,8376
	-
	2,9
	4500

	25
	7*2,13
	6,4
	68
	0,5
	1,1650
	-
	4,3
	4000

	35
	7*2,50
	7,5
	94
	0,5
	0,8502
	-
	5,9
	4000

	50
	7*3,00
	9,0
	135
	0,5
	0,5880
	7,6
	8,2
	3500

	70
	7*3,55
	10,7
	189
	1,0
	0,4204
	10,64
	11,3
	2500

	95
	7*4,10
	12,3
	252
	1,0
	0,3147
	13,77
	14,6
	2000

	120
	19*2,80
	14,0
	321
	16
	0,2510
	17,97
	19,6
	1500

	150
	19*3,15
	15,8
	406
	20
	0,1978
	22,75
	24,1
	1250

	185
	19*3,50
	17,5
	502
	25
	0,1611
	28,12
	29,8
	1000

	240
	19*4,00
	20,0
	655
	33
	0,1230
	36,68
	37,8
	1000

	300
	37*3,15
	22,1
	794
	54
	0,1017
	44,27
	46,9
	1000

	350
	37*3,45
	24,2
	952
	65
	0,0848
	53,2
	56,4
	1000

	400
	37*3,66
	25,6
	1072
	73
	0,0756
	59,8
	63,4
	1000

	450
	37*3,90
	27,3
	1271
	84
	0,0666
	67,94
	69,8
	1000

	500
	37*4,15
	29,1
	1378
	94
	0,0588
	74,53
	79,2
	1000

	550
	61*3,37
	30,3
	1500
	117
	0,0540
	83,59
	88,7
	1000

	600
	61*3,50
	31,5
	1618
	126
	0,0503
	90,2
	95,6
	800

	650
	61*3,66
	32,9
	1771
	138
	0,0459
	98,6
	104,6
	800

	700
	61*3,80
	34,2
	1902
	149
	0,0425
	106,3
	112,7
	800

	750
	61*3,95
	35,6
	2062
	161
	0,0393
	114,9
	118,3
	800

	800
	61*4,10
	36,9
	6160
	173
	0,0365
	120,0
	127,5
	800


2.3. ПРОВОДА ИЗ АЛЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Провода из алюминиевого сплава АВЕ (0,3-0,5% магния, 0,4-0,7% кремния и 0,2-0,3% железа) скручены из проволоки марки АСТ, имеющей разрушающее напряжение при растяжении до скрутки в провод не менее 0,24 кН и удлинение не менее 1,5%. Термообработанная проволока марки АСЗ имеет разрушающее напряжение при растяжении не менее 0,3 кН и относительное удлинение не менее 4,0%. Удельное электрическое сопротивление при 20ºС проволоки марки АСТ не более 3,0*108 Ом*м, а марки АСЗ не более 3,25*108 Ом*м. Неизолированные провода марок АЖ и АЖКП изготовляют из термообработанной проволоки марки АСТ, а марок АН и АНКП - нетермообработанной проволоки марки АСЗ. Провод скручивают повивами в чередующихся направлениях, наружный повив имеет правое направление. Соединение проволок в проводах, скрученных из семи проволок, не допускается. В проводах с числом проволок более семи допускается соединение проволок во всех повивах. Сращивание проволок производится вразгон, расстояние между местами сварки различных проволок или одной и той же проволоки не менее 15 м. Место сварки проводов отжигается на расстояние 0,2 м в обе стороны. В проводах АЖКП и АНКП пространство между проволоками (за исключением наружного повива) заполняется нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости. Конструктивные размеры, масса, электрическое сопротивление, временное сопротивление и длина проводов АЖ, АЖКП, АН и АНКП приведены в табл. 2.4.

Преимущественная область применения проводов АЖ и АН в атмосфере воздуха типов Ι и II при условии содержания сернистого газа не более 150 мг/(м2*сут) (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69, кроме ТВ и ТС, а проводов АЖКП и АНКП - на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III, на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69.

Срок службы проводов АЖ, АЖКП, АН и АНКП не менее 25 лет.

Таблица 2.4. Конструктивные данные и параметры проводов АЖ, АЖКП, АН и АНКП из алюминиевого сплава

	S, мм2
	n*d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	R, Ом, не более
	Разрушающая нагрузка при растяжении, кН, не менее
	Длина провода, м, не менее

	
	
	
	без смазки
	смазка
	АЖ, АЖКП
	АН, АНКП
	АЖ, АЖКП
	АН, АНКП
	

	16
	7*1,70
	5,1
	43,0
	0,5
	2,1130
	1,9505
	4,66
	3,55
	4500

	25
	7*2,13
	6,4
	68,0
	0,5
	1,3396
	1,2365
	6,97
	5,11
	4000

	35
	7*2,50
	7,5
	94,0
	0,5
	0,9775
	0,9023
	9,60
	7,03
	4000

	50
	7*3,00
	9,0
	135,0
	0,5
	0,6761
	0,6241
	13,83
	10,14
	3500

	120
	19*2,80
	14,0
	321,0
	16
	0,2836
	0,2664
	32,69
	23,97
	1500

	150
	19*3,15
	15,8
	406,0
	20
	0,2289
	0,2113
	41,36
	30,31
	1250

	185
	19*3,50
	17,5
	502,0
	25
	0,1850
	0,1707
	51,06
	37,45
	1000


2.4. СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОВОДА
Сталеалюминевые провода состоят из стального сердечника повива алюминиевых проволок. Сердечник сталеалюминевых проводов скручивают из оцинкованных стальных проволок по ГОСТ 9850-72. Поверх стального сердечника в сталеалюминевых проводах марок АС, АСК, АСКП и АСКС в чередующихся направлениях накладывают повивы из алюминиевой проволоки АТ, а в проводах марок АпС, АпСК, АпСКП и АпСКС повивы из проволок АТп по ГОСТ 6132-79. Наружный повив имеет правое направление. Соединение проволоки однопроволочного сердечника не допускается. В проводах с числом проволок более семи допускается соединение во всех повивах. Сращивание проволок производится вразгон, расстояние между местами сварок различных проволок или одной и той же проволоки не менее 15 м. Место сварки проволок отжигают на расстояние не более 0,2 м в обе стороны. Внешний вид проводов АС и АпС изображен на рис. 2.2. В проводах АпСКП, АпСКС, АСКП и АСКС промежутки между оцинкованными стальными проволоками сердечника заполняют нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости, а в проводах АпСК и АСК стальной сердечник обматывают или покрывают продольно одной или двумя лентами ПЭТФ (лавсановой) пленки. Конструктивные данные проводов АпС, АпСК, АпСКП, АпСКС, АС, АСК, АСКП и АСКС, масса, переводной коэффициент массы сталеалюминевых проводов к массе медных проводов (применяемый при планировании неизолированных проводов), разрушающая нагрузка при растяжении, электрическое сопротивление на длине 1 км и длина поставляемых проводов приведены в табл. 2.5. В маркировке сечения сталеалюминевых проводов приводятся в числителе сечение алюминиевых проволок, в знаменателе - сечение оцинкованных стальных проволок.

Преимущественная область применения проводов АпС и АС - в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/ (м2*сут) (1,5 мг/м3, на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69, кроме ТС и ТВ; проводов АпСК, АСК, АпСКС и АСКС - на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/ (м>2*сут) (1,5 мг/м3 и хлористых солей не более 200 мг/ (м2*сут) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69, кроме ТВ; проводов АпСКП и АСКП на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и на море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69.

Срок службы проводов АС и АпС не менее 45 лет, проводов АпСКП и АСКП - не менее 25 лет и проводов АпСК, АпСКС, АСК и АСКС - не менее 10 лет.

[image: image2.png]



Рисунок 2.2. Неизолированный провод АС

Таблица 2.5. Конструктивные данные сталеалюминевых проводов марок АпС, АпСК, АпСКП, АпСКС, АпСКС, АС, АСК, АСКП, АСКС

	S*, мм2
	n*d, мм
	D, мм
	Коэффициент приведения натуральной массы к массе меди
	g, кг/км
	Разрушающая нагрузка при растяжении, кН, не менее
	R, Ом, не более
	Длина провода, м, не менее

	
	стальной
	алюминиевой
	
	
	алюминиевой части всех марок
	АС, АпС
	АСК, АпСК
	АСКП, АпСКП
	АСКС, АпСКС
	АТ
	АТп
	
	

	[image: image3.png]



	1*1,50
	6*1,50
	4,5
	1,36
	28,9
	42,7
	43,26
	43,7
	43,7
	-
	4,09
	2,7663
	3000

	[image: image4.png]16
27




	1*1,85
	6*1,85
	5,6
	1,36
	44,0
	64,9
	65,46
	65,9
	65,9
	-
	6,22
	1,800934
	3000

	[image: image5.png]25




	1*2,30
	6*2,30
	6,9
	1,36
	67,9
	100,3
	100,86
	101,8
	101,8
	-
	9,3
	1,1759
	3000

	[image: image6.png]35




	1*2,80
	6*2,80
	8,4
	1,36
	100,0
	148,0
	148,84
	150,5
	150,5
	-
	13,5
	0,7897
	3000

	[image: image7.png]50




	1*3,20
	6*3,20
	9,6
	1,36
	132,0
	195,0
	195,84
	198
	198
	16,64
	17,11
	0,60298
	3000

	[image: image8.png]



	1*3,80
	6*3,80
	11,4
	1,36
	188,0
	276,0
	278,12
	300,5
	300,5
	23,47
	24,13
	0,42859
	2000

	[image: image9.png]



	19*2,20
	18*2,20
	15,4
	2,0
	188,0
	755,0
	777,0
	793
	793
	-
	96,83
	0,42760
	2000

	[image: image10.png]



	1*4,50
	6*4,50
	13,5
	1,36
	261,0
	385,0
	386,4
	391
	391
	32,43
	33,37
	0,30599
	1500

	[image: image11.png]95
141




	37*2,20
	24*2,20
	19,8
	2,0
	251,0
	1357,0
	1387
	1420
	1426
	-
	180,78
	0,32108
	1500

	[image: image12.png]20
19




	7*1,85
	26*2,40
	15,2
	1,38
	324,0
	471,0
	482
	506
	482
	-
	41,52
	0,24917
	2000

	[image: image13.png]10
27




	7*2,20
	30*2,20
	15,4
	1,22
	320,0
	528,
	542
	565
	542
	-
	49,47
	0,25293
	2000

	[image: image14.png]10
19




	7*1,85
	24*2,80
	16,8
	1,48
	407,0
	554,0
	565
	596
	566
	-
	46,31
	0,19919
	2000

	[image: image15.png]10
24




	7*2,10
	26*2,70
	17,1
	1,37
	409,0
	599,0
	612
	643
	613
	-
	52,28
	0,19798
	2000

	[image: image16.png]0
34




	7*2,50
	30*2,50
	17,5
	1,21
	406,0
	675,0
	692
	723
	693
	-
	62,64
	0,20065
	2000

	[image: image17.png]%
24




	7*2,10
	24*3,15
	18,9
	1,47
	515,0
	705
	718
	758
	719
	56,24
	58,08
	0,15701
	2000

	[image: image18.png]185
29




	7*2,30
	26*2,98
	18,8
	1,38
	500,0
	728
	743
	780
	744
	59,63
	62,06
	0,16218
	2000

	[image: image19.png]185
43




	7*2,80
	30*2,80
	19,6
	1,21
	509,0
	846
	866
	907
	869
	-
	77,77
	0,15762
	2000

	[image: image20.png]185
128




	37*2,10
	54*2,10
	23,1
	2,0
	517,0
	1525
	1552
	1626
	1588
	-
	183,82
	0,15762
	2000

	[image: image21.png]2
27




	7*2,20
	24*3,30
	19,8
	1,47
	566,0
	774
	788
	831
	789
	61,73
	63,74
	0,14294
	2000

	[image: image22.png]20
32




	7*2,40
	24*3,60
	21,6
	1,47
	673,0
	921
	937
	987
	938
	72,66
	75,05
	0,12060
	2000

	[image: image23.png]20
39




	7*2,65
	26*3,40
	21,6
	1,37
	650,0
	952
	970
	1023
	974
	78,58
	80,90
	0,12428
	2000

	[image: image24.png]20
56




	7*3,20
	30*3,20
	22,4
	1,21
	665,0
	1106
	1131
	1184
	1136
	95,89
	98,25
	0,12182
	2000

	[image: image25.png]300
39




	7*2,65
	24*4,00
	24,0
	1,47
	830,0
	1132
	1150
	1219
	1154
	89,16
	90,57
	0,09747
	2000

	[image: image26.png]ELL
48




	7*2,95
	26*3,80
	24,1
	1,37
	812,0
	1186
	1208
	1273
	1213
	97,76
	100,62
	0,09983
	2000

	[image: image27.png]300
66




	19*2,10
	30*3,50
	24,5
	1,22
	796,0
	1313
	1333
	1408
	1350
	123,44
	126,3
	0,10266
	2000

	[image: image28.png]300
67




	7*3,50
	30*3,50
	24,5
	1,21
	796,0
	1323
	1343
	1418
	1360
	114,70
	117,52
	0,10266
	2000

	[image: image29.png]20
204




	37*2,65
	54*2,65
	29,2
	2,0
	823,0
	2428
	2467
	2578
	2530
	-
	284,58
	0,09934
	2000

	[image: image30.png]0
30




	7*2,30
	48*2,98
	24,8
	1,6
	924,0
	1152
	1166
	1264
	1168
	84,56
	88,85
	0,08799
	2000

	[image: image31.png]330
43




	7*2,80
	54*2,80
	25,2
	1,47
	918,0
	1255
	1276
	1368
	1278
	-
	103,80
	0,08888
	2000

	[image: image32.png]0
18




	7*1,85
	42*3,40
	26,0
	1,73
	1052,0
	1199
	1211
	1330
	1211
	81,86
	85,6
	0,07752
	1500

	[image: image33.png]400
22




	7*2,00
	76*2,57
	26,6
	1,73
	1089,0
	1261
	1273
	1396
	1273
	-
	95,12
	0,07501
	1500

	[image: image34.png]400
51




	7*3,05
	54*3,05
	27,5
	1,47
	1090,0
	1490
	1514
	1624
	1518
	115,40
	120,48
	0,07477
	1500

	[image: image35.png]400
64




	7*3,40
	26*4,37
	27,7
	1,37
	1074,0
	1572
	1600
	1707
	1607
	125,37
	129,18
	0,07528
	1500

	[image: image36.png]400
93




	19*2,50
	30*4,15
	29,1
	1,21
	1119,0
	1851
	1878
	2000
	1904
	169,74
	173,72
	0,07247
	1500

	[image: image37.png]0
56




	7*3,20
	54*3,20
	28,8
	1,47
	1199,0
	1640
	1665
	1785
	1670
	127,11
	131,37
	0,06786
	1500

	[image: image38.png]200
26




	7*2,20
	42*3,90
	30,0
	1,73
	1384,0
	1592
	1606
	1750
	1607
	107,28
	112,19
	0,05877
	1500

	[image: image39.png]200
27




	7*2,20
	76*2,84
	29,4
	1,74
	1329,0
	1537
	1551
	1689
	1552
	106,40
	112,55
	0,06129
	1500

	[image: image40.png]200
64




	7*3,40
	54*3,40
	30,6
	1,47
	1354,0
	1852
	1880
	2015
	1885
	143,45
	148,26
	0,06040
	1500

	[image: image41.png]200
204




	37*2,65
	90*2,65
	34,5
	2,0
	1374,0
	2979
	3002
	3209
	3084
	312,31
	319,61
	0,06025
	1500

	[image: image42.png]ELL
336




	61*2,65
	54*3,40
	37,5
	2,0
	1355,0
	4005
	4054
	4275
	4173
	461,83
	466,65
	0,06040
	1500

	[image: image43.png]30
71




	7*3,60
	54*3,60
	32,4
	1,47
	1518,0
	2076
	2106
	2260
	2114
	160,78
	166,16
	0,05381
	1200

	[image: image44.png]L)
72




	19*2,20
	54*3,70
	33,2
	1,48
	1603,0
	2170
	2192
	2364
	2209
	178,15
	183,84
	0,05091
	1200

	[image: image45.png]&0
79




	19*2,30
	96*2,90
	34,7
	1,48
	1752,0
	2372
	2395
	2602
	2414
	192,37
	200,45
	0,04655
	1000

	[image: image46.png]0
86




	19*2,40
	96*3,02
	36,2
	1,48
	1900,0
	2575
	2599
	2828
	2621
	209,01
	217,78
	0,04289
	1000

	[image: image47.png]e
93




	19*2,50
	96*3,15
	37,7
	1,48
	2068,0
	2800
	2827
	3072
	2849
	227,11
	234,45
	0,03939
	1000

	[image: image48.png]800
105




	19*2,65
	96*3,30
	39,7
	1,48
	2269,0
	3092
	3121
	3402
	3149
	252,02
	260,07
	0,03586
	1000

	[image: image49.png]1000
56




	7*3,20
	76*4,10
	42,4
	1,48
	2769,0
	3210
	3235
	3565
	3240
	214,21
	224,05
	0,02936
	1000


Таблица 2.5. Конструктивные данные сталеалюминевых проводов марок АпС, АпСК, АпСКП, АпСКС, АпСКС, АС, АСК, АСКП, АСКС

	S*, мм2
	n*d, мм
	D, мм
	Коэффициент приведения натуральной массы к массе меди
	g, кг/км
	Разрушающая нагрузка при растяжении, кН, не менее
	R, Ом, не более
	Длина провода, м, не менее

	
	стальной
	алюминиевой
	
	
	алюминиевой части всех марок
	АС, АпС
	АСК, АпСК
	АСКП, АпСКП
	АСКС, АпСКС
	АТ
	АТп
	
	

	[image: image50.png]



	1*1,50
	6*1,50
	4,5
	1,36
	28,9
	42,7
	43,26
	43,7
	43,7
	-
	4,09
	2,7663
	3000

	[image: image51.png]16
27




	1*1,85
	6*1,85
	5,6
	1,36
	44,0
	64,9
	65,46
	65,9
	65,9
	-
	6,22
	1,800934
	3000

	[image: image52.png]25




	1*2,30
	6*2,30
	6,9
	1,36
	67,9
	100,3
	100,86
	101,8
	101,8
	-
	9,3
	1,1759
	3000

	[image: image53.png]35




	1*2,80
	6*2,80
	8,4
	1,36
	100,0
	148,0
	148,84
	150,5
	150,5
	-
	13,5
	0,7897
	3000

	[image: image54.png]50




	1*3,20
	6*3,20
	9,6
	1,36
	132,0
	195,0
	195,84
	198
	198
	16,64
	17,11
	0,60298
	3000

	[image: image55.png]



	1*3,80
	6*3,80
	11,4
	1,36
	188,0
	276,0
	278,12
	300,5
	300,5
	23,47
	24,13
	0,42859
	2000

	[image: image56.png]



	19*2,20
	18*2,20
	15,4
	2,0
	188,0
	755,0
	777,0
	793
	793
	-
	96,83
	0,42760
	2000

	[image: image57.png]



	1*4,50
	6*4,50
	13,5
	1,36
	261,0
	385,0
	386,4
	391
	391
	32,43
	33,37
	0,30599
	1500

	[image: image58.png]95
141




	37*2,20
	24*2,20
	19,8
	2,0
	251,0
	1357,0
	1387
	1420
	1426
	-
	180,78
	0,32108
	1500

	[image: image59.png]20
19




	7*1,85
	26*2,40
	15,2
	1,38
	324,0
	471,0
	482
	506
	482
	-
	41,52
	0,24917
	2000

	[image: image60.png]10
27




	7*2,20
	30*2,20
	15,4
	1,22
	320,0
	528,
	542
	565
	542
	-
	49,47
	0,25293
	2000

	[image: image61.png]10
19




	7*1,85
	24*2,80
	16,8
	1,48
	407,0
	554,0
	565
	596
	566
	-
	46,31
	0,19919
	2000

	[image: image62.png]10
24




	7*2,10
	26*2,70
	17,1
	1,37
	409,0
	599,0
	612
	643
	613
	-
	52,28
	0,19798
	2000

	[image: image63.png]0
34




	7*2,50
	30*2,50
	17,5
	1,21
	406,0
	675,0
	692
	723
	693
	-
	62,64
	0,20065
	2000

	[image: image64.png]%
24




	7*2,10
	24*3,15
	18,9
	1,47
	515,0
	705
	718
	758
	719
	56,24
	58,08
	0,15701
	2000

	[image: image65.png]185
29




	7*2,30
	26*2,98
	18,8
	1,38
	500,0
	728
	743
	780
	744
	59,63
	62,06
	0,16218
	2000

	[image: image66.png]185
43




	7*2,80
	30*2,80
	19,6
	1,21
	509,0
	846
	866
	907
	869
	-
	77,77
	0,15762
	2000

	[image: image67.png]185
128




	37*2,10
	54*2,10
	23,1
	2,0
	517,0
	1525
	1552
	1626
	1588
	-
	183,82
	0,15762
	2000

	[image: image68.png]2
27




	7*2,20
	24*3,30
	19,8
	1,47
	566,0
	774
	788
	831
	789
	61,73
	63,74
	0,14294
	2000

	[image: image69.png]20
32




	7*2,40
	24*3,60
	21,6
	1,47
	673,0
	921
	937
	987
	938
	72,66
	75,05
	0,12060
	2000

	[image: image70.png]20
39




	7*2,65
	26*3,40
	21,6
	1,37
	650,0
	952
	970
	1023
	974
	78,58
	80,90
	0,12428
	2000

	[image: image71.png]20
56




	7*3,20
	30*3,20
	22,4
	1,21
	665,0
	1106
	1131
	1184
	1136
	95,89
	98,25
	0,12182
	2000

	[image: image72.png]300
39




	7*2,65
	24*4,00
	24,0
	1,47
	830,0
	1132
	1150
	1219
	1154
	89,16
	90,57
	0,09747
	2000

	[image: image73.png]ELL
48




	7*2,95
	26*3,80
	24,1
	1,37
	812,0
	1186
	1208
	1273
	1213
	97,76
	100,62
	0,09983
	2000

	[image: image74.png]300
66




	19*2,10
	30*3,50
	24,5
	1,22
	796,0
	1313
	1333
	1408
	1350
	123,44
	126,3
	0,10266
	2000

	[image: image75.png]300
67




	7*3,50
	30*3,50
	24,5
	1,21
	796,0
	1323
	1343
	1418
	1360
	114,70
	117,52
	0,10266
	2000

	[image: image76.png]20
204




	37*2,65
	54*2,65
	29,2
	2,0
	823,0
	2428
	2467
	2578
	2530
	-
	284,58
	0,09934
	2000

	[image: image77.png]0
30




	7*2,30
	48*2,98
	24,8
	1,6
	924,0
	1152
	1166
	1264
	1168
	84,56
	88,85
	0,08799
	2000

	[image: image78.png]330
43




	7*2,80
	54*2,80
	25,2
	1,47
	918,0
	1255
	1276
	1368
	1278
	-
	103,80
	0,08888
	2000

	[image: image79.png]0
18




	7*1,85
	42*3,40
	26,0
	1,73
	1052,0
	1199
	1211
	1330
	1211
	81,86
	85,6
	0,07752
	1500

	[image: image80.png]400
22




	7*2,00
	76*2,57
	26,6
	1,73
	1089,0
	1261
	1273
	1396
	1273
	-
	95,12
	0,07501
	1500

	[image: image81.png]400
51




	7*3,05
	54*3,05
	27,5
	1,47
	1090,0
	1490
	1514
	1624
	1518
	115,40
	120,48
	0,07477
	1500

	[image: image82.png]400
64




	7*3,40
	26*4,37
	27,7
	1,37
	1074,0
	1572
	1600
	1707
	1607
	125,37
	129,18
	0,07528
	1500

	[image: image83.png]400
93




	19*2,50
	30*4,15
	29,1
	1,21
	1119,0
	1851
	1878
	2000
	1904
	169,74
	173,72
	0,07247
	1500

	[image: image84.png]0
56




	7*3,20
	54*3,20
	28,8
	1,47
	1199,0
	1640
	1665
	1785
	1670
	127,11
	131,37
	0,06786
	1500

	[image: image85.png]200
26




	7*2,20
	42*3,90
	30,0
	1,73
	1384,0
	1592
	1606
	1750
	1607
	107,28
	112,19
	0,05877
	1500

	[image: image86.png]200
27




	7*2,20
	76*2,84
	29,4
	1,74
	1329,0
	1537
	1551
	1689
	1552
	106,40
	112,55
	0,06129
	1500

	[image: image87.png]200
64




	7*3,40
	54*3,40
	30,6
	1,47
	1354,0
	1852
	1880
	2015
	1885
	143,45
	148,26
	0,06040
	1500

	[image: image88.png]200
204




	37*2,65
	90*2,65
	34,5
	2,0
	1374,0
	2979
	3002
	3209
	3084
	312,31
	319,61
	0,06025
	1500

	[image: image89.png]ELL
336




	61*2,65
	54*3,40
	37,5
	2,0
	1355,0
	4005
	4054
	4275
	4173
	461,83
	466,65
	0,06040
	1500

	[image: image90.png]30
71




	7*3,60
	54*3,60
	32,4
	1,47
	1518,0
	2076
	2106
	2260
	2114
	160,78
	166,16
	0,05381
	1200

	[image: image91.png]L)
72




	19*2,20
	54*3,70
	33,2
	1,48
	1603,0
	2170
	2192
	2364
	2209
	178,15
	183,84
	0,05091
	1200

	[image: image92.png]&0
79




	19*2,30
	96*2,90
	34,7
	1,48
	1752,0
	2372
	2395
	2602
	2414
	192,37
	200,45
	0,04655
	1000

	[image: image93.png]0
86




	19*2,40
	96*3,02
	36,2
	1,48
	1900,0
	2575
	2599
	2828
	2621
	209,01
	217,78
	0,04289
	1000

	[image: image94.png]e
93




	19*2,50
	96*3,15
	37,7
	1,48
	2068,0
	2800
	2827
	3072
	2849
	227,11
	234,45
	0,03939
	1000

	[image: image95.png]800
105




	19*2,65
	96*3,30
	39,7
	1,48
	2269,0
	3092
	3121
	3402
	3149
	252,02
	260,07
	0,03586
	1000

	[image: image96.png]1000
56




	7*3,20
	76*4,10
	42,4
	1,48
	2769,0
	3210
	3235
	3565
	3240
	214,21
	224,05
	0,02936
	1000


2.5. МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Медные провода марки М скручивают из медных проволок марки МТ по ГОСТ 2112-79. Конструктивные размеры медного провода, масса, разрушающая нагрузка при растяжении, электрическое сопротивление на длине 1 км и длина поставляемых проводов приведены в табл.

2.6. Соединение отдельных проволок при скрутке провода производится сваркой. Расстояния между местами соединения различных или одной и той же проволоки не менее 15 м. Место сварки проволок отжигают с каждой стороны соединения на расстояние не более 0,2 м в обе стороны. Соединение однопроволочного медного провода не допускается.

Преимущественная область, применения медных проводов в атмосфере воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69. Срок службы медных проводов марки М не менее 45 лет.

Таблица 2.6. Конструктивные данные и параметры медного провода марки М

	S, мм2
	n*d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	Разрушающая нагрузка при растяжении, кН, не более
	R, Ом, не более
	Длина провода, м, не менее

	4,0
	1*2,24
	2,24
	35
	1,55
	4,60092
	2200

	6,0
	1*2,76
	2,8
	52
	2,30
	3,09019
	1500

	10,0
	1*3,57
	3,6
	88
	3,67
	1,81978
	900

	16,0
	7*1,70
	5,1
	142
	5,91*
	1,15730
	4000

	25,0
	7*2,13
	6,4
	224
	9,29*
	0,73367
	3000

	35,0
	7*2,51
	7,5
	311
	12,90*
	0,52386
	2500

	50,0
	7*3,00
	9,00
	444
	17,50*
	0,36882
	2000

	70,0
	19*2,13
	10,7
	612
	25,22
	0,27238
	1500

	95,0
	19*2,51
	12,6
	850
	35,02
	0,19449
	1200

	120,0
	19*2,80
	14,0
	1058
	43,60
	0,15603
	1000

	150,0
	19*3,15
	15,8
	1338
	52,39
	0,12338
	800

	185,0
	37*2,51
	17,6
	1659
	68,20
	0,10015
	800

	240,0
	37*2,80
	19,9
	2124
	87,30
	0,07890
	800

	300,0
	37*3,15
	22,1
	2614
	101,96
	0,06379
	600

	350,0
	37*3,45
	24,2
	3135
	122,67
	0,05309
	600

	400,0
	37*3,66
	25,2
	3528
	137,68
	0,04713
	600

	* При отсутствии сварок отдельных проволок.


2.6. БРОНЗОВЫЕ, СТАЛЕБРОНЗОВЫЕ И СТАЛЬНЫЕ ПРОВОДА

Бронзовые и о сталебронзовые провода марок Б и БС изготовляют из сплава БрМг 0,5 по ТУ 48.21.118-72. Конструкция провода Б, электрическое сопротивление постоянному току на длине 1 км, разрушающая нагрузка при растяжении, масса и длина приведены в табл. 2.7, а провода БС - в табл. 2.8. Длина проводов (1800±180) м. Сердечник сталебронзовых проводов скручивают из стальной оцинкованной проволоки по ГОСТ 9850-72.

Стальные многопроволочные провода марки ПС изготавливают из стальных оцинкованных проволок по ГОСТ 3282-74 I группы с цинковым покрытием 1-го класса. Разрушающая нагрузка при растяжении проволоки 0,065 кН, относительное удлинение не менее 6%, число перегибов – 6, удельное электрическое сопротивление при 20ºС не более 1,38*10-7 Ом*м. Конструкция провода приведена в табл. 2.9. Шаг скрутки проводов из 5 и 7 проволок не более 22 >D провода, а из 12 и 19 - не более 20 D. В проводе допускается сращивание отдельных проволок сваркой, расстояние между местами сварок не менее 5 м. Места сварки должны быть защищены от коррозии и отожжены. Провода поставляются длинами не менее 1500 м.

Таблица 2.7. Конструктивные данные и параметры бронзового провода марки Б

	S, мм2
	n*d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	R, Ом, не более
	Разрушающая нагрузка при растяжении, кН, не менее

	50,0
	19*1,83
	9,2
	452
	0,624
	23,80

	70,0
	19*2,17
	10,9
	642
	0,447
	33,48

	95,0
	19*2,53
	12,7
	872
	0,326
	45,51

	120,0
	19*2,80
	14,0
	1069
	0,266
	55,72

	150,0
	37*2,27
	15,9
	1374
	0,2089
	68,20

	185,0
	37*2,53
	17,7
	1706
	0,1676
	84,70

	240,0
	37*2,86
	20,0
	2181
	0,1312
	108,10

	300,0
	61*2,53
	22,8
	2801
	0,1026
	139,62


Таблица 2.8. Конструктивные данные и параметры сталебронзового провода марки БС

	S, мм2
	n*d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	R, Ом, не более
	Разрушающая нагрузка при растяжении, кН, не менее

	
	стальных
	бронзовых
	
	
	
	

	185
	7*2,0
	30*2,8
	19,6
	2088
	0,1688
	134,00

	240
	19*2,8
	46*2,55
	24,2
	3122
	0,1333
	232,63

	300
	37*2,4
	48*2,8
	28,0
	4102
	0,1058
	312,63

	400
	37*2,8
	48*3,2
	32,4
	5347
	0,0825
	421,69


Таблица 2.9. Конструктивные данные и параметры провода из стальной оцинкованной проволоки марки ПС

	S, мм2
	n*d, мм
	D, мм
	g, кг/км

	25
	5*2,5
	6,8
	194,3

	35
	7*2,5
	7,5
	272,0

	50
	9*2,3 + 3*2,2
	9,2
	389,4

	70
	12*2,3 + 7*2,2
	11,5
	616,6


2.7. АЛЮМИНИЕВЫЕ И МЕДНЫЕ ПОЛЫЕ ПРОВОДА

Алюминиевые и медные полые без поддерживающей опоры провода предназначены для воздушных линий электропередачи, для открытых подстанций и переключательных пунктов. Полые провода состоят из алюминиевых или медных проволок фасонного сечения, образующих один повив и соединенных друг с другом в замок (без поддерживающего каркаса). Внешний вид проводов ПА и ПМ приведен на рис. 2.3. Конструкция полых проводов ПА и ПМ, масса и длина поставляемого провода приведены в табл. 2.10. Разрушающая нагрузка при растяжении алюминиевой проволоки до скрутки в провод составляет не менее 0,145 кН и медной - не менее 0,38 кН с относительным удлинением при разрыве не менее 1%. Электрическое сопротивление алюминиевого провода постоянному току, пересчитанное на 1 мм2 номинального сечения, 1 м длины и 20ºС составляет не более 0,0283 Ом, а медного - не более 0,0179 Ом.

[image: image97.png]



Рисунок 2.3. Полые провода ПА и ПМ

Таблица 2.10. Конструктивные данные и параметры полых проводов марок ПА и ПМ

	Марка
	S, мм2
	Число проволок
	D, мм
	g, кг/км
	Длина провода, м

	
	
	
	наружный
	внутренний
	
	

	ПА
	500
	12
	45,0
	37,0
	1330
	600

	
	640
	16
	59,0
	51,5
	1620
	600

	ПМ
	240
	9
	30,0
	23,4
	2110
	600

	
	300
	11
	35,0
	28,0
	2630
	600


2.8. БРОНЗОВЫЕ, МЕДНЫЕ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПРОВОДА

Бронзовые, медные и сталеалюминевые контактные провода предназначены для питания энергией электрифицированного транспорта. Внешний вид контактных проводов БрФ и МФ изображен на рис. 2.4, сечение контактных проводов БрФ и МФ - на рис. 2.5, сечение контактных проводов БрФО и МФО на рис. 2.6. Конструктивные размеры, масса и длина поставляемых проводов приведены в табл. 2.11. Контактная поверхность проводов гладкая, ровная, без трещин, закатов и расслоений. Провода всех типов, за исключением проводов из кадмиевой бронзы, поставляют бесстыковыми (без пайки и сварки) на всей строительной длине. Для проводов из кадмиевой бронзы число стыков (паек и сварок} не более четырех на 1 т.

Медный контактный провод изготовляют из катанки марки МКЛПС по ГОСТ 13842-80, низколегированные и бронзовые провода - из катанки, содержащей легирующие присадки и примеси (табл. 2.12). Механические свойства проводов приведены в табл. 2.13. Провода выдерживают до разрушения в плоскости симметрии не менее трех перегибов. Число скручиваний вокруг своей оси до разрушения проводов марок МК, МФ, МФО, НЛФ, НЛФО сечением свыше 50 мм2 - не менее четырех, а проводов БрФ и БрФО - не менее пяти. Электрическое сопротивление медного провода постоянному току, пересчитанное на 1 мм2 номинального сечения, 1 м длины и 20ºС, составляет не более 0,0176 Ом, низколегированного – 0,0185 Ом, провода из кадмиевой бронзы - не более 0,0205 Ом, магниевой бронзы - не более 0,0220 Ом, циркониевой бронзы - не более 0,0200 Ом, магниево-циркониевой бронзы - не более 0,0215 Ом.

Сталеалюминевые контактные провода изготовляют соединением стальной и алюминиевых заготовок методом холодной прокатки. Они предназначены для трамвайной и троллейбусной тяги. Внешний вид контактного провода ПКСА изображен на рис. 2.7. Сечение провода 180мм2 (сечение алюминия 125 мм2), высота профиля 17 мм, головки 3,7 мм, ширина основания 14 мм, шейки 5,7 мм, головки 3,2 мм. Масса провода 760 кг/км, длина не менее 2300 м. Контактная поверхность провода гладкая, ровная, без трещин, закатов и расслоений. Провод изготовляют из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 1050-74 и прессованного профиля из алюминия марок А5, АЕ по ГОСТ 11069-74. Соединение заготовок производят стыковой электросваркой, расстояние между сварками алюминия и стали в готовом проводе не менее 5 м, разрушающая нагрузка при растяжении не менее 35,0 кН, а в местах сварки не менее 29,75 кН. Усилие сцепления стальной и алюминиевой частей - не менее 5 кН на 100 мм длины. Электрическое сопротивление на длине 1 км при температуре 20±5 - не менее 0,19 Ом. Расслоение провода (стальной части от алюминиевой) в месте наибольшей деформации после одиночного скручивания на 180º с последующим возвращением в исходное положение на образце длиной 250 мм и в месте наибольшей деформации после одного перегиба на 50º в плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии, и двух перегибов на 45º в плоскости симметрии не должно превышать 1,2 мм.

[image: image98.png]



Рисунок 2.4. Контактные провода БФ и МФ

[image: image99.png]



Рисунок 2.5. Сечение контактных проводов БФ и МФ

[image: image100.png]8,05 0,05





Рисунок 2.6. Сечение контактных проводов БФО и МФО

МФО, НЛФ и НЛФО (рис. 2.5, 2.6)

	S, мм2
	Размеры, мм
	g, кг/км
	Длина провода, м, не менее

	
	БрФ, МФ, НЛФ
	БрФО, МФО, НЛФО
	МК
	
	

	
	А
	Н
	С
	R
	А
	Н
	С
	R
	R1
	
	
	

	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,2
	267
	1800-5500

	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,1
	356
	1400-4200

	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,0
	445
	1100-3300

	65
	10,19
	9,3
	0,5
	5,3
	-
	-
	-
	-
	-
	9,1
	578
	850-2500

	85
	11,76
	10,8
	1,3
	6,0
	-
	-
	-
	-
	-
	10,4
	755
	1400-2000

	100
	12,81
	11,8
	1,8
	6,5
	14,92
	10,5
	13,0
	20,0
	1,8
	11,3
	890
	1400-1800

	120
	13,90
	12,9
	2,4
	7,0
	16,10
	11,5
	17,0
	25,0
	2,3
	-
	1068
	1400-1800

	150
	15,50
	14,5
	3,2
	7,8
	18,86
	12,5
	27,0
	36,0
	2,3
	-
	1335
	1400-1600


[image: image101.png]; ‘M‘E’.:_ 70





Рисунок 2.7. Сечение контактного провода ПКСА

Таблица 2.12. Содержание легирующих присадок в катанке для бронзовых и низколегированных проводов

	Марка
	Легирующий компонент
	Содержание, %

	Низколегированные

	НЛМГ 0,05
	Магний
	0,04-0,06

	НЛЦр 0,05Ф
	Цирконий
	0,04-0,06

	МЛОЛ 0,04Ф
	Олово
	0,03-0,06

	НКЛр 0,04Ф
	Кремний
	0,03-0,06

	НЛТи 0,03Ф
	Титан
	0,01-0,04

	Бронзовые*

	БрМГ 0,25Ф
	Магний
	0,15-0,30

	БрКд 1,0Ф
	Кадмий
	0,8-1,1

	БрМГЦр 0,15-0,15Ф
	Магний
	0,1-0,2

	
	Цирконий
	0,1-0,2

	БрЦр 0,5Ф
	”
	0,4-0,6

	* Легирующий компонент в меди.

	Примечание. Примеси в сплаве не более, чем в меди марки М1


Таблица 2.13. Механические свойства контактных проводов МК, МФ, МФО, НЛФ, НЛФО, БрФ и БрФО

	S, мм2
	Разрушающая нагрузка при растяжении, кН, не менее
	Относительное удлинение, %, не менее
	Радиус гибок, мм

	
	МК, МФ, МФО
	НЛФ, НЛФО
	БрФ и БрФО, легированных
	МК, МФ, МФО
	НЛФ, НЛФО
	БрФ, БрФО
	

	
	
	
	магнием
	цирконием
	магнием и цирконием
	кадмием
	
	
	
	

	30
	3,97
	4,02
	-
	-
	-
	-
	1,5
	1,5
	-
	10

	40
	3,87
	3,92
	-
	-
	-
	-
	2,0
	2,0
	-
	10

	50
	3,87
	3,92
	-
	-
	-
	-
	2,5
	2,5
	-
	10

	65
	3,72
	3,82
	4,21
	4,41
	4,31
	4,31
	3,0
	3,0
	3,0
	13

	85
	3,63
	3,82
	4,21
	4,41
	4,31
	4,31
	3,5
	3,0
	3,0
	16

	100
	3,63
	3,77
	4,12
	4,31
	4,21
	4,21
	4,0
	3,5
	3,5
	16

	120
	3,58
	3,67
	4,02
	4,21
	4,12
	4,22
	4,0
	3,5
	4,0
	18

	150
	3,58
	3,62
	3,92
	4,12
	4,02
	4,02
	4,0
	3,5
	4,0
	20


PAGE  
15

