ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ

28.1. НОМЕНКЛАТУРА

Неизолированные гибкие провода предназначены для соединения электрооборудования автомобилей и тракторов с корпусом, антенн радиостанций, для соединения щеток электрических машин и электропечей, выводов силовых полупроводниковых приборов и др. 

Перечень марок гибких неизолированных проводов приведен в табл. 28.1, а сортамент — в табл. 28.2.

28.2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЛЕТЕНЫЙ ПРОВОД

Автомобильный провод AMГ сечением 16 и 25 мм2 сплетен из стренг медных проволок марки ММ диаметром 0,20 мм, а 35 и 50 мм2 — из проволок диаметром 0,26 мм по ГОСТ 2112-79, провальцован в виде плоской ленты и смазан вазелином (рис. 28.1). Провод АМГЛ сечением 0,20 и 1,5 мм2 из готовляется из луженых медных проволок диаметром 0,10 мм. Размеры проводов приведены в табл. 28.3. Строительная длина провода не менее 50 м.

Таблица 28.1. Номенклатура гибких неизолированных проводов

	Марка
	Код ОКП
	Провод
	ГОСТ, ТУ

	АМГ
	3517151600
	Медный автомобильный плетеный
	ТУ 16.505.398-76

	АМГЛ
	3517151600
	То же луженый
	То же

	МА
	3517141300
	Медный антенный неизолированный
	ГОСТ 20685-75

	МГ
	3517141400
	Медный гибкий
	То же

	МГЭ
	3517121200
	То же для электропечей
	-

	МПЩ
	3517110100
	Медный щеточный микросечений
	ГОСТ 9125-74

	ПГЛ
	3517530200
	Из луженых медных проволок для выводов полупроводниковых приборов
	ТУ 16.505.401-77

	ПГОЛ
	3517530300
	То же особо гибкий
	То же

	ПСЩ
	3517210000
	Из серебряных проволок щеточный
	ТУ 16.505.090-81

	ПЩ
	3517110200
	Медный нормальной гибкости щеточный
	ГОСТ 9125-74

	ПЩМЛ
	3517500000
	То же из медных луженых проволок
	ТУ 16.505.090-81

	ПЩМС
	3517500000
	То же из медных посеребренных проволок
	То же

	ПЩС
	3517110300
	То же, что и ПЩ, особо гибкий
	ГОСТ 9125-74

	ПЩСМЛ
	3517510000
	То же из медных луженых проволок
	ТУ 16505.090-81

	ПЩСМС
	3517510000
	То же из медных посеребренных проволок
	То же


Таблица 28.2. Сортамент гибких неизолированных проводов

	Марка
	S, мм2

	АМГ
	16; 25; 35; 50

	АМГЛ
	0,20; 1,5

	МА
	1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0

	МГ
	1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500

	МГЭ
	240; 300; 400, 500, 1000

	МПЩ
	0,015; 0,025; 0,030; 0,050; 0,080

	ПГЛ
	0,16; 0,20; 0,30; 0,40; 0,5; 0,75; 0,8; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 7,5; 10,0; 12,5; 16; 20; 25; 30; 48; 66

	ПГОЛ
	0,16; 0,30; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0; 12,5; 20; 30; 66

	ПСЩ
	0,05; 0,08; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 1,6; 2,5

	ПЩ
	0,04; 0,06; 0,09; 0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,50; 0,70; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,0; 10,0

	ПЩМЛ
	0,7; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10

	ПЩМС
	0,025; 0,05; 0,08; 0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5, 0,7; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0

	ПЩС
	1,0; 2,5; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,5; 16

	ПЩСМЛ
	4,0; 6,0; 10

	ПЩСМС
	0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0


Таблица 28.3. Размеры, масса и число проволок проводов АМГ, АМГЛ

	S, мм2
	n
	d, мм
	Внешние размеры, мм
	g, кг/км

	
	
	
	А
	В
	

	АМГ

	16
	504
	0,20
	2,5
	15
	150

	25
	792
	0,20
	2,5
	18
	233

	35
	648
	0,26
	2,5
	24
	326

	50
	936
	0,26
	3,7
	28
	475

	АМГЛ

	0,20
	24
	0,10
	-
	-
	2,0

	1,5
	192
	0,10
	1,2
	5
	15,0


28.3. МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Гибкие медные провода МА (ранее ПАМ) изготовляют из медных неотожженных проволок МТ, а провода МГ (ранее МГГ) и МГЭ (ранее МГТЭ) - из отожженных мягких проволок ММ по ГОСТ 2112-791 Провода МГ сечением до 10 мм2 могут изготовляться из медной проволоки МТ.

Размеры и электрическое сопротивление проводов приведены в табл. 28.4. Расстояние между местами сварки или спайки отдельных проволок в проводах, изготовленных из проволоки МТ, не менее 1 м, а в проводах из отожженной проволоки — не менее 3 м. Шаг скру тки проводов не превышает 16 D наружного повива и 20 D внутреннего повива и отдельной стренги. Провода МГЭ сечением 240 мм2 скручивают вокруг сердечника из пропитанной кабельной пряжи диаметром 11,0 мм, сечением 300 мм2 — 9,5 мм, 400 мм2 - 10,5 мм, 500 мм2 - 11,7 мм, 1000 мм2 - 16,7 мм.

Размеры, масса проводов и электрическое сопротивление постоянному току приведены в табл. 28.4. Разрушающее напряжение при растяжении антенных проводов приведено ниже:

	S, мм2
	1,5
	2,5
	4,0
	6,0
	10
	16

	Разрушающее напряжение при растяжении, МПа
	538
	922
	1450
	2160
	3764
	5887


Таблица 28.4. Размеры, масса и электрическое сопротивление на длине 1 км проводов МА, МГ и МГЭ

	S, мм;
	n * d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	R, Ом, не более

	Провод МА

	1,5
	7*0,50
	1,50
	14
	13,30

	2,5
	7*0,67
	2,01
	23
	7,27

	4
	7*0,85
	2,55
	36
	4,52

	6
	7*1,04
	3,12
	54
	3,02

	10
	7*1,35
	4,05
	94
	1,79

	16
	19*1,04
	5,20
	150
	1,11

	Провод МГ

	1,5
	19*0,32
	1,60
	14
	11,97

	1,5*
	49*0,20
	1,80
	14
	12,12

	2,5
	49*0,26-
	2,34
	24
	7,17

	4,0
	49*0,32
	2,88
	36
	4,64

	6,0
	49*0,39
	3,51
	54
	3,13

	10
	49*0,52
	4,68
	95
	1,76

	10*
	140*0,30
	4,77
	91
	1,89

	16
	49*0,64
	5,76
	144
	1,15

	16*
	224*0,30
	6,03
	145
	1,18

	25
	98*0,58
	7,67
	237
	0,707

	35
	133*0,58
	8,70
	322
	0,521

	50
	133*0,68
	10,20
	442
	0,375

	70
	189*0,68
	12,55
	629
	0,254

	95
	259*0,68
	14,28
	861
	0,193

	120
	259*0,77
	16,17
	1104
	0,150

	150
	259*0,85
	17,85
	1346
	0,123

	185
	361*0,80
	20,00
	1662
	0,100

	240*
	427*0,85
	22,95
	2219
	0,0748

	300
	513*0,85
	26,14
	2666
	0,0623

	400
	703*0,85
	29,75
	3653
	0,0454

	500
	703*0,97
	33,95
	4754
	0,0349

	Провод МГЭ

	240
	570*0,73
	26,6
	23,70
	0,0776

	300
	518*0,76
	28,7
	2780
	0,0629

	400
	1026*0,70
	31,5
	3795
	0,0469

	500
	1026*0,78
	35,1
	4740
	0,0377

	1000
	1026*1,12
	50,3
	9310
	0,0183

	* Провода повышенной гибкости, оговариваемые в заказе.

	Примечание. Провод МГЭ сечением 240 мм2 имеет сердечник диаметром 11 мм; 300— 9,5; 400-10,5; 500-11,7; 1000-16,7.


Таблица 28.5. Конструктивные данные, масса, электрическое сопротивление на длине 1 км и допустимая токовая нагрузка проводов ПЩ

	S, мм;
	n * d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	R, Ом, не более
	Ток, А

	0,04
	22*0,05
	0,30
	0,395
	441,0
	1,15

	0,06
	31*0,05
	0,335
	0,556
	311,0
	2,0

	0,09
	46*0,05
	0,40
	0,824
	220,0
	2,7

	0,13
	72*0,05
	0,60
	1,326
	156,0
	3,4

	0,18
	90*0,05
	0,675
	1,657
	107,0
	4,3

	0,25
	126*0,05
	0,75
	2,30
	78,0
	5,5

	0,35
	180*0,05
	0,95
	3,314
	54,0
	7,0

	0,50
	252*0,05
	1,05
	4,46
	38,8
	9,0

	0,70
	180*0,071
	1,60
	6,59
	28,0
	11,0

	1,00
	240*0,071
	1,80
	8,79
	21,0
	15,0

	1,25
	300*0,071
	2,00
	10,85
	16,8
	17,5

	1,60
	420*0,071
	2,20
	15,35
	12,0
	20,0

	2,00
	540*0,071
	2,40
	19,565
	9,3
	24,0

	2,50
	630*0,071
	2,70
	22,80
	8,0
	26,0

	3,20
	840*0,071
	3,00
	30,381
	6,0
	32,0

	4,00
	301*0,13
	3,12
	37,96
	4,8
	38,0

	6,00
	456*0,13
	3,94
	57,515
	3,4
	50,0

	10,00
	741*0,13
	4,74
	93,46
	2,0
	75,0


28.4. ПРОВОДА ДЛЯ ЩЕТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Провода для щеток электрических машин изготовляют из медных проволок ПЩ, ПЩС и МПЩ диаметром 0,02-0,13 мм, ПЩМЛ - из медных луженых диаметром 0,071 и 0,13 мм, ПСЩ — из серебряных проволок диаметром 0,05 и 0,071 мм, а ПЩМС и ПЩСМС - из медных п осеребренных проволок диаметром 0,05; 0,071 и 0,13 мм. Шаг скрутки проводов ПЩ, ПЩС и МПЩ не более 10 D, проводов ПСЩ, ПЩМЛ, ПЩСМЛ, ПЩСМС, ПЩМС сечением 0,025; 0,05 и 0,08 мм2 не б олее 15 D, а сечением 0,13 мм2 не более 10 D провода, шаг скрутки пучка не более 15 диаметров, шаг скрутки стренги не более 24 диаметров стренги. Провода ПЩ, ПЩС после скрутки отжи гают. Провод МПЩ сечением до 0,080 мм2 поставляют неотожженным.

Внешний вид провода ПЩС показан на рис. 28.2.

Размеры, масса и электрическое сопротивление постоянному току при температуре плюс 20 °С, допустимые токовые нагрузки провода ПЩ приведены в табл. 28.5, ПЩС — в табл. 28.6, МПЩ - в табл. 28.7, проводов ПСЩ, ПЩМС, ПЩСМС, ПЩМЛ, ПЩСМЛ - в табл. 28.8.

28.5. ПРОВОДА ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Провода для полупроводниковых приборов изготовляют из медных луженых проволок диаметром 0,08—0,20 мм с шагом скрутки не более 14 D. Размеры, масса и электрическое сопротивление постоянному току при температуре плюс 20 °С проводов ПГЛ и ПГОЛ приведены в табл. 28.9.

[image: image1.png]



Рисунок 28.2. Провод ПЩС

Таблица 28.6. Конструктивные данные, масса, электрическое сопротивление на длине 1 км и токовая нагрузка провода ПЩС

	S, мм2
	n * d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	R, Ом, не более
	Ток, А

	1,00
	504*0,05
	1,9
	9,2
	21,0
	15,0

	2,5
	1260*0,05
	2,83
	23,2
	8,0
	26,0

	4,0
	1050*0,071
	3,63
	38,0
	4,8
	38,0

	6,0
	1470*0,071
	4,04
	53,2
	3,4
	50,0

	8,0
	2100*0,071
	4,7
	76,4
	2,4
	60,0

	10,0
	2520*0,071
	5,3
	92,4
	2,0
	75,0

	12,5
	3150*0,071
	5,9
	113,93
	1,6
	85,0

	16,0
	4200*0,071
	6,7
	151,908
	1,2
	100,0


Таблица 28.7. Размеры, масса, электрическое сопротивление на длине 1 км, разрывное усилие и допустимая токовая нагрузка провода МПЩ

	S, мм2
	n * d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	R, Ом, не более
	Разрывное усилие, МПА, не менее
	Ток, А

	0,015
	49*0,02
	0,180
	0,146
	1300
	7,3
	0,21

	0,025
	14*0,05
	0,300
	0,260
	680
	12,7
	0,35

	0,030
	98*0,02
	0,265
	0,291
	630
	12,7
	0,42

	0,050
	28*0,05
	0,362
	0,520
	390
	17,6
	0,70

	0,080
	42*0,05
	0,450
	0,780
	240
	25,0
	2,2


Таблица 28.8. Размеры, масса и допустимая токовая нагрузка проводов ПСЩ, ПЩМС, ПЩСМС, ПЩСМЛ и ПЩМЛ

	S, мм2
	n * d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	Ток, А

	
	ПСЩ
	ПЩМС
	ПЩМЛ
	ПЩСМС
	ПЩСМЛ
	ПСЩ, ПЩМС, ПЩМЛ
	ПЩСМС, ПЩСМЛ
	
	

	0,025
	-
	14*0,05
	-
	-
	-
	0,3
	-
	0,25
	0,35

	0,05
	28*0,05
	28*0,05
	-
	-
	-
	0,36
	-
	0,5
	0,7

	0,08
	42*0,05-
	42*0,05
	-
	-
	-
	0,45
	-
	0,75
	2,2

	0,13
	-
	72*0,05
	-
	-
	-
	0,6
	-
	1,336
	3,4

	0,18
	90*0,05
	90*0,05
	-
	-
	-
	0,67
	-
	1,67
	4,3

	0,25
	126*0,05
	126*0,05
	-
	-
	-
	0,75
	-
	2,334
	5,5

	0,35
	210*0,05
	210*0,05
	-
	-
	-
	0,95
	-
	3,38
	7,0

	0,50
	252*0,05
	252*0,05
	-
	-
	-
	1,05
	-
	4,67
	9,0

	0,70
	180*0,071
	180*0,071
	180*0,071
	-
	-
	1,5
	-
	6,59
	11,0

	0,75
	-
	-
	-
	384*0,05
	-
	-
	1,5
	6,80
	11,0

	1,00
	240*0,071
	240*0,071
	240*0,071
	504*0,05
	-
	2,16
	2,10
	8,79
	15,0

	1,6
	420*0,071
	420*0,071
	420*0,071
	-
	-
	2,7
	-
	15,35
	20,0

	1,5
	-
	-
	-
	756*0,05
	-
	-
	2,7
	15,05
	20,0

	2,5
	630*0,071
	630*0,071
	630*0,071
	1260*0,05
	-
	2,92
	2,83
	22,96
	26,0

	4,0
	-
	301*0,13
	301*0,13
	1050*0,071
	1050*0,071
	3,12
	3,63
	37,9
	38,0

	6,0
	-
	456*0,13
	456*0,13
	1070*0,071
	1070*0,071
	3,94
	4,04
	57,28
	50,0

	10,0
	-
	741*0,13
	741*0,13
	2520*0,071
	2520*0,071
	4,74
	5,3
	93,46
	75,0


Таблица 28.9. Размеры, масса, электрическое сопротивление на длине 1 км проводов ПГЛ, ПГОЛ

	S, мм2
	n * d, мм
	D, мм
	g, кг/км
	R, Ом, не более

	Провод ПГЛ

	0,16
	12*0,13
	0,54
	1,51
	126,0
	
	

	0,20
	15*0,13
	0,61
	1,89
	98,4
	
	

	4,30
	23*0,13
	0,78
	2,90
	64,2
	
	

	0,40
	30*0,13
	0,83
	3,78
	49,2
	
	

	0,50
	38*0,13
	0,94
	4,8
	38,8
	
	

	0,75
	56*0,13
	1,13
	7,07
	27,0
	
	

	0,80
	60*0,13
	1,17
	7,58
	24,6
	
	

	1,0
	75*0,13
	1,30
	9,51
	19,7
	
	

	1,5
	112*0,13
	1,83
	14,2
	13,5
	
	

	2,5
	189*0,13
	2,37
	24,1
	8,0
	
	

	3,0
	224*0,13
	2,61
	28,6
	6,8
	
	

	4,0
	126*0,20
	3,00
	37,7
	5,0
	
	

	6,0
	189*0,20
	3,69
	56,6
	3,2
	
	

	7,5
	238*0,20
	4,20
	71,2
	2,54
	
	

	10,0
	315*0,20
	4,89
	94,3
	2,0
	
	

	12,5
	399*0,20
	5,40
	119,5
	1,65
	
	

	16,0
	504*0,20
	6,00
	150,4
	1,30
	
	

	20,0
	630*0,20
	6,60
	188,6
	0,97
	
	

	25,0
	798*0,20
	7,62
	239,0
	0,82
	
	

	30,0
	950*0,20
	8,40
	285,4
	0,68
	
	

	48,0
	1540*0,20
	12,60
	464,7
	0,44
	
	

	66,0
	2088*0,20
	13,90
	631,6
	0,31
	
	

	Провод ПГОЛ

	0,16
	32*0,08
	0,54
	1,56
	130,0
	
	

	0,30
	63*0,08
	0,72
	3,07
	70,0
	
	

	0,50
	98*0,08
	1,06
	4,84
	42,0
	
	

	0,75
	154*0,08
	1,44
	7,64
	28,0
	
	

	1,0
	196*0,08
	1,54
	9,72
	21,0
	
	

	1,5
	301*0,08
	1,92
	14,84
	14,0
	
	

	2,5
	315*0,10
	2,45
	24,0
	8,6
	
	

	3,0
	385*0,10
	2,61
	29,30
	7,0
	
	

	4,0
	511*0,10
	3,00
	38,80
	5,2
	
	

	6,0
	774*0,10
	4,00
	59,0
	3,4
	
	

	10,0
	1273*0,10
	4,50
	97,1
	2,05
	
	

	12,5
	1568*0,10
	6,03
	120,3
	1,70
	
	

	20,0
	1519*0,13
	7,84
	196,5
	1,10
	
	

	30,0
	2254*0,13
	9,53
	290,6
	0,70
	
	

	66,0
	5005*0,13
	14,96
	647,0
	0,32
	
	


PAGE  
5

