ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ

29.1. ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА И ШИНЫ

Длительно допустимые токовые нагрузки на неизолированные провода и шины приведены в табл. 29.1—29.4; они приняты исходя из допустимой температуры их нагрева до 70 °С при температуре окружающей среды 25 °С. При расположении шин прямоугольного сечения шириной до 60 мм плашмя токовые нагрузки, указанные в табл. 29.3 и 29.4, необходимо уменьшать на 5%, а шин шириной более 60 мм — на 8 %.

Таблица 29.1. Токовая нагрузка, А, на неизолированные провода медные, алюминиевые, бронзовые и сталебронзовые

	S, мм2
	Медные М
	Алюминиевые А и АКП
	Бронзовые Б
	Сталебронзовые БС

	
	Снаружи помещения
	Внутри помещения
	Снаружи помещения
	Внутри помещения
	
	

	10
	95
	60
	-
	-
	-
	-

	16
	133
	102
	105
	75
	-
	-

	25
	183
	137
	136
	106
	-
	-

	35
	223
	173
	170
	130
	-
	-

	50
	275
	219
	215
	165
	215
	-

	70
	337
	268
	265
	210
	265
	-

	95
	422
	341
	320
	255
	330
	-

	120
	485
	395
	375
	300
	380
	-

	150
	570
	465
	440
	355
	430
	515

	185
	650
	540
	500
	410
	500
	640

	240
	760
	685
	590
	490
	600
	750

	300
	880
	740
	680
	570
	700
	890

	400
	1050
	895
	815
	690
	-
	980

	500
	-
	-
	980
	820
	-
	-

	600
	-
	-
	1100
	955
	-
	-


Таблица 29.2. Токовая нагрузка на неизолированные сталеалюминевые провода АС, АСКС, АСК, АСКП

	S, мм2
	Суммарное сечение проволок, мм2
	Ток, А

	
	алюминиевых
	стальных
	снаружи помещений
	внутри помещений
	
	

	10
	10
	1,8
	84
	53
	
	

	16
	16
	2,7
	111
	79
	
	

	25
	25
	4,2
	142
	109
	
	

	35
	35
	6,2
	175
	135
	
	

	50
	50
	8,0
	210
	165
	
	

	70
	70
	11
	265
	210
	
	

	95
	95
	16
	330
	260
	
	

	120
	120
	19
	390
	313
	
	

	
	120
	27
	375
	-
	
	

	150
	150
	19
	450
	365
	
	

	
	150
	24
	450
	365
	
	

	
	150
	34
	450
	-
	
	

	185
	185
	24
	520
	430
	
	

	
	185
	29
	510
	425
	
	

	
	185
	43
	515
	-
	
	

	240
	240
	32
	605
	505
	
	

	
	240
	39
	610
	505
	
	

	
	240
	56
	610
	-
	
	

	300
	300
	39
	710
	600
	
	

	
	300
	48
	690
	585
	
	

	
	300
	66
	680
	-
	
	

	330
	330
	27
	730
	-
	
	

	400
	400
	22
	830
	713
	
	

	
	400
	51
	825
	705
	
	

	
	400
	64
	860
	-
	
	

	500
	500
	27
	960
	830
	
	

	
	500
	64
	945
	815
	
	

	600
	600
	72
	1050
	920
	
	

	700
	700
	86
	1180
	1040
	
	


Таблица 29.3. Токовая нагрузка на медные и алюминиевые шины прямоугольного сечения при различном числе полос на полюс или фазу

	Размеры, мм
	Ток, А

	Ширина
	Толщина
	Медные
	-

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	15
	3
	210
	-
	-
	-
	165
	-
	-
	-

	20
	3
	275
	-
	-
	-
	215
	-
	-
	-

	25
	3
	340
	-
	-
	-
	265
	-
	-
	-

	30
	4
	475
	-
	-
	-
	365/370
	-
	-
	-

	40
	4
	625
	-/1090
	-
	-
	480
	-/855
	-
	-

	40
	5
	700/705
	-/1250
	-
	-
	540/545
	-/965
	-
	-

	50
	5
	860/870
	-/1525
	-/1895
	-
	665/670
	-/1180
	-/1470
	-

	50
	6
	955/960
	-/1700
	-/2145
	-
	740/745
	-/1315
	-/1655
	-

	60
	6
	1125/1145
	1740/1990
	2240/2495
	-
	870/880
	1350/1555
	1720/1940
	-

	80
	6
	1480/1510
	2110/2630
	2720/3220
	-
	1150/1170
	1630/2055
	2100/2460
	-

	100
	6
	1810/1875
	2470/3245
	3170/3940
	-
	1425/1455
	1935/2515
	2500/3040
	-

	60
	8
	1320/1345
	2160/2485
	2790/3020
	-
	1025/1040
	1680/1840
	2180/2330
	-

	80
	8
	1690/1755
	2620/3095
	3370/3850
	-
	1320/1355
	2040/2400
	2620/2975
	-

	100
	8
	2080/2180
	3060/3810
	3930/4690
	-
	1625/1690
	2390/2945
	3050/3620
	-

	120
	8
	2400/2600
	3400/4400
	4340/5600
	-
	1900/2040
	2650/3350
	3380/4250
	-

	60
	10
	1475/1525
	2560/2725
	3300/3530
	-
	1155/1180
	2010/1210
	2650/2720
	-

	80
	10
	1900/1990
	3100/3510
	3990/4450
	-
	1480/1540
	2410/1735
	3100/3440
	-

	100
	10
	2310/2470
	3610/4325
	4650/5385
	5300/6060
	1820/1910
	2860/3350
	3650/4160
	4150/4400

	120
	10
	2650/2950
	4100/5000
	5200/6250
	5900/6800
	2070/2300
	3200/3900
	4100/4860
	4650/5200

	Примечание. В числителе приведена токовая нагрузка при работе на переменном токе, в знаменателе — на постоянном.


Таблица 29.4. Токовая нагрузка на стальные шины прямоугольного сечения

	Размер, мм
	Ток, А
	Размер, мм
	Ток, А

	Ширина
	Толщина
	
	Ширина
	Толщина
	

	16
	2,5
	55/70
	100
	3
	305/460

	20
	2,5
	60/90
	20
	4
	70/115

	25
	2,5
	75/110
	22
	4
	75/125

	20
	3
	65/100
	25
	4
	85/140

	25
	3
	80/120
	30
	4
	100/165

	30
	3
	95/140
	40
	4
	130/220

	40
	3
	125/190
	50
	4
	165/270

	50
	3
	155/230
	60
	4
	195/325

	60
	3
	185/280
	70
	4
	225/375

	70
	3
	215/320
	80
	4
	260/430

	75
	3
	230/345
	90
	4
	290/480

	80
	3
	245/365
	100
	4
	325/535

	90
	3
	275/410
	-

	Примечание. В числителе указана токовая нагрузка при работе на переменном, в знаменателе — на постоянном токе


29.2. ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Длительно допустимые токовые нагрузки на силовые кабели с бумажной изоляцией в алюминиевой или свинцовой оболочке приняты исходя из допустимой температуры нагрева жил кабелей при номинальном напряжении до 3 кВ не более 80 °С, на напряжение 6 кВ не более 65, на 10 не более 60, на 20 и 25 кВ не более 50.Допустимые токовые нагрузки приведены в табл. 29.5—29.10. Они приняты из расчета прокладки кабеля в траншее на глубине 0,7 — 1,0 м не более одного кабеля при температуре земли 15°С и удельном сопротивлении земли 1,2 м * °С/Вт, в воде — при температуре последней 15 °С, в воздухе — внутри и снаружи зданий при любом числе проложенных кабелей и температуре 25 °С.

При иных условиях прокладки следует вводить поправочный коэффициент для указанных допустимых токов нагрузки, пользуясь табл. 29.11.

Допустимые токовые нагрузки на одиночные силовые кабели, прокладываемые в трубах в земле без искусственной вентиляции, следует выбирать как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, а при смешанном характере прокладки нагрузки — как для участка с наихудшими тепловыми условиями, если длина кабеля больше 10 м. В таких случаях рекомендуется применять вставки отрезков кабеля большего сечения.

При прокладке нескольких кабелей в земле (в том числе и при прокладке в трубах) длительно допустимые нагрузки необходимо уменьшать, применив коэффициенты, приведенные в табл. 29.12, без учета резервных кабелей. Прокладка нескольких кабелей в земле при расстоянии между ними менее 100 мм не рекомендуется. Допустимые токовые нагрузки на силовые маслонаполненные, газонаполненные и бронированные одножильные кабели и другие кабели новых конструкций устанавливаются разработчиками этих конструкций.

Допустимые длительные токовые нагрузки на кабели, прокладываемые в блоках, определяют по формуле:

I = abcI0,

где I0 — ток, определяемый по табл. 29.13;

а — коэффициент, выбираемый по табл. 29.14 в зависимости от сечения кабеля и расположения его в блоке;

b — коэффициент, выбираемый в зависимости от номинального напряжения кабеля; до 3 кВ — 1,09; 6 кВ — 1,05; 10 кВ — 1,0;

с — коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной нагрузки всего блока, а именно: 1,07 при отношении Scp,cyт/Sном, равном 0,85, и 1,16 при Sном, равном 0,7.

Нагрузки на кабели, прокладываемые в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, уменьшаются путем умножения на следующие коэффициенты:

	Расстояние между блоками, мм
	500
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000

	Коэффициент
	0,85
	0,89
	0,91
	0,93
	0,95
	0,96


Таблица 29.5. Токовая нагрузка на силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемые в земле

	S, мм2
	Toк, А

	
	Медные жилы
	Алюминиевые жилы

	
	1 жила, до 1 кВ
	2 жилы, до 1 кВ
	3 жилы
	4 жилы, до 1 кВ
	1 жила, до 1 кВ
	2 жилы, до 1 кВ
	3 жилы
	4 жилы, до 1 кВ

	
	
	
	до 3 кВ
	6 кВ
	10 кВ
	
	
	
	до 3 кВ
	до 6 кВ
	до 10 кВ
	

	6
	-
	80
	70
	-
	-
	-
	-
	60
	55
	-
	-
	-

	10
	140
	105
	95
	80
	-
	85
	110
	80
	75
	60
	-
	65

	16
	175
	140
	120
	105
	95
	115
	135
	110
	90
	80
	75
	90

	25
	235
	185
	160
	135
	120
	150
	180
	140
	125
	105
	90
	115

	35
	285
	225
	190
	160
	150
	175
	220
	175
	145
	125
	115
	135

	50
	360
	270
	235
	200
	180
	215
	275
	210
	180
	155
	140
	165

	70
	440
	325
	285
	245
	215
	265
	340
	250
	220
	190
	165
	200

	95
	520
	380
	340
	295
	265
	310
	400
	290
	260
	225
	205
	240

	120
	595
	435
	390
	340
	310
	350
	460
	335
	300
	260
	240
	270

	150
	675
	500
	435
	390
	355
	395
	520
	385
	335
	300
	275
	305

	185
	755
	-
	490
	440
	400
	460
	580
	-
	380
	340
	310
	345

	240
	880
	-
	570
	510
	460
	-
	675
	-
	440
	390
	355
	-

	300
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	770
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	1220
	-
	-
	-
	-
	-
	940
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	1400
	-
	-
	-
	-
	-
	1080
	-
	-
	-
	-
	-

	625
	1520
	-
	-
	-
	-
	-
	1170
	-
	-
	-
	-
	-

	800
	1700
	-
	-
	-
	-
	-
	1310
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 29.6. Токовая нагрузка на силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемые в воздухе

	S, мм2
	Toк, А

	
	Медные жилы
	Алюминиевые жилы

	
	1 жила, до 1 кВ
	2 жилы, до 1 кВ
	3 жилы
	4 жилы, до 1 кВ
	1 жила, до 1 кВ
	2 жилы, до 1 кВ
	3 жилы
	4 жилы, до 1 кВ

	
	
	
	до 3 кВ
	до 6 кВ
	до 10 кВ
	
	
	
	до 3 кВ
	до 6 кВ
	до 10 кВ
	

	6
	-
	55
	45
	-
	-
	-
	-
	42
	35
	-
	-
	-

	10
	95
	75
	60
	55
	-
	60
	75
	55
	46
	42
	-
	45

	16
	120
	95
	80
	65
	60
	80
	90
	75
	60
	50
	46
	60

	25
	160
	130
	105
	90
	85
	100
	125
	100
	80
	70
	65
	75

	35
	200
	150
	125
	110
	105
	120
	155
	115
	95
	85
	80
	95

	50
	245
	185
	155
	145
	135
	145
	190
	140
	120
	110
	105
	110

	70
	305
	225
	200
	175
	165
	185
	235
	175
	155
	135
	130
	140

	95
	360
	275
	245
	215
	200
	215
	275
	210
	190
	165
	155
	165

	120
	415
	320
	285
	250
	240
	260
	320
	245
	220
	190
	185
	200

	150
	470
	375
	330
	290
	270
	300
	360
	290
	255
	225
	210
	230

	185
	525
	-
	375
	325
	305
	340
	405
	-
	290
	250
	235
	260

	240
	610
	-
	430
	375
	350
	-
	470
	-
	330
	290
	270
	-

	300
	720
	-
	-
	-
	-
	-
	555
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	880
	-
	-
	-
	-
	-
	675
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	1020
	-
	-
	-
	-
	-
	785
	-
	-
	-
	-
	-

	625
	1180
	-
	-
	-
	-
	-
	910
	-
	-
	-
	-
	-

	800
	1400
	-
	-
	-
	-
	-
	1080
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 29.7. Токовая нагрузка на одножильные силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке, небронированные, прокладываемые в воздухе

	S, мм2
	Toк, А

	
	Медные жилы
	Алюминиевые жилы

	
	до 3 кВ
	20 кВ
	35 кВ
	до 3 кВ
	20 кВ
	35 кВ

	10
	85
	-
	-
	65
	-
	-

	16
	120
	-
	-
	90
	-
	-

	25
	145
	105/110
	-
	110
	80/85
	-

	35
	170
	125/135
	-
	130
	95/105
	-

	50
	215
	155/165
	-
	165
	120/130
	-

	70
	260
	185/205
	-
	200
	140/160
	-

	95
	305
	220/255
	-
	235
	170/195
	-

	120
	330
	245/290
	240/265
	255
	190/225
	185/205

	150
	360
	270/330
	265/300
	275
	210/255
	205/230

	185
	385
	290/360
	285/335
	295
	225/275
	220/255

	240
	435
	320/395
	315/380
	335
	245/305
	245/290

	300
	460
	350/425
	340/420
	355
	270/330
	260/330

	400
	485
	370/450
	-
	375
	285/350
	-

	500
	505
	-
	-
	390
	-
	-

	625
	525
	-
	-
	405
	-
	-

	800
	550
	-
	-
	425
	-
	-

	Примечание. В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе — для кабелей, расположенных вплотную треугольником


Таблица 29.8. Токовая нагрузка на силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемые в воде

	S, мм2
	Toк, А

	
	Медные жилы
	Алюминиевые жилы

	
	3 жилы
	4 жилы
	3 жилы
	4 жилы

	
	до 3 кВ
	6 кВ
	10 кВ
	1 кВ
	до 3 кВ
	6 кВ
	10 кВ
	до 1 кВ

	16
	-
	135
	120
	-
	-
	105
	90
	-

	25
	210
	170
	150
	195
	160
	130
	115
	150

	35
	250
	205
	180
	230
	190
	160
	140
	175

	50
	305
	255
	220
	285
	235
	195
	170
	220

	70
	375
	310
	275
	350
	290
	240
	210
	270

	95
	440
	375
	340
	410
	340
	290
	260
	315

	120
	505
	430
	395
	470
	390
	330
	305
	360

	150
	565
	500
	450
	-
	435
	385
	345
	-

	185
	615
	545
	510
	-
	475
	420
	390
	-

	240
	715
	625
	585
	-
	550
	480
	450
	-


Таблица 29.9. Токовая нагрузка на трехжильные силовые кабели с обедненно-пропитаной изоляцией, в общей свинцовой оболочке, на напряжение 6 кВ, прокладываемые в земле и воздухе

	S, мм2
	Toк, А

	
	Медные жилы
	Алюминиевые жилы

	
	В земле
	В воде
	В воздухе
	В земле
	В воде
	В воздухе

	16
	90
	100
	65
	70
	75
	50

	25
	120
	140
	90
	90
	110
	70

	35
	145
	175
	110
	110
	135
	85

	50
	180
	220
	140
	140
	170
	110

	70
	220
	275
	170
	170
	210
	130

	95
	265
	335
	210
	205
	260
	160

	120
	310
	385
	245
	240
	295
	190

	150
	355
	450
	290
	275
	345
	225


Таблица 29.10. Токовая нагрузка на трехжильные силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией с отдельно освинцованными жилами, прокладываемые в земле, воде и воздухе

	S, мм2
	Toк, А

	
	Медные жилы
	Алюминиевые жилы

	
	20 кВ
	35 кВ
	20 кВ
	35 кВ

	
	В земле
	В воде
	В воздухе
	В земле
	В воде
	В воздухе
	В земле
	В воде
	В воздухе
	В земле
	В воде
	В воздухе

	25
	110
	120
	85
	-
	-
	-
	85
	90
	65
	-
	-
	-

	35
	135
	145
	100
	-
	-
	-
	105
	110
	75
	-
	-
	-

	50
	165
	180
	120
	-
	-
	-
	125
	140
	90
	-
	-
	-

	70
	200
	225
	150
	-
	-
	-
	155
	175
	115
	-
	-
	-

	95
	240
	275
	180
	-
	-
	-
	185
	210
	140
	-
	-
	-

	120
	275
	315
	205
	270
	290
	205
	210
	245
	160
	210
	225
	160

	150
	315
	350
	230
	310
	-
	230
	240
	270
	175
	240
	-
	175

	185
	355
	390
	265
	-
	-
	-
	275
	300
	205
	-
	-
	-


Таблица 29.11. Поправочный коэффициент на допустимые токовые нагрузки для кабелей, прокладываемых в земле

	Характеристика земли
	Удельное сопротивление земли, Ом * °С/Вт
	Поправочный коэффициент

	Песок с влажностью более 9%, песчано-глинистая почва с влажностью более 1%
	80
	1,05

	Нормальная почва и песок с влажностью 7—9%, песчано-глинистая почва с влажностью 12-14%
	120
	1,00

	Песок с влажностью 7%, песчано-глинистая почва с влажностью 8—12%
	200
	0,87

	Песок с влажностью до 4%, каменная почва
	300
	0,75


Таблица 29.12. Поправочный коэффициент на различное число работающих кабелей, проложенных рядом в земле, в трубах или без труб

	Расстояние между кабелями в свету, мм
	Коэффициент для числа кабелей

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	100
	1,00
	0,90
	0,85
	0,80
	0,78
	0,75

	200
	1,00
	0,92
	0,87
	0,84
	0,82
	0,81

	300
	1,00
	0,93
	0,90
	0,87
	0,86
	0,85


29.3. ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ С РЕЗИНОВОЙ И ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Токовые нагрузки на кабели, провода и шнуры данной группы, в том числе кабели в свинцовой, резиновой или ПВХ оболочке, приведены из расчета максимального нагрева жил до 65 °С, при температуре окружающего воздуха 25 и земли 15°С в табл. 29.15-29.20

При определении числа проводов, прокладываемых в одной трубе (жил многожильного кабеля или провода), нулевой провод четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводки в расчет не принимаются.

Допустимые токи нагрузки, приведенные в табл. 29.15, действительны независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах). Допустимые длительные токи нагрузки для проводов и кабелей, проложенных в коробах или в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 29.15, как для проводов, проложенных в трубах; для кабелей — по табл. 29.16 и 29.18, как для кабелей, проложенных в воздухе. При одновременно нагруженных проводах более четырех, проложенных в трубах, коробах или лотках пучками, токи нагрузки для проводов должны приниматься по табл. 29.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6, 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов. Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

Допустимые длительные токи нагрузки для проводов, проложенных в лотках - при однородной укладке, следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе, а при прокладке в коробах — как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто с применением снижающих коэффициентов

Таблица 29.13.

[image: image1.png]Konpueypayun bGronal $

N K
wana
X

3

g’ "\'

=~
B

7.

)
)

—

R
= 2 3 Isizlx[E>
=1 cﬁl‘% CQ%\I\

ria iV bit]
' @ 3 L]
H ]

| 1g]

o~
3

H
~

136 | 106

1] [EIE]
; Kiki

gl 1)
212)

g

3
2

e~

3

ol efelsmlslofo o Juls] o Jels]
~
)
(Y
—~
B

—~ S
E g

- | oy
=) QD

m\\

=
x

X
EENEESERNER
- —

o~ —
1
BESSRRE

HE





Таблица 29.14. Поправочный коэффициент а, соответствующий сечению кабеля и расположению его в блоке

	S, мм2
	Коэффициент для номера канала блока

	
	1
	2
	3
	4

	25
	0,44
	0,46
	0,47
	0,51

	35
	0,54
	0,57
	0,57
	0,60

	50
	0,67
	0,69
	0,69
	0,71

	70
	0,81
	0,84
	0,84
	0,85

	95
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	120
	1,14
	1,13
	1,13
	1,12

	150
	1,33
	1,30
	1,29
	1,26

	185
	1,50
	1,46
	1,45
	1,38

	240
	1,78
	1,70
	1,68
	1,55


Таблица 29.15. Токовая нагрузка на провода и шнуры с резиновой и ПВХ изоляцией

	S, мм2
	Ток, А

	
	Проложенные открыто
	Проложенные в трубе

	
	С медными жилами
	С алюминиевыми жилами
	С медными жилами
	С алюминиевыми жилами

	
	
	
	Два одножильных
	Три одножильных
	Четыре одножильных
	Один двужильный
	Один трехжильный
	Два одножильных
	Три одножильных
	Четыре одножильных
	Один двужильный
	Один трехжильный

	0,5
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,75
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	17
	-
	16
	15
	14
	15
	14
	-
	-
	-
	-
	-

	1,2
	20
	18
	18
	16
	15
	16
	14,5
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	23
	-
	19
	17
	16
	18
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	26
	21
	24
	22
	20
	23
	19
	19
	18
	15
	17
	14

	2,5
	30
	24
	27
	25
	25
	25
	21
	20
	19
	19
	19
	16

	3
	34
	27
	32
	28
	26
	28
	24
	24
	22
	21
	22
	18

	4
	41
	32
	38
	35
	30
	32
	27
	28
	28
	23
	25
	21

	5
	46
	36
	42
	39
	34
	37
	31
	32
	30
	27
	28
	24

	6
	50
	39
	46
	42
	40
	40
	34
	36
	32
	30
	31
	26

	8
	62
	46
	54
	51
	46
	48
	43
	43
	40
	37
	38
	32

	10
	80
	60
	70
	60
	50
	55
	50
	50
	47
	39
	42
	38

	16
	100
	75
	85
	80
	75
	80
	80
	60
	60
	55
	60
	55

	25
	140
	105
	115
	100
	90
	100
	100
	85
	80
	70
	75
	65

	35
	170
	130
	135
	125
	115
	125
	135
	100
	95
	85
	95
	75

	50
	215
	165
	185
	170
	150
	160
	175
	140
	130
	120
	125
	105

	70
	270
	210
	225
	210
	185
	195
	215
	175
	165
	140
	150
	135

	95
	330
	255
	275
	255
	225
	245
	250
	215
	200
	175
	190
	165

	120
	385
	295
	315
	290
	260
	295
	-
	245
	220
	200
	230
	190

	150
	440
	340
	360
	330
	-
	-
	-
	275
	255
	-
	-
	-

	185
	510
	390
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	240
	605
	465
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	695
	535
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	830
	645
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 29.16. Токовая нагрузка на провода с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических оболочках и кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, ПВХ или резиновой оболочке, бронированные и небронированные, с нулевой жилой и без нее

	S, мм2
	Ток, А

	
	Одножильные
	Двухжильные
	Трехжильные

	
	В воздухе
	В воздухе
	В земле
	В воздухе
	В земле

	1,5
	23
	19
	33
	19
	27

	2,5
	30
	27
	44
	25
	38

	4
	41
	38
	55
	35
	49

	6
	50
	50
	70
	42
	60

	10
	80
	70
	105
	55
	90

	16
	100
	90
	135
	75
	115

	25
	140
	115
	175
	95
	150

	35
	170
	140
	210
	120
	180

	50
	215
	175
	265
	145
	225

	70
	270
	215
	320
	180
	275

	95
	325
	260
	385
	220
	330

	120
	385
	300
	445
	260
	385

	150
	440
	350
	505
	305
	435

	185
	510
	405
	570
	350
	500

	240
	605
	-
	-
	-
	-


Таблица 29.17. Токовая нагрузка на кабели с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, ПВХ и резиновой оболочке, бронированные и небронированные

	S, мм2
	Ток, А

	
	Одножильные
	Двухжильные
	Трехжильные

	
	В воздухе
	В воздухе
	В земле
	В воздухе
	В земле

	2,5
	23
	21
	34
	19
	29

	4
	31
	29
	42
	27
	38

	6
	38
	38
	55
	32
	46

	10
	60
	55
	80
	42
	70

	16
	75
	70
	105
	60
	90

	25
	105
	90
	135
	75
	115

	35
	130
	105
	160
	90
	140

	50
	165
	135
	205
	110
	175

	70
	210
	165
	245
	140
	210

	95
	250
	200
	295
	170
	255

	120
	295
	230
	340
	200
	295

	150
	340
	270
	390
	235
	335

	185
	395
	310
	440
	270
	385

	240
	465
	-
	-
	-
	-


Таблица 29.18. Токовая нагрузка на шнуры переносные шланговые, легкие и средние, кабели переносные шланговые тяжелые, кабели шахтные гибкие шланговые, прожекторные и переносные провода с медными жилами на напряжение 660 В, с нулевой жилой и без нее.
	S, мм2
	Ток, А

	
	Одножильные
	Двухжильные
	Трехжильные

	0,5
	-
	12
	-

	0,75
	-
	16
	14

	1,0
	-
	18
	16

	1,5
	-
	23
	20

	2,5
	40
	33
	28

	4
	50
	43
	36

	6
	65
	55
	45

	10
	90
	75
	60

	16
	120
	95
	80

	25
	160
	125
	105

	35
	190
	150
	130

	50
	235
	185
	160

	70
	290
	235
	200


Таблица 29.19. Токовая нагрузка на провода с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта на напряжение 1,3 и 4 кВ

	S, мм2
	Ток, А
	S, мм2
	Ток, А
	S, мм2
	Ток, А

	1,0
	20
	16
	115
	120
	390

	1,5
	25
	25
	150
	150
	445

	2,5
	40
	35
	185
	185
	505

	4
	50
	50
	230
	240
	590

	6
	65
	70
	285
	300
	670

	10
	90
	95
	340
	350
	745


Таблица 29.20. Токовая нагрузка на шланговые кабели с медными жилами в резиновой изоляции для передвижных установок на напряжение 3 и 6 кВ и для торфопредприятий на напряжение 0,5; 3 и 6 кВ

	S, мм2
	Ток, А

	
	для передвижных установок
	Для торфопредприятий

	
	3 кВ
	6 кВ
	0,5 кВ
	3 кВ
	6 кВ

	6
	-
	-
	44
	45
	47

	10
	-
	-
	60
	60
	65

	16
	85
	90
	80
	80
	85

	25
	115
	120
	100
	105
	105

	35
	140
	145
	125
	125
	130

	50
	175
	180
	155
	155
	160

	70
	215
	220
	190
	195
	-

	95
	260
	265
	-
	-
	-

	120
	305
	310
	-
	-
	-

	150
	345
	350
	-
	-
	-


Таблица 29.21. Поправочный коэффициент на допустимые токовые нагрузки для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха

	Условная температура среды, °С
	Нормированная температура жил, °С
	Коэффициенты при расчетной температуре среды, °С

	
	
	-5 и ниже
	0
	+5
	+10
	+15
	+20
	+25
	+30
	+35
	+40
	+45
	+50

	15
	80
	1,14
	1,11
	,08
	1,04
	1,00
	0,96
	0,92
	0,88
	0,83
	0,78
	0,73
	0,68

	25
	80
	1,24
	1,20
	,17
	1,13
	1,09
	1,04
	1,00
	0,95
	0,90
	0,85
	0,80
	0,74

	25
	70
	1,29
	1,24
	,20
	1,15
	1,11
	1,05
	1,00
	0,94
	0,88
	0,81
	0,74
	0,67

	15
	65
	1,18
	1,14
	,10
	1,05
	1,00
	0,95
	0,89
	0,84
	0,77
	0,71
	0,63
	0,55

	25
	65
	1,32
	1,27
	,22
	1,17
	1,12
	1,06
	1,00
	0,94
	0,87
	0,79
	0,71
	0,61

	15
	60
	1,20
	1,15
	,12
	1,06
	1,00
	0,94
	0,88
	0,82
	0,75
	0,67
	0,57
	0,47

	25
	60
	1,36
	1,31
	,25
	1,20
	1,13
	1,07
	1,00
	0,93
	0,85
	0,76
	0,66
	0,54

	15
	55
	1,22
	1,17
	,12
	1,07
	1,00
	0,93
	0,86
	0,79
	0,71
	0,61
	0,50
	0,36

	25
	55
	1,41
	1,35
	,29
	1,23
	1,15
	1,08
	1,00
	0,91
	0,82
	0,71
	0,58
	0,41

	15
	50
	1,25
	1,20
	,14
	1,07
	1,00
	0,93
	0,84
	0,76
	0,66
	0,54
	0,37
	-

	25
	50
	1,48
	1,41
	,34
	1,26
	1,18
	1,09
	1,00
	0,89
	0,78
	0,63
	1,45
	-


29.4. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При установлении токовых нагрузок на кабели, провода, шнуры и шины для температур земли, воздуха и воды, отличающихся от номинальных, применяют поправочные коэффициенты, указанные в табл. 29.21.

Экономическая плотность тока приведена в табл. 29.22.

Таблица 29.22. Экономическая плотность тока, А/мм2, при различной продолжительности нагрузки в году

	Провода и кабели
	Плотность тока при продолжительности, ч

	
	1000-3000
	3000-5000
	Более 9000

	Неизолированные провода и шины:
	-

	медные
	2,5
	2,1
	1,8

	алюминиевые
	1,3
	1,1
	1,0

	Кабели с бумажной пропитанной изоляцией и провода с резиновой и ПВХ изоляцией с жилами:
	-

	медными
	3,0
	2,5
	2,0

	алюминиевыми
	1,6
	1,4
	1,2

	Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами:
	-

	медными
	3,5
	3,1
	2,7

	алюминиевыми
	1,9
	1,7
	1,6


PAGE  
12

