СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
3.1. НОМЕНКЛАТУРА
Силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пропитанной бумажной, изоляцией, в алюминиевой или свинцовой оболочке с защитными покровами или без них предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение от 1 до 35 кВ частоты 50 Герц для сетей с изолированной нейтралью. Кабели могут быть использованы в сетях переменного напряжения с заземленной нейтралью и в сетях постоянного напряжения.

ГОСТ 24183-80 “Кабели силовые для стационарной прокладки. Общие технические условия” соответствует стандартам МЭК 55-1 и 55-2 (1978 г.), 02 (1978 г.), СТ СЭВ 162-75 и рекомендациям СЭВ РС 2254-74 и РС 2784-70.

Перечень основных марок силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией приведен в табл. 3.1, а их сортамент - в табл. 3.2.

Таблица 3.1. Номенклатура силовых кобелей с пропитанной бумажной изоляцией

	Марка
	Код ОКП
	Оболочка кабеля
	Тип защитного покрова
	ГОСТ, ТУ

	с алюминиевой жилой
	с медной жилой
	с алюминиевой жилой
	с медной жилой
	
	
	

	Пропитанные маслоканифольным составом

	ААБвУ
	-
	35 3613 1400
	-
	Алюминиевая
	Бв
	ГОСТ 18410-73

	ААБвГУ
	-
	35 3613 1500
	-
	”
	БвГ
	То же

	ААБлУ*
	-
	35 3611 0500
	-
	”
	Бл
	ТУ 16.705.249-82

	ААБлГУ*
	-
	35 4611 0400
	-
	”
	БлГ
	” ”

	ААБлГЭ
	-
	
	
	”
	БлГ
	ГОСТ 6925-75

	ААБлЭ
	
	
	
	”
	Бл
	То же

	ААБ2лУ*
	-
	35 3611 0600
	-
	”
	Б2л
	ГОСТ 18410-73

	ААБ2лШвУ
	-
	35 3611 0700
	-
	”
	Б2лШв
	То же

	ААБ2лШпУ
	-
	35 3611 0800
	-
	”
	Б2лШп
	” ”

	ААГУ*
	-
	35 3611 0100
	-
	”
	Отсутствует
	” ”

	ААПлУ*
	-
	35 3611 0900
	-
	”
	Пл
	” ”

	ААПлГУ
	-
	35 3611 1100
	-
	”
	ПлГ
	” ”

	ААП2лУ
	-
	35 3611 1300
	-
	”
	П2л
	” ”

	ААП2лГУ
	-
	35 3611 1000
	-
	”
	П2лГ
	” ”

	ААП2лШв*
	-
	35 3611 1200
	-
	”
	П2лШв
	” ”

	ААШвУ*
	-
	35 3611 0200
	-
	”
	Шв
	” ”

	ААШвЭ
	-
	35 3617 2000
	-
	”
	Шв
	ГОСТ 6925-75

	ААШпУ*
	-
	35 3611 0300
	-
	”
	Шп
	ГОСТ 18410-73

	ААШпсУ
	-
	35 3611 1900
	-
	”
	Шпс
	ТУ 16.705.249-82

	АОСБУ
	ОСБУ
	35 3515 1600
	35 3115 1700
	Свинцовая (каждой жилы)
	Б
	ГОСТ 18410-73

	АОСБГУ
	ОСБГУ
	35 3515 1800
	35 3116 1900
	То же
	БГ
	То же

	АОСБлУ
	ОСБл
	
	
	” ”
	Бл
	” ”

	АОСБнУ
	ОСБн
	35 3545 4700
	35 3145 5000
	” ”
	Бн
	” ”

	АОСКУ
	ОСКУ
	35 3515 1900
	35 3116 2000
	” ”
	К
	” ”

	АСБУ*
	СБУ*
	35 3511 0500
	35 3111 0600
	Свинцовая
	Б
	” ”

	АСБГУ*
	СБГУ*
	35 3511 0700
	35 3111 0700
	Свинцовая
	БГ
	ГОСТ 18410-73

	АСБлУ*
	СБлУ*
	35 3511 0400
	35 3111 0500
	”
	Бл
	” ”

	АСБ2лУ*
	СБ2лУ*
	35 3511 0300
	35 3111 0400
	”
	Б2л
	” ”

	АСБ2лГУ*
	СБ2лГ*
	35 3511 0800
	-
	”
	Б2лГ
	” ”

	АСБ2лШвУ
	СБ2лШв
	35 3511 0900
	35 3114 0900
	”
	Б2лШв
	” ”

	АСБлнУ*
	СБлнУ
	35 3541 4500
	35 3141 4800
	”
	Блн
	” ”

	АСБнУ
	СБнУ
	35 3541 4400
	35 3141 4700
	”
	Бн
	” ”

	-
	СБШвУ
	-
	
	”
	Шв
	” ”

	АСБЭ
	-
	35 3517 2000
	
	”
	Б
	ГОСТ 6925-75

	АСБГЭ
	-
	35 3517 2200
	
	”
	БГ
	То же

	АСГУ
	СГУ
	35 3511 0100
	35 3111 0100
	”
	Отсутствует
	ГОСТ 18410-73

	АСКлУ
	СКлУ
	35 3511 1500
	35 3111 1600
	”
	КЛ
	То же

	АСПУ*
	СПУ*
	35 3511 6000
	35 3111 1100
	”
	П
	” ”

	АСПГУ*
	СПГУ*
	35 3511 1300
	35 3111 1400
	”
	ПГ
	” ”

	АСПлУ*
	СПлУ*
	35 3511 1100
	35 3111 1200
	”
	Пл
	” ”

	АСП2лУ*
	СП2лУ
	35 3511 1100
	35 3111 1300
	”
	П2л
	” ”

	АСП2лГУ*
	СП2лГУ
	35 3511 1400
	35 3111 1500
	”
	П2лГ
	” ”

	АСПлнУ*
	СПлнУ*
	35 3541 4600
	35 3141 4900
	”
	Плн
	” ”

	-
	СПШвУ
	
	
	”
	ПШв
	” ”

	АСШвУ
	СШвУ
	35 3511 0200
	35 3111 0200
	”
	Шв
	ТУ 16.705157-80

	АСШвЭ
	-
	35 3517 2300
	-
	”
	Шв
	ГОСТ 6925-75

	Маслонаполненные кабели

	-
	МВДТ
	-
	-
	Свинцовая (временная)
	Отсутствует
	ГОСТ 16441-78

	-
	МВДТк
	-
	-
	Отсутствует
	То же
	То же

	-
	МНАгШв
	-
	35 3219 2700
	Алюминиевая гофрированная
	Шв
	” ”

	-
	МНАгШву
	-
	35 3219 2900
	То же
	Шву
	” ”

	-
	МНАШв
	-
	35 3219 2500
	Алюминиевая
	Шв
	” ”

	-
	МНАШву
	-
	35 3219 2400
	”
	Шву
	” ”

	-
	МНС
	-
	-
	Свинцовая
	Упрочняющий и заземляющий покров
	” ”

	-
	МНСА
	-
	-
	”
	То же
	” ”

	-
	
	
	
	
	Усиленный
	

	-
	МНСК
	-
	-
	”
	КУ
	” ”

	-
	МНСШв
	-
	-
	”
	Шв
	” ”

	Пропитанные нестекающим составом

	ЦААБвУ
	-
	35 3633 3100
	-
	Алюминиевая
	Бв
	ГОСТ 18409-73

	ЦААБвГУ
	-
	35 3633 3000
	-
	”
	БвГ
	То же

	ЦААБлУ
	-
	35 3633 3300
	-
	”
	Бл
	” ”

	ЦААБлГУ
	-
	35 3633 4000
	-
	”
	БлГ
	” ”

	ЦААБ2лУ
	-
	35 3633 3400
	-
	-
	Б2л
	” ”

	ЦААБлнУ
	-
	35 3663 4600
	-
	Алюминиевая
	Блн
	” ”

	ЦААБШвУ
	-
	35 3633 3500
	-
	”
	БШв
	” ”

	ЦААБШпУ
	-
	35 3633 4200
	-
	”
	БШп
	” ”

	ЦААПлУ
	-
	35 3633 3600
	-
	”
	Пл
	” ”

	ЦААПлГУ
	-
	35 3633 3800
	-
	”
	ПлГ
	” ”

	ЦААП2лУ
	-
	35 3633 3700
	-
	”
	П2л
	” ”

	ЦААПлнУ
	-
	35 3663 4700
	-
	”
	Плн
	” ”

	ЦААПлШвУ
	-
	35 3633 3900
	-
	”
	ПлШв
	” ”

	ЦААШвУ
	-
	35 3636 1200
	-
	”
	Шв
	” ”

	ЦААШпсУ
	-
	35 3633 1400
	-
	”
	Шпс
	ТУ 16.705.249-82

	ЦАОСБУ
	ЦОСБУ
	35 3536 3800
	35 3136 3800
	Свинцовая (каждой жилы)
	Б
	ГОСТ 18409-73

	ЦАОСБГУ
	ЦОСБГУ
	35 3536 3900
	35 3136 3900
	То же
	БГ
	То же

	ЦАОСБлУ
	ЦОСБлУ
	-
	-
	” ”
	Бл
	” ”

	ЦАСБУ
	ЦСБУ
	35 3533 3900
	35 3133 3700
	Свинцовая
	Б
	” ”

	ЦАСБГУ
	ЦСБГУ
	35 3533 4000
	35 3133 3800
	”
	БГ
	” ”

	ЦАСБлУ
	ЦСБлУ
	35 3533 4100
	35 3133 4400
	”
	Бл
	” ”

	ЦАСБпУ
	ЦСБпУ
	35 3563 5200
	35 3169 5400
	”
	Бн
	” ”

	ЦАСБШвУ
	ЦСБШвУ
	35 3533 3600
	35 3133 3500
	Свинцовая
	БШв
	ГОСТ 18409-73

	ЦАСКлУ
	ЦСКлУ
	35 3533 3200
	35 3133 4200
	”
	Кл
	” ”

	ЦАСПУ
	ЦСПУ
	35 3583 3800
	35 3133 3900
	”
	П
	” ”

	ЦАСПГУ
	ЦСПГУ
	35 3533 3700
	35 3133 4100
	”
	ПГ
	” ”

	ЦАСПлУ
	ЦСПлУ
	35 3533 3300
	35 3133 4000
	”
	Пл
	” ”

	ЦАСПнУ
	ЦСПнУ
	35 3563 5100
	35 3163 5500
	”
	Пн
	” ”

	ЦАСПШвУ
	ЦСПШвУ
	35 3533 3400
	35 3133 3000
	”
	ПШв
	” ”

	ЦАСШвУ
	ЦСШвУ
	35 3533 3500
	35 3133 4300
	”
	Шв
	” ”

	* Кабели могут быть изготовлены с обедненно-пропитанной изоляцией, при этом в обозначение марки добавляется через дефис буква В (например, ААБл-В).


Таблица 3.2. Сечения жил силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией по ГОСТ 18410-73 и 18409-73

	Марка кабеля
	Число жил
	Номинальное напряжение, кВ

	
	
	1
	3
	6
	10
	20
	35

	ААГУ, АСГУ, СГУ, ААШвУ, ААШпУ, ААШпсУ
	1
	10-800
	10-625
	-
	-
	25-400
	120-400

	ААБлУ, ААБлГУ, ААБ2лУ, ААБ2лШвУ, АСБУ, АСБлУ, СблУ, АСБ2лУ, СБ2лУ, АСБнУ, СбнУ, АСБлнУ, СблнУ, АСБГУ, СБГУ
	1
	10-800
	10-625
	-
	-
	-
	-

	ААПлУ, ААП2лУ, ААПлГУ, АСПУ, СПУ, АСПлУ, СплУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПлнУ, СПлнУ, АСПГУ, СПГУ, ААПлШвУ
	1
	50-800
	35-625
	-
	-
	-
	-

	ААШвУ-В, ААП2лШвУ-В, ААБлУ-В, ААБ2лУ-В, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, СБнУ-В, АСБнУ-В, АСБлнУ-В, АСБ2лУ-В, СБ2лУ-В
	1
	10-500
	10-500
	-
	-
	-
	-

	АСБГУ-В, СБГУ-В
	1
	10-625
	-
	-
	-
	-
	-

	АСБ2лГУ-В, СБ2лГУ-В, АСП2лГУ-В, СП2лГУ-В
	1
	-
	240-625
	-
	-
	-
	-

	ААПлУ-В, ААПлГУ-В, СПУ-В, АСПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В, АСПлнУ-В, СПлнУ-В, СПГУ-В, АСПГУ-В
	1
	50-500
	35-500
	-
	-
	-
	-

	АСКлУ, СКлУ
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	120-300

	ЦААШвУ, ЦАСШвУ, ЦСШвУ, ЦААШПсУ
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	120-400

	ААБлУ, ААБлУ-В, АСБУ, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ, СБлУ, АСБлУ-В, СБлУ-В, АСП2лУ, СП2лУ, АСПлУ, СПлУ, СКлУ, АСКлУ
	1* основная и 2 контрольные
	240-280+2*1
	-
	-
	-
	-
	-

	АСГУ, СГУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, АСБ2лУ, СБ2лУ, АСБнУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, СБГУ
	2
	6-150
	-
	-
	-
	-
	-

	АСПУ, СПУ, АСПлУ, СПлУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПГУ, СПГУ
	2
	25-150
	-
	-
	-
	-
	-

	АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, АСБнУ-В, СБнУ-В, АСБлнУ-В, СБлнУ-В, АСБГУ-В, СБГУ-В, АСБ2лУ-В, СБ2лУ-В
	2
	6-120
	-
	-
	-
	-
	-

	АСПУ-В, СПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСПГУ-В, СПГУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В
	2
	25-120
	-
	-
	-
	-
	-

	ААГУ, ААШвУ, ААШпУ, ААБлУ, ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ, ААБлГУ, ААБ2лУ, АСГУ, СГУ, АСШвУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБнУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, АСБ2лУ, СБ2лУ, АСБ2лШвУ, СБ2лШвУ, АСБ2лГУ, ААП2лШвУ, АСШвУ, ААШпсУ
	3
	6-240
	-
	10-240
	16-240
	16-240
	-

	ЦААБлУ, ЦААБ2лУ, ЦААБШвУ, ЦААБШпУ, ЦААБлГУ, ЦААБлнУ, ЦААПлУ, ЦААП2лУ, ЦААПлГУ, ЦААПлнУ, ЦААПлШвУ, ЦААШвУ, ЦААСБУ, ЦСБУ, ЦАСБГУ, ЦСБГУ, ЦАСБнУ, ЦСБнУ, ЦСШвУ, ЦАСШвУ, ЦАСПУ, ЦАСБлУ, ЦСБлУ, ЦСПУ, ЦАСПГУ, ЦСПГУ, ЦСПнУ, ЦАСПнУ, ЦАСПШвУ, ЦАСПлУ, ЦСПлУ, ЦСКлУ, ЦААБвУ, ЦААБвГУ, ЦААШпсУ
	3
	-
	-
	25-185
	25-185
	 
	 

	СШвУ, СБШвУ
	3
	16-240
	-
	10-240
	16-240
	-
	-

	ААПлУ, ААП2лУ, ААПлГУ, ААП2лШвУ, ААП2лГУ, АСПУ, СПУ, АСПлУ, СПлУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПлнУ, СПлнУ, АСПГУ, СПГУ, АСКлУ, СКлУ, АСП2лГУ, СП2лГУ, СПШвУ
	3
	25-240
	-
	16-240
	16-240
	-
	-

	ОАБУ, АОБ2лГУ, АОСБУ, ОСБУ, ОСБлУ, АОСБлУ, АОСБнУ, ОСБнУ, АОСБГУ, ОСБГУ
	3
	-
	-
	-
	-
	25-185
	120-150

	АОСКУ, ОСКУ
	3
	-
	-
	-
	-
	25-185
	120

	ЦАОСБУ, ЦОСБУ, ЦАОСБГУ, ЦОСБГУ
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	120-150

	ААШвУ-В, ААП2лШвУ-В, ААБлУ-В, ААБ2лУ-В, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, АСБнУ-В, СБнУ-В, ААГУ-В, АСБлнУ-В, СБлнУ-В, АСБГУ-В, СБГУ-В, АСБ2лУ-В, ВВШпУ-В, ААБлГУ-В
	3
	6-240
	-
	-
	-
	-
	-

	ААБвУ, ААБвГУ
	3
	-
	-
	10-240
	16-240
	-
	-

	ААПлУ-В, ААПлГУ-В, АСПУ-В, СПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСПлнУ-В, СПлнУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В
	3
	25-150
	-
	-
	-
	-
	-

	АСПГУ-В, СПГУ-В, АСП2лГУ-В, СП2лГУ-В
	3
	185-240
	-
	-
	-
	-
	-

	АСГУ, СГУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБнУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, СБГУ, АСБ2лУ, СБ2лУ, АСШвУ, СБШвУ
	4
	10-185**
	-
	-
	-
	-
	-

	АСПУ, СПлУ, АСПлнУ, СПлнУ, АСПГУ, СПГУ, АСП2лУ, СПШвУ
	4
	16-185**
	-
	-
	-
	-
	-

	АСКлУ, СКлУ
	4
	25-185**
	-
	-
	-
	-
	-

	ААШвУ-В, ААП2лШвУ-В, ААБлУ-В, ААБ2лУ-В, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, АСБнУ-В, СБнУ-В, АСБлнУ-В, СБлнУ-В, АСБ2лУ-В
	4
	10-120
	-
	-
	-
	-
	-

	ААПлУ-В, ААПлГУ-В, СПУ-В, АСПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСПлнУ-В, СПлнУ-В, АСПГУ-В, СПГУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В, ААБлГУ-В
	4
	16-120
	-
	-
	-
	-
	-

	АСБГУ-В, СБГУ-В
	4
	10-185
	-
	-
	-
	-
	-

	* Для сетей электрифицированного транспорта.

	** Четырехжильные кабели с жилами одинакового сечения до 120мм2 (включительно)


3.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией изготовляют с медными и алюминиевыми жилами по ГОСТ 22483-77 сечениями, приведенными в табл. 3.3. Одножильные кабели всех сечений и многожильные кабели с жилами сечением до 16 мм>2, а также многожильные кабели, имеющие отдельные металлические оболочки или экраны, изготовляют круглой формы. Многожильных кабелях с поясной изоляцией жилы сечением 25 мм2 и более изготовляют секторными или сегментными. (Допускается изготовление кабелей с жилами сечением до 50 мм2 круглой формы.) Четвертую жилу меньшего сечения изготовляют круглой или секторной формы и размещают между другими жилами в кабеле.

Алюминиевые жилы сечением 6 – 240 мм2 изготовляют сплошными однопроволочными (жилы сечением 70-240 мм2 имеют относительное удлинение не менее 30%), сечением 70 -800 мм2 – многопроволочными. Допускается изготовление фасонной медной жилы сечением 240 мм2 с числом проволок не менее 38. Радиус закругления однопроволочных секторных или сегментных жил не менее 0,5 мм. Многопроволочные алюминиевые или медные секторные жилы кабелей уплотняют в процессе изготовления. Контрольные жилы скручивают не менее чем из трех медных проволок.

Изоляцию силовых кабелей на напряжение от 1 до 35 кВ изготовляют из однослойной кабельной бумаги на основе сульфатной целлюлозы толщиной 80, 120 и 170 мкм (марок К-080, К-120 и К-170 по ГОСТ 645-79) и четырехслойной - марок КМ-120 и КМ-170; на напряжение 35 кВ и выше - марки КВ толщиной от 30 до 240 мкм и марки КВУ толщиной от 15 до 120 мкм; на напряжение 110 кВ и выше - марок КВМ и КВМУ. Плотность кабельной бумаги находится в пределах 760-1100 кг/м3. В изоляции кабелей на напряжение 6 кВ и выше не допускается совпадений более трех лент, расположенных одна над другой, и двух лент, непосредственно прилегающих к жиле или экрану, наложенному на жилу. Совпадение трех лент. расположенных одна над другой, считают за два совпадения. Число совпадений бумажных лент изоляции кабеля на напряжение 10 кВ не превышает четырех, а кабелей на напряжение 20 и 35 кВ - не более пяти. Число совпадений бумажных лент жила - жила или жила - оболочка многожильных кабелей на напряжение 6 кВ не превышает трех, а на напряжение 10 кВ не превышает четырех.

Толщины изоляции одно- и трехжильных кабелей в отдельных металлических оболочках соответствуют табл. 3.4, а многожильных в общей металлической оболочке - табл. 3.5. Предельное отклонение толщины изоляции между жилами или между жилой и оболочкой кабелей на напряжение 1 кВ принимают 0,18 мм, на напряжение 3 кВ и более – 0,24 мм. Толщина изоляции контрольных жил не менее 0,6 мм. Изоляционный слой толщиной не менее 1,1 мм, прилегающий к экрану по жиле кабеля на напряжение 35 кВ, накладывают из лент высоковольтной бумаги толщиной 0,08 мм; последующий слой – из высоковольтной кабельной бумаги толщиной 0,12 мм.

В многожильных кабелях верхние ленты изоляции жил имеют отличительную расцветку или цифровое обозначение. Верхняя лента одной жилы трех- и четырехжильных кабелей с жилами одинакового сечения имеет натуральный цвет. При цифровом обозначении на верхней ленте первой жилы имеется цифра 1, второй - 2, третьей - 3 и четвертой - 0. Четвертая жила меньшего сечения может быть любого цвета и не иметь цифрового обозначения. Допускается применение лент натурального цвета с полосками, по цвету отличающимися друг от друга>.

В кабелях на напряжение 6 и 10 кВ на поясной изоляции и в кабеле на напряжение 20 и 35 кВ на жиле и поверх изоляции имеется экран из электропроводящей бумаги. Допускается экран по изоляции из металлизированной бумаги или из электропроводящей бумаги, поверх которой наложена алюминиевая или медная фольга.

Бумажную изоляцию кабелей на напряжение 1 - 10 кВ пропитывают маслоканифольным составом МП-1 (содержание канифоли 10,5 – 26,0%, вязкость состава при 70º С от 1,3 до 1,5 м2/с), а кабелей на напряжение 20 - 35 кВ — маслоканифольным составом МП-2 (содержание канифоли от 31,5 до 43,5%, вязкость состава при 70°С от 1,6 до 1,8 м2/с).

Силовые кабели с бумажной изоляцией, пропитанные маслоканифольным составом, могут выпускаться обедненно-пропитанными.

Силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией изготовляют в алюминиевой или свинцовой оболочке. Алюминиевые оболочки изготовляют выпрессованными в гидравлических прессах толщиной, соответствующей табл. 1,18 и удовлетворяющими требованиям ГОСТ 24641-81. Свинцовые оболочки изготовляют выпрессованными в гидравлических или червячных прессах толщиной, соответствующей табл. 1.20 и удовлетворяющими требованиям ГОСТ 24641-81.

Свинцовая оболочка кабелей АСГ и ГС содержит присадку сурьмы в количестве 0,4-0,8% или сурьмы 0,15-0,30% и олова 0,35-0,50%. или сурьмы 0,30-0,45% и теллура 0,03-0,05%. Во всех сплавах допускается присадка меди до 0,05%. Свинцовая оболочка кабелей остальных марок может содержать присадки сурьмы до 0,8%, олова до 0,5%, теллура до 0,05%, меди до 0,05%.

Изолированные жилы в отдельных металлических оболочках скручивают с заполнением жгутами из пропитанной кабельной пряжи или штапелированной стеклопряжи. Сечение скрученных жил кабелей АОСК, ОСК имеет форму круга; сечение скрученных жил кабелей с ленточной броней может иметь форму треугольника.

Защитные покровы кабелей соответствуют ГОСТ 7006-72 (см. § 1.7).

Таблица 3.3. Сечение, мм2, токопроводящих жил силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией

	Материал жилы
	Однопроволочные
	Многопроволочные

	
	круглые
	фасонные
	Класс 1 круглые
	Класс 2

	
	
	
	
	круглые
	фасонные

	Алюминиевые
	6-240
	25-240
	120, 150, 240-800
	95, 185, 300-400*
	10-240

	То же для кабелей с нестекающим составом
	120-185
	25-185
	120, 150, 240
	185, 300, 400
	10-240

	Медные
	6-50
	25-50
	120, 150, 240-800
	25-95, 185, 300-400
	25-240

	То же для кабелей с нестекающим составом
	-
	25-50
	120, 150, 240
	185, 300, 400
	25-185

	* Кабели на напряжение 20-35 кВ.


Таблица 3.4. Толщина пропитанной бумажной изоляции одно- и трехжильных силовых кабелей в отдельных свинцовых оболочках

	Напряжение, кВ
	Сечение жил, мм2
	Толщина изоляции, мм

	1
	10-95
	1,2

	
	120 и 150
	1,4

	
	185 и 240
	1,6

	
	300 и 400
	1,8

	
	500 и 625
	2,1

	
	800
	2,4

	3
	10-240
	2,0

	
	300 и 400
	2,2

	
	500 и 625
	2,4

	20
	25-95
	7,0

	
	120-400
	6,0

	35
	120-300
	9,0


Таблица 3.5. Толщина пропитанной бумажной изоляции многожильных силовых кабелей в общей свинцовой оболочке

	Напряжение, кВ
	Сечение жил, мм2
	Толщина изоляции, мм

	
	
	жил
	поясной

	1
	6-95
	0,75
	0,5

	
	120 и 150
	0,85
	0,6

	
	185 и 240
	0,95
	0,6

	3
	6-240
	1,35
	0,7

	6
	10-240
	2,0
	0,95

	6*
	25-185
	2,35
	1,15


	10
	16-240
	2,75
	1,25

	10*
	25-185
	3,40
	1,40

	35
	120-400
	12,0
	-

	* Бумажная изоляция пропитана нестекающим составом.


3.3 КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-10 КВ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОКАНИФОЛЬНЫМ СОСТАВОМ

Силовые кабели на напряжение 1 - 10 кВ в соответствии с ГОСТ 18410-73 изготовляют одно-, двух-, трех- и четырехжильными.

Одножильные кабели на напряжение 1 кВ изготовляют с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (табл. 3.6 и 3.7), с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке (табл. 3.8 и 3.9), с алюминиевыми жилами с двумя контрольными жилами в свинцовой оболочке (табл. 3.10), с медными жилами в свинцовой оболочке (табл. 3.11, 3,12) и с медными жилами с двумя контрольными жилами в свинцовой оболочке (табл. 3.13). Кабели с двумя контрольными жилами сечением 1мм2 предназначены для электрифицированного транспорта. Контрольные жилы размещены в токопроводящей жиле вместо двух алюминиевых или медных проволок (рис. 3.1). Конструкции круглых неуплотненных жил одножильных кабелей с двумя контрольными жилами приведены в табл. 3.14

Двухжильные кабели (рис. 3.2) изготовляют на напряжение 1 кВ сечением 6 - 150мм2.

Внешние диаметры и массы двухжильных кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке приведены в табл. 3.15, а кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке в табл. 3.16. Кабели с жилами сечением 6 - 16 мм2 изготовляют с круглыми, сечением 25 мм2 и выше - с сегментными жилами с заполнением промежутков между ними жгутами сульфатной бумаги до получения круглой формы (рис. 3.2, а и б). Поверх скрученных изолированных жил накладывают слой поясной изоляции, оболочку и защитные покровы.

Трехжильные кабели изготовляют на переменное напряжение 1, 3, 6 и 10 кВ сечением 6 - 240 мм 2. Кабели с жилами сечением 6 - 16 мм2 изготовляют круглыми (рис. 33, а), сечением 25 мм2 и выше - с секторными жилами (рис. 3.3, б и 3.4) с заполнением промежутков между ними жгутами сульфатной бумаги до получения круглой формы. Поверх скрученных изолированных жил накладывают слой поясной изоляции, оболочку и защитные покровы. Трехжильные кабели изготовляют в алюминиевой или свинцовой оболочке. Внешний вид кабеля марки СГ изображен на рис. 3.5, кабеля марки СБГ - на рис. 3.6. Расчетный внешний диаметр трехжильных кабелей на напряжение 1 кВ с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке указан в табл. 3.17, а масса этих кабелей - в табл. 3.18, внешний диаметр кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке приведен в табл. 3.19, масса этих кабелей - в табл. 3.20, внешний диаметр и масса кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке даны в табл. 3.21. Расчетный внешний диаметр кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке на напряжение 6 кВ указан в табл. 3.22, масса этих кабелей – в табл. 3.23; расчетный внешний диаметр кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке приведен в табл. 3.24, масса этих кабелей - в табл. 3.25;, расчетные внешний диаметр и масса кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке даны в табл. 3.26. Расчетный внешний диаметр кабелей на напряжение 10 кВ с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке приведен в табл.3.27, масса этих кабелей – в табл. 3.28; расчетный внешний диаметр кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке указан в табл. 3.29, масса этих кабелей – в табл. 3.30; кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке – в табл. 3.31.

Четырехжильные кабели изготовляют на рабочее напряжение 1 кВ сечением 10-185 мм2. Четвертая жила в четырехжильных кабелях является заземляющей. Соотношение сечений рабочих и заземляющих или нулевых жил приведено в табл. 1.17. ГОСТ 18410-73 предусмотрен выпуск четырехжильных кабелей с жилами одинакового сечения 10- 120 мм2. В этих кабелях четыре круглые или секторные жилы скручивают (угол сектора 90º) с заполнением между жилами жгутами сульфатной бумаги до получения круглой формы, накладывают поясную изоляцию, оболочку и защитные покровы (рис. 3.7).

Кабели с нулевой жилой меньшего сечения, чем рабочие, скручивают из трех круглых изолированных рабочих жил сечением 10 и 16 мм2 и одной круглой нулевой жилы сечением 6 или 10 мм2, трех секторных рабочих изолированных жил сечением от 25 мм2 и одной круглой жилы сечением до 16 мм2 или трех секторных и изолированных рабочих жил сечением 50 мм2 и одной секторной изолированной нулевой жилы сечением от 25 мм2 с заполнением промежутков между ними жгутами сульфатной бумаги до получения круглой формы, накладывают поясную изоляцию, оболочку и защитные покровы. При скрутке кабеля с нулевой жилой меньшего сечения угол сектора рабочей жилы обычно принимают равным 100º, а нулевой 60º. При применении круглой нулевой жилы угол сектора рабочей жилы уменьшают до 94º.

Четырехжильные кабели с алюминиевыми жилами одинакового и меньшего сечения в алюминиевой оболочке не изготовляются, а рекомендуются трехжильные кабели с использованием алюминиевой оболочки в качестве четвертой жилы. Расчетные внешние наружные диаметры и масса кабелей с алюминиевыми жилами одинакового сечения в свинцовой оболочке приведены в табл. 3.32 и с нулевой жилой меньшего сечения - в табл. 3.33; кабелей с медными жилами одинакового сечения в свинцовой оболочке - в табл. 3.34 и с нулевой жилой меньшего сечения - в табл. 3.35.

Таблица 3.6. Внешний диаметр, мм, одножильных кабелей на напряжение 1 кВ

	S, мм2
	ААГУ
	ААШвУ, ААШпУ
	ААБлУ, ААБ2лУ
	ААБлГУ
	ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ
	ААПлУ
	ААПлГУ
	ААПлШвУ
	ААП2лУ
	ААБлУ

	10
	8,2
	12,6
	18,8
	14,4
	18,8
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	9,2
	13,6
	19,8
	15,4
	19,8
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	10,3
	14,7
	20,9
	16,5
	20,9
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	11,3
	15,7
	21,9
	17,5
	21,9
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	12,6
	17,0
	23,2
	18,8
	23,2
	31,0
	26,6
	31,0
	32,0
	-

	50*
	13,8
	18,2
	25,2
	20,8
	25,2
	32,2
	27,8
	32,2
	33,2
	-

	70
	14,0
	18,4
	25,4
	21,0
	25,4
	32,4
	28,0
	32,4
	33,4
	-

	70*
	15,5
	19,9
	26,9
	22,5
	26,9
	33,9
	29,5
	33,9
	34,9
	-

	95
	15,6
	20,0
	27,0
	22,6
	27,0
	34,0
	29,6
	34,0
	35,0
	-

	95*
	17,2
	21,6
	28,6
	24,2
	28,6
	35,6
	31,2
	36,6
	36,6
	-

	120
	17,3
	21,7
	28,7
	24,3
	28,7
	35,7
	31,3
	36,7
	36,7
	-

	120*
	19,4
	23,8
	30,8
	26,4
	30,8
	37,8
	33,4
	37,8
	38,8
	-

	150
	18,9
	23,3
	30,3
	25,9
	30,3
	37,3
	22,9
	37,3
	38,3
	-

	150*
	21,2
	26,0
	32,6
	28,2
	33,0
	39,6
	35,2
	40,0
	40,6
	-

	185
	20,8
	25,6
	32,2
	27,8
	32,6
	39,2
	34,8
	39,6
	40,2
	-

	185*
	23,5
	28,3
	34,9
	30,5
	35,3
	41,9
	37,5
	42,3
	42,9
	-

	240
	23,2
	28,0
	34,6
	30,2
	35,0
	41,6
	37,2
	42,0
	42,6
	-

	240*
	25,3
	31,1
	32,7
	33,3
	38,1
	44,7
	40,3
	45,1
	45,7
	38,2

	300*
	29,1
	33,9
	40,5
	36,1
	40,9
	47,5
	42,1
	47,9
	48,5
	40,8

	400*
	32,5
	37,7
	43,9
	39,55
	44,7
	50,9
	46,5
	57,7
	51,9
	44,6

	500*
	36,2
	41,4
	47,6
	43,2
	48,4
	54,6
	50,2
	55,4
	55,6
	48,4

	625*
	40,1
	45,7
	51,6
	47,1
	52,7
	58,5
	54,1
	59,7
	59,5
	52,0

	800*
	45,1
	50,7
	56,5
	52,1
	57,7
	63,6
	59,1
	64,7
	64,5
	57,2

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 3.7. Масса, кг/км, одножильных кабелей на напряжение 1 кВ

	S, мм2
	ААГУ
	ААШвУ
	ААШпУ
	ААБлУ
	ААБлГУ
	ААБ2лУ
	ААБ2лШвУ
	ААБ2лШпУ
	ААПлГУ
	ААПлШвУ
	ААП2лУ

	10
	124
	219
	196
	518
	370
	530
	534
	497
	-
	-
	-

	16
	156
	260
	234
	578
	421
	591
	595
	556
	-
	-
	-

	25
	197
	311
	283
	650
	484
	665
	669
	628
	-
	-
	-

	35
	240
	362
	332
	720
	546
	736
	741
	697
	-
	-
	-

	50
	300
	434
	401
	818
	632
	835
	840
	794
	2195
	2454
	2491

	50*
	329
	474
	438
	1022
	819
	1040
	1046
	995
	2336
	2608
	2647

	70
	375
	522
	485
	1075
	870
	1093
	1100
	1048
	2334
	2658
	2799

	70*
	413
	573
	534
	1165
	948
	1185
	1192
	1138
	2540
	2827
	2971

	95
	467
	628
	589
	1222
	1005
	1243
	1250
	1196
	2596
	2883
	3027

	95*
	511
	687
	643
	1322
	1090
	1344
	1352
	1294
	2757
	3060
	3206

	120
	571
	747
	704
	1385
	1153
	1407
	1415
	1357
	2817
	3121
	3268

	120*
	642
	836
	789
	1526
	1277
	1550
	1559
	1495
	3113
	3435
	3565

	150
	691
	882
	835
	1561
	1315
	1585
	1594
	1532
	3158
	3476
	3523

	150*
	765
	998
	940
	1715
	1449
	1741
	1779
	1703
	3357
	3760
	3849

	185
	831
	1060
	1003
	1767
	1504
	1792
	1830
	1756
	3419
	3788
	3906

	185*
	947
	1202
	1138
	1976
	1690
	2005
	2046
	1965
	3766
	4181
	4262

	240
	1049
	1301
	1238
	2068
	1785
	2096
	2137
	2056
	3855
	4267
	4275

	240*
	1184
	1467
	1396
	2310
	2001
	2342
	2387
	2299
	4235
	4658
	4782

	300*
	1435
	1746
	1668
	2659
	2326
	2696
	2742
	2648
	4719
	5170
	5295

	400*
	1797
	2173
	2077
	3139
	2776
	3177
	3268
	3154
	5421
	5949
	5931

	500
	2228
	2643
	2538
	3699
	3305
	3741
	3840
	3716
	6196
	6764
	6745

	625
	2736
	3232
	3105
	4342
	3915
	4389
	4541
	4394
	7049
	7710
	7640

	800
	3452
	4005
	3863
	5231
	4761
	5283
	5450
	5288
	8181
	8640
	8867

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 3.8. Внешний диаметр, мм, силовых одножильных кабелей на напряжение 1 кВ

	S, мм2
	АСГУ
	АСБУ, АСБнУ
	АСБГУ
	АСБлУ, АСБ2лУ, АСБлнУ
	АСПУ
	АСПГУ
	АСПлУ, АСП2лУ, АСПлнУ

	10
	8,8
	17,7
	13,3
	18,7
	-
	-
	-

	16
	9,8
	18,7
	14,3
	19,7
	-
	-
	-

	25
	10,9
	19,8
	15,4
	20,8
	-
	-
	-

	35
	11,9
	20,8
	16,4
	21,8
	-
	-
	-

	50
	13,2
	22,1
	17,7
	23,1
	24,9
	23,3
	25,9

	70
	14,6
	24,3
	19,9
	25,3
	26,3
	24,7
	27,3

	70*
	16,3
	25,8
	21,4
	26,8
	27,8
	26,2
	28,8

	95
	16,4
	25,9
	21,5
	26,9
	27,9
	26,3
	28,9

	95*
	18,0
	27,5
	23,1
	28,5
	29,5
	27,9
	30,5

	120
	18,1
	27,6
	23,2
	28,6
	29,6
	28,0
	30,6

	120*
	20,2
	29,7
	25,3
	30,7
	31,7
	30,1
	32,7

	150
	19,7
	29,2
	24,8
	30,2
	31,2
	29,6
	32,2

	150*
	22,0
	31,5
	27,1
	32,5
	33,5
	31,9
	34,5

	185
	21,6
	31,1
	26,7
	32,1
	33,1
	31,5
	34,1

	185*
	24,2
	33,7
	29,3
	34,7
	35,7
	34,1
	36,7

	240
	23,9
	33,4
	29,0
	34,4
	35,4
	33,8
	36,4

	240*
	27,0
	36,6
	32,2
	37,6
	38,6
	37,0
	39,6

	300*
	30,0
	39,4
	35,0
	40,4
	41,4
	39,8
	42,4

	400*
	33,5
	42,8
	38,4
	43,8
	44,8
	43,2
	45,8

	500*
	37,4
	46,7
	42,3
	47,8
	48,7
	47,1
	49,7

	625*
	41,3
	50,3
	45,9
	51,3
	52,7
	51,1
	53,7

	800*
	46,3
	55,5
	51,1
	56,6
	57,9
	56,3
	58,9

	800**
	46,1
	55,3
	50,9
	56,3
	57,7
	56,1
	58,7

	* Многопроволочные жилы.

	** Жила из 91 проволоки.


Таблица 3.9. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей на напряжение 1 кВ

	S, мм2
	АСГУ
	АСБУ, АСБнУ
	АСБГУ
	АСБлУ, АСБлнУ
	АСБ2лУ
	АСПУ
	АСПГУ
	АСПлУ
	АСП2лУ
	АСПлнУ

	10
	443
	687
	537
	737
	768
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	516
	773
	614
	824
	857
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	604
	877
	708
	931
	966
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	690
	975
	796
	1031
	1069
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	805
	1108
	917
	1167
	1208
	1779
	1592
	1870
	1914
	1868

	70
	940
	1396
	1185
	1465
	1510
	1978
	1778
	2071
	2119
	2070

	70*
	1104
	1528
	1304
	1600
	1649
	2149
	1937
	2247
	2298
	2245

	95
	1162
	1588
	1363
	1661
	1709
	2211
	1998
	2310
	2362
	2309

	95*
	1282
	1733
	1493
	1809
	1862
	2399
	2172
	2500
	2555
	2499

	120
	1345
	1799
	1558
	1876
	1929
	2488
	2240
	2571
	2626
	2569

	120*
	1566
	2052
	1793
	2134
	2192
	2776
	2530
	2884
	2943
	2882

	150
	1587
	2066
	1811
	2146
	2204
	2777
	2534
	2881
	2941
	2880

	150*
	1772
	2284
	2011
	2372
	2434
	3059
	2795
	3169
	3234
	3167

	185
	1822
	2330
	2059
	2417
	2479
	3101
	2834
	3204
	3268
	3203

	185*
	2113
	2662
	2366
	2753
	2819
	3491
	3209
	3609
	3678
	3606

	240
	2200
	2744
	2453
	2837
	2904
	3568
	3289
	3684
	3751
	3682

	240*
	2562
	3203
	2883
	3304
	3377
	4112
	3804
	4236
	4312
	4233

	300
	3135
	2660
	3314
	3765
	3845
	4642
	4309
	4772
	4855
	4768

	400
	3702
	4269
	3891
	4379
	4470
	5340
	4977
	5477
	5568
	5474

	500
	4598
	5211
	4800
	5334
	5432
	5387
	5990
	6536
	6636
	6532

	625
	5518
	5941
	5496
	6070
	6178
	7426
	6994
	7591
	7701
	7567

	800
	6554
	7184
	6697
	7327
	7445
	8835
	8357
	9008
	9129
	9004

	800*
	6534
	7162
	6672
	7305
	7423
	8808
	8332
	8979
	9109
	8976

	* Многопроволочные жилы.

	** Жила из 91 проволоки.


Таблица 3.10. Внешний диаметр и масса одножильных силовых кабелей с двумя контрольными жилами на напряжение 1 кВ

	S, мм2
	АСБУ
	АСБлУ
	АСПлУ
	АСП2лУ
	АСКлУ

	D, мм

	240
	37,1
	38,1
	40,1
	40,1
	45,9

	300
	39,7
	40,7
	42,7
	42,7
	48,8

	400
	43,7
	44,7
	46,7
	46,7
	52,8

	500
	47,5
	48,5
	50,9
	50,9
	56,6

	625
	50,8
	51,8
	54,2
	54,2
	60,2

	800
	56,0
	57,0
	59,4
	59,4
	65,2

	g, кг/км

	

	240
	3294
	3396
	4342
	4421
	6269

	300
	3730
	3837
	4862
	4937
	4109

	400
	4520
	4635
	5755
	5851
	8239

	500
	5345
	5473
	6957
	7209
	9383

	625
	6042
	6176
	7711
	7822
	10626

	800
	7299
	7444
	9144
	9267
	12157


Таблица 3.11. Внешний диаметр, мм, одножильных кабелей на напряжение 1кВ

	S, мм2
	СГУ
	СБУ, СБнУ
	СБГУ
	СБлУ, СБУлУ, СБлнУ
	СПУ
	СПГУ
	СПлУ, СП2лУ, СПлнУ

	10
	8,8
	17,7
	13,3
	18,7
	-
	-
	-

	16
	9,8
	18,7
	14,3
	19,7
	-
	-
	-

	25*
	11,6
	20,5
	16,1
	21,5
	-
	-
	-

	25
	10,9
	19,8
	15,4
	20,8
	-
	-
	-

	35*
	12,8
	21,7
	17,3
	22,7
	-
	-
	-

	35
	11,9
	20,8
	16,4
	21,8
	-
	-
	-

	50*
	14,4
	24,1
	19,7
	25,1
	26,1
	24,5
	27,1

	50
	13,2
	22,1
	17,7
	23,1
	24,9
	23,3
	25,9

	70*
	16,3
	25,8
	21,4
	26,8
	27,8
	26,2
	28,8

	95*
	18,0
	27,5
	23,1
	28,5
	29,5
	27,9
	30,5

	120*
	20,2
	29,7
	25,3
	30,7
	31,7
	30,1
	32,7

	150*
	22,0
	31,5
	27,1
	32,5
	33,5
	31,9
	34,5

	185*
	24,2
	33,7
	29,3
	34,7
	35,4
	34,1
	36,7

	240*
	27,0
	36,6
	32,2
	37,6
	38,6
	37,0
	39,6

	300*
	30,1
	39,4
	35,0
	40,4
	41,4
	39,8
	42,4

	400*
	33,5
	42,8
	38,4
	43,8
	44,8
	43,2
	45,8

	500*
	37,4
	46,7
	42,3
	47,7
	48,7
	47,1
	49,7

	625*
	41,3
	50,3
	45,9
	51,3
	52,7
	51,1
	53,7

	800*
	46,3
	55,5
	51,1
	56,5
	57,9
	56,3
	5,89

	800**
	46,1
	55,3
	50,9
	56,3
	57,7
	56,1
	58,7

	* Многопроволочные жилы.

	** Жилы из 91 проволоки.


Таблица 3.12. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей на напряжение 1 кВ

	S, мм2
	СГУ
	СБУ, СБнУ
	СБГУ
	СБлУ, СБлнУ
	СБ2лУ
	СПУ
	СПГУ
	СПлУ, СПлнУ
	СП2лУ

	10
	505
	749
	598
	798
	829
	-
	-
	-
	-

	16
	605
	873
	713
	923
	956
	-
	-
	-
	-

	25*
	807
	1089
	913
	1144
	1181
	-
	-
	-
	-

	25
	759
	1032
	962
	1085
	1122
	-
	-
	-
	-

	35*
	968
	1264
	1078
	1324
	1366
	-
	-
	-
	-

	35
	906
	1191
	1012
	1246
	1285
	-
	-
	-
	-

	50*
	1199
	1651
	1443
	1720
	1765
	2229
	2031
	2322
	2369

	50
	1115
	1417
	1227
	1476
	1518
	2089
	1902
	2178
	2222

	70*
	1544
	1967
	1744
	2040
	2087
	2589
	2377
	2685
	2736

	95*
	1877
	2328
	2088
	2406
	2459
	2995
	2767
	3095
	3150

	120*
	2318
	2805
	2545
	2886
	2944
	3528
	3282
	3636
	3695

	150*
	2712
	3227
	2951
	3312
	3374
	3999
	3735
	4110
	4177

	185*
	3271
	3810
	3517
	3904
	3970
	4642
	4359
	4760
	4829

	240*
	4065
	4706
	4386
	4807
	4880
	5615
	5307
	5743
	5805

	300*
	5014
	5539
	5193
	5644
	5724
	6521
	6188
	6651
	6739

	400*
	6208
	6775
	6397
	6886
	6976
	7847
	7483
	7983
	8075

	500*
	7730
	8343
	7932
	8464
	8563
	9518
	9121
	9666
	9766

	625*
	9433
	9656
	9411
	9985
	10093
	11347
	10914
	11501
	11616

	800*
	11565
	12195
	11702
	12338
	12456
	13847
	13368
	14019
	14140

	800**
	11545
	12173
	11683
	12315
	12434
	13818
	13342
	13993
	14114

	* Многопроволочные жилы.

	** Жила из 91 проволоки.


Таблица 3.13. Внешний диаметр и масса одножильных силовых кабелей с двумя контрольными жилами на напряжение 1 кВ

	S, мм2
	СБУ
	СБлУ
	СПлУ
	СП2лУ
	СКлУ

	D, мм

	240
	37,1
	3,8
	40,1
	40,1
	45,9

	300
	39,7
	40,7
	42,7
	42,7
	48,8

	400
	43,7
	44,7
	46,7
	46,7
	52,8

	500
	47,5
	48,5
	50,9
	50,9
	56,6

	625
	50,8
	51,8
	54,2
	54,2
	60,2

	800
	56,0
	57,0
	59,4
	59,4
	65,2

	g, кг/км

	240
	4797
	4899
	5845
	5924
	7772

	300
	5609
	5717
	6728
	6816
	8988

	400
	7026
	7141
	8262
	8321
	10746

	500
	8478
	8603
	10039
	10141
	12517

	625
	9957
	10091
	11625
	11736
	14541

	800
	12310
	12455
	14591
	14278
	17168


Таблица 3.12. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей на напряжение 1 кВ

	S, мм2
	СГУ
	СБУ, СБнУ
	СБГУ
	СБлУ, СБлнУ
	СБ2лУ
	СПУ
	СПГУ
	СПлУ, СПлнУ
	СП2лУ

	10
	505
	749
	598
	798
	829
	-
	-
	-
	-

	16
	605
	873
	713
	923
	956
	-
	-
	-
	-

	25*
	807
	1089
	913
	1144
	1181
	-
	-
	-
	-

	25
	759
	1032
	962
	1085
	1122
	-
	-
	-
	-

	35*
	968
	1264
	1078
	1324
	1366
	-
	-
	-
	-

	35
	906
	1191
	1012
	1246
	1285
	-
	-
	-
	-

	50*
	1199
	1651
	1443
	1720
	1765
	2229
	2031
	2322
	2369

	50
	1115
	1417
	1227
	1476
	1518
	2089
	1902
	2178
	2222

	70*
	1544
	1967
	1744
	2040
	2087
	2589
	2377
	2685
	2736

	95*
	1877
	2328
	2088
	2406
	2459
	2995
	2767
	3095
	3150

	120*
	2318
	2805
	2545
	2886
	2944
	3528
	3282
	3636
	3695

	150*
	2712
	3227
	2951
	3312
	3374
	3999
	3735
	4110
	4177

	185*
	3271
	3810
	3517
	3904
	3970
	4642
	4359
	4760
	4829

	240*
	4065
	4706
	4386
	4807
	4880
	5615
	5307
	5743
	5805

	300*
	5014
	5539
	5193
	5644
	5724
	6521
	6188
	6651
	6739

	400*
	6208
	6775
	6397
	6886
	6976
	7847
	7483
	7983
	8075

	500*
	7730
	8343
	7932
	8464
	8563
	9518
	9121
	9666
	9766

	625*
	9433
	9656
	9411
	9985
	10093
	11347
	10914
	11501
	11616

	800*
	11565
	12195
	11702
	12338
	12456
	13847
	13368
	14019
	14140

	800**
	11545
	12173
	11683
	12315
	12434
	13818
	13342
	13993
	14114

	* Многопроволочные жилы.

	** Жила из 91 проволоки.


Таблица 3.13. Внешний диаметр и масса одножильных силовых кабелей с двумя контрольными жилами на напряжение 1 кВ

	S, мм2
	СБУ
	СБлУ
	СПлУ
	СП2лУ
	СКлУ

	D, мм

	240
	37,1
	3,8
	40,1
	40,1
	45,9

	300
	39,7
	40,7
	42,7
	42,7
	48,8

	400
	43,7
	44,7
	46,7
	46,7
	52,8

	500
	47,5
	48,5
	50,9
	50,9
	56,6

	625
	50,8
	51,8
	54,2
	54,2
	60,2

	800
	56,0
	57,0
	59,4
	59,4
	65,2

	g, кг/км

	240
	4797
	4899
	5845
	5924
	7772

	300
	5609
	5717
	6728
	6816
	8988

	400
	7026
	7141
	8262
	8321
	10746

	500
	8478
	8603
	10039
	10141
	12517

	625
	9957
	10091
	11625
	11736
	14541

	800
	12310
	12455
	14591
	14278
	17168


[image: image1.png]



Рисунок 3.3. Схема трехжильных кабелей с круглыми (а) и секторными (б) жилами
[image: image2.png]



Рисунок 3.4. Схема трехжильного силового кабеля в броне из круглых стальных проволок марки СК

[image: image3.png]



Рисунок 3.5. Силовой кабель в металлической оболочке марки СГ

[image: image4.png]



Рисунок 3.6. Силовой кабель в броне из стальных лент марки СБГ

Таблица 3.17. Внешний диаметр, мм, трехжильных кабелей на напряжение 1 кВ с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

	n * ;S, мм2
	ААГУ
	ААШвУ, ААШпУ
	ААБлУ, ААБ2лУ
	ААБлГУ
	ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ
	ААПлУ
	ААПлГУ
	ААП2лУ
	ААП2лГУ
	ААП2лШвУ

	3 * ;6
	12,4
	16,8
	23,0
	18,6
	23,0
	-
	-
	-
	-
	-

	3 * ;10
	14,1
	18,5
	25,5
	21,1
	25,5
	-
	-
	-
	-
	-

	3 * ;16
	16,2
	20,6
	27,6
	23,2
	27,6
	-
	-
	-
	-
	-

	3 * ;25
	16,5
	20,9
	27,9
	23,5
	27,9
	34,9
	30,5
	35,9
	31,5
	35,9

	3 * ;35
	18,6
	23,0
	30,0
	25,6
	30,0
	37,0
	32,6
	38,0
	33,6
	38,0

	3 * ;50
	21,0
	25,8
	32,4
	28,0
	32,8
	39,4
	35,0
	40,4
	36,0
	40,8

	3 * ;70
	23,6
	28,4
	35,0
	30,6
	35,4
	42,0
	37,6
	43,0
	38,6
	43,4

	3 * ;70*
	25,6
	30,4
	37,0
	32,6
	37,4
	44,0
	39,6
	45,0
	40,6
	45,4

	3 * ;95
	26,6
	31,4
	38,0
	33,6
	38,4
	45,0
	40,6
	46,0
	41,6
	45,4

	3 * ;95*
	28,8
	33,6
	40,2
	35,8
	40,6
	47,2
	42,8
	48,2
	43,8
	48,6

	3 * ;120
	29,7
	34,5
	41,1
	36,7
	41,5
	48,1
	43,7
	49,1
	44,7
	49,5

	3 * ;120*
	32,9
	38,1
	44,3
	39,9
	45,1
	51,3
	46,9
	52,3
	47,9
	53,1

	3 * ;150
	32,3
	37,5
	43,7
	39,5
	44,5
	50,7
	46,3
	51,7
	47,3
	52,5

	3 * ;150*
	35,7
	40,9
	47,1
	42,7
	47,9
	54,1
	49,7
	55,1
	50,7
	55,9

	3 * ;185
	35,5
	40,7
	46,9
	42,5
	47,7
	53,9
	49,5
	54,9
	50,5
	55,7

	3 * ;185*
	39,6
	44,8
	51,0
	46,6
	51,8
	58,0
	53,6
	62,0
	54,6
	59,8

	3 * ;240
	39,9
	45,1
	51,3
	46,9
	52,1
	58,3
	53,9
	59,3
	54,9
	60,1

	3 * ;240*
	44,8
	50,4
	56,2
	51,8
	52,4
	63,2
	58,8
	64,2
	59,8
	65,4

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 3.18. Масса, кг/км, трехжильных кабелей на напряжение 1 кВ с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

	n * ;S, мм2
	ААГУ
	ААШвУ
	ААШпУ
	ААБлУ
	ААБлГУ
	ААБ2лУ
	ААБ2лШвУ
	ААБ2лШпУ
	ААПлУ
	ААПлГУ
	ААП2лУ
	ААП2лГУ
	ААП2лШвУ

	3 * ;6
	240
	373
	340
	752
	569
	769
	775
	728
	-
	-
	-
	-
	-

	3 * ;10
	314
	462
	426
	1018
	812
	1036
	1043
	991
	-
	-
	-
	-
	-

	3 * ;16
	440
	606
	565
	1216
	993
	1237
	1244
	1188
	-
	-
	-
	-
	-

	3 * ;25
	466
	635
	593
	1252
	1027
	1274
	1281
	1225
	2990
	2704
	3044
	2750
	3056

	3 * ;35
	602
	789
	743
	1461
	1217
	1485
	1493
	1432
	3267
	2963
	3427
	3115
	3440

	3 * ;50
	773
	1004
	946
	1716
	1452
	1742
	1780
	1705
	3687
	3363
	3853
	3520
	3901

	3 * ;70
	1013
	1270
	1205
	2046
	1760
	2075
	2116
	2035
	4180
	3833
	4350
	3996
	4402

	3 * ;70*
	1093
	1369
	1300
	2195
	1692
	2226
	2270
	2184
	4501
	4137
	4574
	4202
	4623

	3 * ;95
	1303
	1589
	1518
	2440
	2128
	2472
	2517
	2429
	4730
	4358
	4907
	4526
	4962

	3 * ;95*
	1400
	1707
	1630
	2613
	2282
	2648
	2669
	2602
	5071
	4681
	5253
	4854
	5311

	3 * ;120
	1605
	1922
	1843
	2850
	2612
	2886
	2935
	2839
	5396
	4997
	5477
	5070
	5537

	3 * ;120*
	1755
	2135
	2038
	3111
	2745
	3150
	3241
	3126
	5609
	5383
	5999
	5565
	6108

	3 * ;150
	1913
	2287
	2192
	3248
	2887
	3286
	3337
	3268
	5956
	5535
	6043
	5614
	6151

	3 * ;150*
	2098
	2508
	2404
	3552
	3162
	3593
	3691
	3569
	6409
	5959
	6605
	6146
	6720

	3 * ;185
	2299
	2707
	2604
	3746
	3357
	3787
	3884
	3762
	6606
	6158
	6801
	6345
	6916

	3 * ;185*
	2615
	3066
	2952
	4203
	3780
	4249
	4355
	4222
	7304
	6820
	7508
	7016
	7631

	3 * ;240
	2954
	3409
	3294
	4553
	4127
	4600
	4706
	4573
	7649
	7163
	7653
	7359
	7979

	3 * ;240*
	3309
	3859
	3718
	5078
	4610
	5130
	5296
	5135
	8503
	7975
	8718
	8182
	8909

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 3.19. Внешний диаметр, мм, трехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

	n*S, мм2
	АСГУ
	АСБУ, АСБнУ
	АСБГУ
	АСБ2лГУ
	АСБлУ, АСБ2лУ, АСБлнУ
	АСПУ
	АСПГУ
	АСП2лГУ
	АСПлУ, АСП2лУ, АСПлнУ
	АСКлУ
	АСШвУ
	АСБ2лШвУ

	3*6
	13,0
	21,9
	17,5
	18,5
	22,9
	-
	-
	-
	-
	-
	17,1
	23,3

	3*10
	14,7
	24,4
	20,0
	21,0
	25,4
	-
	-
	-
	-
	-
	18,8
	25,8

	3*16
	17,1
	26,6
	22,2
	23,2
	27,6
	-
	-
	-
	-
	-
	20,8
	28,0

	3*25
	17,2
	26,7
	22,3
	23,3
	27,7
	28,7
	27,1
	28,1
	29,7
	35,6
	21,1
	28,1

	3*35
	19,5
	29,0
	24,6
	25,6
	30,0
	31,0
	29,4
	30,4
	32,0
	37,9
	23,2
	30,4

	3*50
	21,8
	31,3
	26,9
	27,9
	32,3
	33,3
	31,7
	32,7
	34,3
	40,2
	25,9
	33,1

	3*70
	24,2
	33,7
	29,3
	30,3
	34,7
	36,7
	34,1
	35,1
	36,7
	42,6
	28,5
	35,5

	3*95
	27,2
	36,8
	32,4
	33,4
	37,8
	38,8
	37,2
	38,2
	39,8
	45,6
	31,6
	38,6

	3*120
	30,5
	39,8
	35,4
	36,4
	40,8
	41,8
	40,2
	41,2
	42,8
	48,9
	34,5
	41,6

	3*150*
	35,2
	44,3
	40,1
	41,1
	45,3
	46,5
	44,9
	45,9
	47,5
	53,6
	39,7
	46,7

	3*150
	33,3
	42,6
	38,2
	39,2
	43,6
	44,6
	43,0
	44,0
	45,6
	51,7
	37,8
	44,8

	3*185*
	38,8
	48,1
	43,7
	44,7
	49,1
	50,5
	48,9
	49,9
	51,5
	57,2
	43,3
	50,3

	3*185
	36,5
	45,8
	41,4
	42,4
	46,8
	47,8
	46,2
	47,2
	48,8
	54,9
	41,0
	48,0

	3*240*
	43,6
	52,6
	48,2
	49,2
	53,6
	55,0
	53,4
	54,4
	56,0
	62,0
	48,2
	55,2

	3*240
	40,9
	49,9
	46,5
	46,5
	50,9
	52,2
	50,1
	51,7
	53,3
	59,3
	45,1
	52,1

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 3.20. Масса, кг/км, трехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

	n*S, мм2
	АСГУ
	АСБУ
	АСБГУ, АСБнУ
	АСБ2лГУ
	АСБлУ, АСБлнУ
	АСБ2лУ
	АСПУ
	АСПГУ
	АСП2лГУ
	АСПлУ
	АСП2лУ
	АСПлнУ
	АСКлУ
	АСШвУ
	АСБ2лШвУ

	3*6
	739
	1040
	851
	942
	1098
	1139
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	725
	1157

	3*10
	893
	1351
	1140
	1245
	1420
	1671
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	823
	1486

	3*16
	1160
	1598
	1367
	1481
	1671
	1721
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1068
	1744

	3*25
	1195
	1633
	1401
	1517
	1708
	1758
	2278
	2057
	2202
	2378
	2431
	2377
	3825
	1102
	1481

	3*35
	1485
	1958
	1706
	1831
	2039
	2094
	2664
	2423
	2577
	2770
	2828
	2766
	4335
	1375
	2119

	3*50
	1763
	2277
	2003
	2140
	2362
	2423
	3043
	2781
	2947
	3155
	3497
	3151
	4840
	1662
	2478

	3*70
	2172
	2720
	2426
	2574
	2812
	2878
	3550
	3268
	3445
	3668
	3737
	3665
	5479
	2054
	2938

	3*95
	2679
	3328
	3006
	3169
	3427
	3503
	4240
	3930
	4123
	4365
	4442
	4363
	6275
	2594
	3567

	3*120
	3315
	3830
	3482
	3659
	3937
	4018
	4822
	4486
	4693
	4954
	5039
	4951
	7217
	3031
	4090

	3*150*
	4146
	4732
	4339
	4540
	4849
	4941
	5848
	5470
	5701
	5991
	6086
	5988
	8516
	3864
	5061

	3*150
	3825
	4387
	4012
	4203
	4500
	4588
	5453
	5093
	5312
	5592
	5684
	5588
	8011
	3559
	4703

	3*185*
	4916
	5545
	5121
	5339
	5671
	5774
	6967
	6554
	6805
	7124
	7228
	7119
	9636
	4602
	5902

	3*185
	4534
	5136
	4732
	4940
	5256
	5354
	6286
	5897
	6132
	6433
	6531
	6429
	9031
	4241
	5477

	3*240*
	6068
	6505
	6039
	6280
	6639
	6753
	8068
	7615
	7886
	8232
	8347
	8228
	11248
	5508
	6944

	3*240
	5723
	6142
	5703
	5930
	6273
	6380
	7623
	7192
	7452
	7781
	7889
	7778
	10643
	5161
	6514

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 3.21. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

	n*S, мм2
	СГУ
	СБУ, СБнУ
	СБГУ
	СБ2лГУ
	СБлУ, СБлнУ
	СБ2лУ
	СПУ
	СПГУ
	СП2лГУ
	СПлУ, СП2лУ, СПлнУ
	СКлУ
	СШвУ
	СБШвУ
	СПШвУ

	D, мм

	3*6
	13,0
	21,9
	17,5
	18,5
	22,9
	22,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*10
	14,7
	24,4
	20,0
	21,0
	25,4
	25,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*16
	17,1
	26,6
	22,2
	23,2
	27,6
	27,6
	-
	-
	-
	-
	-
	21,0
	27,0
	-

	3*25*
	18,0
	27,5
	23,1
	24,1
	28,5
	28,5
	29,5
	27,9
	28,9
	30,5
	36,4
	21,9
	27,9
	29,9

	3*25
	17,1
	26,6
	22,2
	23,2
	27,6
	27,6
	28,6
	27,0
	28,0
	29,6
	35,5
	21,0
	27,0
	29,0

	3*35*
	20,2
	29,7
	25,3
	26,3
	30,7
	30,7
	31,7
	30,1
	31,1
	32,7
	38,6
	24,1
	30,1
	32,1

	3*35
	19,3
	28,8
	24,4
	25,4
	29,8
	29,8
	30,8
	29,2
	30,2
	31,8
	37,7
	23,2
	29,2
	31,2

	3*50*
	22,8
	32,3
	27,9
	28,9
	33,3
	33,3
	34,3
	32,7
	33,7
	35,3
	41,2
	27,1
	33,1
	35,1

	3*50
	21,8
	31,1
	26,7
	27,7
	32,1
	32,1
	33,1
	31,5
	32,5
	34,1
	40,0
	25,9
	31,9
	33,9

	3*70*
	25,7
	35,2
	30,8
	31,8
	36,2
	36,2
	27,2
	35,6
	36,6
	38,2
	44,1
	30,0
	36,0
	38,0

	3*95*
	29,3
	38,9
	34,5
	35,5
	39,9
	39,9
	40,9
	39,3
	40,3
	41,9
	47,7
	33,7
	39,7
	41,7

	3*120*
	33,3
	42,8
	38,2
	39,2
	43,8
	43,8
	44,6
	43,0
	44,0
	45,6
	51,7
	37,8
	43,8
	45,8

	3*150*
	36,9
	46,2
	41,8
	42,8
	47,2
	47,2
	48,2
	46,6
	47,6
	49,2
	55,3
	41,4
	47,4
	49,4

	3*185*
	41,0
	50,0
	45,6
	46,6
	57,0
	57,0
	52,4
	50,8
	51,8
	53,4
	59,4
	45,2
	51,2
	53,6

	3*240*
	45,8
	55,0
	50,6
	51,6
	56,0
	56,0
	57,4
	55,8
	56,8
	58,4
	64,2
	50,6
	56,6
	59,0

	g, кг/км

	3*6
	852
	1151
	963
	1054
	1210
	1251
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*10
	1078
	1536
	1325
	1430
	1605
	1650
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*16
	1476
	1913
	1682
	1798
	1989
	1982
	-
	-
	-
	-
	-
	1386
	1934
	-

	3*25*
	1730
	2182
	1943
	2063
	2259
	2311
	2849
	2621
	2769
	2949
	4439
	1633
	2205
	2876

	3*25
	1656
	2092
	1861
	1977
	2168
	2218
	2735
	2516
	2661
	2837
	4278
	1565
	2113
	2761

	3*35*
	2212
	2699
	2440
	2570
	2780
	2838
	3424
	3176
	3333
	3530
	5133
	2099
	2723
	3452

	3*35
	2127
	2599
	2349
	2474
	2679
	2734
	3298
	3060
	3215
	3405
	4960
	2020
	2622
	3326

	3*50*
	2806
	3334
	3050
	3193
	3420
	3485
	4127
	3857
	4026
	4239
	5977
	2698
	3388
	4194

	3*50
	2689
	3199
	2926
	3063
	3283
	3343
	3958
	3699
	3864
	4070
	5746
	2588
	3251
	4019

	3*70*
	3639
	4213
	3903
	4060
	4306
	4377
	5063
	4786
	4970
	5202
	7090
	2513
	4273
	5150

	3*95*
	4691
	5377
	5036
	5209
	5480
	5560
	6344
	6016
	6219
	6475
	8491
	2597
	5445
	6420

	3*120*
	5889
	6453
	6078
	6268
	6565
	6653
	7518
	7158
	7377
	7657
	10077
	5624
	6566
	7642

	3*150*
	7166
	7774
	7366
	7545
	7895
	7992
	8936
	8541
	8778
	9080
	11700
	6669
	7895
	9067

	3*185*
	8863
	9286
	8844
	9069
	9412
	9519
	10766
	10335
	10594
	10923
	13795
	8299
	9418
	10910

	3*240*
	1087
	11499
	11012
	11264
	11641
	11758
	13137
	12662
	12946
	13310
	16272
	10455
	11694
	13347

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 3.22. Внешний диаметр, мм, трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке на напряжение 6 кВ

	n*S, мм2
	ААГУ
	ААШвУ, ААШпУ
	ААБлУ, ААБ2лУ
	ААБлГУ
	ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ
	ААПлУ, ААП2лУ
	ААПлГУ
	ААП2лГУ
	ААП2лШвУ
	ААБвУ
	ААБвГУ

	3*10
	20,8
	25,6
	32,2
	27,8
	32,6
	-
	-
	-
	-
	34,2
	29,8

	3*16
	23,2
	28,0
	34,6
	30,2
	35,0
	41,6
	37,2
	38,2
	43,0
	36,6
	32,2

	3*25
	23,1
	27,9
	34,5
	30,1
	34,9
	41,5
	37,1
	38,1
	42,9
	36,5
	32,1

	3*35
	25,0
	29,8
	36,4
	32,0
	36,8
	43,4
	39,9
	40,9
	44,8
	38,4
	34,0

	3*50
	27,5
	32,3
	38,9
	34,5
	39,3
	45,9
	41,5
	42,5
	47,3
	40,9
	36,5

	3*70
	29,8
	34,6
	41,2
	36,8
	41,6
	48,2
	43,8
	44,8
	49,6
	43,2
	38,8

	3*70*
	31,8
	37,0
	43,2
	38,8
	44,0
	50,2
	45,8
	46,8
	52,0
	45,6
	41,2

	3*95
	32,5
	37,7
	43,9
	39,5
	44,7
	50,9
	46,5
	47,5
	52,7
	46,3
	41,9

	3*95*
	34,7
	39,9
	46,1
	41,7
	46,9
	53,1
	48,7
	49,7
	54,9
	48,5
	44,1

	3*120
	35,0
	40,2
	46,4
	42,0
	47,2
	53,4
	49,0
	50,0
	56,2
	48,8
	44,4

	3*120*
	38,8
	43,5
	49,7
	46,3
	50,5
	56,7
	52,3
	53,3
	58,6
	52,1
	47,7

	3*150
	37,7
	42,9
	49,1
	44,7
	49,9
	56,1
	51,7
	52,7
	62,9
	61,5
	47,1

	3*150*
	41,4
	47,0
	52,8
	48,4
	54,0
	59,8
	55,4
	66,4
	58,0
	55,6
	51,2

	3*185
	40,8
	46,4
	52,2
	47,8
	53,4
	59,2
	54,8
	55,8
	61,4
	55,0
	50,6

	3*185*
	44,5
	50,1
	55,1
	51,5
	57,1
	62,9
	58,6
	59,6
	55,1
	58,7
	54,3

	3*240
	44,8
	50,4
	56,2
	51,8
	57,4
	63,2
	58,8
	59,8
	55,4
	59,0
	54,8

	3*240*
	49,4
	55,0
	60,8
	56,4
	62,0
	67,8
	63,4
	64,4
	70,1
	63,6
	59,2

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 3.23. Масса, кг/км, трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке на напряжение 6 кВ

	n*S, мм2
	ААГУ
	ААШвУ
	ААШпУ
	ААБлУ
	ААБлГУ
	ААБ2лУ
	ААБ2лШвУ
	ААБ2лШпУ
	ААПлУ
	ААПлГУ
	ААП2лУ
	ААП2лГУ
	ААП2лШвУ
	ААБвУ
	ААБвГУ

	3*10
	604
	833
	775
	1539
	1277
	1565
	1603
	1528
	-
	-
	-
	-
	-
	1718
	1435

	3*16
	755
	1008
	944
	1774
	1491
	1802
	1843
	1763
	3914
	3571
	3982
	3631
	4033
	1962
	1659

	3*25
	806
	1058
	995
	1822
	1539
	1850
	1890
	1810
	3963
	3621
	4031
	3680
	4082
	2010
	1707

	3*35
	955
	1225
	1157
	2036
	1736
	2066
	2109
	2025
	4249
	3891
	4423
	4056
	4476
	2332
	1914

	3*50
	1183
	1478
	1404
	2351
	2032
	2385
	2431
	2340
	4728
	4349
	4907
	4519
	4964
	2558
	2218

	3*70
	1426
	1744
	1664
	2675
	2335
	2710
	2759
	2663
	5218
	4819
	5300
	4892
	5360
	2891
	2531

	3*70*
	1533
	1902
	1808
	2851
	2494
	2889
	2978
	2866
	5465
	5048
	5653
	5228
	5759
	3118
	2738

	3*95
	1740
	2116
	2021
	3082
	2720
	3121
	3211
	3097
	5787
	5364
	5874
	5443
	5982
	3353
	2967

	3*95*
	1864
	2263
	2162
	3283
	2901
	3323
	3419
	3299
	6054
	5613
	6248
	5798
	6361
	3565
	3160

	3*120
	2033
	2435
	2333
	3461
	3078
	3503
	3599
	3478
	6330
	5886
	6422
	5970
	6536
	3745
	3337

	3*120*
	2247
	3684
	2573
	3790
	3378
	3833
	3938
	3809
	6810
	6336
	7011
	6530
	7132
	4090
	3655

	3*150
	2400
	2831
	2722
	3922
	3515
	3966
	4069
	3941
	6951
	6484
	7050
	6574
	7169
	4220
	3789

	3*150*
	2674
	3185
	3054
	4325
	3887
	4373
	4530
	4378
	7499
	7000
	7707
	7200
	7887
	4693
	4227

	3*185
	2854
	3357
	3228
	4424
	4050
	4531
	4685
	4536
	7667
	7173
	7873
	7371
	8052
	4848
	4367

	3*185*
	3136
	3682
	3542
	4894
	4429
	4946
	5111
	4951
	8324
	7799
	8538
	8005
	8728
	5280
	4788

	3*240
	3487
	4037
	3896
	5256
	4789
	5308
	5474
	5313
	8681
	8154
	8896
	8360
	9087
	5644
	5149

	3*240*
	3825
	4427
	4273
	5754
	5247
	5810
	5991
	5816
	9513
	8946
	9635
	9059
	9840
	6168
	5634

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 3.24. Внешний диаметр, мм, трехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 6 кВ

	n*S, мм2
	АСГУ
	АСБУ, АСБнУ
	АСБГУ
	АСБ2лГУ
	АСБлУ, АСБ2лУ, АСБлнУ
	АСПУ
	АСПГУ
	АСП2лГУ
	АСПлУ, АСП2лУ, АСПлнУ
	АСКлУ
	АСШвУ
	АСБ2лШвУ

	3*10
	21,6
	31,1
	26,7
	27,7
	32,1
	-
	-
	-
	-
	-
	25,9
	32,9

	3*16
	24,0
	33,5
	29,1
	30,1
	34,5
	35,5
	33,9
	34,9
	36,5
	42,4
	28,8
	35,3

	3*25
	23,8
	33,3
	28,9
	29,9
	34,3
	35,3
	33,7
	34,7
	36,3
	42,2
	28,1
	35,1

	3*35
	25,7
	35,2
	30,8
	31,8
	36,2
	37,2
	35,6
	36,6
	38,2
	44,1
	30,0
	37,0

	3*50
	28,2
	37,8
	33,4
	34,4
	38,8
	39,8
	38,2
	39,2
	40,8
	46,6
	32,6
	39,6

	3*70
	30,7
	40,0
	35,6
	36,6
	41,0
	42,0
	40,4
	41,4
	43,0
	49,1
	34,8
	41,8

	3*95
	33,2
	42,5
	38,1
	39,1
	43,5
	44,5
	42,9
	43,9
	45,5
	51,6
	37,7
	44,7

	3*120
	36,0
	45,3
	40,9
	41,9
	46,2
	47,3
	45,7
	46,7
	48,3
	54,4
	40,5
	47,5

	3*150*
	40,8
	49,8
	45,4
	46,4
	50,8
	52,2
	50,6
	51,6
	53,2
	59,2
	45,0
	52,0

	3*150
	38,9
	48,2
	42,8
	44,8
	49,2
	50,0
	49,0
	50,0
	51,6
	57,3
	43,4
	50,4

	3*185*
	43,8
	52,8
	48,4
	49,4
	53,8
	55,2
	53,6
	54,6
	56,2
	62,2
	48,4
	55,4

	3*185
	41,7
	50,7
	46,3
	47,3
	51,7
	53,1
	51,5
	52,5
	54,1
	60,1
	46,3
	53,3

	3*240*
	48,7
	57,7
	53,3
	54,3
	58,7
	60,1
	58,5
	59,5
	61,1
	67,1
	53,3
	60,3

	3*240
	45,5
	54,7
	50,3
	51,3
	55,7
	57,1
	55,5
	56,5
	58,1
	63,9
	50,3
	57,3

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.28. Масса, кг/км, трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке на напряжение 10 кВ

	n*S, мм2
	ААГУ
	ААШвУ
	ААШпУ
	ААБлУ
	ААБлГУ
	ААБ2лУ
	ААБ2лШвУ
	ААБ2лШпУ
	ААБвУ
	ААБвГУ
	ААПлУ
	ААПлГУ
	ААП2лУ
	ААП2лГУ
	ААП2лШвУ

	3*16
	1008
	1300
	1227
	2166
	1849
	2199
	2245
	2155
	2371
	2034
	4548
	4171
	4624
	4239
	4681

	3*25
	1043
	1334
	1261
	2198
	1881
	2230
	2275
	2186
	2402
	2066
	4581
	4205
	4657
	4272
	4713

	3*35
	1209
	1518
	1441
	2429
	2096
	2464
	2512
	2418
	2642
	2289
	4884
	4491
	5056
	4665
	5124

	3*50
	1429
	1792
	1699
	2729
	2377
	2766
	2854
	2743
	2994
	2618
	5351
	4939
	5537
	5117
	5643

	3*70
	1690
	2077
	1979
	3070
	2698
	3110
	3203
	3086
	3347
	2951
	5859
	5427
	5949
	6508
	6059

	3*70*
	1812
	2221
	2117
	3262
	2873
	3304
	3401
	3279
	3548
	3136
	6121
	5672
	6316
	5859
	6431

	3*95
	2044
	2462
	2356
	3526
	3128
	3567
	3667
	3542
	3816
	3395
	6471
	6014
	6566
	6101
	6683

	3*95*
	2200
	2642
	2530
	3758
	3342
	3803
	3907
	3777
	4060
	3621
	6771
	6295
	6973
	6489
	7095

	3*120
	2366
	2810
	2698
	3930
	3513
	3976
	4080
	5949
	4234
	3793
	7042
	6565
	7143
	6657
	7265

	3*120*
	2643
	3166
	3031
	4329
	3882
	4378
	4537
	4583
	4702
	4228
	7588
	7081
	7798
	7282
	7981

	3*150
	2793
	3308
	3176
	4458
	4016
	4506
	4664
	4511
	4828
	4358
	7727
	7225
	7833
	7323
	8015

	3*150*
	3075
	3631
	3488
	4862
	4390
	4914
	5082
	4919
	5252
	4759
	8278
	7747
	8494
	7954
	8686

	3*185
	3256
	3805
	3664
	5026
	4557
	5076
	5243
	5081
	5412
	4917
	8450
	7922
	8664
	8128
	8855

	3*185*
	3524
	4114
	3963
	5415
	4917
	5470
	5647
	5475
	5823
	5298
	9089
	8532
	9209
	8643
	9411

	3*240
	3879
	4473
	4321
	5780
	5280
	5836
	6014
	5841
	6190
	5663
	9459
	8890
	9875
	9104
	9875

	3*240*
	4290
	4988
	4807
	7048
	6467
	7079
	7332
	7125
	7490
	6912
	10833
	9554
	10487
	9878
	10676

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.29. Внешний диаметр, мм, трехжильных силовых кабелей на напряжение 10 кВ с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

	n*S, мм2
	АСГУ
	АСБУ
	АСБГУ
	АСБ2лГ
	АСБлУ, АСБ2лУ, АСБлнУ
	АСПУ
	АСПГУ
	АСП2лГУ
	АСПлУ, АСП2лУ, АСПлнУ
	АСКлУ
	АСШвУ
	АСБ2лШвУ

	3*16
	27,8
	37,4
	33,0
	34,0
	38,4
	39,4
	37,8
	38,8
	40,4
	46,2
	32,2
	39,2

	3*25
	27,9
	37,5
	33,1
	34,1
	38,5
	39,5
	37,9
	38,9
	40,5
	46,3
	32,3
	39,3

	3*35
	30,0
	39,3
	34,9
	35,9
	40,3
	41,3
	39,7
	40,7
	42,3
	48,4
	34,1
	41,1

	3*50
	32,3
	41,6
	37,2
	38,2
	42,6
	43,6
	42,0
	43,0
	44,6
	50,7
	36,8
	43,8

	3*70
	34,8
	44,1
	39,7
	40,7
	45,1
	46,1
	44,5
	45,5
	47,1
	53,2
	39,3
	46,8

	3*95
	37,4
	47,0
	42,6
	43,6
	48,0
	49,0
	47,4
	48,4
	50,0
	56,1
	42,2
	49,2

	3*120
	40,0
	49,3
	44,9
	45,9
	50,3
	51,7
	50,1
	51,1
	52,7
	58,4
	44,5
	51,5

	3*150*
	44,6
	53,6
	49,2
	50,2
	54,6
	56,0
	54,4
	55,4
	57,0
	63,0
	49,2
	56,2

	3*150
	43,0
	52,0
	47,6
	50,6
	53,0
	54,4
	52,8
	53,8
	55,4
	61,4
	47,6
	54,6

	3*185*
	47,9
	56,9
	52,5
	53,5
	57,9
	59,3
	57,7
	58,7
	60,3
	66,3
	52,5
	59,5

	3*185
	45,5
	54,7
	50,3
	51,3
	55,7
	57,1
	55,5
	56,6
	58,1
	63,9
	50,3
	57,3

	3*240*
	52,8
	63,0
	58,6
	59,6
	64,0
	64,2
	62,6
	63,6
	65,2
	75,2
	57,8
	66,0

	3*240
	49,5
	58,5
	54,1
	55,1
	59,5
	60,9
	59,3
	60,3
	61,9
	67,9
	54,1
	61,1

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.30. Масса, кг/км, трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 10 кВ

	n*S, мм2
	АСГУ
	АСБУ, АСБнУ
	АСБГУ
	АСБ2лГУ
	АСБлУ, АСБлнУ
	АСБ2л
	АСПУ
	АСПГУ
	АСП2лГУ
	АСПлУ, АСПлнУ
	АСП2лУ
	АСКлУ
	АСШвУ
	АСБ2лШвУ

	3*16
	2433
	3092
	2764
	2931
	3193
	3269
	4021
	3706
	3901
	4148
	4226
	6090
	2345
	3335

	3*25
	2476
	3127
	2809
	2976
	3238
	3314
	4068
	3752
	3949
	4195
	4274
	6141
	2389
	3380

	3*35
	2915
	3438
	3092
	3268
	3541
	3622
	4418
	4085
	4289
	4545
	4629
	6782
	2649
	3692

	3*50
	3263
	3817
	3450
	3636
	3925
	4011
	4856
	4502
	4718
	4990
	5078
	7353
	3008
	4124

	3*70
	3793
	4365
	3967
	4185
	4492
	4583
	5480
	5107
	5334
	5623
	5717
	8127
	3515
	4702

	3*95
	4447
	5061
	4647
	4859
	5182
	5283
	6242
	5813
	6082
	6391
	6493
	9057
	4140
	5409

	3*120
	4903
	5545
	5110
	5335
	5676
	5780
	7007
	6532
	6888
	7164
	7271
	9739
	4578
	5912

	3*150*
	5929
	6373
	5900
	6142
	6514
	6626
	7964
	7503
	7780
	8134
	6713
	11209
	5356
	6820

	3*150
	5694
	6127
	5667
	5904
	6263
	6373
	7670
	7222
	7491
	7834
	7947
	10819
	5142
	6561

	3*185*
	6773
	7239
	7673
	6993
	7384
	7506
	8934
	8441
	8734
	9108
	9233
	12373
	6154
	7711

	3*185
	6279
	6889
	6405
	6654
	7029
	7146
	8515
	8043
	8326
	8667
	8807
	11633
	5849
	7344

	3*240*
	8022
	9151
	8591
	8886
	9321
	9454
	10367
	9831
	10147
	10554
	10690
	16768
	7306
	9739

	3*240
	7342
	7817
	7299
	7566
	7966
	8092
	9561
	9057
	9357
	9743
	9872
	13094
	6701
	8304

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.31. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке на напряжение 10 кВ

	n*S, мм2
	СГУ
	СБУ, СБнУ
	СБГУ
	СБ2лГУ
	СБлУ, СБлнУ
	СБ2лУ
	СПУ
	СПГУ
	СП2лГУ
	СПлУ, СПлнУ
	СП2лУ
	СКлУ
	СШвУ
	СБШвУ
	СБ2лШвУ
	СПШвУ

	D, мм

	3*16
	2,8
	37,6
	33,2
	34,2
	38,6
	38,6
	39,6
	38,0
	39,0
	40,6
	40,6
	46,4
	32,4
	38,4
	39,4
	40,4

	3*25*
	28,7
	38,3
	33,9
	34,9
	39,3
	39,3
	40,3
	38,7
	39,7
	41,3
	41,3
	47,1
	33,1
	39,1
	40,1
	41,1

	3*25
	27,8
	37,4
	33,0
	34,0
	38,4
	38,4
	39,4
	37,8
	38,8
	40,4
	40,4
	46,2
	32,2
	38,2
	39,2
	40,2

	3*35*
	30,9
	40,2
	35,8
	36,8
	41,2
	41,2
	42,2
	40,6
	41,6
	43,2
	43,2
	49,3
	35,0
	39,6
	41,6
	43,0

	3*35
	30,1
	39,4
	35,0
	36,0
	40,4
	40,4
	41,4
	39,8
	40,8
	42,4
	42,4
	48,5
	34,2
	40,2
	41,2
	42,2

	3*50*
	33,5
	42,8
	38,4
	39,4
	43,8
	43,8
	44,8
	43,2
	44,2
	45,8
	45,8
	51,9
	38,0
	44,0
	45,0
	46,0

	3*50
	32,3
	41,6
	37,2
	38,2
	42,6
	42,6
	43,6
	42,0
	43,0
	44,6
	44,6
	50,7
	36,8
	42,8
	43,8
	44,8

	3*70*
	36,3
	45,6
	41,2
	42,2
	46,6
	50,2
	47,6
	46,0
	47,0
	48,6
	48,6
	54,7
	40,8
	46,8
	47,8
	48,8

	3*95*
	39,9
	49,2
	44,8
	45,8
	50,2
	53,2
	51,6
	50,0
	51,0
	52,6
	52,6
	58,3
	44,4
	50,4
	51,4
	52,8

	3*120*
	43,2
	52,2
	47,8
	48,8
	53,2
	56,7
	54,6
	53,0
	54,0
	55,6
	55,6
	61,6
	47,8
	53,8
	54,8
	56,2

	3*150*
	46,5
	55,7
	51,3
	52,3
	56,7
	59,7
	58,1
	56,5
	57,5
	59,1
	59,1
	64,9
	51,3
	57,3
	58,3
	59,7

	3*185*
	49,7
	58,7
	54,3
	55,3
	59,7
	59,7
	61,1
	59,5
	60,5
	62,1
	62,1
	68,1
	54,3
	60,3
	61,3
	62,7

	3*240*
	54,7
	64,9
	60,5
	61,5
	65,9
	65,9
	66,1
	64,5
	65,5
	67,1
	67,1
	77,1
	59,7
	66,9
	67,9
	68,1

	g, кг/км

	3*16
	2752
	3412
	3082
	3251
	3511
	3589
	4345
	4029
	4226
	4471
	4561
	6423
	2662
	3521
	3656
	4419

	3*25*
	3038
	3713
	3378
	3549
	3816
	3895
	4664
	4341
	4541
	4794
	4874
	6781
	2947
	3826
	3962
	4740

	3*25
	2934
	3593
	3265
	3432
	3694
	3770
	4522
	4207
	4402
	4649
	4727
	6591
	2846
	3701
	3836
	4594

	3*35*
	3678
	4213
	3860
	4040
	4320
	4401
	5214
	4874
	5083
	5347
	5431
	7633
	3404
	4331
	4474
	5293

	3*35
	3563
	4093
	3747
	3924
	4199
	4280
	5075
	4742
	4946
	5265
	5289
	7446
	3302
	4208
	4349
	5151

	3*50*
	4358
	4925
	4548
	4741
	5036
	5126
	5997
	5633
	5854
	6133
	6225
	8564
	4092
	5082
	5243
	6120

	3*50
	4197
	4750
	4383
	4659
	4858
	4944
	5789
	5435
	5651
	5923
	6011
	8286
	3941
	4909
	5057
	5908

	3*70*
	5309
	5912
	5508
	5713
	6029
	6124
	7055
	6669
	6902
	7200
	7298
	9788
	5018
	6086
	6247
	7187

	3*95*
	6512
	7155
	6720
	6944
	7283
	7793
	8610
	8187
	8443
	8770
	8876
	11337
	6187
	7344
	7520
	8753

	3*120*
	7777
	8211
	7750
	7989
	8348
	8459
	9764
	9312
	9583
	9926
	10040
	12920
	7223
	8461
	8648
	9963

	3*150*
	9008
	9641
	9149
	9401
	9783
	9904
	11300
	10819
	11104
	11472
	11594
	14470
	8581
	9909
	10105
	11512

	3*185*
	10511
	10990
	10469
	10736
	11137
	11265
	12639
	12232
	12534
	12920
	13049
	16282
	9867
	11271
	11477
	12964

	3*240*
	12834
	13996
	13420
	13722
	14170
	14308
	15245
	14694
	15022
	15441
	15582
	21835
	12173
	14368
	14592
	15541

	* Многопроволочные жилы


[image: image5.png]



Рисунок 3.7. Схема четырехжильных кабелей марки ААГ:

а - с секторными рабочими жилами и круглой нулевой жилой;

б - с секторными жилами

Таблица 3.32. Расчетные внешний диаметр и масса четырехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами одинакового сечения в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

	n*S, мм2
	АСГУ
	АСБУ
	АСБГУ
	АСБлУ
	АСБ2лУ
	АСБнУ
	АСБлнУ
	АСПУ
	АСПГУ
	АСПлУ
	АСП2лУ
	АСПлнУ
	АСКлУ
	АСШвУ

	D, мм

	4*10
	16,2
	25,7
	21,3
	26,7
	26,7
	25,7
	26,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,1

	4*16
	18,6
	28,1
	23,7
	29,1
	29,1
	28,1
	29,1
	30,1
	28,5
	31,1
	31,1
	31,1
	-
	22,5

	4*25
	19,3
	28,8
	24,4
	29,8
	29,8
	28,8
	29,8
	30,8
	29,2
	31,8
	31,8
	31,8
	37,7
	23,2

	4*35
	21,5
	31,0
	26,6
	32,0
	32,0
	31,0
	32,0
	28,0
	31,4
	34,0
	34,0
	34,0
	39,9
	25,8

	4*50
	24,4
	33,9
	29,5
	34,9
	34,9
	33,9
	34,9
	35,9
	34,3
	36,9
	36,9
	36,9
	42,8
	28,7

	4*70
	27,2
	36,8
	32,4
	37,8
	37,8
	36,8
	37,8
	38,8
	37,2
	39,8
	39,8
	39,8
	45,6
	31,6

	4*70*
	29,5
	39,1
	34,7
	40,1
	40,1
	39,1
	40,1
	41,1
	39,5
	42,1
	42,1
	42,1
	47,9
	33,9

	4*95
	30,6
	39,9
	35,3
	40,9
	40,9
	39,9
	40,9
	41,9
	40,3
	42,9
	42,9
	42,9
	49,0
	34,7

	4*95*
	33,1
	42,4
	38,0
	43,4
	43,4
	42,4
	43,4
	44,4
	42,8
	45,4
	45,4
	45,4
	51,5
	37,6

	4*120
	34,2
	43,5
	39,1
	44,5
	44,5
	43,5
	44,5
	45,5
	43,9
	46,5
	46,5
	46,5
	52,6
	38,7

	4*120*
	37,6
	46,9
	42,5
	47,9
	47,9
	46,9
	47,9
	48,9
	47,3
	49,9
	49,9
	49,9
	56,0
	42,1

	g, кг/км

	4*10
	1070
	1470
	1270
	1565
	1613
	1491
	1561
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	985

	4*16
	1310
	1771
	1525
	1848
	1903
	1767
	1844
	2452
	2219
	2557
	2613
	2553
	-
	1209

	4*25
	1484
	1956
	1703
	2033
	2088
	1950
	2029
	2652
	2414
	2758
	2816
	2757
	4314
	1377

	4*35
	1746
	2251
	1980
	2336
	2397
	2247
	2330
	3010
	2751
	3118
	3181
	3117
	4773
	1646

	4*50
	2190
	2741
	2445
	2833
	2900
	2736
	2827
	3575
	3292
	3701
	3770
	3690
	5614
	2072

	4*70
	2699
	3389
	3026
	3447
	3523
	3343
	3441
	4260
	3960
	4385
	4462
	4383
	6297
	2614

	4*70*
	2929
	3653
	3274
	3728
	3808
	3611
	3715
	4591
	4260
	4597
	4779
	4698
	6746
	2833

	4*95
	3382
	3949
	3562
	4017
	4100
	3907
	4011
	4908
	4570
	5038
	5123
	5035
	7308
	3112

	4*95*
	3660
	4259
	3849
	4333
	4421
	4215
	4326
	5281
	4923
	5420
	5511
	5416
	7828
	3397

	4*120
	4095
	4703
	4285
	4781
	4872
	4660
	4773
	5757
	5388
	5897
	5969
	5893
	8367
	3822

	4*120*
	4609
	5258
	4808
	5344
	5441
	5213
	5396
	6401
	6002
	6549
	6649
	6548
	9207
	4306

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.33. Внешний диаметр и масса четырехжильных силовых кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

	n*S, мм2
	АСГУ
	АСБУ
	АСБГУ
	АСБлУ
	АСБ2лУ
	АСБнУ
	АСБлнУ
	АСПУ
	АСПГУ
	АСПлУ
	АСП2лУ
	АСПлнУ
	АСКлУ
	АСШвУ

	D, мм

	3*10 + 1*6
	15,8
	25,5
	21,1
	26,5
	26,5
	25,5
	26,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19,9

	3*16 + 1*10
	18,1
	27,6
	23,2
	28,6
	28,6
	27,6
	28,6
	29,6
	28,0
	30,6
	30,6
	30,6
	-
	21,8

	3*25 + 1*16
	19,7
	29,2
	24,8
	30,2
	30,2
	29,2
	30,2
	31,2
	29,6
	32,2
	32,2
	32,2
	38,1
	22,9

	3*35 + 1*16
	21,0
	30,5
	26,1
	31,5
	31,5
	30,5
	31,5
	32,5
	30,9
	33,5
	33,5
	33,5
	39,4
	25,3

	3*50 + 1*25
	22,8
	32,3
	27,9
	33,3
	33,3
	32,3
	33,3
	34,3
	32,7
	35,3
	35,3
	35,3
	41,2
	27,3

	3*70 + 1*25
	27,1
	36,7
	32,3
	37,7
	37,5
	36,7
	37,7
	38,7
	37,1
	39,7
	39,7
	39,7
	45,5
	31,5

	3*95 + 1*35
	29,2
	38,8
	34,4
	39,8
	39,8
	38,8
	39,8
	40,8
	39,2
	41,8
	41,8
	41,8
	47,6
	33,6

	3*120 + 1*35
	32,6
	41,9
	37,5
	42,9
	42,9
	41,9
	42,9
	43,9
	42,3
	44,9
	44,9
	44,9
	51,0
	36,7

	3*150 + 1*50*
	38,0
	47,3
	42,9
	48,3
	48,3
	47,3
	48,3
	49,3
	47,7
	50,3
	50,3
	50,3
	56,4
	42,5

	3*150 + 1*50
	35,8
	45,1
	40,7
	46,1
	46,1
	45,1
	46,1
	47,1
	45,5
	48,1
	48,1
	48,1
	54,2
	40,3

	3*185 + 1*50*
	41,2
	50,2
	45,8
	51,2
	51,2
	50,2
	51,2
	52,6
	51,0
	53,6
	53,6
	53,6
	59,6
	45,4

	3*185 + 1*50
	39,0
	48,3
	43,9
	49,3
	49,3
	48,3
	49,3
	50,7
	49,1
	51,7
	51,7
	51,7
	57,4
	43,5

	g, кг/км

	3*10 + 1*16
	986
	1468
	1246
	1539
	1586
	1465
	1535
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	963

	3*16 + 1*10
	1263
	1717
	1476
	1792
	1843
	1713
	1788
	2384
	2155
	2487
	2540
	2484
	-
	1164

	3*25 + 1*16
	1487
	1965
	1710
	2045
	2095
	1961
	2041
	2671
	2427
	2776
	2831
	2773
	4353
	1377

	3*35 + 1*16
	1664
	2162
	1897
	2246
	2306
	2159
	2242
	2908
	2654
	3017
	3080
	3014
	4662
	1567

	3*50 + 1*25
	1915
	2445
	2161
	2529
	2596
	2439
	2523
	3239
	2968
	3350
	3418
	3349
	5090
	1807

	3*70 + 1*25
	2583
	3232
	2909
	3328
	3403
	3224
	3323
	4141
	3832
	4263
	4340
	4261
	6171
	2496

	3*95 + 1*35
	2964
	3658
	3307
	3750
	3829
	3641
	3747
	4613
	4286
	4740
	4822
	4738
	6753
	2870

	3*120 + 1*35
	3614
	4169
	3799
	4278
	4326
	4161
	4271
	5214
	4659
	5350
	5437
	5346
	7728
	3351

	3*150 + 1*50*
	4695
	5315
	4898
	5439
	5540
	5307
	5430
	6505
	6102
	6656
	6757
	6652
	9328
	4387

	3*150 + 1*50
	4310
	4904
	4506
	5021
	5117
	4896
	5013
	6036
	5652
	6179
	6276
	6176
	8738
	4023

	3*185 + 1*50*
	5504
	5927
	5465
	6055
	6161
	5919
	6047
	7414
	6981
	7575
	7684
	7572
	10455
	4939

	3*185 + 1*50
	5033
	5667
	5790
	5790
	5691
	5658
	5781
	7095
	6680
	7252
	7356
	7247
	9769
	4717

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.34. Внешний диаметр и масса четырехжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

	n*S, мм2
	СГУ
	СБУ, СБнУ
	СБГУ
	СБлУ, СБлнУ
	СБ2лУ
	СПУ
	СПГУ
	СПлУ, СПлнУ
	СП2лУ
	СКлУ
	СШвУ
	СБШвУ
	СПШвУ

	D, мм

	4*10
	16,2
	25,7
	21,3
	26,7
	26,7
	-
	-
	-
	-
	-
	20,1
	24,7
	-

	4*16
	18,6
	28,0
	23,7
	29,1
	29,1
	30,1
	28,5
	31,1
	31,1
	-
	22,5
	27,1
	29,1

	4*25
	20,0
	29,5
	25,1
	30,5
	30,5
	31,5
	29,9
	32,5
	32,5
	38,4
	23,8
	28,5
	30,5

	4*25*
	21,6
	31,1
	26,7
	32,1
	32,1
	33,1
	31,5
	34,1
	34,1
	40,0
	25,9
	30,5
	32,5

	4*35
	22,1
	31,6
	27,2
	32,6
	32,6
	33,6
	32,0
	34,6
	34,6
	40,5
	26,4
	31,0
	33,0

	4*35*
	24,0
	33,5
	29,1
	34,5
	34,5
	35,5
	33,9
	36,5
	36,5
	42,4
	28,3
	32,9
	34,9

	4*50
	24,9
	34,4
	30,0
	35,4
	35,4
	36,4
	34,8
	37,4
	37,4
	43,3
	29,2
	33,8
	35,8

	4*50*
	28,6
	38,2
	33,8
	39,2
	39,2
	40,2
	38,8
	41,2
	41,2
	47,0
	33,0
	37,6
	39,6

	4*70*
	30,7
	40,0
	35,6
	41,0
	41,0
	42,0
	40,4
	43,0
	43,0
	49,1
	34,8
	39,4
	41,4

	4*95*
	34,2
	43,5
	39,1
	44,5
	44,5
	45,5
	43,9
	46,5
	46,5
	52,6
	38,7
	43,3
	45,3

	4*120*
	38,7
	48,0
	43,6
	49,0
	49,0
	50,4
	48,8
	51,4
	51,4
	57,1
	43,2
	47,8
	50,2

	g, кг/км

	4*10
	1319
	1742
	1518
	1814
	1862
	-
	-
	-
	-
	-
	1234
	1775
	-

	4*16
	1695
	2156
	1912
	2233
	2287
	2837
	2604
	2943
	2999
	-
	1593
	2192
	2877

	4*25
	2152
	2634
	2377
	2715
	2753
	3353
	3108
	3460
	3519
	5050
	2039
	2671
	3394

	4*25*
	2287
	2796
	2523
	2881
	2941
	3551
	3291
	3668
	3731
	5344
	2186
	2863
	3626

	4*35
	2659
	3174
	2899
	3262
	3324
	3960
	3686
	4062
	4126
	5763
	2556
	3245
	4027

	4*35*
	2900
	3447
	3152
	3568
	3605
	4272
	3991
	4388
	4458
	6190
	2786
	3520
	4351

	4*50
	3474
	4033
	3731
	4126
	4195
	4882
	4592
	4999
	5071
	6850
	3352
	4107
	4965

	4*50*
	3906
	4578
	4243
	4680
	4758
	5528
	5206
	5655
	5735
	7637
	3814
	4660
	5617

	4*70*
	4937
	5468
	5116
	5580
	5659
	6467
	6128
	6599
	6684
	8873
	4665
	5554
	6559

	4*95*
	6261
	6834
	6450
	6951
	7040
	7925
	7556
	8066
	8158
	10537
	5988
	6969
	8071

	4*120*
	7752
	8379
	7954
	8504
	8605
	9800
	9387
	9957
	10061
	12462
	7438
	8524
	9958

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.35. Внешний диаметр и масса четырехжильных кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке на напряжение 1 кВ

	n*S, мм2
	СГУ
	СБУ, СБнУ
	СБГУ
	СБлУ, СБлнУ
	СБ2лУ
	СПУ
	СПГУ
	СПлУ, СПлнУ
	СП2лУ
	СКлУ
	СШвУ
	СБШвУ
	СПШвУ

	D, мм

	3*10 + 1*16
	16,2
	25,4
	21,3
	26,7
	26,7
	-
	-
	-
	-
	-
	20,1
	24,7
	-

	3*16 + 1*10
	18,7
	28,2
	23,8
	29,2
	29,2
	30,2
	28,6
	31,2
	31,2
	-
	22,6
	27,2
	29,2

	3*25 + 1*16*
	19,8
	29,3
	24,9
	30,3
	30,3
	31,3
	29,7
	32,3
	32,3
	28,2
	23,7
	28,3
	30,3

	3*25 + 1*16
	19,3
	29,0
	24,6
	30,0
	30,0
	31,0
	29,4
	32,0
	32,0
	37,9
	23,4
	28,0
	30,0

	3*35 + 1*16*
	22,1
	31,6
	27,2
	32,6
	32,6
	3,36
	32,0
	34,6
	34,6
	40,5
	26,4
	31,0
	33,0

	3*35 + 1*16
	20,7
	30,2
	25,8
	31,2
	31,2
	32,2
	30,6
	33,2
	33,2
	39,1
	24,6
	29,2
	31,2

	3*50 + 1*25*
	24,6
	34,1
	29,7
	35,1
	35,1
	36,1
	34,5
	37,1
	37,1
	43,0
	28,9
	33,5
	35,5

	3*50 + 1*25*
	24,6
	34,1
	29,7
	35,1
	35,1
	36,1
	34,5
	37,1
	37,1
	43,0
	28,9
	33,5
	35,5

	3*50 + 1*25
	22,8
	32,3
	27,9
	33,3
	33,3
	34,3
	32,7
	35,3
	35,3
	41,2
	27,1
	31,7
	33,7

	3*70 + 1*25*
	28,6
	38,2
	33,8
	39,2
	39,2
	40,2
	38,6
	41,2
	41,2
	47,0
	33,0
	37,6
	39,6

	3*70 + 1*25*
	28,6
	38,2
	33,8
	39,2
	39,2
	40,2
	38,6
	41,2
	41,2
	50,5
	33,0
	37,6
	39,6

	3*95 + 1*35*
	32,1
	41,4
	37,0
	42,4
	42,4
	43,4
	41,8
	44,4
	44,4
	50,5
	36,6
	41,2
	43,2

	3*95 + 1*35*
	32,1
	41,4
	37,0
	42,4
	42,4
	43,4
	41,8
	44,4
	44,4
	54,7
	36,6
	41,2
	43,2

	3*120 + 1*35*
	36,3
	45,6
	41,2
	46,6
	46,6
	47,6
	46,0
	48,6
	48,6
	54,7
	40,8
	45,4
	47,4

	3*120 + 1*35*
	36,3
	45,6
	41,2
	46,6
	46,6
	47,6
	46,0
	48,6
	48,6
	58,2
	40,8
	45,5
	47,4

	3*150 + 1*50*
	39,8
	49,1
	44,7
	50,1
	50,1
	51,5
	49,9
	52,5
	52,5
	58,2
	44,3
	48,9
	51,3

	3*150 + 1*50*
	39,8
	49,1
	44,7
	50,1
	50,1
	51,5
	49,9
	52,5
	52,5
	58,2
	44,3
	48,9
	51,3

	3*185 + 1*50*
	43,9
	52,9
	48,5
	53,9
	53,9
	55,3
	53,7
	56,3
	56,3
	62,3
	48,5
	53,1
	55,5

	3*185 + 1*50*
	43,9
	52,9
	48,5
	53,9
	53,9
	55,3
	53,7
	56,3
	56,3
	62,3
	48,5
	53,1
	55,5

	g, кг/км

	3*10 + 1*16
	1285
	1708
	1486
	1781
	1828
	-
	-
	-
	-
	-
	1200
	1742
	-

	3*16 + 1*10
	1653
	2112
	1867
	2189
	2243
	2795
	2562
	2899
	2955
	-
	1545
	2145
	2835

	3*25 + 1*16*
	2080
	2561
	2306
	2641
	2697
	3273
	3030
	3381
	3440
	4961
	1970
	2697
	3314

	3*25 + 1*16
	2045
	2512
	2260
	2586
	2645
	3212
	2971
	3320
	3376
	4884
	1924
	2547
	3252

	3*35 + 1*16*
	2520
	3037
	2761
	3123
	3186
	3811
	3547
	3922
	3987
	5624
	2417
	3108
	3887

	3*35 + 1*16
	2395
	2889
	2627
	2973
	3032
	3625
	3374
	3734
	3797
	5365
	2278
	2931
	3667

	3*50 + 1*25*
	3253
	3808
	3508
	3899
	3966
	4649
	4362
	4766
	4836
	6600
	3133
	3882
	4729

	3*50 + 1*25*
	3248
	3804
	3505
	3895
	3962
	4645
	4358
	4762
	4832
	6596
	3129
	3872
	4725

	3*50 + 1*25
	3006
	3538
	3255
	3625
	3689
	4330
	4060
	4444
	4511
	6183
	2902
	3609
	4408

	3*70 + 1*25*
	4211
	4883
	4549
	4985
	5063
	5834
	5511
	5960
	6040
	7942
	4119
	4966
	5922

	3*70 + 1*25*
	4206
	4881
	4545
	4981
	5059
	5830
	5507
	5956
	6036
	7938
	4115
	4962
	5918

	3*95 + 1*35*
	5424
	5972
	5608
	6083
	6168
	7007
	6656
	7139
	7226
	9493
	5169
	6099
	7144

	3*95 + 1*35*
	5420
	5969
	5605
	6080
	6165
	7004
	6653
	7136
	7223
	9490
	5166
	6096
	7141

	3*120 + 1*35*
	6634
	7236
	6832
	7353
	7448
	8379
	7993
	8524
	8622
	1112
	6342
	7374
	8530

	3*120 + 1*35*
	6627
	7230
	6826
	7347
	7442
	8374
	7987
	8518
	8616
	11106
	6336
	7368
	8524

	3*150 + 1*50*
	8048
	8690
	8256
	8817
	8920
	10144
	9721
	10302
	10408
	12865
	7724
	8837
	10306

	3*150 + 1*50*
	8045
	8687
	8252
	8813
	8916
	10140
	9717
	10298
	10404
	12861
	7720
	8833
	10302

	3*185 + 1*50*
	9657
	10091
	9622
	10226
	10340
	11659
	11203
	11827
	11942
	14860
	9087
	10301
	11885

	3*185 + 1*50*
	9649
	10090
	9621
	10225
	10339
	11658
	11202
	11826
	11941
	14859
	9086
	10300
	11884

	* Многопроволочные жилы


3.4. СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 20 И 35 КВ

Силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией для получения радиального электрического поля в изоляции изготовляют одножильными или трехжильными в отдельных металлических оболочках (рис. 3.8). Кабели на напряжение 20 кВ изготовляют одножильными сечением 25 - 400мм2 и трехжильными в отдельных металлических оболочках сечением 25 - 185 мм2.

Кабели на напряжение 35 кВ изготовляют одножильными сечением 120-300 мм2 и трехжильными в отдельных металлических оболочках сечением 120 и 150 мм2, кабели АОСК и ОСК - сечением 120 мм2. На круглые алюминиевые и медные жилы методом обмотки накладывают экран, изоляцию, экран и свинцовую оболочку. На одножильные кабели накладывают защитные покровы по ГОСТ 7006-72, трехжильные кабели изготовляют из жил в металлической оболочке, скрученными, с заполнением промежутков между ними пропитанной кабельной пряжей или штапелированной стеклопряжей до круга в сечении, обматывают тканевой лентой или кабельной пряжей и бронируют. Допускается скрутка жил в отдельных металлических оболочках без заполнения промежутков между ними до получения круглой формы сечения (рис. 3.9).

Расчетные внешние диаметр и масса одножильных силовых кабелей на напряжение 20 кВ приведены в табл. 3.36; расчетные внешний диаметр и масса кабелей, скрученных из трех алюминиевых или медных жил в отдельных свинцовых оболочках на напряжение 20 кВ, приведены в табл. 3.37. Расчетные внешний диаметр и масса одножильных силовых кабелей на напряжение 35 кВ приведены в табл. 3.38, трехжильных кабелей в отдельных свинцовых оболочках - в табл. 3.39.

Кабель для электрофильтров на постоянное напряжение 75 кВ имеет алюминиевую жилу сечением 50 мм2, одинаковую с одножильными кабелями на напряжение 35 кВ толщину изоляции 12 мм. Поверх изоляции накладывают экран из металлизированной бумаги, свинцовую оболочку толщиной 1,4 мм ленточную броню и защитный покров. Кабелю присвоена марка АСБЭ (рис. 3.10). Внешний диаметр кабеля 41,4 мм, масса 3708 кг/км.

[image: image6.png]



Рисунок 3.8. Силовой кабель с отдельно освинцованными жилами марки ОСБ

[image: image7.png]



Рисунок 3.9. Схема силового кабеля с отдельно освинцованными жилами ОСБ без заполнения между жилами

Таблица 3.36. Внешний диаметр и масса одножильных силовых кабелей на напряжение 20 кВ

	S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	ААГУ
	ААШвУ, ААШпУ
	АОАБлУ, ОАБлУ
	АСГУ
	ААГУ
	ААШвУ
	ААШпУ
	АОАБлУ
	ОАБлУ
	АСГУ

	25
	23,6
	28,4
	76,1
	24,3
	781
	1038
	941
	7240
	7707
	1952

	35
	24,6
	29,4
	78,3
	25,3
	853
	1120
	1053
	7643
	7957
	2077

	50
	26,1
	30,9
	81,5
	26,8
	977
	1258
	1188
	8303
	8298
	2343

	50*
	27,3
	32,1
	84,1
	-
	1042
	1336
	1261
	8730
	8613
	-

	70
	27,5
	32,3
	84,5
	28,2
	1095
	1390
	1317
	8929
	9238
	2540

	70*
	29,0
	33,8
	87,8
	30,0
	1179
	1488
	1411
	9448
	9676
	2873

	95
	29,1
	33,9
	88,0
	30,1
	1236
	1546
	1469
	9659
	10773
	2937

	95*
	30,7
	35,9
	91,4
	31,7
	1330
	1687
	1596
	10261
	12059
	3127

	120
	28,4
	33,2
	86,5
	29,2
	1224
	1527
	1452
	9486
	12443
	2726

	120*
	30,3
	35,6
	90,6
	31,4
	1329
	1681
	1591
	10173
	13868
	3114

	150
	29,8
	34,6
	89,5
	30,9
	1363
	1680
	1601
	10247
	-
	3116

	150*
	32,1
	37,3
	94,5
	33,1
	1494
	1865
	1771
	11029
	-
	3376

	185
	31,3
	36,6
	92,7
	32,5
	1520
	1883
	1791
	10955
	-
	3374

	185*
	33,7
	38,9
	97,9
	34,9
	1660
	2049
	1951
	11863
	-
	3772

	240
	33,4
	38,6
	-
	34,8
	1756
	2141
	2043
	-
	-
	3868

	240*
	36,5
	41,7
	-
	37,7
	1965
	2384
	2278
	-
	-
	4351

	300*
	38,9
	44,1
	-
	40,2
	2244
	2688
	2546
	-
	-
	4803

	400*
	42,7
	48,3
	-
	43,8
	2739
	3264
	3129
	-
	-
	5701

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.37. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей в отдельных свинцовых оболочках на напряжение 20 кВ

	n*S, мм2
	АОСБлУ
	АОСБ2лГУ
	АОСБлнУ
	АОСКлУ
	ОСБлУ, ОСБлнУ
	ОСБлГУ
	ОСКлУ

	D, мм

	3*25
	62,6
	65,6
	70,0
	72,4
	70,0
	65,6
	79,7

	3*35
	66,4
	67,0
	72,2
	76,0
	72,1
	67,8
	81,8

	3*50
	67,6
	71,0
	75,4
	77,3
	75,4
	71,0
	85,0

	3*70*
	74,1
	77,2
	81,6
	83,7
	81,6
	77,2
	91,9

	3*70
	71,1
	74,0
	78,4
	80,7
	-
	-
	-

	3*95*
	78,4
	80,9
	85,3
	88,1
	85,3
	80,9
	95,6

	3*95
	74,5
	77,4
	81,8
	84,2
	-
	-
	-

	3*120*
	82,0
	80,2
	84,6
	92,4
	84,6
	80,2
	94,9

	3*120
	77,7
	76,1
	80,5
	87,4
	-
	-
	-

	3*150*
	86,7
	83,9
	88,3
	96,0
	88,3
	83,9
	98,6

	3*150
	80,8
	79,2
	83,6
	90,4
	-
	-
	-

	3*185*
	89,1
	87,8
	92,2
	99,4
	92,2
	87,8
	102,5

	3*185
	84,0
	82,6
	87,0
	94,3
	-
	-
	-

	g, кг/км

	3*25
	9129
	8505
	9117
	16364
	9593
	8972
	16831

	3*35
	9617
	8968
	9601
	17081
	10270
	9623
	17736

	3*50
	10593
	9919
	10579
	18516
	11528
	10854
	19451

	3*70*
	12022
	11293
	12007
	21179
	13347
	12618
	22504

	3*70
	11345
	10645
	11332
	19500
	-
	-
	-

	3*95*
	12964
	12201
	12948
	22616
	14762
	13999
	24414

	3*95
	12223
	11491
	12207
	21380
	-
	-
	-

	3*120*
	12894
	12139
	12879
	22540
	15165
	14410
	24811

	3*120
	12028
	11310
	12014
	20415
	-
	-
	-

	3*150*
	13862
	13073
	13846
	24007
	16701
	15912
	26846

	3*150
	12854
	12107
	12838
	22260
	-
	-
	-

	3*185*
	15242
	14417
	15224
	25890
	18743
	17918
	29391

	3*185
	13796
	13018
	13779
	23691
	-
	-
	-

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.38. Внешний диаметр и масса одножильных силовых кабелей на напряжение 35 кВ

	S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	ААГУ
	ААШвУ
	ААШпУ
	АСГУ
	АСКлУ
	ААГУ
	ААШвУ
	ААШпУ
	АСГУ
	АСКлУ

	120
	34,4
	39,6
	39,6
	35,7
	54,1
	1567
	2063
	1963
	3832
	8251

	120*
	36,5
	41,7
	41,7
	37,8
	56,2
	1830
	2248
	2142
	4227
	8849

	150
	35,8
	41,0
	41,0
	37,1
	55,5
	1824
	2235
	2131
	4080
	8637

	150*
	38,3
	43,5
	43,5
	39,5
	57,9
	2020
	2458
	2347
	4522
	9308

	185
	37,6
	42,7
	42,7
	38,5
	57,3
	2035
	2464
	2356
	4509
	9237

	185*
	40,2
	45,8
	45,8
	41,4
	59,8
	2265
	2761
	2634
	5053
	10023

	240
	39,9
	45,1
	45,1
	41,3
	59,7
	2355
	2810
	2695
	5147
	10107

	240*
	42,8
	48,4
	48,4
	44,0
	62,4
	2574
	3101
	2966
	5547
	10765

	300*
	45,4
	51,0
	51,0
	46,5
	64,9
	2929
	3486
	3343
	6046
	11508

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.39. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей на напряжение 35 кВ

	n*S, мм2
	АОСБлУ
	АОСБлГУ
	АОСБлнУ
	АОСКлУ
	ОАБлУ
	ОАБ2лУ
	АОБ2лГУ
	ОАБлШвУ
	ОСБлУ
	ОСБлГУ
	ОСБлнУ
	ОСКлУ

	D, мм

	3*120
	98,4
	94,0
	98,4
	108,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	3*120*
	93,9
	89,5
	93,9
	104,2
	103,9
	104,8
	100,5
	106,3
	98,4
	94,0
	98,4
	108,7

	3*150
	102,0
	97,6
	102,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*150*
	96,9
	92,6
	96,9
	-
	107,8
	108,8
	104,4
	110,4
	102,0
	97,6
	102,0
	-

	g, кг/км

	3*120
	16918
	16037
	16899
	28342
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*120*
	15504
	14664
	15486
	26176
	15556
	15793
	14917
	16184
	19189
	18308
	19169
	30613

	3*150
	17994
	17081
	17973
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*150*
	16400
	15532
	16381
	-
	17098
	17344
	16435
	17750
	20833
	19920
	20812
	-

	* Многопроволочные жилы


[image: image8.png];"

‘Wl . \\V W,





Рисунок 3.10. Одножильный кабель для электрофильтров марки АСБЭ

3.5. СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С ОБЕДНЕННО-ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией для вертикальных и круто-наклонных трасс изготовляют пропитанными маслоканифольным составом, обедненными от избытка этого состава в процессе производства (сохраняется пропиточный состав только в количествах, заполняющих микроструктуру бумажной изоляции). Кабели с обедненно-пропитанной изоляцией маркируют добавлением буквы В через дефис после основной марки (например. АСБ-В, СБ-В). Кабели выпускают на напряжение 1 кВ одножильными сечением 50 - 500 мм2, двухжильными сечением 6 - 120 мм2 и трехжильными 6 - 120 мм2. Толщину изоляции кабелей с обедненно-пропитанной бумажной изоляцией принимают одинаковой с кабелями, пропитанными вязким маслоканифольным составом. На скрученные изолированные жилы двух- или трехжильных кабелей накладывают поясную бумажную изоляцию одинаковой толщины с кабелями с вязким пропиточным составом, алюминиевую или свинцовую оболочку и защитные покровы. Наружные диаметры кабелей с обедненно-пропитанной изоляцией одинаковые с кабелями, пропитанными маслоканифольным составом, а масса этих кабелей незначительно меньше, чем кабелей с пропитанной изоляцией, поэтому таблицы расчетных диаметров и их массы в справочнике не приводятся.

3.6. СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПРОПИТАННОЙ НЕСТЕКАЮЩИМ СОСТАВОМ

Силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них по ГОСТ 18409-73 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках для сетей с изолированной нейтралью на напряжение 6, 10 и 35 кВ переменного тока частоты 50 Гц. Кабели могут быть использованы в сетях переменного тока с заземленной нейтралью и в сетях постоянного тока. Марки кабелей приведены в табл. 3.1. Кабели с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, маркируют первой буквой Ц (от наименования цезерин, который входит в нестекающий пропиточный состав) и последующими буквами, аналогичными с кабелями, пропитанными маслоканифольным составом (например, ЦАСБ, ЦСБ). Номинальное напряжение, сечение и число жил кабелей приведены в табл. 3.2. Жилы одножильных и трехжильных кабелей в отдельных свинцовых оболочках (всех сечений) изготовляют круглой формы. Жилы трехжильных кабелей с поясной изоляцией изготовляют секторной формы. Жилы могут быть однопроволочными и многопроволочными, уплотненными в процессе их изготовления. Максимальный диаметр проволок наружного повива многопроволочной секторной жилы сечением 25 мм2 не более 1,5 мм, 35 мм2 - 1,7 мм; 50 мм2 - 1,93 мм, 70-95 мм2 – 2,3 мм и 120-150 мм2 - 2,6 мм. Однопроволочные алюминиевые жилы сечением 70 - 185 мм2 имеют относительное удлинение не менее 30%, радиус закругления секторных жил не менее 0,5 мм.

Бумажные ленты изоляции не имеют складок, не допускается совпадение более трех лент, расположенных одна над другой, и двух лент, непосредственно прилегающих к жиле или к экрану, наложенному на жилу. Совпадение трех лент, расположенных одна над другой, считается за два совпадения. Совпадение продольных трещин или порезов па длине более 50 мм в двух лентах, расположенных одна над другой, считается за одно совпадение. Число совпадений лент изоляции жила — жила или жила — оболочка (экран) в кабелях на напряжение 6 кВ не превышает трех, в кабелях на напряжение 10 кВ — не более четырех и на напряжение 35 кВ — не более шести.

Кабели на напряжение 6 и 10 кВ по поясной изоляции, а кабели па напряжение 35 кВ по жиле и поверх изоляции имеют экран из электропроводящей бумаги.

Толщина изоляции жил кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающими составами на напряжение 6 кВ, равна толщине изоляции жил кабелей на напряжение 10 кВ, пропитанной вязким составом. Толщину изоляции жил кабелей на напряжение 10 кВ принимают большей на 0,25 мм, а поясную на 0,15 мм по сравнению с кабелями, пропитанными маслоканифольным составом. Толщина изоляции кабеля на напряжение 35 кВ на 3 мм больше изоляции, пропитанной маслоканифольным составом. Предельное отклонение толщины изоляции между жилами и между жилой и оболочкой кабелей 0,24 мм.

Скрученные изолированные жилы многожильных кабелей с поясной изоляцией в сечении имеют форму круга. Жгуты для заполнения промежутков между жилами изготовляют из сульфатной бумаги толщиной не более 0,08 мм. Скрутка изолированных жил в кабеле имеет правое направление.

Изоляционный пропиточный состав не вытекает при длительно допустимой рабочей температуре на жиле кабеля.

В многожильных кабелях верхние ленты изоляции жил имеют отличительную расцветку или цифровое обозначение 1, 2 и 3. Допускается применение лент натуральною цвета с полосками, по цвету отличающимися друг от друга.

Алюминиевая оболочка удовлетворяет требованиям ГОСТ 24641-81. Свинцовая оболочка кабелей может содержать присадки: сурьмы — до 0,08%; олова — до 0,5%; теллура - до 0,05%; меди - до 0,05%.

Изолированные жилы в отдельных свинцовых оболочках скручивают с заполнением жгутами из пропитанной кабельной пряжи или штапелированной стеклопряжи до круга или треугольника в сечении.

Расчетные внешний диаметр и массы трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке на напряжение 6 и 10 кВ приведены в табл. 3.40, в свинцовой оболочке — в табл. 3.41; с медными жилами в свинцовой оболочке - в табл. 3.42. Расчетные внешний диаметр и масса одножильных кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на напряжение 35 кВ приведены в табл. 3.43, трехжильных кабелей — в табл. 3.44.

Таблица 3.40. Внешний диаметр и масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жиламис бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке

	n*S, мм2
	Внешний диаметр, мм
	Масса, кг/км

	
	ЦААБлУ
	ЦААБШвУ
	ЦААБвУ
	ЦААБвГУ
	ЦААБлГУ
	ЦААПлУ
	ЦААПлГУ
	ЦААШвУ
	ЦААБлУ
	ЦААБШвУ
	ЦААБвУ
	ЦААБвГУ
	ЦААБлГУ
	ЦААПлУ
	ЦААПлГУ
	ЦААШвУ

	На напряжение 6 кВ

	3*25
	36,2
	36,2
	38,6
	34,6
	32,2
	43,2
	39,2
	29,8
	2037
	1953
	2271
	1909
	1704
	3775
	3355
	1159

	3*35
	38,3
	40,7
	40,7
	36,7
	34,3
	45,3
	41,3
	31,8
	2289
	2200
	2534
	2153
	1938
	4112
	3674
	1357

	3*50
	40,7
	43,1
	43,1
	39,1
	36,7
	47,7
	43,7
	34,3
	2590
	2499
	2846
	2445
	2218
	4496
	4034
	1596

	3*70
	42,8
	45,6
	45,6
	41,6
	38,8
	49,8
	45,8
	36,8
	2908
	2851
	3121
	2797
	2517
	4901
	4420
	1892

	3*70*
	45,9
	47,7
	47,7
	43,7
	41,9
	51,9
	47,9
	38,9
	3154
	3100
	3413
	2970
	2736
	5166
	2667
	2020

	3*95
	46,5
	48,3
	48,3
	44,3
	42,5
	52,5
	48,5
	39,5
	3380
	3321
	3642
	3192
	2955
	5439
	4935
	2229

	3*95*
	49,0
	50,8
	50,8
	46,8
	45,0
	55,0
	51,0
	42,0
	3629
	3570
	3903
	3432
	3183
	5766
	5059
	2413

	3*120
	49,0
	50,8
	50,8
	46,8
	45,0
	55,0
	51,0
	42,0
	3800
	3741
	4074
	3603
	3354
	5938
	4510
	2584

	3*120*
	52,7
	54,9
	54,9
	50,9
	48,7
	60,7
	56,7
	46,1
	4174
	4113
	4524
	4015
	3694
	7537
	6960
	2905

	3*150
	52,1
	54,3
	54,3
	50,3
	48,1
	60,1
	56,1
	45,1
	4332
	4271
	4677
	4175
	3858
	7704
	7124
	3037

	3*150*
	55,4
	57,6
	57,6
	53,6
	51,4
	63,4
	59,4
	48,8
	4645
	4432
	4810
	4277
	3941
	7971
	7362
	3108

	3*185
	54,6
	56,8
	56,8
	52,8
	50,6
	62,6
	58,6
	48,0
	4813
	4744
	5173
	4648
	4317
	8354
	7750
	3498

	3*185*
	58,6
	60,8
	60,8
	56,8
	54,6
	66,6
	62,6
	52,0
	5236
	5225
	5622
	5060
	4704
	9023
	8383
	3821

	На напряжение 10 кВ

	3*25
	41,4
	41,4
	44,2
	40,2
	37,4
	48,4
	44,4
	35,4
	2548
	2446
	2845
	2433
	2160
	4493
	4026
	1559

	3*35
	43,3
	43,3
	46,1
	42,1
	39,3
	50,3
	46,3
	37,3
	2792
	2687
	3100
	2670
	2387
	4826
	4341
	1755

	3*50
	46,6
	47,0
	48,4
	44,4
	42,6
	52,6
	48,6
	39,6
	3173
	3105
	3425
	2976
	2739
	5221
	4716
	2010

	3*70
	48,9
	49,3
	50,7
	46,7
	44,9
	54,9
	50,9
	41,9
	3552
	3485
	3818
	3347
	3098
	5682
	5157
	2332

	3*70*
	51,0
	51,4
	52,8
	48,8
	47,0
	59,0
	55,0
	44,0
	3745
	3685
	4029
	3539
	3280
	7032
	6461
	2471

	3*95
	51,9
	52,3
	53,7
	49,7
	47,9
	59,9
	55,9
	44,9
	4051
	3981
	4332
	3835
	3570
	7418
	6839
	2753

	3*95*
	54,3
	54,7
	56,5
	52,5
	50,3
	62,3
	58,3
	47,7
	5292
	4219
	4641
	4118
	3788
	8725
	7225
	2973

	3*120
	54,3
	54,7
	56,5
	52,5
	50,3
	62,3
	58,3
	47,7
	4469
	4295
	4817
	3903
	3964
	8001
	7401
	3149

	3*120*
	57,8
	58,6
	60,0
	56,0
	53,8
	65,8
	61,8
	51,2
	4846
	4826
	5217
	4663
	4311
	8533
	7900
	3441

	3*150
	57,2
	58,0
	59,4
	554
	53,2
	65,2
	61,2
	50,6
	5014
	4990
	5380
	4831
	4484
	8708
	8081
	3621

	3*150*
	60,6
	61,4
	62,8
	58,8
	56,6
	68,6
	64,6
	54,0
	5361
	5342
	5750
	5171
	4802
	9212
	8554
	3406

	3*185
	59,7
	60,5
	61,9
	57,9
	55,7
	67,7
	63,7
	53,1
	5523
	5501
	5906
	5333
	4971
	9385
	8736
	4070

	3*185*
	64,9
	65,7
	67,1
	63,1
	60,9
	71,7
	67,7
	67,5
	5658
	6629
	7089
	6466
	6060
	10087
	9403
	4481

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.41. Внешний диаметр и масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке

	n*S, мм2
	Внешний диаметр, мм
	Масса, кг/км

	
	ЦАСБУ
	ЦАСБлУ
	ЦАСБГУ
	ЦАСШвУ
	ЦАСБШвУ
	ЦАСПУ
	ЦАСПГУ
	ЦАСКлУ
	ЦАСБУ
	ЦАСБлУ
	ЦАСБГУ
	ЦАСШвУ
	ЦАСБШвУ
	ЦАСПУ
	ЦАСПГУ
	ЦАСКлУ

	На напряжение 6 кВ

	3*25
	34,8
	36,0
	30,8
	29,6
	36,0
	41,8
	37,8
	45,9
	2696
	2839
	2368
	1966
	2718
	4373
	3966
	5822

	3*35
	37,0
	38,2
	33,0
	31,8
	38,2
	44,0
	40,0
	48,0
	3174
	3279
	2819
	2349
	3192
	4894
	4466
	6421

	3*50
	39,4
	40,6
	35,4
	34,2
	40,6
	46,4
	42,4
	50,4
	3562
	3672
	3185
	2681
	3581
	5421
	4972
	7019

	3*70
	41,5
	42,7
	37,5
	36,7
	42,7
	48,5
	44,5
	52,5
	3956
	4079
	3568
	3067
	3985
	5908
	5441
	7531

	3*70*
	44,8
	46,0
	40,8
	39,0
	46,4
	50,8
	46,8
	55,1
	4416
	4545
	3997
	3407
	4489
	6383
	5894
	8336

	3*95
	45,4
	46,6
	41,4
	39,6
	47,0
	51,4
	47,4
	55,7
	4663
	4796
	4239
	3613
	4737
	6680
	6187
	8690

	3*95*
	47,9
	49,1
	43,9
	42,1
	49,5
	53,9
	49,5
	58,2
	5107
	5247
	4662
	4029
	5187
	7205
	6689
	9258

	3*120
	47,9
	49,1
	43,9
	42,1
	49,5
	53,9
	49,5
	58,2
	5278
	5418
	4833
	4200
	5358
	8376
	6860
	9429

	3*120*
	51,3
	52,9
	47,3
	45,9
	52,9
	59,3
	55,3
	61,9
	5732
	5879
	5257
	4615
	5818
	9017
	8442
	10461

	3*150
	50,7
	51,9
	46,7
	45,3
	52,3
	58,7
	54,7
	61,9
	5864
	6012
	5394
	4760
	5949
	9156
	8588
	10589

	3*150*
	54,0
	55,2
	50,0
	48,6
	55,6
	62,0
	58,0
	64,6
	6316
	6471
	5816
	5139
	6407
	9762
	9165
	11289

	3*185
	53,2
	54,4
	49,2
	47,8
	54,8
	61,2
	57,2
	63,8
	6453
	6605
	6059
	5292
	6541
	9910
	9320
	11408

	3*185*
	57,2
	58,4
	53,2
	51,8
	59,2
	65,2
	61,2
	67,6
	7054
	7217
	6526
	5805
	7205
	10757
	10132
	12297

	На напряжение 10 кВ

	3*25
	40,1
	41,3
	36,1
	35,3
	41,3
	47,1
	43,1
	51,1
	3518
	3657
	3163
	2680
	3606
	5395
	4939
	7004

	3*35
	42,0
	43,2
	38,0
	37,2
	43,2
	49,0
	45,0
	53,0
	3830
	3974
	3457
	2950
	3922
	5796
	5323
	7529

	3*50
	45,5
	46,7
	41,5
	39,7
	47,1
	51,5
	47,5
	55,8
	4431
	4581
	4026
	3426
	4572
	6467
	5971
	8473

	3*70
	47,8
	49,0
	43,8
	42,0
	49,4
	53,8
	49,8
	58,1
	5001
	7158
	4575
	3942
	5148
	7117
	6601
	9168

	3*70*
	49,9
	51,1
	45,9
	44,1
	51,5
	57,9
	53,9
	60,2
	5291
	5452
	4846
	4183
	5443
	7491
	6957
	9681

	3*95
	50,5
	51,7
	46,5
	44,7
	52,1
	58,5
	54,5
	61,1
	5547
	5711
	5098
	4427
	5703
	8862
	8295
	10283

	3*95*
	52,9
	54,1
	48,9
	47,5
	54,5
	60,9
	56,9
	63,5
	5890
	6059
	5417
	4753
	6051
	9369
	8781
	10933

	3*120
	52,9
	54,1
	48,9
	47,5
	54,5
	60,9
	56,7
	63,5
	6066
	6235
	5593
	4929
	6227
	9545
	8957
	10933

	3*120*
	56,4
	57,6
	52,4
	51,0
	58,4
	64,4
	60,4
	66,8
	6710
	6889
	6206
	5489
	6933
	10342
	9722
	11742

	3*150
	55,8
	57,0
	51,8
	50,4
	57,8
	63,8
	59,8
	66,2
	6849
	7029
	6351
	5649
	7071
	10490
	9876
	11894

	3*150*
	59,2
	60,4
	55,2
	53,8
	61,2
	67,2
	63,2
	69,8
	7350
	7536
	6822
	6076
	7585
	11146
	10501
	12765

	3*185
	58,3
	59,5
	54,3
	52,9
	60,3
	66,3
	62,3
	68,9
	7471
	7653
	6951
	6215
	7708
	11290
	10642
	12923

	3*185*
	63,5
	64,7
	59,5
	57,3
	64,3
	70,3
	66,3
	76,9
	8899
	9082
	8332
	6950
	9140
	12279
	11625
	16653

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.42. Внешний диаметр и масса трехжильных кабелей с медными жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке

	n*S, мм2
	Внешний диаметр, мм
	Масса, кг/км

	
	ЦСБУ
	ЦСБГУ
	ЦСБлУ
	ЦСШвУ
	ЦСБШвУ
	ЦСПУ
	ЦСПГУ
	ЦСКлУ
	ЦСБУ
	ЦСБГУ
	ЦСБлУ
	ЦСШвУ
	ЦСБШвУ
	ЦСПУ
	ЦСПГУ
	ЦСКлУ

	На напряжение 6 кВ

	3*25
	34,6
	30,6
	35,8
	29,4
	35,8
	41,6
	37,6
	45,7
	3179
	2854
	3287
	2418
	3203
	4825
	4418
	6271

	3*25*
	36,2
	32,2
	37,4
	31,0
	37,4
	43,2
	39,2
	47,2
	3486
	3146
	3596
	2687
	3510
	5224
	4804
	6636

	3*35
	36,8
	32,8
	38,0
	31,6
	38,0
	43,8
	39,8
	47,8
	3805
	3460
	3918
	2994
	3831
	5535
	5110
	7058

	3*35*
	38,3
	34,3
	39,5
	33,1
	39,5
	45,3
	41,3
	49,3
	3992
	3633
	4107
	3144
	4018
	5816
	5378
	7402

	3*50
	39,1
	35,1
	40,3
	33,9
	40,3
	46,1
	42,1
	50,1
	4464
	4097
	4581
	3596
	4400
	6277
	5831
	7827

	3*50*
	40,8
	36,8
	42,0
	36,0
	42,0
	47,8
	43,8
	51,8
	4682
	4300
	4803
	3809
	4709
	6586
	6125
	8255

	3*70*
	44,8
	40,8
	46,0
	39,0
	46,4
	50,8
	46,8
	55,1
	5741
	5322
	5870
	4732
	5814
	7708
	7220
	9661

	3*95*
	47,9
	43,9
	49,1
	42,1
	49,5
	53,9
	49,9
	58,2
	6905
	6490
	7045
	5827
	6985
	9003
	8487
	11057

	3*120*
	51,3
	47,3
	52,5
	45,9
	52,9
	59,3
	55,3
	61,9
	8004
	7529
	8151
	6887
	8090
	11289
	10714
	12731

	3*150*
	54,0
	50,0
	55,2
	48,6
	55,6
	62,0
	58,0
	64,6
	9155
	8655
	9310
	7978
	9246
	12601
	12004
	14122

	3*185*
	57,2
	53,2
	58,4
	51,8
	59,2
	65,2
	61,2
	67,6
	10664
	10136
	10827
	9415
	10315
	14368
	13742
	15799

	На напряжение 10 кВ

	3*25
	39,9
	35,9
	41,1
	34,7
	41,1
	46,9
	42,9
	50,9
	4062
	3609
	4102
	3098
	4010
	5844
	5390
	7451

	3*25*
	41,1
	37,1
	42,3
	36,3
	42,3
	48,1
	44,1
	52,1
	4218
	3753
	4260
	3257
	4165
	6037
	5573
	7711

	3*35
	41,8
	37,8
	43,0
	37,0
	43,0
	48,8
	44,8
	52,8
	4564
	4191
	4606
	3585
	4511
	6428
	5959
	8055

	3*35*
	44,4
	40,4
	45,6
	38,6
	46,0
	50,4
	46,4
	54,7
	4954
	4453
	4996
	3868
	4940
	6842
	6357
	8733

	3*50
	45,3
	41,3
	46,5
	39,5
	46,9
	51,3
	47,3
	55,6
	5448
	4938
	5493
	4342
	5436
	7381
	6888
	9388

	3*50*
	47,0
	43,0
	48,2
	41,2
	48,6
	53,0
	49,0
	57,3
	5692
	5164
	5736
	4542
	5680
	7654
	7145
	9746

	3*70*
	49,9
	45,9
	51,1
	44,1
	51,5
	57,9
	53,9
	60,2
	6731
	6171
	6778
	5508
	6717
	9837
	9275
	11006

	3*95*
	52,9
	48,9
	54,1
	47,5
	54,5
	60,9
	56,9
	63,5
	7808
	7215
	7857
	6551
	7794
	11167
	10579
	12555

	3*120*
	56,4
	52,4
	57,6
	51,0
	58,4
	64,4
	60,4
	66,8
	9108
	8478
	9161
	7761
	9146
	12614
	11994
	14024

	3*150*
	59,2
	55,2
	60,4
	53,8
	61,2
	67,2
	63,2
	69,8
	11521
	9661
	10375
	8915
	10363
	12985
	13340
	15655

	3*185*
	63,5
	59,5
	64,7
	57,3
	64,3
	70,3
	66,3
	76,9
	12547
	11834
	12584
	10452
	12578
	15799
	15127
	20155

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.43. Внешний диаметр и масса одножильных кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на напряжение 35 кВ

	S, мм
	D, мм
	g, кг/км

	
	ЦААШвУ
	ЦАСШвУ
	ЦСШвУ
	ЦААШвУ
	ЦАСШвУ
	ЦСШвУ

	120
	47,1
	47,6
	-
	2864
	5140
	-

	120*
	49,2
	49,7
	49,7
	3067
	5464
	6230

	150
	48,5
	49,0
	-
	3061
	5418
	-

	150*
	51,1
	51,6
	51,6
	3347
	5970
	6933

	185
	50,2
	50,7
	-
	3323
	5992
	-

	185*
	52,6
	53,1
	53,1
	3566
	6271
	7427

	240
	55,2
	55,9
	55,9
	3938
	6999
	8509

	300
	58,2
	59,0
	59,0
	4423
	7886
	9736

	* Многопроволочные жилы


Таблица 3.44. Внешний диаметр и масса трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на напряжение 35 кВ

	n*S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	ЦАОСБлУ, ЦОСБлУ
	ЦАОСБлГУ, ЦОСБлГУ
	ЦАОСБлУ
	ЦОСБлУ
	ЦАОСБлГУ
	ЦОСБлГУ

	3*120
	108
	104
	21075
	-
	20098
	-

	3*120*
	113
	109
	22389
	24704
	21367
	23709

	3*150
	111
	107
	22134
	-
	21131
	-

	3*150*
	117
	113
	24221
	27131
	23165
	26046

	* Многопроволочные жилы


3.7. ПАРАМЕТРЫ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Электрическое сопротивление алюминиевых жил одножильных силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на длине 1 км не более 29,11 Ом (пересчитанное на сечение 1 мм2), многожильных кабелей -не более 29,4 Ом, одножильных кабелей с медными жилами - не более 17,76 Ом, многожильных кабелей - не более 17,93 Ом. Электрическое сопротивление изоляции жил кабелей на напряжение 1 и 3 кВ не менее 100*106 Ом, кабелей на напряжение 6 кВ и выше - не менее 200*106 Ом.

Кабели на напряжение 1 кВ с вязкой и обедненно-пропитанной изоляцией испытывают переменным напряжением 3,5 кВ частоты 50 Гц; кабели на напряжение 3 кВ - напряжением 10 кВ; кабели на напряжение 6 кВ - напряжением 16 кВ; 10 кВ - 25 кВ; 20 кВ - 50 кВ и на напряжение 35 кВ - напряжением 88 кВ. Трех- и четырехжильные кабели на напряжение 2 - 10 кВ испытывают (каждое подключение) в течение 10 мин, двухжильные - 15 мин, одножильные - 20 мин, трехжильные на напряжение 20 и 35кВ – 20 мин. Контрольные жилы испытывают напряжением 1,25 кВ переменного напряжения частоты 50 Гц (между основной и контрольной жилой) в течение 10 мин.

Кабели на напряжение 6 кВ выдерживают испытание переменным напряжением 24 кВ частоты 50 Гц; 10 кВ - 40 кВ; 20 кВ - 75 кВ и 35 кВ - испытание напряжением 115 кВ в течение 4 ч. Кабели на напряжение 35 кВ выдерживают испытание постоянным напряжением 320 кВ при температуре 50ºС в течение 15 мин.

Значение tg δ измеренное на строительной длине кабеля на напряжение 10 кВ и более, при напряжении, равном половине номинального, не превышает 0,008. Значение Δ tg δ κ кабеля на напряжение 10 кВ при измерении при 5 и 12,5 кВ не превышает 0,003, при 12,5 и 20 кВ - не превышает 0,004; кабелей на напряжение 20 кВ при напряжении 10 и 25 кВ - не превышает 0,0008, при напряжении 25 и 40 кВ - не превышает 0,0016; кабелей на напряжение 35 кВ при напряжении 17,5 и 44 кВ - не превышает 0,0008 и при напряжении 44 и 70 кВ - не превышает 0,0016. Суммарное значение Δ tg δ οри повышении напряжения от 5 до 20 кВ не превышает 0,006. Значения tg δ кабелей на напряжение 20 и 35 кВ, измеренные до и после нагрева до температуры 50ºС при напряжении, равном половине номинального, не превышают 0,008, значение Δ tg δ κабелей на напряжение 20 кВ при измерении при 10 и 25 кВ не превышает 0,01, при напряжении 25 и 40 к В - не превышает 0,0019; кабелей на напряжение 35 кВ при 17,5 и 44 кВ - не превышает 0,001. при напряжении 44 и 70 к В - не превышает 0,0019.

Одножильные и многожильные кабели в алюминиевой оболочке на напряжение 6 кВ после навивания на цилиндр диаметром 25 (D + d), одножильные кабели в свинцовой оболочке после навивания на цилиндр диаметром 25 (D + d) и многожильные кабели в свинцовой оболочке после навивания на цилиндр диаметром 15 (D + d) выдерживают напряжение 30 кВ в течение 10 мин (каждого подключения); кабели на напряжение 10 кВ выдерживают испытательное напряжение 50 кВ в течение 10 мин; кабели на напряжение 20 кВ - испытательное напряжение 75 кВ в течение 120 мин и кабели на напряжение 35 кВ - испытательное напряжение 115 кВ в течение 120 мин. Защитный покров кабеля после испытаний на перегибы не имеет разрывов, металлическая оболочка - трещин и разрывов, изоляция жил кабеля - более двух надорванных лент (в одном и том же месте или из 10 последовательных лент ).

Кабели на напряжение 1 - 10 кВ после прокладки должны выдерживать испытание постоянным 6-кратным номинальным напряжением, кабели на напряжение 20 и 35 кВ - 5-кратным номинальным напряжением по 10 мин для каждого подключения.

3.8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией поставляются длинами, приведенными в табл. 3.45. Кабели на напряжение 6 и 10 кВ всех сечений, предназначенные для прокладки в туннелях и каналах, поставляются длинами не менее 400 м. Длины одножильных кабелей на напряжение 20 и 35 кВ согласовываются при заказе. Поставка маломерных отрезков кабелей АСКл, СКл, АОСК и ОСК не допускается, а кабелей, пропитанных нестекающим составом. на напряжение 6 и 10 кВ допускается длинами не менее 50 м.

Кабели в алюминиевой оболочке поставляются намотанными на барабаны с шейкой диаметром не менее 25 D ,в свинцовой оболочке - не менее 20 D; одно- и трехжильные кабели с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке - не менее 30 (D + d), одножильные кабели в свинцовой оболочке - не менее 25 (D + d), трехжильные - не менее 15 (D + d). Допускается намотка на одном барабане не более трех отрезков кабеля одной марки на одно напряжение с одинаковым числом и сечением жил. На барабане указан порядок чередования верхнего конца трехжильного кабеля в виде буквы П (прямой) или О (обратный). За прямой порядок чередования жил принимается такой порядок, при котором жилы в поперечном сечении кабеля в направлении против часовой стрелки расположены в последовательности 1 - 2 - 3 (при цифровом значении). При цветной маркировке изолированных жил номеру 1 соответствует натуральная или желтая, номеру 2 - синяя или зеленая, номеру 3 - красная жила.

Транспортирование кабелей должно производиться любым видом транспорта на любые расстояния с применением способа крепления, обеспечивающего защиту кабелей от механических повреждений. При транспортировании, погрузке и выгрузке кабели должны быть защищены от механических воздействий и агрессивных сред. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

Кабели при хранении должны быть защищены от механических воздействий и агрессивных сред. Условия хранения в части; воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках (группа условий хранения ОЖЗ ГОСТ 15150-69).

Силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50 до 50ºС и относительной влажности до 98 % при температуре 35ºС. Прокладка кабелей должна производиться при минимальном радиусе изгиба, равном 15D многожильных кабелей в свинцовой оболочке и 25 D - остальных кабелей, без предварительного нагрева при температуре не ниже 0ºС. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил кабелей должна соответствовать указанной в табл. 3.46.

Кабели без применения специальных устройств (например, стопорных муфт) предназначены для прокладки на трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля, указанной в табл. 3.47.

Срок службы силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией - не менее 25 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Фактический срок службы кабелей не ограничивается сроком службы, указанным в ГОСТ 18410-73, а определяется техническим состоянием кабеля. Срок службы должен исчисляться со дня получения кабеля потребителем. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента изготовления кабеля.

Таблица 3.45. Длины силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией

	Напряжение кабеля, кВ
	Сечение жилы, мм
	Строительная длина кабеля, м, не менее при количестве от длины сдаваемой партии без учета маломерных отрезков, %, не менее
	Маломерные отрезки

	
	
	70
	30
	количество от длины, %, не более
	длина, м, не менее

	1 и 3
	До 70
	300
	450
	10
	50

	
	95 и 120
	250
	400
	
	

	
	150 и более
	200
	350
	
	

	6 и 10
	До 70
	300
	450
	5
	100

	
	95 и 120
	250
	400
	
	50

	
	150 и более
	200
	350
	
	50

	20 и 35
	Все сечения
	250
	250
	5
	100


Таблица 3.46. Предельная длительно допустимая рабочая температура силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией

	Напряжение, кВ
	Пропиточный состав изоляции
	Предельная температура, ºС

	1 и 3
	Маслоканифольный
	80

	
	Обедненная изоляция
	80

	6
	Маслоканифольный
	65

	
	Нестекающий
	75

	10
	Маслоканифольный
	70

	
	Нестекающий
	70

	20
	Маслоканифольный
	55

	35
	Маслоканифольный
	65

	
	Нестекающий
	65


Таблица 3.47. Разность уровней прокладки силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией без применения специальных устройств

	Напряжение, кВ
	Пропиточный состав
	Кабель
	Разность уровней, м, не более

	1 и 3
	Маслоканифольный
	Небронированный:
	 

	
	
	в алюминиевой оболочке
	25

	
	
	в свинцовой оболочке
	20

	
	
	Бронированные
	25

	
	Обедненная изоляция
	В алюминиевой оболочке
	Без ограничений

	
	
	В свинцовой оболочке
	100

	6
	Маслоканифольный
	В алюминиевой оболочке
	20

	
	
	В свинцовой оболочке
	15

	
	Нестекающий
	В алюминиевой или свинцовой оболочке
	Без ограничений

	10
	Маслоканифольный
	То же
	15

	
	Нестекающий
	
	Без ограничений

	20
	Маслоканифольный
	То же
	15

	35
	Маслоканифольный
	То же
	15

	
	Нестекающий
	
	Без ограничений


.9. ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Едиными техническими указаниями по выбору и применению силовых кабелей, утвержденными Министерствами энергетики и электрификации СССР, монтажных и специальных строительных работ СССР и электротехнической промышленности СССР в марте 1977 г., согласованными с Госстроем СССР (09.09.77 № НК 4434-1) и подтвержденными Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике (29.07.77 № 11-3), установлено обязательное распределение марок кабелей по области применения в зависимости от воздействия на них сред, механических усилий во время монтажа и эксплуатации. При составлении этих указаний учтены требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Строительных норм и правил (СН и СНиП) и временные рекомендации Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике. Указания по выбору и применению силовых кабелей распространяются на кабели, выпускаемые по действующим государственным стандартам и техническим условиям.

При установлении рекомендуемых областей применения силовых кабелей предусмотрено широкое использование кабелей в алюминиевой или пластмассовой оболочке взамен кабелей в свинцовой оболочке.

Кабели, приведенные в табл. 3.48, могут быть использованы для питания потребителей всех категорий по степени требования и надежности электроснабжения. За базовые марки силовых кабелей приняты кабели с алюминиевыми жилами. Наряду с ними для соответствующих условий могут применяться аналогичные кабели с медными жилами, кабели с обедненной и нестекающей изоляцией для вертикальных и наклонных трасс, трехжильные кабели в отдельных металлических оболочках, а также одножильные кабели. Выбор кабелей по нагреву, экономической плотности тока, условиям коротких замыканий (термической и электродинамической стойкости) и потерям напряжения должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ.

Аналогичные кабели в свинцовой оболочке следует предусматривать для подводных линий, в шахтах, опасных по газу и пыли, и для прокладки в особо опасных коррозионных средах. При невозможности использования кабелей в алюминиевых или пластмассовых оболочках их замена на кабели в свинцовых оболочках в каждом конкретном случае подлежит специальному техническому обоснованию в проектно-сметной документации.

Рекомендуемые кабели для прокладки в земле (траншее) приведены в табл. 3.48, для прокладки в воздухе - в табл. 3.49 и для прокладки в воде и шахтах - в табл. 3.50. Марки кабелей в этих таблицах расположены в убывающей последовательности, начиная с наиболее предпочтительных. Марки выбираемых кабелей должны удовлетворять как условиям среды, в которой они должны работать, так и сложности трассы, по которой они должны быть проложены, и способам прокладки. При определении степени коррозионной активности среды к алюминиевым оболочкам кабелей следует руководствоваться требованиями ГОСТ 9.015-74 “Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования”.

Механические воздействия на кабель, возникающие при прокладке, определяются сложностью (конфигурацией) кабельной трассы. При прокладке в земле к сложным участкам трассы, на которых прокладывается одна строительная длина (указанная в технической документации на кабели), относятся участки трасс с более чем четырьмя поворотами под углом 30º или прямоугольные участки трасс с более чем четырьмя переходами в трубах длиной более 20 м или более чем двумя переходами в трубах длиной более 40 м. При прокладке в зданиях со сложными участками, на которых прокладывается одна строительная длина кабеля, считается сложнее прокладка в трубах с поворотами числом более двух при длине труб более 20 м, а также с числом протяжек через огнестойкие перегородки или аналогичные препятствия более четырех, если не считать подводов кабеля к электрооборудованию. Все остальные участки трасс с меньшим числом поворотов или переходов в трубах относятся к несложным участкам трасс.

На сложных участках трасс, где при прокладочно-монтажных или ремонтно-эксплуатационных работах возникает опасность повреждений шланга из ПВХ, применение кабелей ААШв не рекомендуется. При применении на длинных кабельных линиях кабелей ААШв на отдельных сложных участках трассы рекомендуется применять вставки из кабелей других соответствующих марок, предусмотренных табл. 3.48 - 3.50, или должны быть применены специальные меры, исключающие повреждение шланга из ПВХ пластиката.

При выборе силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке с однопроволочными алюминиевыми жилами сечением 3*150 - 3*240 мм2 следует учитывать, что их применение для прокладки на участках кабельных трасс с числом поворота на строительной длине кабеля более трех под углом 90° в кабельных сооружениях предприятий не рекомендуется. В кабельных сооружениях электростанций и подстанций Минэнерго СССР применение этих кабелей не допускается. Для указанных случаев следует применять кабели в алюминиевых оболочках с многопроволочными жилами или кабели с пластмассовой изоляцией.

При совместной прокладке в земле бронированных кабелей и кабелей ААШв для обеспечения сохранности последних при ремонтно-эксплуатационных работах должны быть приняты меры по их дополнительной защите.

Прокладка небронированных кабелей типа ААШв должна осуществляться при температуре окружающей среды не выше 35ºС. В местах соединения отдельных длин кабелей ААШв должна быть обеспечена надежная защита этих мест от воздействия коррозии.

Если в процессе эксплуатации кабель подвергается значительным растягивающим усилиям, то должны применяться кабели, бронированные круглыми стальными проволоками. Под значительными растягивающими усилиями понимаются усилия, возникающие в процессе эксплуатации кабелей, проложенных в насыпных, болотистых пучинистых и многолетнемерзлых грунтах, в воде, а также на вертикальных участках и т. д.

Для кабельных линий напряжением 20 - 35 кВ следует применять трехжильные кабели АОСБ и АОСБГ или одножильные кабели ААШв, ААШп, ААГ, АСГ, СГ с учетом особенностей их применения, указанных в табл. 3.48-3.50.

По условиям техники безопасности не следует применять небронированные и неэкранированные кабели АВВГ на напряжение выше 1 кВ.

В местах воздействия вибраций следует применять кабели в алюминиевой и (или) пластмассовой оболочках. При необходимости применения в указанных местах кабелей в свинцовой оболочке должны применяться меры по гашению вибрации и применяться свинцовые оболочки, легированные соответствующими присадками по ГОСТ 16410-79 и ГОСТ 16409-70.

Таблица 3.48. Марки кабелей, рекомендуемые для прокладки в земле (траншеях)

	Область применения
	Кабель прокладывается на трассе
	С бумажной пропитанной изоляцией
	С пластмассовой и резиновой изоляцией и в оболочке, в процессе эксплуатации кабель не подвергается растягивающим усилиям****

	
	
	В процессе эксплуатации кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
	В процессе эксплуатации кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
	

	В земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью
	Без блуждающих токов
	ААШвУ, ААШпУ, ААБлУ, АСБУ*
	ААПлУ, АСПлУ*
	АВВГ**, АПсВГ**, АПвВГ**, АПВГ**, АВВБ, АПВБ, АПсВБ, АППБ, АПвПБ, ПБ, АПБбШв, АВБбШв, АВБбШп, АПсБбШв, АПАШв, АПАШп, АВАШв, АПсАШв, АВРБ, АНРБ, АВАБл, АПАБл

	
	С наличием блуждающих токов
	ААШвУ, ААШпУ, ААБ2лУ, АСБУ*
	ААП2лУ, АСПлУ*
	

	В земле (траншеях) со средней коррозионной активностью
	Без блуждающих токов
	ААШвУ, ААШпУ, ААБлУ, ААБ2лУ, АСБУ*, АСБлУ*
	ААПлУ, АСПлУ*
	-

	
	С наличием блуждающих токов
	ААШпУ, ААШвУ***, ААБвУ, АСБлУ*, АСБ2лУ*
	ААП2лУ, АСПлУ*
	-

	В земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью
	Без блуждающих токов
	ААШпУ, ААШвУ***, ААБ2лУ, ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ, ААБвУ, АСБлУ**, АСБ2лУ**
	ААП2лШвУ, АСП2лУ**
	-

	
	С наличием блуждающих токов
	ААШпУ, ААБвУ, АСБ2лУ*, АСБ2лШвУ*
	-
	-

	* Применяются при условии согласования.

	** Кабели на номинальное напряжение до 1 кВ включительно.

	*** Подтверждается опытом эксплуатации.

	**** Для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.


Таблица 3.49. Марки кабелей, рекомендуемые для прокладки в воздухе

	Область применения
	С бумажной пропитанной изоляцией
	С пластмассовой и резиновой изоляцией и оболочкой

	
	при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации
	при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации
	при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации
	при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации

	Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, полуэтажах, шахтах, коллекторах производственных помещений и т.п.:
	 
	 
	АВВГ, АВРГ, АНРГ, АПвВГ**, АПВГ**, АПвсВГ, АПсВГ
	АВВБГ, АВРБГ, АВБбШв, АПвВБГ**, АПАШв, АВАШв, АПвБбШв**, АПвсБбШв, АПсВБГ, АПвсБГ, АПВБГ**, АНРБГ

	а) сухих
	ААГУ, ААШвУ
	ААБлГУ
	
	

	б) сырых, частично затапливаемых при наличии среды со слабой коррозионной активностью
	ААШвУ
	ААБлГУ
	
	

	в) сырых, частично затапливаемых при наличии среды со средней и высокой коррозионной активностью
	ААШвУ, АСШвУ*
	ААБвГУ, ААБ2лШвУ, ААБлГУ; АСБлГУ*, АСБ2лГУ*, АСБ2лШвУ*5
	
	

	Прокладка в пожароопасных помещениях
	ААГУ, ААШвУ
	ААБвГУ, ААБлГУ, АСБлГУ*
	АВВГ, АВРГ, АПсВГ, АПвсВГ, АНРГ, АСРГ*
	АВВБГ, АВВБбГ, АВБбШв, АПсБбШв, АПвсБГ, АВРБГ, АСРБГ*

	Прокладка во взрывоопасных зонах класса:
	 
	 
	 
	 

	а) B-I, B-Ia
	СБГУ, СБШвУ, ААШвУ
	-
	ВВГ***, ВРГ***, НРГ***, СРГ***
	ВБВ, ВБбШв: ВВБбГ, ВВБГ, НРБГ, СРБГ*

	б) B-Iг, B-II
	ААШвУ, ААБлГУ, АСБГУ*
	-
	АВВГ, АВРГ, АНРГ
	АВБВ, АВБбШв, АВВБбГ, АВВБГ, АВРБГ, АНРБГ, АСРБГ*

	в) B-Iб, B-IIа
	ААШвУ, ААГУ, АСГУ*, АСШвУ*
	ААБлГУ, АСБГУ*
	АВВГ, АВРГ, АНРГ, АСРГ*
	АВВБГ, АВРБГ. АНРБГ, АСРБГ*

	Прокладка на эстакадах:
	 
	 
	 
	 

	а) технологических
	ААШвУ
	ААБлГУ, ААБвГУ*4, ААБ2лШвУ, АСБлГУ*5
	-
	АВВБГ, АВВБбГ, АВРБГ, АНРБГ, АПсВБГ, АПвсБГ, АВАШа

	б) специальных кабельных
	ААШвУ, ААБлГУ
	-
	АВВГ, АВРГ, АНРГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ, АПвсВГ, АВАШв, АПАШв
	АВВБГ, АВВБбГ, АВРБГ, АНРБГ, АВАШв, АПсВБГ, АПвВБГ, АПВБГ

	в) по мостам
	ААШвУ
	ААБлГУ
	
	

	Прокладка в блоках
	СГУ, АСГУ
	СГУ, АСГУ
	АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ
	АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ

	* Применяются при условии согласования.

	** Для одиночных кабельных линий, прокладываемых в помещениях.

	*** Для грунтовых осветительных сетей, во взрывоопасных зонах класса B-Ia.

	*4 Применяются при наличии химически активной среды.

	*5 Кабель марки АСБ2лШв может быть использован в исключительно редких случаях с особым обоснованием


Таблица 3.50. Марки кабелей, рекомендуемые для прокладки в воде и в шахтах

	Условия прокладки
	С бумажной пропитанной изоляцией

	
	В эксплуатации отсутствует опасность механических повреждений кабелей
	В эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям
	В эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям

	В воде
	-
	-
	СклУ, АсклУ, ОСКУ, АОСКУ

	В шахтах
	СШвУ, ААШвУ*
	СБнУ, СБлнУ, СБШвУ, СБ2лШвУ, ААШвУ*
	СПлнУ, СПШвУ, СПлУ

	* Следует применять в шахтах, не опасных по газу и пыли.


3.10. МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ КАБЕЛИ

Маслонаполненные кабели с медной жилой, с изоляцией из пропитанной бумаги, в свинцовой или алюминиевой оболочках предназначены для трехфазных систем с заземленной нейтралью с прямой связью кабельных линий с воздушными линиями электропередачи или без нее. Маслонаполненные кабели подразделяют на кабели низкого и высокого давления (рис. 3.11 и 3.12). Длительно допустимое избыточное давление масла в кабелях низкого давления должно быть в пределах 0,06-0,3 Мпа, избыточное давление при переходных тепловых процессах 0,04-0,6 МПа. Длительно допустимое избыточное давление масла в трубе кабельной линии высокого давления должно быть в пределах 1,1-1,6 МПа. Аварийное отключение кабельной линии высокого давления должно производиться при избыточном давлении масла в ней 0,8 МПа.

Номинальное сечение жил маслонаполненных кабелей низкого и высокого давления приведено в табл. 3.51. Кабели, имеющие сечение, указанное в скобках, изготовляются в технически обоснованных случаях по согласованию между потребителем и изготовителем.Круглую токопроводящую жилу кабелей низкого давления изготовляют из медных отожженных луженых проволок с центральным каналом для циркуляции масла (При пропитке кабеля синтетическим маслом допускается изготовление жилы из нелуженых проволок.) Диаметр канала жилы сечением 120 мм2 - 9 мм, всех остальных сечений 12 мм.

	Число проволок в жиле:

	Сечение, мм2
	120
	150 и 185
	240-400
	500-625
	800

	Число проволок
	9
	12
	24
	39
	64


Жилу кабелей высокого давления изготовляют из медных отожженных проволок числом не менее:

	Сечение, мм2
	120-(270)
	300-400
	500-625
	(700)

	Минимальное число проволок
	37
	61
	91
	127


Токопроводящую жилу обматывают кабельной электропроводящей уплотненной одноцветной и двухцветной бумагой (табл. 3.52). Не допускается совпадение двух лент бумаги, непосредственно прилегающих к изоляции. Двухцветные ленты экрана (табл. 3.53), прилегающие к изоляции, наложены изоляционным слоем в направлении к изоляции. Не допускается совпадение двухцветной ленты экрана с прилегающей к ней лентой изоляции. Слой изоляции, прилегающий к экрану по жиле, изготовляют из высоковольтной кабельной уплотненной бумаги толщиной 0,08 мм, остальная часть изоляции – из высоковольтной кабельной неуплотненной бумаги толщиной 0,12 и 0,17 мм. (Допускается применение неуплотненной бумаги толщиной 0,08 мм.) Общее число поврежденных лент в изоляции не превышает 10 на каждые 100 лент однометрового отрезка кабеля, в том числе не более 5 совпадений двух соседних лент. Не допускается совпадение двух лент изоляции, непосредственно прилегающих к экрану жилы. В остальной части изоляции не допускается совпадение более двух соседних лент. На наружную электропроводящую ленту экрана изоляции кабелей накладывают металлизированную перфорированную ленту металлизированной поверхностью в направлении к оболочке. В кабелях низкого давления допускается замена металлизированной ленты лентой электропроводящей бумаги, наложенной вместе с медной или алюминиевой лентой. В кабелях высокого давления поверх металлизированной ленты в экране по изоляции накладывают медную перфорированную ленту вместе с лентой электропроводящей бумаги.

Маслонаполненные кабели низкого давления на напряжение 110 - 220 кВ пропитывают маловязким кабельным маслом марки МН-4, вырабатываемым из анастасиевской нефти с добавкой присадки ионола или топанола, кабели на напряжение 110-500 кВ высокого давления - маслом С-220, изготовляемым перколяционной очисткой авиационных масел (по ГОСТ 8463-76).

В кабелях высокого давления поверх экрана накладывают не менее двух фасонных проволок скольжения из немагнитного металла. Кабели низкого давления поверх изоляции имеют герметичную свинцовую оболочку. Толщина свинцовых оболочек маслонаполненных кабелей приведена в табл. 3.54. При наложении свинцовой оболочки на гидравлическом прессе (прерывного действия) номинальные толщины оболочки увеличивают на 0,2 мм. Единичные местные утончения свинцовой оболочки не превышают 20 % ее номинальной толщины и пропаяны. Число паек оболочки на строительной длине кабеля низкого давления не превышает трех на каждые 200 м кабеля. Свинцовая оболочка кабелей низкого давления содержит присадку меди 0,03 - 0,05 % и сурьмы 0,15 – 0,03 % или меди до 0,05%, сурьмы 0,15 – 0,3 %, олова 0,35 – 0,5 % и теллура до 0,005 % (допускается свинцовая оболочка, содержащая присадку меди 0,03 - 0,65 %). Свинцовая оболочка кабелей низкого давления, транспортируемых на расстояния более 3000 км или предназначенных для работы при наличии вибрации, содержит присадку меди 0,03 - 0,05 % и сурьмы 0,5 – 0,65 %. Кабели высокого давления имеют временную оболочку из сплава марки Е или свинца марок С2 или С3. Свинцовая оболочка с присадкой сурьмы 0,5 % и более выдерживает без разрыва растяжение на конусе до 1,3-кратного начального внутреннего диаметра. Свинцовая оболочка без присадок или с присадками при содержании сурьмы менее 0,5 % выдерживает без разрыва растяжение до 1,5 D.

Номинальная толщина алюминиевой оболочки кабелей всех сечений равна 2,5 мм, минимальная ее толщина 2,0 мм. Алюминиевая оболочка кабелей диаметром до 45 мм накладывается гладкой, свыше 45 мм - гофрируется. Оболочка имеет синусоидальный или S-образный гофр в пределах 1,08 - 1,25 D, шаг гофрирования не более 30 – 50 % наружного диаметра выступов оболочки. Единичные местные утончения алюминиевой оболочки не превышают 40% ее номинальной толщины и пропаяны. Алюминиевая оболочка выдерживает без разрыва растяжение на конусе до 1,3-кратного начального внутреннего диаметра.

Кабели низкого давления поверх свинцовой оболочки имеют упрочняющий покров из лент ПЭТФ и ПВХ пластиката и двух лент из немагнитного материала. Кабели МНС поверх упрочняющего покрова имеют наружный покров из лент ПВХ пластиката. Кабель МНСК имеет подушку, состоящую из слоев битумного состава, ПЭТФ (или резиновых лент), лент крепированной бумаги или предварительно пропитанной кабельной бумаги, кабельной пряжи или стеклопряжи. Поверх подушки накладывают броню из стальных оцинкованных проволок. Кабели МНСА поверх упрочняющего покрова и кабели МНСК поверх брони имеют наружный покров, состоящий из слоев битумного состава, ПЭТФ лент (или резиновых лент), ленты крепированной бумаги (или предварительно пропитанной кабельной бумаги), предварительно пропитанной кабельной пряжи или стеклопряжи и мелового покрытия. Кабели МНСА могут иметь стальные проволоки, служащие для протягивания кабеля при прокладке. Кабель МНСШв поверх упрочняющего покрова имеет слой битумного состава, ленты ПЭТФ и шланг из ПВХ пластиката. Кабели МНАШв и МНАгШв поверх алюминиевой оболочки имеют защитный покров, состоящий из битумного слоя, лент ПЭТФ и шланга из ПВХ пластиката. Кабели МНАШву и МНАгШву поверх алюминиевой оболочки имеют защитный покров, состоящий из битумного состава, лент крепированной бумаги, ПЭТФ и прорезиненной невулканизированной ткани и шланга из ПВХ пластиката. ПЭТФ и другие ленты защитного покрова накладывают с перекрытием не менее 10 мм. Число починок шланга не превышает двух на каждые 400 м кабеля.

Броня кабеля МНСК выполняется из стальных оцинкованных проволок диаметром не менее 4 мм, разделенных на 4 - 6 участков медными проволоками такого же диаметра.

Битумный состав не вытекает из защитного покрова при температуре 60ºС, а из покровов, предназначенных для работы при 85 и 75ºС, - при температуре 80 или 65ºС соответственно.

В кабелях МНСК поверх упрочняющего покрова под броней размещена подушка толщиной не менее 2,5 мм, наружный покров кабелей МНСА, МНСК и МНС имеет толщину не менее 2,5 мм. В кабеле МНСШв поверх упрочняющего покрова и в кабелях МНАШв и МНАгШв поверх алюминиевой оболочки накладывают шланг из ПВХ пластиката толщиной не менее 3,2 мм, а в кабеле МНАШвУ и МНАгШвУ - не менее 5,5 мм.

Расчетные наружный диаметр и масса маслонаполненных кабелей на напряжение 110 и 220 кВ по ГОСТ 16441-78 приведены в табл. 3.55. Электрическое сопротивление жилы маслонаполненного кабеля постоянному току при 20ºС на длине 1 км соответствует табл. 3,56. Проба масла из канала кабеля низкого давления, из бака давления, подключенного к кабелю, из контейнера с кабелем высокого давления через 2 - 10 сут имеет электрическую прочность при частоте 50 Гц и температуре масла (20±10)ºС не менее 18 МВ/м; значение tgδ при напряженности электрического поля 1 МВ/м и температуре масла (100±1)ºС - не более 0,007 (масла из канала жилы кабеля низкого давления и бака давления) и не более 0,003 (масла из контейнера).

Строительная длина кабеля испытывается переменным напряжением частоты 50 Гц:

	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	110
	150
	220
	130
	380
	500

	Испытательное напряжение, кВ, кабеля:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	низкого давления
	2,0U0
	2,0U0
	1,67U0
	-
	-
	-

	высокого давления
	0,9U0
	-
	0,7U0
	0,65U0
	0,60U0
	0,50U0


Допускается испытание кабеля постоянным напряжением, в 2,4 раза превышающим испытательное переменное напряжение. Продолжительность испытания кабеля переменным или постоянным напряжением 15 мин. Значения tgδ кабеля в строительных длинах при 20ºС не выше приведенных ниже:

	Номинальное напряжение кабеля низкого давления, кВ
	110
	150
	220
	 
	 
	 

	Напряжение измерения, кВ
	U0
	U0
	U0
	 
	 
	 

	tgδ
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	 
	 
	 

	Номинальное напряжение кабеля высокого давления, кВ
	110
	 
	220
	330
	380
	500

	Напряжение измерения, кВ
	0,9U0
	 
	0,70U0
	0,65U0
	0,6U0
	0,5U0

	tgδ
	0,0045
	 
	0,0045
	0,0030
	0,0030
	0,0025


Значения Δ tgδ οри увеличении испытательного напряжения, приложенного к строительной длине при 20ºС, не превышают приведенных в табл. 3.57.

Значения tgδ, θзмеренные на образцах кабелей при напряжении U0 и температуре окружающего воздуха, но не выше 25ºС, после нагрева кабелей на напряжение 110, 150 и 220 кВ до 90ºС, кабелей на напряжение 330, 380 и 500 кВ до 80ºС, при температуре 60 и 40ºС во время охлаждения и после охлаждения кабеля до температуры окружающего воздуха не превышают следующих значений:

	Номинальное напряжение кабеля, кВ
	110
	150
	220
	330 и 380
	500

	tgδ
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0028
	0,0025


Значения Δ tgδ, θзмеренные на образцах кабелей на напряжение 110, 150 и 220 кВ при температуре окружающей среды, после нагрева до 90ºС или кабелей на напряжение 330, 380 и 500 кВ после нагрева до 80ºС и при повышении испытательного напряжения от 0,5U0 до 2,0U0 или кабеля на напряжение 500 кВ при повышении напряжения до 1,73U0 не превышают следующих значений:

	Номинальное напряжение кабеля низкого давления, кВ
	110
	150
	220
	330
	380
	500

	Δ tgδ νа ступень напряжения
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	-
	-
	-

	Δ tgδ νа весь диапазон напряжения
	0,0008
	0,0008
	0,0005
	-
	-
	-

	Номинальное напряжение кабеля высокого давления, кВ
	110
	150
	220
	230
	380
	500

	Δ tgδ νа ступень напряжения
	0,0002
	-
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0001

	Δ tgδ νа весь диапазон напряжения
	0,0005
	-
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0003


Значения емкостей кабелей, измеренные на строительных длинах одной партии при одинаковых температурах и напряжении измерения для кабеля низкого давления на напряжение 110, 150 и 220 кВ, равном U0, и кабелей высокого давления на напряжение 110 кВ - 0,9U0; 220 кВ – 0,7U0; 330 кВ – 0,65U0; 380 кВ – 0,6U0 и 500 кВ – 0,5 U0, приведенные к единице длины кабеля, не отличаются друг от друга более чем на 8 %.

Кабели низкого давления в свинцовой оболочке или гофрированной алюминиевой оболочке после изгиба на цилиндр диаметром 25 (D+d) мм, в гладкой алюминиевой оболочке - 30 (D+d) и кабели высокого давления - 25 (D+d) выдерживают испытание переменным напряжением частоты 50 Гц 2,5U0 (кабели на напряжение 110, 150 и 220 кВ) и 2,1U0 (кабели на напряжение 330, 380 и 500 кВ).

Испытание кабелей на напряжение 110, 150 и 220 кВ импульсным напряжением (форма волны 1 – 5/40 - 50 мкс) с амплитудой 8,5U0 при температуре 90ºС по 10 импульсов положительной и отрицательной полярности, кабелей на напряжения 330, 380 кВ – 7,0U0 при температуре 80ºС и кабелей на напряжение 500 кВ – 6,0U0 при температуре 80ºС. После охлаждения до температуры окружающей среды кабели выдерживают испытание переменным напряжением 1,73U0 + 10 кВ частоты 50 Гц в течение 15 мин.

Свинцовая оболочка кабеля низкого давления с упрочняющим покровом поверх нее выдерживает внутреннее давление масла 1,47 Мпа, алюминиевые оболочки - внутреннее давление 1,96 МПа в течение 2 ч.

Упрочняющий и защитный покровы не имеют разрывов, трещин и заметного смещения отдельных лент. Толщина изоляции кабеля, измеренная но наименьшему диаметру, не менее 90 % ее номинальной толщины. В изоляции в одном и том же месте не более двух надорванных лент или совпадений более двух соседних лент, и в 10 последовательно расположенных лентах не более двух надорванных лент или совпадений соседних лент.

Шланг кабеля из ПВХ пластиката выдерживает испытание постоянным напряжением 12,5 кВ в течение 1 мин или переменным напряжением 18 кВ частоты от 50 до 106 Гц при времени приложения полного испытательного напряжения не менее 0,1 с. Срок службы кабелей на напряжение 110, 150, 220 и 330 кВ не менее 35 лет и кабелей на напряжение 380 и 500 кВ - не менее 25 лет при соблюдении условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.

Кабели низкого давления поставляются комплектно с арматурой для оконцевания и соединения кабелей, аппаратурой для поддержания в кабелях заданного давления масла, изоляционным маслом. Кабели высокого давления поставляются комплектно с арматурой для оконцевания, соединения и разветвления кабелей, с подпитывающими установками для поддержания в кабелях заданного давления масла, стальными и медными трубами (в необработанном виде) и изоляционным маслом.

Кабели высокого давления на металлических барабанах могут быть упакованы в контейнеры. Диаметр шейки барабана для упаковки кабелей в гладкой алюминиевой оболочке должен быть не менее 30 D, а кабелей в свинцовой и гофрированной алюминиевой оболочке - не менее 25 D. Нижний конец кабеля, поставляемого с подпиткой от бака давления, должен быть надежно закреплен на “улитке” барабана. Капа нижнего конца кабеля соединяется при помощи свинцовой трубки с баком давления, помещенным в шейке барабана, снабженным манометром и служащим для поддержания избыточного давления масла в кабеле. Капа верхнего конца кабеля низкого давления обеспечивает возможность тяжения кабеля за токопроводящую жилу при его прокладке (если на кабеле отсутствует прополочная броня). Верхний конец кабеля низкого давления, имеющий капу с заглушкой, крепится врастяжку к внутренней стороне щек или одной щеке при помощи металлических скоб. Проволоки брони верхнего конца кабеля МНСК длиннее кабеля на 800 мм для тяжения за них при прокладке кабеля. Концы кабеля высокого давления должны быть надежно запаяны и укреплены на внутренней стороне щек барабана.

При хранении кабели должны быть защищены от механических воздействий, солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, вредно действующих на кабель и тару. А также должно вестись наблюдение за отсутствием вытекания масла из кабеля. При хранении кабелей с подпиткой от бака давления 1 раз в неделю должна производиться проверка давления масла в кабеле, которое должно быть в пределах 0,0245 – 0,0294 МПа. При хранении контейнера с кабелем необходимо наблюдать за давлением в нем масла, которое должно быть в пределах 0,0049 – 0,0245 МПа, а также за отсутствием вытекания масла из контейнера. При транспортировании и хранении кабелей низкого давления, пропитанных нефтяным маслом, температура окружающего воздуха не должна быть ниже -25ºС, кабелей, пропитанных синтетическим маслом, -40ºС, кабелей, поставляемых без подпитки от бака давления, - без ограничения, а кабелей, поставляемых с подпиткой от бака давления, -10ºС.

Проект кабельной линии электропередачи и проект организации работ по монтажу линии электропередачи должны быть согласованы с предприятием-изготовителем кабеля. При прокладке радиус внутренней кривой изгиба кабеля низкого давления в свинцовой или гофрированной алюминиевой оболочке должен быть не менее 25 (D+d), в гладкой алюминиевой оболочке - 30(D+d), кабелей высокого давления при изгибе одного кабеля - 35D и при одновременном изгибе трех кабелей - 40D. Температура кабеля и окружающего воздуха при прокладке должна быть не ниже -5ºС. Температура кабеля низкого давления, пропитанного нефтяным маслом, должна быть не ниже 0ºС (допускается на участках под концевыми муфтами длиной не более 5 м температура до - 20ºС). Температуры кабеля низкого давления, пропитанного синтетическим маслом, не должны быть ниже -20 и -40°С соответственно. Кабели высокого давления должны эксплуатироваться при температуре не ниже 0°С.

Длительно допустимая температура токопроводящих жил кабелей на напряжение 110, 150 и 220 кВ, проложенных в земле, воздухе и под водой, не должна превышать 85ºС, кабелей на напряжение 330, 380 и 500 кВ и кабелей МНСА и МНСК при наличии достаточной для расчета информации об охлаждении кабелей по всей длине трассы линии электропередачи, применении при засыпке траншей с кабелями специального засыпочного грунта с улучшенными тепловыми свойствами и среднесуточном значении тока нагрузки, равном или менее 0,8 максимального значения, не должна превышать 75ºС. При засыпке кабелей естественным грунтом, вынутым из траншей, или при коэффициенте среднесуточного значения тока нагрузки, превышающем 0,8, а также при отсутствии достаточной для расчета информации об условиях охлаждения кабелей по длине трассы линии электропередачи указанные температуры 85 и 75°С должны быть снижены до 70ºС.

Максимально допустимая температура жил кабелей на напряжение 110, 150 и 220 кВ во время эксплуатации не должна превышать 90ºС, кабелей на напряжение 330, 380 и 550 кВ и кабелей МНСА и МНСК при продолжительности непрерывной работы кабелей в условиях перегрузки не более 100 ч, если коэффициент среднесуточного значения тока не превышает 0,8, и не более 50 ч, если коэффициент среднесуточного значения тока более 0,8, - не должна превышать 80ºС. В течение 12 мес допускается один такой период работы кабелей в условиях перегрузки. Максимально допустимая температура масла не должна превышать 0,8 температуры вспышки масла.

Длительно допустимое избыточное давление масла в кабеле низкого давления в свинцовой оболочке должно быть в пределах 0,0245 – 0,294 МПа, в алюминиевой оболочке – 0,0245 – 0,49 МПа. Избыточное давление масла в кабелях низкого давления в свинцовой оболочке при переходных тепловых процессах должно быть в пределах 0,0149 – 0,590 МПа, в алюминиевой оболочке – 0,0245 – 0,49 МПа. Аварийное отключение кабельной линии низкого давления должно производиться при избыточном давлении масла в ней 0,0102 МПа.

Длительно допустимое избыточное давление масла в кабельных линиях высокого давления должно быть в пределах 1,08 – 1,57 МПа, при переходных тепловых процессах - в пределах 0,98 – 1,76 МПа. Аварийное отключение кабельной линии электропередачи высокого давления на напряжение 110 кВ должно производиться при избыточном давлении масла в ней 0,490 МПа, кабельной линии на напряжение 220, 330, 380 и 500 кВ - при 0,785 МПа.

После прокладки и монтажа кабельной линии электропередачи перед вводом в эксплуатацию каждая ее фаза должна выдержать испытание переменным напряжением: кабели на напряжение 110 кВ – 4,5U0; 150 кВ - 4,0U0; 330 и 380 кВ – 3,5U0 и 500 кВ – 3,0U0 в течение 15 мин. Фаза кабеля считается выдержавшей испытание, если не произошло пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или его нарастания после того, как он достиг установившегося значения. При монтаже кабельной линии электропередачи каждая строительная длина кабеля в шланге из ПВХ пластиката после прокладки и засыпки траншеи грунтом должна выдержать испытание постоянным напряжением 10 кВ в течение 1 мин (напряжение должно быть приложено между металлическими лентами упрочняющего покрова или алюминиевой оболочкой кабеля и заземлением линии электропередачи). Пробы масла взятые из кабельной линии после ее прокладки и монтажа, должны иметь электрическую прочность при частоте 50 Гц и температуре масла (20±10)ºС - не менее 18 МВ/м; tgδ οри напряженности электрического поля 1 МВ/м и температуре масла (100±1)ºС - не более 0,008 (масла малой вязкости) и не более 0,005 (масла средней вязкости).

После прокладки и монтажа кабельная линия низкого давления должна быть испытана на свободное протекание масла. Фаза секции, подвергающаяся испытанию, должна быть выдержана при давлении испытания в течение 1 ч.

Объем вытекшего масла, м3/с, приведенный к единице времени, должен соответствовать вычисленному по формуле [image: image9.png]Q=032 eI ar
r




где р - среднее избыточное давление во вспомогательном баке за время слива масла в мерный цилиндр, Па; h - разность уровней между верхним и нижним концом фазы подвергающейся испытанию секции, м; γ - плотность масла, кг/м3; r - радиус маслопроводящего канала, м; l - длина маслопроводящего канала (длина фазы), м; η - вязкость масла при температуре фазы секции, подвергающейся испытанию, Па*с; g - ускорение свободного падения, м/с2.

Объем масла, полученный в результате измерений на линии, не должен быть меньше 80 % значения, вычисленного по приведенной формуле.

Для характеристики содержания газа в изоляции используется коэффициент пропитки k, измеренный при пропиточном испытании кабельной линии после ее прокладки и монтажа. Он не должен быть более 60* 10-4 МПа-1. Измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления должно быть произведено на каждой фазе каждой секции и должно продолжаться в течение 1 ч. Измерение коэффициента пропитки кабельной линии высокого давления должно быть произведено при снижении давления от 1,47 до 0,98 МПа в верхней точке линии при отключенном подпитывающем агрегате путем слива масла через коллектор агрегата. Коэффициент пропитки, МПа-1,[image: image10.png]


 где ΔV - объем масла, слитого из фазы секции, м3; V - объем масла, содержащегося в фазе, м3; Δp - разность давлений в фазе перед началом и после окончания слива масла, МПа.

Таблица 3.51. Сечение жил, мм2, маслонаполненных кабелей

	Напряжение, кВ
	Кабели низкого давления
	Кабели высокого давления

	110
	120, 150, 185, 240, (270), 300, (350), 400, 500, (550), 625, 800
	120, 150, 185, 240, (270), 300, 400, 500, (550), 625, (700)

	150
	120, (270), 300, (350), 400, 500, (550), 625, 800
	-

	220
	300, (350), 400, 500, (550), 625, 800
	300, 400, 500, (550), 625, 700

	330
	-
	400, 500, (550), 625, (700)

	380
	-
	400, 500, (550), 625, (700)

	500
	-
	(550), 625, (700)


[image: image11.png]TN Fly N ag Oy




Рисунок 3.11. Схема маслонаполненного кабеля низкого давления МНСА-110:

1 - канал для циркуляции масла МН-4; 2 - Z-образные проволоки токопроводящей жилы; 3 - сегментные проволоки жилы; 4 - изоляция из бумаги толщиной 0,08 мм; 5 - изоляция из бумаги толщиной 0.12 мм; 6 - экран из электропроводящей бумаги; 7 - свинцовая оболочка; 8 - упрочняющие покровы; 9 - защитные покровы

[image: image12.png]



Рисунок 3.12. Схема маслонаполненного кабеля высокого давления в стальном трубопроводе МВДТ:

1- одножильный кабель; 2 - масло С-220; 3 - стальной трубопровод; 4 - антикоррозионный покров

Таблица 3.52. Толщина изоляции, мм, маслонаполненных кабелей

	Сечение жилы, мм2
	Кабель низкого давления на номинальное напряжение, кВ
	Кабель высокого давления на номинальное напряжение, кВ

	
	110
	150
	220
	110
	220
	330
	380
	500

	120
	11,0
	-
	-
	12,4
	-
	-
	-
	-

	150
	11,0
	-
	-
	11,8
	-
	-
	-
	-

	185
	10,6
	-
	-
	11,3
	-
	-
	-
	-

	240
	10,6
	14,3
	-
	10,7
	-
	-
	-
	-

	(270)
	10,0
	14,3
	-
	10,5
	-
	-
	-
	-

	300
	10,0
	14,3
	20,8
	10,5
	20,7
	-
	-
	-

	(350)
	10,0
	13,7
	20,0
	-
	-
	-
	-
	-

	400
	9,8
	13,7
	20,0
	10,0
	19,1
	25,0
	28,0
	-

	500
	9,9
	13,0
	18,8
	9,8
	18,1
	24,0
	26,0
	-

	(550)
	9,8
	13,0
	18,8
	9,8
	18,1
	24,0
	26,0
	31,0

	625
	9,6
	13,0
	18,0
	9,6
	17,5
	23,0
	26,0
	30,0

	(700)
	-
	-
	-
	9,6
	17,5
	23,0
	25,0
	30,0

	800
	9,6
	13,0
	18,0
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 3.53. Толщина экрана маслонаполненных кабелей

	Тип кабеля
	Номинальное напряжение, кВ
	Толщина экрана, мм

	
	
	по жиле
	по изоляции

	Низкого давления
	110
	0,30
	0,40

	
	150
	0,30
	0,40

	
	220
	0,40
	0,40

	Высокого давления
	110, 220
	0,30
	0,60

	
	330, 380, 500
	0,45
	0,70


Таблица 3.54. Толщина свинцовой оболочки маслонаполненных кабелей

	Диаметр под оболочкой, мм
	Толщина свинцовой оболочки кабелей, мм

	
	низкого давления
	высокого давления

	
	минимальная
	номинальная
	минимальная
	номинальная

	До 30
	3,7
	3,0
	2,3
	2,6

	50-70
	3,0
	3,3
	2,5
	2,8

	70-90
	3,3
	3,6
	3,0
	3,3

	90-100
	-
	-
	3,0
	3,6


Таблица 3.55. Расчетные внешний диаметр D и масса g маслонаполненных кабелей на напряжение 110 и 220 кВ по ГОСТ 16441-78

	S, мм2
	МСС
	МССА
	МССК
	МССШв
	МВДТ

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	На напряжение 110 кВ

	120
	52,1
	8731
	57,9
	9212
	79,5
	17815
	55,7
	9111
	53,0
	8621

	150
	55,5
	9795
	61,3
	10304
	82,9
	19355
	59,1
	10197
	53,5
	8959

	185
	56,8
	10276
	62,6
	10795
	84,2
	20021
	60,4
	10689
	54,3
	9597

	240
	57,0
	10842
	62,8
	11363
	84,4
	20613
	60,6
	11256
	55,5
	10473

	(270)
	56,8
	11078
	62,6
	11598
	84,2
	20823
	60,4
	11491
	56,5
	10076

	300
	57,7
	11513
	63,5
	12043
	85,1
	21379
	61,3
	11933
	57,5
	11402

	(350)
	59,1
	12240
	64,9
	12784
	86,5
	22301
	62,7
	12670
	-
	-

	400
	60,1
	12877
	65,9
	13428
	87,5
	22081
	63,7
	13315
	60,2
	12856

	(425)
	60,7
	13247
	66,5
	13802
	88,1
	23534
	64,5
	13716
	60,8
	13143

	500
	63,3
	14852
	69,1
	15429
	90,7
	25502
	67,1
	15339
	62,8
	14233

	500*
	64,2
	15217
	70,0
	15804
	91,6
	25992
	68,0
	15710
	-
	-

	(550)
	64,4
	15673
	70,2
	16259
	91,8
	26474
	68,2
	16168
	64,1
	14863

	(550)*
	65,4
	15909
	71,2
	16504
	92,8
	26849
	69,2
	1640
	-
	-

	625
	65,7
	16668
	71,5
	17265
	93,1
	27649
	69,5
	17171
	66,0
	16011

	625*
	66,4
	16792
	72,2
	17397
	93,8
	27873
	70,2
	17301
	-
	-

	700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67,7
	16963

	800
	70,2
	19251
	76,0
	19888
	97,6
	30863
	74,0
	19789
	-
	-

	На напряжение 220 кВ

	300
	80,0
	18057
	85,8
	18776
	107,4
	31029
	84,2
	18736
	79,3
	17925

	(350)
	79,8
	18405
	85,6
	19124
	107,2
	31346
	84,0
	19083
	-
	-

	400
	81,2
	19221
	87,0
	19952
	108,6
	32362
	85,4
	19911
	79,8
	18905

	(425)
	81,8
	19617
	87,6
	20353
	109,2
	32853
	86,0
	20311
	80,4
	19211

	500
	81,4
	20093
	87,2
	20825
	108,8
	33269
	85,6
	20784
	80,8
	19978

	500*
	82,3
	20349
	88,1
	21089
	109,7
	33648
	86,5
	21047
	-
	-

	(550)
	82,5
	20841
	88,3
	21583
	109,9
	34155
	86,7
	21544
	82,1
	20616

	(550)*
	84,1
	21993
	89,9
	22749
	111,5
	35535
	88,3
	22706
	-
	-

	625
	82,6
	21464
	88,4
	22206
	110,0
	34808
	86,8
	22163
	83,2
	21692

	625*
	83,9
	22544
	89,7
	23297
	111,3
	36070
	88,1
	23258
	-
	-

	700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	84,9
	22711

	800
	87,7
	22199
	93,5
	25985
	115,1
	39267
	91,9
	55940
	-
	-

	* Диаметр внутреннего канала 14,5 мм.

	Примечание. Кабели, сечение которых указано в скобках, выпускаются в технически обоснованных случаях.


Таблица 3.56. Электрическое сопротивление жил маслонаполненных кабелей

	S, мм2
	Электрическое сопротивление жил, Ом, кабелей

	
	низкого давления
	высокого давления

	120
	0,1495
	0,1513

	150
	0,1196
	0,1209

	185
	0,09693
	0,09799

	240
	0,07471
	0,07601

	(270)*
	0,06641
	0,06593

	300
	0,05977
	0,06040

	(350)*
	0,05123
	-

	400
	0,04483
	0,04453

	500
	0,03587
	0,03575

	(550)*
	0,03260
	0,03295

	625
	0,02869
	0,02846

	(700)*
	-
	0,02562

	800
	0,02242
	-

	* См. примечание к табл. 3.55.


Таблица 3.57. Значения Δ tgδ при увеличении испытательного напряжения

	Напряжение кабеля, кВ
	Тип кабеля
	Напряжение измерения, кВ
	Δ tgδ

	
	
	
	на ступень напряжения
	на весь диапазон напряжения

	110, 150
	 
	Низкого давления
	(0,5-1,0-1,5-2,0)U0
	0,0004
	0,0010

	220
	
	
	(0,5-1,0-1,5-1,67)U0
	0,0003
	0,0007

	110
	 
	Высокого давления
	(0,25-0,60-0,90)U0
	0,0004
	0,0010

	220
	
	
	(0,20-0,40-0,70)U0
	0,0003
	0,0007

	330
	
	
	(0,20-0,40-0,65)U0
	0,0003
	0,0007

	380
	
	
	(0,15-0,30-0,60)U0
	0,0003
	0,0005

	500
	
	
	(0,10-0,25-0,50)U0
	0,0002
	0,0003


PAGE  
48

