СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

4.1. НОМЕНКЛАТУРА

Силовые кабели с пластмассовой изоляцией предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение с неограниченной разностью уровней и в сетях постоянного напряжения при температуре окружающей среды от -50 до +50ºС при относительной влажности до 98 % (при температуре до +35ºС).

Кабели с пластмассовой изоляцией изготовляют для сетей на номинальные переменные напряжения: 0,66; 1; 3; 6; 10; 35 64/110 кВ частоты 50 Гц с алюминиевыми или медными жилами с изоляцией из самозатухающего ПЭ, вулканизирующегося ПЭ и ПВХ пластиката, в алюминиевой, свинцовой, ПВХ, ПЭ оболочках. При значительных механических и других воздействиях на кабели накладывают защитные покровы (см. разд. 1). При прокладке кабелей в сетях постоянного напряжения оно не должно превышать номинальное в 2,5 раза.

Кабели с ПЭ изоляцией и в оболочке без защитного волокнистого покрова допускается прокладывать (монтировать) без предварительного прогрева при температуре кабелей и окружающего воздуха не ниже -20ºС;кабелей в оболочке или шланге из ПВХ пластиката без защитного покрова, содержащего волокнистые материалы, не ниже -15ºС и всех остальных кабелей не ниже -7єС. Кабели в пластмассовой оболочке должны прокладываться с радиусом изгиба не менее 6 D, кабели бронированные - с радиусом не менее 10 D и кабели в алюминиевой оболочке - не менее 15 D.

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей не должна превышать 70ºС. Максимально допустимая температура жил кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката, ПЭ и кабелей с изоляцией из самозатухающего ПЭ в аварийном режиме не должна превышать 80ºС и кабелей с изоляцией из вулканизирующегося ПЭ 130ºС.

Номенклатура силовых кабелей с пластмассовой изоляцией приводится в табл. 4.1, а сортамент - табл. 4.2. Силовые кабели с пластмассовой изоляцией составляют группы: кабели общего (широкого) назначения, кабели специализированные для определенных назначений, а также высоковольтные кабели.

4.2. КАБЕЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЯ 0,66; 1; 3 И 6 КВ

Двух- и трехжильные кабели (рис. 4.1) изготовляют с основными жилами одинакового сечения, и они могут иметь жилу заземления меньшего сечения. Четырехжильные кабели изготовляют с максимальным сечением жил 185 мм2, их выпускают с жилами одинакового сечения или с одной нулевой жилой меньшего сечения. Пятижильные кабели имеют четыре жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения. В табл. 4.3 приведено соотношение сечений основных, нулевых и заземляющих жил.

Токопроводящие жилы изготовляют однопроволочными или многопроволочными в соответствии с ГОСТ 22483-77. Однопроволочные алюминиевые жилы сечением 70 мм2 и выше имеют относительное удлинение не менее 30 %.

На токопроводящие жилы накладывают изоляцию в зависимости от марки кабеля из ПЭ, самозатухающего ПЭ или вулканизирующегося ПЭ или ПВХ пластиката, толщиной, указанной в табл. 4.4. Предельно допустимое отклонение от толщины изоляции - 10 %.

Жилы, изолированные ПВХ пластикатом, скручивают с заполнением из ПВХ пластиката, а изолированные разными видами ПЭ - соответственно данным материалом или ПВХ пластикатом. Кабели на напряжение до 3 кВ заполняют непропитанной кабельной пряжей или штапелированной стеклопряжей.

Кабели с круглыми жилами на напряжение до 1 кВ в оболочке из ПВХ пластиката допускается заполнять одновременно с наложением оболочки при условии обеспечения отделения ее от изоляции без повреждения.

Жилы двухжильных кабелей АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ и ПвВГ на напряжение до 1 кВ сечением до 16 мм2 допускается укладывать параллельно в одной плоскости. В кабелях АВВГ, ВВГ, АПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ, ПвВГ, ПВГ на напряжение до 1 кВ сечением до 16 мм2 включительно скрученные изолированные жилы обматывают двумя лентами ПЭТФ или ПВХ пластиката или другого равноценного материала с перекрытием не менее 20 % и накладывают оболочку из ПВХ пластиката.

Поверх скрученных жил кабелей остальных марок накладывают поясную изоляцию из выпрессованного или ленточного ПВХ пластиката или обматывают жилы лентами из ПЭТФ, ПВХ пластиката или другого равноценного материала.

Допускается изготовление кабелей с основными жилами одинакового сечения до 50 мм2 включительно без обмотки лентами при условии обеспечения подвижности изолированных жил и возможности отделения оболочки от изоляции без повреждения.

Поверх скрученных изолированных жил всех кабелей данной группы, кроме АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АпсВВ, ПсВГ, АПвВГ и ПвВГ, наложена поясная изоляция из выпрессованного материала данной изоляции или ПВХ пластиката, обмотка лентами из ПЭТФ, ПВХ пластиката пли другого равноценного материала. Кабели на напряжение до 3 кВ допускается изготовлять с поясной изоляцией из двух лент ПЭТФ и двух лент крепированной бумаги. Минимальная толщина поясной изоляции соответствует табл. 4.5.

Поверх поясной изоляции кабелей или скрученных жил накладывают оболочку из ПВХ пластиката, ПЭ, алюминия, в некоторых случаях броню и защитный покров в соответствии с табл. 4.1.

Толщина оболочек указана в табл. 1.18 и 1.23. Допускаемые отклонения толщины оболочек пластмассовых – 15 %; из вулканизирующегося ПЭ – 20 %, алюминиевых - диаметром кабеля под оболочкой до 20 мм – 0,2 мм; от 20 до 36 мм – 0,25 мм; свыше 36 мм – 0,3 мм.

В кабелях на напряжение 6 кВ поверх поясной изоляции накладывают экструзией электропроводящий экран толщиной не менее 0,2 мм. Экран, наложенный обмоткой, состоит из ленты, изготовленной из электропроводящей прорезиненной ткани толщиной 0,3 мм с перекрытием 20 %, или из двух лент электропроводящей кабельной бумаги толщиной 0,12 мм каждая с зазором не более 3,0 мм.

В кабелях АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ, ПвВГ, АВБбШв, ВБбШв, АПБбШв, ПБбШв, АПсБбШв,ПсБбШв, АПвБбШв и ПвБбШв поверх электропроводящего экрана накладывают металлический экран из двух медных лент или медной фольги толщиной не менее 0,06 мм или двух алюминиевых лент или алюминиевой фольги толщиной не менее 0,1 мм с зазором не более 3,0 мм и двух лент из ПЭТФ пленки, ПВХ пластиката или друого равноценного материала с перекрытием не менее 20%. В кабелях АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, АПвВГ и ПвВГ на электропроводящие элементы накладывают оболочку из ПВХ пластиката.

В кабелях АВАШв, ВАШв, АПвАШв, ПвАШв на напряжение до 3 кВ поверх поясной изоляции и в кабелях на напряжение 6 кВ поверх электропроводящего экрана накладывают алюминиевую оболочку.

Строительная длина кабелей указана в табл. 4.6. Внешний диаметр и масса кабелей общего назначения приведены в табл. 4.7 - 4.15.

Изолированные жилы кабелей с пластмассовой изоляцией общего назначения всех марок испытывают переменным напряжением на проход при времени приложения напряжения не менее 0,06 с или постоянным напряжением в соответствии со следующими значениями:

	Толщина изоляции, мм
	Испытательное напряжение, кВ

	0,6
	29

	0,7
	34

	0,8
	38

	1,0-1,1
	43

	1,2-1,3
	48

	1,4-1,5
	53

	1,6-1,7
	58

	1,9
	62

	2,0 и более
	67


Готовые кабели на напряжение 0,66 кВ испытывают переменным напряжением (частоты 50 Гц) 3 кВ; на напряжения 1,0; 3 и 6 кВ испытывают напряжениями соответственно: 3,5; 7 и 11 кВ. Оболочку из ПВХ пластиката испытывают переменным напряжением по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78). Испытание оболочек кабелей напряжением до 2 кВ марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ и ПвВГ не проводится.

[image: image1.png]



Рисунок 4.1. Схема кабеля с изоляцией из самозатухающего ПЭ на напряжение 660 В

Таблица 4.1. Номенклатура и конструктивные элементы силовых кабелей с пластмассовой изоляцией

	Марка (код ОКП) кабелей с жилами
	Напряжение, кВ
	Оболочка
	Броня
	Наружный покров
	ГОСТ или ТУ

	медными
	алюминиевыми
	
	
	
	
	

	Кабели общего назначения

	с ПВХ изоляцией

	ВАШв
	АВАШв
	1; 3; 6
	Алюминиевая
	Отсутствует
	Шланг из ПВХ
	ГОСТ 16442-80

	(3532711600; 3532721600; 3532731600)
	(3536714800; 3536724800; 3536734800)
	
	
	
	
	

	ВБбШв
	АВБбШв
	0,66; 1;
	Отсутствует
	Стальные ленты
	Типа Шв
	То же

	(3521224100; 3533713100; 3533723100; 3533733100)
	(3522224100; 3537715700; 3537725700; 3537735700)
	3; 6
	
	
	
	

	ВВГ
	АВВГ
	0,66; 1,6
	ПВХ
	Отсутствует
	Отсутствует
	” ”

	(3521221100; 3533712700; 3533732700)
	(3522221100; 3537715300; 3537735300)
	
	
	
	
	

	 

	ПБбШв
	АПБбШв
	0,66; 1
	Отсутствует
	Стальные ленты
	Типа Шв
	ГОСТ 16442-80

	(3521124100; 3533812200; 3533822200; 3533832200)
	(3522124100; 3537816200; 3537826200; 3537836200)
	
	
	
	
	

	ПВГ
	АПВГ
	0,66; 1; 6
	ПВХ
	Отсутствует
	Отсутствует
	То же

	(3521121100; 3533811700)
	(3522121100; 3537815800; 3537835800)
	
	
	
	
	

	С изоляцией из самозатухающего ПЭ

	ПсБбШв
	АПсБбШв
	0,66; 1;
	Отсутствует
	Стальные ленты
	Типа Шв
	ГОСТ 16442-80

	(3521223500; 3533812900; 3533822900; 3533832900)
	(3522123500; 3537816900; 3537826900; 3537836900)
	3; 6
	
	
	
	

	ПсВГ
	АПсВГ
	0,66; 1;
	ПВХ
	Отсутствует
	Отсутствует
	То же

	(3521121400; 3533811400; 3533831400)
	(3522120500; 3537815500; 3537835500)
	6
	
	
	
	

	С изоляцией из вулканизирующегося ПЭ

	ПвВГ
	АПвВГ
	.
	ПВХ
	То же
	То же
	ГОСТ 16442-80

	(3521121200; 3533812300; 3533831500)
	(3522121300; 353785600; 3537835600)
	0,66; 1; 6
	”
	
	
	ТУ 

16-705.116-79

	ПвАШв
	АПвАШв
	1; 3; 6
	Алюминиевая
	” ”
	Типа Шв
	ГОСТ 16442-80

	(3532811500; 3532821500; 3532831400)
	(3536814800; 3536824800; 3536834800)
	
	
	
	
	

	ПвБбШв
	АПвБбШв
	0,66; 1;
	Отсутствует
	Стальные ленты
	Типа Шв
	То же

	(3521121200; 3533812500; 3533822500; 3533823000)
	(3522124200; 3533812500; 3533822500; 3533833000)
	3; 6
	
	
	
	

	Кабели специализированные

	Для взрывоопасных помещений и химически активных сред

	ВБВ
	АВБВ
	0,66
	ПВХ
	Стальные ленты
	Шланг из ПВХ пластиката
	ТУ 16-505.836-75

	(352224200)
	(3522224200)
	
	
	
	
	

	Для атомных электростанций

	ПвСГ
	-
	1; 6
	Изоляция из вулканизирующегося ПЭ, оболочка свинцовая
	Отсутствует
	Отсутствует
	ТУ 16-505.948-81

	(3533930100)
	
	
	
	
	
	

	Для сельского хозяйства

	-
	АВВГ-С
	0,66
	Изоляция и оболочка из ПВХ пластиката
	Отсутствует
	Отсутствует
	ТУ 16.705.167-80

	
	(3522221600)
	
	
	
	
	

	-
	АПВГ-С
	0,66
	Изоляция из ПЭ, оболочка из ПВХ пластиката
	То же
	То же
	То же

	
	(3522121700)
	
	
	
	
	

	-
	АПВГ-С
	0,66
	Изоляция из самозатухающего ПЭ, оболочка из ПВХ пластиката
	” ”
	” ”
	” ”

	
	(3522121800)
	
	
	
	
	

	Кабели высоковольтные

	ПвВГ
	АПвВГ
	35
	Изоляция из вулканизирующегося ПЭ, оболочка из ПВХ пластиката
	Отсутствует
	Отсутствует
	ТУ 16.705.116-79

	(35338615)
	(3537865900)
	
	
	
	
	

	ПвАШв
	АПвАШв
	35
	То же, оболочка алюминиевая
	То же
	Типа Шв
	То же

	(3532861500)
	(3536864800)
	
	
	
	
	

	-
	АПвВ
	64/110
	То же, оболочка из ПВХ пластиката
	” ”
	Отсутствует
	ТУ 16.705.212-81

	
	(3538871300)
	
	
	
	
	

	-
	АПвП
	64/110
	То же, оболочка из ПЭ
	” ”
	То же
	То же

	
	(3538871500)
	
	
	
	
	

	-
	АПвПс
	64/110
	То же, оболочка из самозатухающего ПЭ
	” ”
	” ”
	” ”

	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4.2. Сортамент силовых кабелей с пластмассовой изоляцией

	Марки кабелей
	Число жил
	Напряжение, кВ

	
	
	0,66
	1
	3
	6

	
	
	Сечение основных жил, мм2

	ВВГ, ПВГ, ПсВГ, ПвВГ
	1, 2, 3 и 4
	1,5-50
	1,5-240
	-
	-

	АВВГ, АПВГ, АПсВГ, АПвВГ
	1, 2, 3 и 4
	2,5-50
	2,5-240
	-
	-

	АВБбШв, ВБбШв, АПБбШв, ПБбШв, АПсБбШв, ПсБбШв, АПвБбШв, ПвБбШв
	2, 3 и 4
	4-50
	6-240
	6-240
	-

	ВАШв, АВАШв, ПвШв, АПвАШв
	3 и 4
	-
	6-240
	6-240
	10-240

	ВВГ, АВВГ, ПВГ, АПВГ, ПсВГ, АПсВГ, ПвВГ, АПвВГ, ВБбШв, АВБбШв, ПБбШв, АПБбШв, ПсБбШв, АПсБбШв, ПвБбШв, АПвБбШв
	3
	-
	-
	-
	10-240

	ВВГ, ПВГ, ПсВГ, ПвВГ
	5
	-
	1,5-25
	-
	-

	АВВГ, АПВГ, АПсВГ, АПвВГ
	5
	-
	2,5-35
	-
	-

	ПвСГ
	1
	-
	-
	-
	120, 240

	 
	3 и 4
	-
	10-185
	-
	-

	АВВГ-С, АПВГ-С, АПсВГ-С
	3 и 4
	4-240
	-
	-
	-

	ПвВГ, АПвВГ, ПвАШв, АПвАШв*
	1
	-
	-
	-
	-

	АпвП, АПвПС, АПвВ*
	1
	-
	-
	-
	-

	АВБВ
	2, 3, 4
	2,5-120
	-
	-
	-

	ВБВ
	2, 3, 4
	1,5-95
	-
	-
	-

	* На напряжение 35 кВ сечение жил 50-150 мм2 (для всех марок кабелей).

	** На напряжение 64/110 кВ сечение жил 350 и 625 мм2 (для всех марок кабелей).


Таблица 4.3. Соотношение сечений основных, нулевых и заземляющих жил

	Жилы
	Сечение, мм2

	Основная
	1,5
	2,5
	4
	6
	10
	16
	25
	35
	50
	70
	95
	120
	150
	185

	Нулевая
	1,0
	1,5*
	2,5
	4
	6
	10
	16
	16
	25
	25
	35
	50
	70
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	70
	70
	120
	150

	Заземляющая
	1,0
	1,5
	2,5
	2,5
	4
	6
	10
	16
	16
	35
	35
	50
	70
	95

	* Для кабелей с алюминиевой жилой 2,5 мм2.


Таблица 4.4. Толщина изоляции в зависимости от напряжения кабелей и сечении жил

	Напряжение, кВ
	Сечение жил, мм2
	Толщина изоляции, мм

	
	
	из ПЭ, самозатухающего ПЭ или ПВХ пластиката
	из вулканизирующегося ПЭ

	0,66
	1,0-2,5
	0,6
	0,7

	
	4 и 6
	0,7
	0,7

	
	10 и 16
	0,9
	0,7

	
	25 и 35
	1,1
	0,9

	
	50
	1,3
	1,0

	1,0
	1-2,5
	0,8
	0,7

	
	4-16
	1,0
	0,7

	
	25 и 35
	1,2
	0,9

	
	50
	1,4
	1,0

	
	70
	1,4
	1,1

	
	95
	1,5
	1,1

	
	120
	1,5
	1,2

	
	150
	1,6
	1,4

	
	185
	1,7
	1,6

	
	240
	1,9
	1,7

	3,0
	6-240
	2,2
	2,0

	6
	10-240
	3,0*
	3,0

	
	
	3,4**
	

	* Для изоляции из ПЭ.

	** Для изоляции из ПВХ пластиката.


Таблица 4.5. Минимальная толщина поясной изоляции в зависимости от применяемого материала

	Поясная изоляция
	Напряжение, кВ

	
	0,66-3
	6

	
	Минимальная толщина, мм

	Выпрессованная
	0,9
	0,9

	Из лент ПЭТФ пленки
	0,04
	-

	Из двух лент ПЭТФ и двух лент крепированной бумаги
	0,4
	-

	Из двух лент ПВХ пластиката и двух лент крепированной бумаги
	1,1
	-


[image: image2.png]



Рисунок 4.2. Схема трехжильного кабеля ВАШа на напряжение 3 кВ с изоляцией из ПВХ пластиката

[image: image3.png]



Рисунок 4.3. Схема трехжильного кабеля АПвАШв на напряжение 6 кВ с изоляцией из вулканизированного ПЭ

Таблица 4.6. Строительная длина кабелей

	Напряжение, кВ
	Сечение основных жил, мм2
	Строительная длина, м
	Примечание

	До 3 включительно
	1,5-16
	150
	Допускается в партии не более 20 % кабелей длиной не менее 50 м

	
	25-70
	300
	
	Допускается в партии не более 10 % кабелей длиной не менее 50 м

	
	95 и выше
	200
	
	

	6
	10-70
	450
	
	Допускается в партии не более 20 % кабелей длиной не менее 50 м

	
	95 и выше
	400
	
	


Таблица 4.7. Внешний диаметр, мм, силовых кабелей с пластмассовой изоляцией общего назначения на напряжение 0,66 и 1,0 кВ

	n*S, мм2
	0,66 кВ
	1,0 кВ

	
	ВВГ, АВВГ, ПВГ, АПВГ, ПсВГ, АПсВГ
	ПвВГ, АПвВГ
	ВБбШв, АВБбШв, ПБбШв, АПБбШв, ПсБбШв, АПсБбШв
	ПвБбШв, АПвБбШв
	ВВГ, АВВГ, ПВГ, АПВГ, ПсВГ, АПсВГ
	ПвВГ, АПвВГ
	ВБбШв, АВБбШв, ПБбШв, АПБбШв, ПсБбШв, АПсБбШв
	ПвБбШв, АПвБбШв
	ВАШв, АВАШв
	ПвАШв, АПвАШв

	1*1,5
	5,0
	5,2
	-
	-
	5,4
	5,2
	-
	-
	-
	-

	1*2,5
	5,4
	5,6
	-
	-
	5,8
	5,6
	-
	-
	-
	-

	1*4
	6,1
	6,1
	-
	-
	6,7
	6,1
	-
	-
	-
	-

	1*6
	6,6
	6,6
	-
	-
	7,2
	6,6
	-
	-
	-
	-

	1*10
	7,8
	7,4
	-
	-
	8,0
	7,4
	-
	-
	-
	-

	1*16
	9,3
	8,3
	-
	-
	9,5
	8,3
	-
	-
	-
	-

	1*25
	10,9
	10,5
	-
	-
	11,1
	10,5
	-
	-
	-
	-

	1*35
	11,9
	11,5
	-
	-
	12,1
	11,5
	-
	-
	-
	-

	1*50
	13,6
	13,0
	-
	-
	13,8
	13,0
	-
	-
	-
	-

	1*70
	-
	-
	-
	-
	16,7
	16,1
	-
	-
	-
	-

	1*95
	-
	-
	-
	-
	19,0
	17,8
	-
	-
	-
	-

	1*120
	-
	-
	-
	-
	20,6
	20,0
	-
	-
	-
	-

	1*150
	-
	-
	-
	-
	22,6
	22,2
	-
	-
	-
	-

	1*185
	-
	-
	-
	-
	24,8
	24,6
	-
	-
	-
	-

	1*240
	-
	-
	-
	-
	27,8
	27,4
	-
	-
	-
	-

	2*1,5
	7,6
	8,0
	-
	-
	8,4
	8,0
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	9,1
	9,5
	-
	-
	9,9
	9,5
	-
	-
	-
	-

	2*4
	10,4
	10,4
	15,0
	15,0
	11,6
	10,4
	-
	-
	-
	-

	2*6
	11,4
	11,4
	16,0
	16,0
	12,6
	11,4
	17,2
	16,0
	-
	-

	2*10
	13,8
	13,0
	18,5
	17,7
	14,2
	13,0
	18,9
	17,7
	-
	-

	2*16
	15,7
	14,9
	20,4
	19,6
	16,1
	14,9
	20,8
	19,6
	-
	-

	2*25
	19,2
	18,4
	23,5
	22,7
	19,6
	18,4
	23,9
	22,7
	-
	-

	2*35
	21,2
	20,4
	25,5
	24,7
	21,6
	20,4
	26,3
	24,7
	-
	-

	2*50
	25,0
	23,8
	29,3
	28,1
	25,4
	23,8
	29,7
	28,1
	-
	-

	2*70
	-
	-
	-
	-
	24,0
	22,4
	28,2
	27,0
	-
	-

	2*95
	-
	-
	-
	-
	26,7
	25,1
	31,0
	29,4
	-
	-

	2*120
	-
	-
	-
	-
	29,1
	27,9
	33,3
	32,1
	-
	-

	2*150
	-
	-
	-
	-
	31,7
	30,9
	35,9
	35,1
	-
	-

	3*1,5
	8,0
	9,0
	-
	-
	9,4
	9,0
	-
	-
	-
	-

	3*2,5
	9,5
	10,0
	-
	-
	10,4
	10,0
	-
	-
	-
	-

	3*4
	11,0
	11,0
	15,6
	15,6
	12,2
	11,0
	-
	-
	-
	-

	3*6
	12,0
	12,0
	16,6
	16,6
	13,3
	12,0
	17,9
	16,0
	19,9
	18,6

	3*10
	14,6
	13,8
	19,3
	18,4
	15,1
	13,8
	19,7
	18,4
	21,7
	20,4

	3*16
	16,7
	15,8
	21,3
	20,5
	17,1
	15,8
	21,8
	20,5
	23,8
	22,5

	3*25
	20,4
	19,6
	24,7
	23,8
	20,9
	19,6
	25,1
	23,8
	27,9
	26,4

	3*35
	22,6
	21,7
	27,2
	26,4
	23,0
	21,7
	27,6
	26,4
	30,0
	28,7

	3*50
	26,6
	25,3
	30,9
	29,6
	27,1
	25,3
	31,3
	29,6
	33,8
	31,9

	3*70
	-
	-
	-
	-
	28,7
	27,4
	32,9
	31,6
	35,9
	34,1

	3*95
	-
	-
	-
	-
	32,1
	30,4
	36,8
	34,6
	39,4
	37,6

	3*120
	-
	-
	-
	-
	36,0
	34,7
	40,2
	38,9
	43,0
	41,7

	3*150
	-
	-
	-
	-
	39,2
	38,4
	43,5
	42,6
	46,9
	45,9

	3*185
	-
	-
	-
	-
	42,7
	42,3
	47,3
	46,5
	50,6
	50,2

	3*240
	-
	-
	-
	-
	48,9
	48,1
	53,2
	52,3
	57,0
	55,8

	4*1,5 + 1*1
	 
	 
	 
	 
	11,1
	10,5
	-
	-
	-
	-

	4*2,5 + 1*1,5
	 
	 
	 
	 
	12,3
	11,7
	-
	-
	-
	-

	4*4 + 1*2,5
	-
	-
	-
	-
	14,6
	13,0
	-
	-
	-
	-

	4*6 + 1*2,5
	-
	-
	-
	-
	15,9
	14,3
	-
	-
	-
	-

	4*10 + 1*4
	-
	-
	-
	-
	18,5
	16,5
	-
	-
	-
	-

	4*16 + 1*6
	-
	-
	-
	-
	21,1
	19,5
	-
	-
	-
	-

	4*25 + 1*10
	-
	-
	-
	-
	25,7
	24,1
	-
	-
	-
	-

	4*35 + 1*16
	-
	-
	-
	-
	28,4
	26,3
	-
	-
	-
	-


Таблица 4.8. Внешний диаметр, мм, трехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией общего применения на напряжения 3 и 6 кВ

	S, мм2
	3 кВ
	6 кВ

	
	АВБбШв, ВБбШв, АПБбШв, ПБбШв, АПсБбШв, ПсБбШв
	АПвБбШв, ПвБбШв
	АВАШв, ВАШв
	АПвАШв, ПвАШв
	ПВГ, ПСВГ, ПвВГ
	ПБбШв, ПсБбШв, ПвБбШв, ВБбШв
	АВАШв
	ВВГ
	ПвАШв, АПвАШв

	6
	23,1
	22,2
	25,5
	24,3
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	24,9
	24,0
	27,4
	26,6
	27,1
	30,4
	33,4
	28,9
	31,5

	16
	27,3
	26,5
	29,7
	28,8
	29,2
	32,5
	35,9
	30,9
	33,7

	25
	29,8
	28,9
	32,2
	31,3
	31,7
	35,0
	38,5
	33,4
	36,7

	35
	31,9
	31,1
	34,4
	33,5
	34,2
	34,1
	40,6
	35,9
	38,9

	50
	34,7
	33,9
	37,7
	36,8
	37,0
	40,3
	43,6
	38,7
	41,8

	70
	36,1
	35,3
	39,2
	38,2
	38,1
	41,4
	44,7
	39,8
	42,9

	95
	39,5
	38,6
	42,2
	41,4
	41,0
	44,3
	48,2
	42,7
	46,3

	120
	42,9
	42,1
	46,2
	44,9
	44,8
	47,7
	51,8
	46,5
	50,1

	150
	45,7
	44,9
	49,4
	48,3
	47,6
	50,9
	54,8
	49,3
	53,0

	185
	49,1
	48,3
	52,5
	51,5
	50,6
	53,8
	58,3
	52,3
	56,5

	240
	54,0
	53,2
	58,0
	57,0
	55,8
	58,7
	63,3
	57,5
	61,5


Таблица 4.9. Масса, кг/км, силовых кабелейс алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией общего применения на напряжение 0,66 кВ

	n*S, мм2
	АВВГ
	АПВГ
	АПсВГ
	АПвВГ
	АВБбШв
	АПБбШв
	АПсБбШв
	АПвБбШв

	1*2,5
	35
	33
	33
	35
	-
	-
	-
	-

	1*4
	45
	42
	42
	42
	-
	-
	-
	-

	1*6
	53
	50
	51
	51
	-
	-
	-
	-

	1*10
	78
	73
	73
	68
	-
	-
	-
	-

	1*16
	114
	108
	109
	91
	-
	-
	-
	-

	1*25
	160
	150
	152
	144
	-
	-
	-
	-

	1*35
	197
	186
	188
	179
	-
	-
	-
	-

	1*50
	263
	248
	250
	235
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	75
	72
	72
	86
	-
	-
	-
	-

	2*4
	97
	92
	93
	92
	322
	317
	318
	317

	2*6
	116
	110
	111
	111
	361
	355
	355
	355

	2*10
	168
	158
	160
	147
	461
	451
	451
	424

	2*16
	221
	209
	211
	197
	547
	535
	537
	508

	2*25
	330
	311
	313
	296
	698
	680
	682
	650

	2*35
	406
	385
	388
	369
	812
	790
	793
	760

	2*50
	563
	533
	537
	505
	1036
	1005
	1010
	956

	3*2,5
	91
	86
	87
	91
	-
	-
	-
	-

	3*4
	121
	113
	114
	113
	359
	351
	352
	351

	3*6
	147
	138
	139
	139
	406
	396
	398
	397

	3*10
	21
8
	203
	205
	188
	521
	505
	507
	482

	3*16
	292
	274
	276
	258
	634
	616
	618
	583

	3*25
	439
	411
	415
	391
	834
	806
	810
	711

	3*35
	548
	515
	520
	494
	1006
	974
	978
	936

	3*50
	763
	718
	724
	681
	1269
	1224
	1230
	1163

	4*2,5
	110
	102
	103
	104
	-
	-
	-
	-

	4*4
	147
	136
	138
	136
	406
	395
	397
	396

	4*6
	180
	168
	170
	168
	462
	450
	452
	451

	4*10
	272
	251
	254
	233
	603
	583
	586
	546

	4*16
	383
	359
	362
	323
	743
	719
	722
	680

	4*25
	554
	517
	522
	492
	1015
	978
	983
	912

	4*35
	718
	635
	681
	647
	1203
	1160
	1167
	1115

	4*50
	973
	912
	921
	865
	1534
	1473
	1482
	1399

	3*2,5 + 1*2,5
	109
	102
	103
	109
	-
	-
	-
	-

	3*4 + 1*2,5
	140
	130
	132
	131
	392
	399
	391
	391

	3*6 + 1*4
	174
	162
	164
	162
	456
	444
	446
	444

	3*10 + 1*6
	253
	235
	238
	220
	535
	567
	569
	533

	3*16 + 1*10
	363
	340
	343
	304
	713
	699
	703
	661

	3*25 + 1*16
	518
	484
	489
	460
	915
	941
	946
	875

	3*35 + 1*16
	651
	612
	618
	586
	1152
	1093
	1099
	1050

	3*50 + 1*25
	886
	831
	839
	789
	1442
	1388
	1395
	1319


Таблица 4.10. Масса, кг/км, силовых кабелей с медными жилами с пластмассовой изоляцией общего применения на напряжение 0,66 кВ

	n*S, мм2
	ВВГ
	ПВГ
	ПсВГ
	ПвВГ
	ВБбШв
	ПБбШв
	ПсБбШв
	ПвБбШв

	1*1,5
	37
	36
	36
	38
	-
	-
	-
	-

	1*2,5
	51
	49
	49
	51
	-
	-
	-
	-

	1*4
	70
	67
	68
	67
	-
	-
	-
	-

	1*6
	91
	87
	88
	88
	-
	-
	-
	-

	1*10
	140
	135
	136
	130
	-
	-
	-
	-

	1*16
	215
	209
	210
	192
	-
	-
	-
	-

	1*25
	318
	308
	310
	301
	-
	-
	-
	-

	1*35
	415
	404
	406
	397
	-
	-
	-
	-

	1*50
	574
	559
	561
	546
	-
	-
	-
	-

	2*1,5
	67
	67
	67
	67
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	104
	104
	105
	105
	-
	-
	-
	-

	2*4
	143
	143
	144
	144
	373
	368
	369
	368

	2*6
	185
	185
	186
	186
	435
	429
	430
	429

	2*10
	284
	284
	286
	286
	587
	577
	578
	550

	2*16
	412
	412
	414
	414
	750
	738
	739
	710

	2*25
	629
	629
	631
	631
	1016
	998
	1000
	968

	2*35
	824
	824
	827
	827
	1251
	1229
	1233
	1199

	2*50
	1159
	1159
	1164
	1164
	1662
	1632
	1636
	1582

	3*1,5
	90
	86
	86
	102
	-
	-
	-
	-

	3*2,5
	140
	134
	135
	140
	-
	-
	-
	-

	3*4
	197
	189
	190
	189
	435
	427
	428
	427

	3*6
	259
	250
	251
	250
	517
	508
	510
	508

	3*10
	407
	392
	394
	378
	710
	604
	697
	671

	3*16
	596
	578
	580
	562
	938
	920
	922
	887

	3*25
	816
	888
	892
	868
	1311
	1332
	1287
	1247

	3*35
	1307
	1174
	1179
	1153
	1665
	1633
	1637
	1505

	3*50
	1703
	1657
	1664
	1620
	2209
	2163
	2170
	2103

	4*1,5
	123
	118
	118
	124
	-
	-
	-
	-

	4*2,5
	174
	167
	168
	174
	-
	-
	-
	-

	4*4
	248
	238
	239
	238
	508
	497
	499
	497

	4*6
	329
	317
	319
	317
	612
	599
	601
	600

	4*10
	524
	503
	506
	485
	855
	835
	838
	798

	4*16
	789
	764
	768
	728
	1148
	1124
	1127
	1085

	4*25
	1190
	1153
	1158
	1128
	1657
	1614
	1619
	1548

	4*35
	1596
	1553
	1559
	1526
	2082
	2039
	2045
	1994

	4*50
	2225
	2165
	2173
	2118
	2786
	2726
	2734
	2652

	3*1,5 + 1*1
	118
	113
	113
	119
	-
	-
	-
	-

	3*2,5 + 1*1,5
	163
	156
	157
	163
	-
	-
	-
	-

	3*4 + 1*2,5
	232
	223
	224
	224
	492
	482
	483
	483

	3*6 + 1*4
	311
	299
	301
	299
	593
	581
	583
	582

	3*10 + 1*6
	480
	462
	464
	447
	811
	793
	706
	760

	3*16 + 1*10
	730
	706
	710
	671
	1090
	1066
	1070
	1028

	3*25 + 1*16
	1097
	1062
	1067
	1039
	1553
	1519
	1524
	1453

	3*35 + 1*16
	1411
	1372
	1378
	1346
	1892
	1854
	1859
	1810

	3*50 + 1*25
	1985
	1930
	1938
	1887
	2541
	2486
	2494
	2417


Таблица 4.11. Масса, кг/км, силовых кабелей с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией общего применения на напряжение 1 кВ

	n*S, мм2
	АВВГ
	АПВГ
	АПсВГ
	АПвВГ
	АВБбШв
	АПБбШв
	АПсБбШв
	АПвБбШв
	АВАШв
	АПвААШв

	1*2,5
	39
	37
	37
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*4
	53
	48
	49
	42
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*6
	62
	57
	58
	51
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*10
	81
	75
	76
	68
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*16
	118
	111
	112
	91
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*25
	164
	154
	155
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*35
	202
	190
	192
	179
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*50
	269
	252
	254
	235
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*70
	338
	319
	322
	305
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*95
	431
	407
	411
	387
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*120
	528
	502
	506
	470
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*150
	632
	602
	606
	589
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*185
	755
	719
	725
	713
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*240
	971
	926
	932
	911
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	86
	81
	81
	76
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*4
	115
	107
	108
	92
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*6
	135
	126
	127
	111
	403
	394
	395
	355
	-
	-

	2*10
	176
	164
	166
	147
	468
	457
	458
	424
	-
	-

	2*16
	229
	216
	218
	197
	563
	569
	551
	508
	-
	-

	2*25
	339
	318
	321
	296
	715
	695
	698
	650
	-
	-

	2*35
	417
	393
	396
	369
	853
	829
	832
	760
	-
	-

	2*50
	575
	542
	547
	505
	1035
	1022
	1027
	956
	-
	-

	2*70
	740
	641
	647
	609
	1185
	1135
	1141
	1077
	-
	-

	2*95
	941
	842
	850
	773
	1435
	1373
	1382
	1290
	-
	-

	2*120
	1120
	1008
	1017
	958
	1658
	1589
	1599
	1524
	-
	-

	2*150
	1347
	1217
	1227
	1189
	1932
	1851
	1862
	1806
	-
	-

	3*2,5
	105
	97
	98
	91
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*4
	144
	131
	133
	113
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*6
	172
	158
	160
	138
	456
	442
	444
	397
	446
	391

	3*10
	228
	210
	213
	188
	538
	521
	524
	482
	530
	470

	3*16
	303
	282
	285
	258
	653
	632
	635
	583
	649
	582

	3*25
	452
	421
	425
	391
	855
	824
	828
	771
	900
	794

	3*35
	562
	526
	532
	494
	1024
	993
	998
	936
	1049
	958

	3*50
	780
	731
	783
	681
	1294
	1244
	1252
	1163
	1324
	1181

	3*70
	1054
	977
	988
	923
	1584
	1507
	1518
	1432
	1659
	1469

	3*95
	1348
	1253
	1266
	1171
	1973
	1878
	1892
	1737
	2034
	1813

	3*120
	1652
	1545
	1561
	1482
	2314
	2207
	2222
	2120
	2394
	2199

	3*150
	1994
	1867
	1886
	1822
	2715
	2588
	2607
	2527
	2897
	2667

	3*185
	2384
	2236
	2258
	2213
	3211
	3063
	3084
	2990
	3405
	3224

	3*240
	3062
	2875
	2902
	2821
	3959
	3772
	3799
	3702
	4268
	3959

	3*2,5 + 1*2,5
	126
	116
	117
	109
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*4 + 1*2,5
	167
	152
	154
	131
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*6 + 1*4
	205
	186
	189
	162
	507
	489
	492
	444
	501
	435

	3*10 + 1*6
	269
	247
	250
	220
	610
	588
	591
	533
	607
	525

	3*16 + 1*10
	370
	350
	354
	304
	746
	719
	723
	661
	769
	656

	3*25 + 1*16
	535
	497
	502
	460
	1000
	962
	968
	875
	1020
	920

	3*35 + 1*16
	668
	626
	632
	586
	1159
	1116
	1122
	1050
	1176
	1069

	3*50 + 1*25
	907
	847
	856
	789
	1472
	1412
	1421
	1319
	1547
	1348

	3*70 + 1*25
	1176
	1090
	1102
	1032
	1764
	1677
	1620
	1596
	1853
	1670

	3*95 + 1*35
	1534
	1428
	1443
	1314
	2196
	2091
	2106
	1973
	2272
	2033

	3*120 + 1*35
	1809
	1601
	1708
	1620
	2535
	2417
	2434
	2322
	2670
	2421

	3*150 + 1*50
	2112
	2070
	2090
	2014
	3058
	2911
	2931
	2795
	3241
	3028

	3*185 + 1*50
	2642
	2479
	2503
	2445
	3509
	3346
	3369
	3302
	3731
	3588

	4*2,5
	127
	116
	118
	109
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*4
	176
	159
	162
	136
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*6
	212
	193
	196
	168
	514
	496
	498
	451
	508
	441

	4*10
	284
	261
	264
	233
	624
	601
	605
	546
	621
	538

	4*16
	398
	320
	374
	323
	766
	738
	742
	680
	790
	675

	4*25
	571
	530
	536
	492
	1042
	1000
	1006
	912
	1062
	957

	4*35
	737
	689
	696
	647
	1231
	1184
	1190
	1115
	1248
	1134

	4*50
	995
	929
	938
	865
	1564
	1498
	1508
	1399
	1639
	1429

	4*70
	1340
	1238
	1252
	1179
	1895
	1793
	1808
	1723
	1970
	1798

	4*95
	1721
	1596
	1614
	1507
	2374
	2249
	2267
	2145
	2453
	2206

	4*120
	2112
	1970
	1991
	1896
	2804
	2663
	2683
	2578
	2905
	2678

	4*150
	2556
	2359
	2413
	2336
	3309
	3143
	3167
	3082
	3497
	3268

	4*185
	3105
	2910
	2938
	2882
	3928
	3733
	3761
	3701
	4150
	3923

	4*2,5 + 1*1,5
	160
	136
	138
	127
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*4 + 1*2,5
	200
	181
	183
	155
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*6 + 1*2,5
	237
	215
	218
	188
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*10 + 1*4
	335
	308
	311
	260
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*16 + 1*6
	444
	411
	416
	374
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*25 + 1*10
	657
	610
	616
	565
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*35 + 1*16
	826
	771
	779
	722
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 4.12. Масса, кг/км, силовых кабелей с медными жилами с пластмассовой изоляцией общего применения на напряжение 1 кВ

	n*S, мм2
	ВВГ
	ПВГ
	ПсВГ
	ПвВГ
	ВБбШв
	ПБбШв
	ПсБбШв
	ПвБбШв
	ВАШв
	ПвАШв

	1*1,5
	42
	40
	40
	38
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*2,5
	55
	53
	53
	51
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*4
	78
	74
	74
	67
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*6
	99
	95
	95
	88
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*10
	144
	139
	139
	130
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*16
	219
	213
	213
	192
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*25
	322
	313
	313
	301
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*35
	420
	410
	410
	397
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1*50
	579
	565
	565
	546
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*1,5
	79
	74
	75
	71
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	118
	113
	114
	108
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*4
	166
	158
	159
	143
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*6
	210
	201
	202
	185
	478
	468
	470
	429
	-
	-

	2*10
	302
	290
	292
	273
	594
	583
	584
	550
	-
	-

	2*16
	432
	418
	420
	400
	766
	752
	754
	710
	-
	-

	2*25
	657
	636
	639
	614
	1033
	1012
	1015
	968
	-
	-

	2*35
	856
	832
	836
	808
	1292
	1268
	1272
	1199
	-
	-

	2*50
	1202
	1169
	1173
	1132
	1681
	1648
	1653
	1582
	-
	-

	2*70
	1624
	1574
	1581
	1518
	2068
	2018
	2025
	1960
	-
	-

	2*95
	2139
	2077
	2086
	2024
	2634
	2572
	2581
	2489
	-
	-

	2*120
	2634
	2565
	2575
	2522
	3172
	3103
	3113
	3038
	-
	-

	2*150
	3239
	3158
	3170
	3128
	3824
	3743
	3755
	3698
	-
	-

	3*1,5
	113
	107
	108
	102
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*2,5
	154
	146
	147
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*4
	220
	208
	210
	189
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*6
	284
	270
	272
	250
	568
	554
	556
	508
	558
	503

	3*10
	417
	400
	402
	378
	728
	710
	713
	671
	719
	659

	3*16
	607
	586
	589
	562
	957
	936
	939
	887
	953
	886

	3*25
	929
	898
	902
	868
	1332
	1300
	1305
	1247
	1377
	1271

	3*35
	1221
	1185
	1191
	1153
	1688
	1652
	1657
	1595
	1708
	1617

	3*50
	1720
	1670
	1677
	1620
	2233
	2184
	2191
	2103
	2263
	2120

	3*70
	2379
	2301
	2313
	2250
	2909
	2831
	2843
	2756
	2983
	2786

	3*95
	3146
	3050
	3064
	3974
	3771
	3676
	3690
	3535
	3832
	3611

	3*120
	3923
	3816
	3813
	3753
	4585
	4478
	4493
	4391
	4665
	4470

	3*150
	4832
	4706
	4724
	4661
	5553
	5427
	5445
	5366
	5736
	5506

	3*185
	5885
	5737
	5759
	5714
	6712
	6564
	6535
	6491
	6906
	6725

	3*240
	7604
	7417
	7444
	7362
	8501
	8314
	8341
	8244
	8810
	8501

	4*1,5
	139
	130
	132
	124
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*2,5
	191
	181
	182
	174
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*4
	278
	261
	263
	238
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*6
	361
	342
	345
	317
	664
	645
	647
	600
	557
	590

	4*10
	536
	513
	516
	485
	877
	854
	857
	798
	874
	790

	4*16
	803
	775
	779
	728
	1172
	1144
	1148
	1085
	1195
	1080

	4*25
	1207
	1166
	1172
	1128
	1677
	1636
	1642
	1548
	1697
	1593

	4*35
	1615
	1558
	1574
	1526
	2110
	2062
	2069
	1994
	2127
	2013

	4*50
	2247
	2181
	2191
	2118
	2817
	2751
	2760
	2652
	3892
	2681

	4*70
	3106
	3004
	3019
	2945
	3661
	3559
	3874
	3490
	3737
	3565

	4*95
	4118
	3993
	4011
	3904
	4771
	4646
	4664
	4542
	4850
	4603

	4*120
	5139
	4998
	5018
	4929
	5832
	5691
	5711
	5606
	5933
	5706

	4*150
	6341
	6174
	6198
	6121
	7094
	6927
	6951
	6867
	7281
	7053

	4*185
	7773
	7578
	7606
	7550
	8596
	8401
	8429
	8369
	8818
	8591

	3*1,5 + 1*1
	134
	125
	126
	119
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*2,5 + 1*1,5
	180
	170
	171
	163
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*4 + 1*2,5
	259
	244
	247
	224
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*6 + 1*4
	342
	324
	326
	299
	644
	626
	629
	582
	638
	572

	3*10 + 1*6
	495
	473
	477
	447
	836
	814
	817
	760
	833
	751

	3*16 + 1*10
	744
	717
	721
	671
	1112
	1086
	1090
	1028
	1136
	1023

	3*25 + 1*16
	1113
	1075
	1080
	1039
	1579
	1541
	1546
	1453
	1509
	1498

	3*35 + 1*16
	1429
	1386
	1392
	1346
	1919
	1876
	1882
	1810
	1936
	1829

	3*50 + 1*25
	2005
	1945
	1954
	1887
	2570
	2510
	2519
	2417
	2645
	2146

	3*70 + 1*25
	2660
	2573
	2586
	2515
	3248
	3167
	3173
	3078
	3340
	3154

	3*95 + 1*35
	3551
	3445
	3460
	3331
	4214
	4108
	4123
	3990
	4293
	4051

	3*120 + 1*35
	4299
	4182
	4198
	4110
	5025
	4907
	4924
	4811
	5165
	4911

	3*150 + 1*50
	5364
	5223
	5243
	5165
	6205
	6064
	6084
	5947
	6399
	6181

	3*185 + 1*50
	5457
	6294
	6317
	6258
	7324
	7168
	7184
	7117
	7552
	7343

	4*1,5 + 1*1
	160
	149
	151
	142
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*2,5 + 1*1,5
	218
	206
	208
	198
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*4 + 1*2,5
	318
	299
	301
	273
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*6 + 1*2,5
	482
	381
	384
	354
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*10 + 1*4
	612
	585
	539
	537
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*16 + 1*6
	886
	853
	858
	816
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4*25 + 1*10
	1350
	1305
	1315
	1364
	-
	-
	-
	-
	-
	-


применения на напряжение 3 кВ

	n*S, мм2
	АВБб-Шв
	АПБбШв
	АПсБбШв
	АПвБбШв
	ВБбШв
	ПБбШв
	ПсБбШв
	ПвБбШв
	АВАШв
	АПвАШв
	ВАШв
	ПвАШв

	3*6
	677
	636
	642
	602
	789
	748
	753
	714
	701
	597
	813
	708

	3*10
	779
	731
	738
	696
	968
	920
	927
	885
	801
	719
	990
	909

	3*16
	939
	883
	891
	846
	1243
	1187
	1195
	1150
	960
	868
	1264
	1171

	3*25
	1112
	1046
	1056
	1097
	1589
	1523
	1533
	1484
	1129
	1026
	1606
	1503

	3*35
	1276
	1202
	1213
	1161
	1935
	1961
	1872
	1820
	1305
	1192
	1964
	1851

	3*50
	1508
	1423
	1435
	1381
	2447
	2363
	2375
	2320
	1583
	1456
	2523
	2395

	3*70
	1854
	1725
	1743
	1673
	3179
	3050
	3068
	2998
	1947
	1749
	3272
	3074

	3*95
	2231
	2085
	2106
	2029
	4029
	3883
	3904
	3827
	2310
	2108
	4108
	3905

	3*120
	2589
	2426
	2449
	2366
	4860
	4696
	4720
	4637
	2730
	2467
	5001
	4738

	3*150
	2266
	2786
	2812
	2724
	5805
	5625
	5651
	5563
	3190
	2910
	6036
	5749

	3*185
	3434
	3239
	3267
	3172
	6935
	6740
	6768
	6673
	3656
	3369
	7157
	6870

	3*240
	4104
	3886
	3917
	3815
	8646
	8427
	8459
	8356
	4443
	4124
	8985
	8665


Таблица 4.14. Масса, кг/км, трехжильных силовых кабелей с алюминиевыми и медными жилами с пластмассовой изоляцией общего применения на напряжение 6 кВ

	n*S, мм2
	АВАШв
	АПвАШв
	АВВГ
	АПВГ
	АПсВГ
	АПвВГ
	АВБбШв
	АПБбШв
	АПсБбШв
	АПвБбШв

	3*10
	1171
	989
	898
	742
	753
	743
	1341
	1158
	1169
	1159

	3*16
	1377
	1147
	1043
	871
	883
	873
	1518
	1319
	1331
	1321

	3*25
	1604
	1382
	1231
	1040
	1054
	1041
	1744
	1526
	1540
	1528

	3*35
	1805
	1583
	1441
	1233
	1249
	1235
	1993
	1724
	1740
	1726

	3*50
	2142
	1880
	1716
	1486
	1504
	1488
	2311
	2055
	2072
	2057

	3*70
	2469
	2116
	2033
	1712
	1738
	1715
	2645
	2297
	2324
	2300

	3*95
	2932
	2521
	2384
	3029
	2059
	2033
	3042
	2661
	2691
	2664

	3*120
	3378
	2972
	2785
	2395
	2428
	2399
	3501
	3042
	3075
	3046

	3*150
	3844
	3382
	3171
	2749
	2785
	2753
	3930
	4382
	3519
	3487

	3*185
	4387
	3891
	3602
	3149
	3189
	3154
	4409
	3929
	3969
	3934

	3*240
	5183
	4637
	4323
	3823
	3867
	3828
	5212
	4632
	4676
	4647

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3*10
	1360
	1178
	1088
	931
	942
	932
	1530
	1347
	1358
	1348

	3*16
	1681
	1451
	1347
	1175
	1187
	1176
	1822
	1623
	1635
	1625

	3*25
	2081
	1859
	1707
	1517
	1531
	1519
	2221
	2003
	2017
	2005

	3*35
	2464
	2242
	2100
	1892
	1908
	1893
	2652
	2383
	2399
	2385

	3*50
	3082
	2819
	2655
	2425
	2443
	2428
	3251
	2994
	3012
	2996

	3*70
	3794
	3441
	3357
	3036
	3063
	3040
	3969
	3522
	3648
	3625

	3*95
	4729
	4319
	4182
	3827
	3857
	3831
	4846
	4458
	4488
	4462

	3*120
	5649
	5243
	5056
	4666
	4699
	4670
	5772
	5312
	5346
	5317

	3*150
	6682
	6320
	6009
	5587
	5624
	5592
	6769
	6321
	6357
	6325

	3*185
	7888
	7392
	7103
	6650
	6690
	6655
	7910
	7430
	7469
	7435

	3*240
	9725
	9179
	8865
	8364
	8409
	8370
	9754
	9173
	9218
	9179

	Примечание. Первые 11 строк относятся к кабелям с алюминиевыми жилами, остальные – с медными


Таблица 4.15. Конструктивные данные кабелей марки ПвСГ на напряжение 1 кВ

	n*S, мм2
	Толщина, мм
	D, мм
	g, кг/км

	
	изоляции жил
	свинцовой оболочкой
	
	

	
	основных
	нулевых
	
	
	

	3*10
	1,2
	-
	1,4
	15,7
	1110

	4*10
	1,2
	1,2
	1,5
	17,5
	1370

	3*16
	1,2
	-
	1,5
	17,9
	1460

	3*16 + 1*10
	1,2
	1,2
	1,6
	19,9
	1750

	3*25
	1,4
	-
	1,6
	23,1
	2150

	3*25 + 1*16
	1,4
	1,2
	1,7
	24,8
	2510

	3*35
	1,4
	-
	1,7
	25,8
	2690

	3*35 + 1*16
	1,4
	1,2
	1,8
	26,8
	3060

	3*50
	1,6
	-
	1,95
	31,0
	3320

	3*50 + 1*25
	1,6
	1,4
	1,95
	33,0
	4000

	3*70
	1,6
	-
	2,05
	35,1
	4370

	3*70 + 1*35
	1,6
	1,4
	2,15
	37,6
	5120

	3*95
	1,8
	-
	2,15
	40,2
	5670

	3*95 + 1*50
	1,8
	1,6
	2,3
	43,2
	6490

	3*120
	1,8
	-
	2,3
	44,1
	7060

	3*120 + 1*70
	1,8
	1,6
	2,3
	47,0
	8040

	3*150
	2,0
	-
	2,4
	48,9
	8430

	3*150 + 1*70
	2,0
	1,6
	2,5
	52,4
	9250

	3*185
	2,2
	-
	2,5
	53,5
	9960

	3*185 + 1*95
	2,2
	1,8
	2,6
	57,3
	11650


4.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

К этой группе кабелей относятся: кабели для атомных электростанций, кабели с индексом С, предназначенные для сельского хозяйства, и кабели для взрывоопасных помещений.

Кабели ПвСГ, предназначенные для эксплуатации на атомных электростанциях в сетях переменного напряжения 1 и 6 кВ частоты 50 Гц внутри помещения при температуре окружающей среды от -50 до +60°С при давлении (0,7-3,0)*105 Па, относительной влажности от 20 до 100% и уровне радиации до 0,1 Гр/ч, выпускаются по ТУ 16.505.948-81. При экспорте в страны с умеренным тропическим климатом кабелям присваивается марка ПвСГ-Т.

Кабели изготовляют сечением жил от 10 до 185 мм2 трехжильными и четырехжильными. В трехжильных - три жилы - одинакового сечения и одна (нулевая) меньшего сечения, кроме сечения 10 мм2, где все жилы одинакового сечения. В табл. 4.15 приведены конструктивные данные кабелей на напряжение 1 кВ.

Кабели на переменное напряжение 6 кВ изготовляют одножильными сечением 120 и 240 мм2 с толщиной изоляции 4,0 мм. Толщина свинцовой оболочки 1,7 и 1,95 мм, а внешний диаметр 26,1 и 32,3 мм. Предельный допуск толщины изоляции и свинцовой оболочки - 10%. Масса кабеля сечением 120 мм2 - 2770 кг/км, а сечением 240 мм2 - 4490 кг/км.

Токопроводящие жилы изготовляют из медных круглых проволок конструкций: класса 1 по ГОСТ 22483-77 сечением 10, 16 и 240 мм2 и класса 2 — сечением 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 и 185 мм2. Токопроводящие жилы сечением 50 мм2 и более уплотнены или обмотаны двумя лентами кабельной бумаги толщиной 0,12 мм. Первую ленту накладывают с зазором не более 3 мм, вторую - с перекрытием не менее 20 %.

Изолированные вулканизирующимся ПЭ жилы кабелей на напряжение 1 кВ скручивают между собой в трехжильных кабелях с заполнением из вулканизирующегося ПЭ или ПВХ пластиката, а в четырехжильных кабелях - с внутренним заполнением между жилами из кабельной пряжи или штапелированной стеклопряжи.

Поверх скрученных жил кабеля на напряжение 1 кВ накладывают обмотку из прорезиненной тканевой ленты или двух лент ПВХ пластиката или лент ПЭТФ. наложенных с перекрытием не менее 20%.

Поверх обмотки кабеля на напряжение 1 кВ и изолированной жилы кабеля на напряжение 6 кВ накладывают свинцовую оболочку, содержащую присадку сурьмы или из сурьмяных сплавов. Свинцовая оболочка защищена слоем технического вазелина.

Строительная длина кабелей указана в табл. 4.16. Поставка маломерных отрезков допускается в количестве не более 10%.

Параметры кабелей ПвСГ. Изолированные жилы на напряжение 1 кВ после трехчасового пребывания в воде испытывают переменным напряжением 4 кВ в гечение 10 мин: на напряжение 6 кВ - 11 кВ. Допускается испытание изолированных жил на аппарате сухого испытания (АСИ) переменным напряжением: 9 кВ (при толщине изоляции 1,2 мм); 10 кВ (при толщине 1,4 мм); 14 кВ (при толщине от 1,6 до 2,0 мм); 16 кВ (при толщине 2,2 мм) и 20 кВ (при толщине изоляции 4,0 мм). Кабели в готовом виде на напряжение 1 и 6 кВ испытывают переменным напряжением 4 и 11 кВ частоты 50 Гц. Электрическое сопротивление изоляции кабелей на напряжение 1 кВ не менее 120*106 Ом*км; на напряжение 6 кВ - 200*106 Ом*км при температуре 20°С и соответственно 50 и 100*106 Ом*км при температуре 90 и 100°С и 120*106 Ом*км при температуре 20°С после интегральной дозы облучения 1*105 Гр. Кабели выдерживают не менее трех двойных изгибов вокруг роликов диаметром, равным 20 D одножильных кабелей и 15 D - трех- и четырехжильных кабелей.

Кабели с индексом С для сельского хозяйства предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении до 0,66 кВ частоты до 50 Гц в окружающей температурной среде от -50 до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С. Кабели прокладываются на трассах с неограниченной разностью уровней.

Номенклатуру кабелей, выпускаемых по ТУ 16.705.167-80, составляют три марки. Все они имеют алюминиевые жилы и оболочку из ПВХ пластиката без защитного покрова. Они отличаются лишь видом пластмассовой изоляции, а именно: кабель АВВГ-С - с ПВХ изоляцией, АПВГ-С - с ПЭ изоляцией, АПсВГ-С - с изоляцией из самозатухающего ПЭ.

Кабели прокладываются в условиях, если они не подвергаются значительным растягивающим усилиям: АВВГ-С - в кабельных сооружениях, производственных помещениях, в том числе пожароопасных, и в земле (траншеях); АПВГ-С - в земле (траншеях) и в помещениях одиночных кабельных линий; АПсВГ-С - в земле (траншеях), в кабельных сооружениях, производственных помещениях, в том числе пожароопасных.

Кабели всех трех марок изготовляют сечением от 4 до 240 мм2 трех- и четырехжильными, в том числе с одной нулевой жилой. Токопроводящие жилы - алюминиевые однопроволочные или многопроволочные секторной формы по ГОСТ 22483-77, но допускается изготовление нулевых жил сечением до 70 мм2 круглой формы.

В табл. 4.17 приведены толщины изоляции и оболочки кабелей Допустимое отклонение от толщины изоляции - 10%, а от толщины оболочки – 15%.

Значения внешних диаметров и масс кабелей указываются в документации, утвержденной в установленном порядке.

Строительная длина кабелей сечением 4-16 мм2 — 150 м; 25-70 мм2 — 300 м; 95 мм2 и выше — 200 м. Кроме того, допускается поставка маломерных отрезков длиной не менее 50 м в количестве не более 20% в партии кабелей сечением 4-16 мм2 и не более 10% в партиях кабелей других сечений.

Основные изолированные жилы имеют отличительную расцветку и нумеруются с расстоянием между ними не более 35 мм. При расцвечивании жил номеру 1 соответствует белая или желтая, номеру 2 — синяя или зеленая, номеру 3 — красная или малиновая. Нулевая жила может быть любого цвета. Поверх скрученных изолированных жил накладывают с перекрытием не менее 20% ленту ПЭТФ, ПВХ пластиката или другого равноценного материала и выпрессованного ПВХ пластиката. Допускается изготовление кабелей сечением основных жил до 50 мм2 без обмотки лентами поверх скрученных изолированных жил при условии обеспечения подвижности изолированных жил и возможности отделения без повреждения оболочки от изоляции.

Электрические и механические параметры кабелей соответствуют пп. 2.3 и 2.4 ГОСТ 24183-80.

Кабели силовые АВБВ и ВБВ (рис. 4.4) предназначены для открытой неподвижной прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней в электрических сетях переменного напряжения до 0,66 кВ или постоянного до 1000 В во взрывоопасных помещениях и установках и в помещениях с химически активными средами при температуре от -50 до +50ºС. Кабели прокладывают непосредственно по металлическим конструкциям, лоткам, в коробах, по штукатурке, бетону, кирпичу и другим строительным основаниям с креплением скобами или клицами. Допускается прокладывать кабели без предварительного нагрева при температуре не ниже -15ºС. Радиус изгиба при монтаже допускается не менее 10D. Длительно допустимая рабочая температура жил кабелей +70°С. Предельная температура при токах короткого замыкания +150°С в течение 5 с.

Кабели изготовляют с алюминиевыми или медными жилами круглой формы двух-, трех- или четырехжильными сечением от 1,5 до 120 мм2. Алюминиевые токопроводящие жилы сечением до 50 мм2 изготовляют однопроволочными, сечением 50 мм2 и выше - многопроволочными. Медные жилы сечением до 25 мм2 изготовляют однопроволочными, сечением выше 25 мм2 - многопроволочными. Алюминиевые и медные жилы сечением до 16 мм2 изготовляют круглыми; 25 - 50 мм2 — круглыми или секторными; 70 - 120 мм2 — секторными. Многопроволочные секторные жилы уплотняют. В двухжильном кабеле жилы могут быть сегментной формы. Жилы кабелей АВБВ и ВБВ сечением 1,5-6 мм2 изолируют ПВХ пластикатом толщиной 1,2 мм; сечением 10-35 мм2 – 1,4 мм; сечением 50-120 мм2 -1.8 мм. Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку (четвертая жила черная) или нумерацию на поверхности изоляции. Изолированные жилы скручивают вокруг профилированного сердечника из ПВХ пластиката, а поверх скрученных жил диаметром до 15 мм накладывают поясную изоляцию из ПВХ пластиката толщиной 1,3 мм; диаметром 15-30 мм — 1,6 мм; диаметром свыше 30 мм — 1,8 мм и броню из двух стальных лент толщиной 0,5 мм. В кабелях диаметром до 25 мм допускается применение бронеленты толщиной 0,3 мм. На броню накладывают ПВХ оболочку толщиной: 1,8 мм (диаметр кабеля под оболочкой до 20 мм), 2,0 мм (диаметр 20-35 мм), 2,2 мм (диаметр свыше 35 мм). Внешний диаметр и масса кабелей приведены в табл. 4.18. Кабели поставляют длинами не менее 200 м. Допускается поставка отрезков длиной не менее 50 м в количестве не более 10% поставляемой партии.

Изолированные жилы после шестичасового пребывания в воде испытывают переменным напряжением 3 кВ в течение 10 мин. В готовом виде кабели испытывают переменным напряжением 5 кВ между жилами и между каждой жилой и броней в течение 10 мин. Сопротивление изоляции готового кабеля не менее 10*106 Ом*км.

Таблица 4.16. Строительная длина кабелей ПвСГ

	S, мм
	Строительная длина, м, неменее

	
	70%
	30%

	До 120
	200
	150

	150 и 240
	150
	100

	185
	100
	60


Таблица 4.17. Толщина изоляции и оболочки кабелей АВВГ-С, АПВГ-С и АПсВГ-С

	S, мм
	Изоляция жил, мм
	Оболочка

	
	основной
	нулевой
	Диаметр кабеля под оболочкой, мм
	Толщина, мм

	2,5
	-
	0,6
	До 6
	1,2

	4
	0,7
	0,7
	6-10
	1,5

	6
	0,7
	0,7
	10-15
	1,5

	10
	0,8
	0,8
	15-20
	1,7

	16
	0,8
	0,8
	20-25
	1,9

	25
	1,0
	1,0
	25-30
	1,9

	35
	1,0
	1,0
	30-40
	2,1

	50
	1,2
	1,2
	40-50
	2,3

	70
	1,3
	1,3
	50-60
	2,5

	95
	1,4
	1,4
	Свыше 60
	3,0

	120
	1,4
	1,4
	 
	 

	150
	1,5
	-
	 
	 

	185
	1,6
	-
	 
	 

	240
	1,8
	-
	 
	 


[image: image4.png]


Рисунок 4.4. Схема кабеля ВБВ

Таблица 4.18. Внешний диаметр и масса силовых кабелей ВБВ и АВБВ для взрывоопасных и химически активных сред

	n*S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	
	ВБВ
	АВБВ

	2*1,5
	18,0
	360
	-

	2*2,5
	19,0
	600
	570

	2*4
	20,0
	670
	620

	2*6
	21,0
	760
	690

	2*10
	24,0
	1070
	940

	2*16
	26,0
	1300
	1090

	2*25
	29,0
	1590
	1280

	2*35
	31,0
	1970
	1510

	2*50
	36,0
	2650
	1700

	3*1,5
	18,0
	600
	570

	3*2,5
	19,0
	660
	610

	3*4
	20,0
	760
	680

	3*6
	21,0
	870
	760

	3*10
	26,0
	1200
	1040

	3*16
	28,0
	1520
	1200

	3*25
	30,0
	1900
	1430

	3*35
	33,0
	2390
	1700

	3*50
	38,0
	3240
	2000

	3*70
	43,0
	4100
	2800

	3*95
	46,0
	5090
	3280

	3*120
	51,0
	6500
	4500

	4*1,5
	20,0
	680
	640

	4*2,5
	21,0
	760
	700

	4*4
	22,0
	880
	880

	4*6
	23,0
	1000
	860

	4*10
	28,0
	1450
	1200

	4*16
	30,0
	1810
	1410

	3*25 + 1*16
	33,0
	2240
	2240

	3*35 + 1*16
	35,0
	2670
	1870

	3*50 + 1*25
	43,0
	3890
	3200

	3*70 + 1*35
	45,0
	4650
	3100

	3*95 + 1*50
	49,0
	5760
	3630

	3*120 + 1*70
	56,0
	7500
	4700


4.4. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛИ

Кабели силовые с изоляцией из вулканизирующегося ПЭ на напряжение 35 кВ (ТУ 16.705.116-79) предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках переменного напряжения частоты 50 Гц на трассах с неограниченной разностью уровней прокладки в сетях с изолированной нейтралью; для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50 до + 50ºС, относительной влажности до 98% при температуре (35±3)°С, в том числе для прокладки на открытом воздухе при условии защиты от воздействия солнечной радиации. Кабели изготовляют с алюминиевыми или медными жилами в алюминиевой или ПВХ оболочке, с защитными покровами или без покровов. В табл. 4.19 приведена преимущественная область применения кабелей.

Кабели всех марок имеют одну жилу сечением от 50 до 150 мм2. Конструкции жил сечением 50 - 95 мм2 соответствуют классу 2 по ГОСТ 22483-77, а сечением 120 и 150 мм2 — классу 1 однопроволочным, а также многопроволочным. Токопроводящие жилы — круглой формы (алюминиевые — однопроволочные или многопроволочные, медные — многопроволочные) уплотненные. На токопроводящую жилу накладывают прессованием экран из электропроводящего ПЭ или из электропроводящего вулканизирующегося ПЭ, а поверх изоляции — экран из электропроводящего ПЭ или из электропроводящего вулканизирующегося ПЭ или из графита. Номинальная толщина экрана, наложенного экструзией, диаметром до 25 мм (по жиле и по изоляции) — 1,2 мм, диаметром 25-35 мм— 1,3 мм, диаметром от 36 до 45 мм — 1,4 мм, диаметром от 46 до 60 мм — 1,6 мм, диаметром от 61 до 80 мм - 1,8 мм и диаметром свыше 80 мм — 2,0 мм. Толщина экрана из раствора графита (по изоляции) всех сечений 0,02 мм. Допускаемые отклонения толщины экрана, наложенного экструзией, - 10%, а из раствора графита - 25%.

Поверх экрана по жиле накладывают изоляцию из вулканизирующегося ПЭ натурального цвета толщиной 9,0± (10%-15%)(?). Поверх экрана из графита в кабелях АПвАШв и ПвАШв накладывают ленту из электропроводящей двухсторонне прорезиненной ткани с перекрытием не менее 20% или две ленты электропроводящей кабельной бумаги толщиной 0,12 мм с зазором не более 3 мм и алюминиевую оболочку. В кабелях АПвВГ и ПвВГ на изоляцию накладывается экран из: электропроводящей двухсторонне прорезиненной ткани с перекрытием не менее 20% или двух лент электропроводящей кабельной бумаги толщиной 0,12 мм с зазором не более 3 мм; двух медных лент толщиной не менее 0,06 мм или алюминиевых лент толщиной не менее0,1 мм с зазором не более 3 мм; двух лент из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,2 мм, или лент из ПЭТФ общей толщиной не менее 0,04 мм, или одной ленты из прорезиненной невулканизированной ткани, наложенной с перекрытием не менее 20%. В кабелях АПвВГ и ПвВГ диаметром от 20 до 30 мм поверх экрана накладывают оболочку из ПВХ пластиката толщиной 1,9 мм — при диаметре кабеля под оболочкой от 20 до 30 мм; толщиной 2,1 мм — при диаметре от 30 до 40 мм; 2,3 мм — при диаметре от 50 до 60 мм и 3,0 мм — при диаметре свыше 60 мм. Предельное отклонение толщины оболочки — 15%. Плюсовый допуск +20%. Толщина алюминиевой оболочки — в соответствии с требованиями ГОСТ 24641-81.

Строительная длина кабелей — не менее 200 м. Допускается поставка маломерных отрезков длинами не менее 70 м в количестве не более 10% общей длины поставляемой партии. По соглашению сторон допускается сдача кабелей любыми длинами. Защитные покровы кабелей АПвАШв и ПвАШв соответствуют требованиям ГОСТ 7006-72.

Электрические параметры. Изолированные жилы кабелей после часового пребывания в воде испытывают переменным напряжением 60 кВ частоты 50 Гц в течение 10 мин. Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20ºС не менее 200*106 Ом*км, а при температуре (90 ± 3)ºС — не менее 100*106 Ом*км. В готовом виде кабели испытывают переменным напряжением 60 кВ частоты 50 Гц в течение 20 мин.

После прокладки кабелей и монтажа аппаратуры кабельную линию испытывают постоянным напряжением 175 кВ в течение 10 мин. Максимальное значение tg δ, измеренное на строительной длине кабеля при напряжении 20 кВ, не более 4*10-3, а измеренное на образцах кабелей при температуре (90 ± 3)ºС и напряжении 20 кВ — не более 8*10-3. Максимальное значение Δ tg δ νа строительной длине кабеля при напряжении от 10 до 40 кВ — не более 2*10-3. Напряжение начала ионизации, измеренное на образцах кабелей, не менее 1,25 U0, где U0 — напряжение между жилой и металлическим экраном. Амплитуда разряда должна быть не менее 5 пКЛ.

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 64/110 кВ (ТУ 16.705.212-81) предназначены для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных системах на трассах с неограниченной разностью уровней при окружающей температуре от -20 до +50ºС. (Допускается на участках под концевыми муфтами длиной не более 5 м применять кабели: в оболочке из ПЭ при температуре -50°С, в оболочке из самозатухающего ПЭ при -40°С). В табл. 4.20 указана область применения кабелей.

Кабели одножильные изготовляют двух сечений: 350 и 625 мм2.

Токопроводящая жила сечением 350 мм2 однопроволочная диаметром 21,1 мм, а сечением 625 мм2 состоит из многопроволочного сердечника 37*3,73 мм, поверх которого наложена алюминиевая оболочка толщиной 2,7 мм. Диаметр жилы 31,4±0,6 мм.

На токопроводящую жилу накладывают слой электропроводящего вулканизирующегося ПЭ толщиной 1,15 мм (предельное отклонение ±0,75 мм), слой эмиссионного вулканизирующегося ПЭ толщиной 0,45 мм (предельное отклонение ±0,3 мм) и изоляцию из вулканизирующегося ПЭ

Поверх изоляции последовательно накладывают слой из электропроводящего вулканизирующегося ПЭ толщиной 1,25 мм (предельное отклонение +0,45÷ -0,25 мм) и экран из медной ленты толщиной 0,25 мм, гофрированной в поперечном направлении и наложенной продольно с перекрытием не менее 6 мм. Экран из медной ленты скрепляют обмоткой нитью ПЭТФ, наложенной с шагом 25 мм.

Поверх медных лент продольно наложена ПЭТФ лента толщиной (50 ± 5) мкм, шириной (50 ± 5) мм и оболочка из ПЭ (АПвП) или самозатухающего ПЭ (АПвПс) или ПВХ пластиката (АПвВ).

Толщина изоляции кабелей всех марок 11,4 мм, предельное отклонение ±1,4 мм, толщина оболочки 2,8 мм, предельное отклонение — 0,6÷ +0,8 мм. Внешний диаметр: кабеля сечением 350 мм2 58,7 мм, сечением 625 мм2 64,3 мм. Масса соответственно -3526 и 4603 кг/км. Строительная длина кабелей согласовывается при заказе.

Электрические и механические параметры кабелей. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы сечением 350 мм2 постоянному току при температуре 20ºС на длине 1 км не более 0,086 Ом, жил еечением 625 мм2 - не более 0,048 Ом.

Строительную длину кабеля испытывают переменным напряжением 190 кВ частоты 50 Гц в течение 15 мин, tg δ на строительных длинах при напряжении 64 и 130 кВ - не более 0,001. Уровень частичных разрядов на строительных длинах не более 20 пКЛ при напряжении 130 кВ и 5 пКЛ при снижении напряжения до 90 кВ, tg δ на образцах кабелей длиной не менее 5 м при напряжении 64 и 130 кВ при температуре жилы (20 ± 3)ºС и (90 ± 3)ºС - не более 0,001. Оболочку кабеля испытывают постоянным напряжением 12,5 кВ в течение 1 мин, на проход - переменным напряжением 18 кВ частоты от 50 до 106 Гц или на проход постоянным напряжением 30 кВ при времени приложения испытательного напряжения не менее 0,1 с. Электрическая емкость кабелей сечением 350 мм2 – 0,190 мкФ/км, сечения 625 мм2 - 0,261 мкФ/км. Кабели устойчивы к изгибу на угол ± 180º на цилиндре диаметром 15 (D + d) (где D — внешний диаметр кабеля и d — диаметр токопроводящей жилы). После двухкратного изгиба кабель испытывают переменным напряжением 160 кВ частоты 50 Гц в течение 24 ч и импульсным напряжением (форма волны 1,5/40 - 50 мкс) 550 кВ по 10 ударов положительной и отрицательной полярности при температуре изоляции кабеля (90 ± 3)ºС и переменным напряжением 130 кВ частоты 50 Гц в течение 15 мин после охлаждения кабеля до температуры окружающею воздуха.

Таблица 4.19. Преимущественная область применения высоковольтных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 35 кВ

	Марка
	Преимущественная область применения

	АПвВГ, ПвВГ
	Для прокладки в помещениях, каналах, туннелях и других сооружениях, в том числе в агрессивных средах, при отсутствии механических воздействий на кабель

	АПвАШв, ПвАШв
	Для прокладки в помещениях, каналах, туннелях и других сооружениях, в земле (траншеях)


Таблица 4.20. Область применения высоковольтных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 64/110 кВ

	Марка
	Область применения

	АПвП
	В земле в бетонных лотках с засыпкой специальным грунтом и с защитой бетонными плитами от механических повреждений. Допускается в земляной траншее с засыпкой обычным грунтом в случае работы кабеля с недогрузкой и при условии его защиты от механических повреждений

	АПвПс
	То же, а также в каналах зданий и в туннелях

	АПвВ
	В каналах зданий и в туннелях


PAGE  
21

