СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

5.1. НОМЕНКЛАТУРА

Силовые кабели с резиновой изоляцией предназначены для стационарной прокладки в электрических сетях, для передачи и распределения электрической энергии на трассах с неограниченной разностью уровней прокладки при переменном напряжении 660 В или постоянном 1000 В и переменном и постоянном 3,6 и 10 кВ.

Кабели изготовляют в оболочке из маслостойкой и нераспространяющей горения резины, ПВХ пластиката или свинца. При необходимости по условиям монтажа и эксплуатации кабели изготовляют бронированными (см. разд. 1). Силовые кабели в резиновой или ПВХ оболочке удовлетворяют требованиям климатического исполнения У и Т ГОСТ 15150-69. Они предназначены для эксплуатации при окружающей температуре от -40 до +50ºС, а кабели в свинцовой оболочке - от -50 до + 50ºС. Длительно допустимая температура на жилах не должна превышать +65 или 90ºС в зависимости от марки кабеля.

Номенклатура силовых кабелей с резиновой изоляцией приведена в табл. 5.1, а сортамент - в табл. 5.2.

Таблица 5.1. Номенклатура силовых кабелей с резиновой изоляцией по ГОСТ 433-73

	Марка (код ОКП) кабеля с жилами
	Оболочка
	Защитный покров

	алюминиевыми
	медными
	
	

	АВРБ
	ВРБ
	ПВХ
	 

	(3522322100)
	(3521322100)
	 
	Типа Б

	АВРБГ
	ВРБГ
	”
	Типа БГ

	(3522325100)
	(3521325100)
	 
	 

	АВРБн
	ВРБн
	”
	Типа Бн

	(3522323100)
	(3521323100)
	 
	 

	АВРГ
	ВРГ
	”
	Отсутствует

	(3522321100)
	(3521321100)
	 
	 

	АВРТБ
	ВРТБ
	”
	Типа Б

	(3522320600)
	(3521320600)
	 
	 

	АВРТБГ
	ВРТБГ
	”
	Типа БГ

	(3522320800)
	(3521320800)
	 
	 

	АВРТБн
	ВРТБн
	”
	Типа Бн

	(3522320700)
	(3521320700)
	 
	 

	АВРТГ
	ВРТГ
	”
	Отсутствует

	(3522320500)
	(3521320500)
	 
	 

	АНРБ
	НРБ
	Резиновая
	Типа Б

	(3522342100)
	(3521372100)
	 
	 

	АНРБГ
	НРБГ
	”
	Типа БГ

	(3522345100)
	(3521345100)
	 
	 

	АНРГ
	НРГ
	”
	Отсутствует

	(3522341100)
	(3521341100)
	 
	 

	АСРБ
	СРБ
	Свинцовая
	Типа Б

	(3522232100)
	(3521332100)
	 
	 

	АСРБГ
	СРБГ
	”
	Типа БГ

	(3522335100)
	(3521335100)
	 
	 

	АСРБ2лГ
	СРБ2лГ
	”
	Типа Б2лГ

	(3535925100)
	(3531925700)
	 
	 

	АСРГ
	СРГ
	”
	Отсутствует

	(3522331100)
	(3521331100)
	 
	 


Таблица 5.2. Сортамент силовых кабелей с резиновой изоляцией

	Марка
	Число жил
	Сечение жил, мм2, при напряжении, кВ

	
	
	переменном 0,66
	постоянном

	
	
	
	3
	6
	10

	СРГ
	1
	1-240
	1,5-500
	2,5-500
	240-400

	
	2-4
	1-185
	-
	-
	-

	АСРГ
	1
	4-300
	4-500
	4-500
	240-400

	
	2 и 3
	4-240
	-
	-
	-

	
	3 и 4
	2,5-240
	-
	-
	-

	ВРГ, ВРТГ, НРГ
	1-4
	1-240
	 
	 
	 

	АВРГ, АВРТГ, АНРГ
	1
	4-300
	-
	-
	-

	
	2-4
	2,5-300
	-
	-
	-

	АСРБ2лГ, СРБ2лГ
	1
	-
	240
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	400, 500
	
	

	АСРБГ, СРБГ
	1
	-
	-
	95, 240
	-

	
	
	
	
	400, 500
	

	ВРБ, ВРТБ, ВРБГ, ВРТБГ, ВРБн, ВРТБн, НРБ, НРБГ, СРБ, СРБГ
	2-4
	2,5-185
	-
	-
	-

	АВРБ, АВРТБ, АВРБГ, АВРТБГ, АВРБн, АВРТБн, АСРБ, АСРБГ, АНРБ, АНРБГ
	2 и 3
	4-240
	-
	-
	-

	
	3 и 4
	2,5-240
	-
	-
	-


5.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Силовые кабели с резиновой изоляцией изготовляют с алюминиевыми или медными жилами (табл. 5.3-5.16)(?). Они должны соответствовать ГОСТ 2248З-77. Медные жилы сечением 1,0 - 16 мм2 соответствуют классу 1; сечением 2,5-500мм2 - классу 2. Допускается жила сечением 16 мм2 класса 2. В кабелях на постоянное напряжение 3 и 6 кВ допускается по требованию потребителей медная жила сечением 1,5 - 10 мм2 класса 2 и сечением 25-35 мм2 класса 3.

Алюминиевые жилы сечением 2,5 - 70мм2 соответствуют классу 1; сечением 95 - 500 мм2 - классу 2. Допускается жила сечением 16 - 70 мм2 класса 2. Для токопроводящих жил сечением до 35 мм2 включительно применяют алюминиевую проволоку марки АПТ по ГОСТ 6132-79, а сечением 50 мм2 и выше - марки АПТ или АТ. Допускается применение круглых уплотненных медных или алюминиевых жил и наложение ПЭТФ пленки на токопроводящие жилы.

На токопроводящие жилы кабелей накладывают резиновую изоляцию типа РТИ-1 по ОСТ 16.0.505.015-79, а на жилы кабелей, стойких к воздействию повышенной температуры, - типа РТЭПИ-1. Изолированные жилы имеют различную сплошную расцветку или цифровые обозначения. Заземляющую или нулевую жилу изготовляют черного цвета или натурального цвета с обозначением 0 (нуль).

Конструктивные данные изолированных жил силовых кабелей с резиновой изоляцией на переменное напряжения 0,66 кВ (1 кВ - постоянного тока) приведены в табл. 5.3, а на напряжение 3,6 и 10 кВ постоянного тока - в табл. 5.4. Минимальный допуск толщины резиновой изоляции не превышает 10%.

Изолированные жилы скручивают в кабель. Допускается заполнение промежутков между жилами резиновыми жгутами, кабельной непропитанной пряжей или транслированной стеклопряжей (рис. 5.1) и параллельная укладка жил сечением до 16 мм2 включительно в двухжильных кабелях (рис. 5.2). Поверх скрученных или параллельно уложенных изолированных жил, а также одножильных кабелей допускается обмотка ПТФЭ лентой или прорезиненной тканью.

Для защиты изоляции жил от действия света, влаги, химически агрессивных сред, механических воздействий поверх скрученных жил накладывают оболочку из свинца, ПВХ пластиката или резины типа РШН-2 по ОСТ 16.0.505.015-79 на основе полихлоропренового каучука наирита (рис. 5.3 - 5.5). Свинцовая оболочка одновременно является экраном кабеля. Оболочка кабеля СРГ содержит присадку сурьмы в количестве 0,4 – 0,8%, а кабелей, транспортируемых на расстояние более 5000 км, 0,5 – 0,8%. Толщина свинцовой оболочки приведена в табл. 1.20, а ПВХ и резиновой оболочек - в табл. 1.12.

В зависимости от условий монтажа и эксплуатации силовые кабели изготовляют бронированными с защитными покровами по ГОСТ 7006-72 (см. разд. 1). Длина кабелей не менее 125 м, допускают поставку маломерных отрезков кабеля длиной не менее 20 м в количестве не более 10% общей длины.

Внешний диаметр и масса силовых кабелей с резиновой изоляцией приведены в табл. 5.5 - 5.14.

Таблица 5.3. Толщина изоляции и диаметр изолированных жил силовых кабелей с резиновой изоляцией на переменное напряжение 0,66 кВ (1 кВ - постоянного тока)

	S, мм2
	Толщина изоляции, мм
	Диаметр изолированной жилы, мм
	S, мм2
	Толщина изоляции, мм
	Диаметр изолированной жилы, мм

	1
	1,0
	3,13
	35
	1,4
	10,33

	1,5
	1,0
	3,37
	50
	1,6
	12,25

	2,5
	1,0
	3,76
	70
	1,6
	13,85

	4
	1,0
	4,24
	95
	1,8
	16,15

	6
	1,0
	4,73
	120
	1,8
	17,67

	10
	1,2
	5,95
	150
	2,0
	19,68

	16*
	1,2
	6,90
	185
	2,2
	21,97

	16**
	1,2
	7,50
	240
	2,4
	24,96

	25
	1,4
	9,19
	300
	2,6
	27,79

	* Однопроволочная жила.

	** Семипроволочная жила.


изоляцией на постоянное напряжение 3,6 и 10 кВ

	S, мм2
	3 кВ
	6 кВ
	10 кВ

	
	Толщина изоляции, мм
	Диаметр изолированной жилы, мм
	Толщина изоляции, мм
	Диаметр изолированной жилы, мм
	Толщина изоляции, мм
	Диаметр изолированной жилы, мм

	1,5
	1,8
	4,97
	-
	-
	-
	-

	1,5
	1,8
	5,16
	-
	-
	-
	-

	2,5
	1,8
	5,36
	3,0
	7,76
	-
	-

	2,5
	1,8
	5,64
	3,0
	8,04
	-
	-

	4
	1,8
	5,84
	3,0
	8,24
	-
	-

	4
	1,8
	6,15
	3,0
	8,55
	-
	-

	6
	2,0
	6,73
	3,2
	9,13
	-
	-

	6
	2,0
	7,12
	3,2
	9,52
	-
	-

	10
	2,0
	7,55
	3,2
	9,95
	-
	-

	10
	2,0
	8,11
	3,2
	10,51
	-
	-

	16
	2,0
	8,50
	3,2
	10,90
	-
	-

	16
	2,0
	9,10
	3,2
	11,50
	-
	-

	16
	2,0
	9,20
	3,2
	11,60
	-
	-

	25
	2,2
	10,79
	3,2
	12,79
	-
	-

	25
	2,2
	10,90
	3,2
	12,90
	-
	-

	35
	2,2
	11,93
	3,2
	13,93
	-
	-

	35
	2,2
	11,95
	3,2
	13,95
	-
	-

	50
	2,4
	13,85
	3,4
	15,85
	-
	-

	70
	2,4
	15,45
	3,4
	17,45
	-
	-

	95
	2,6
	17,75
	3,4
	19,35
	-
	-

	120
	2,6
	19,27
	3,4
	20,87
	-
	-

	150
	2,8
	21,28
	3,6
	22,88
	-
	-

	185
	3,0
	23,57
	3,6
	24,77
	-
	-

	240
	3,2
	26,56
	3,8
	27,76
	5,0
	30,16

	300
	3,4
	29,39
	3,8
	30,19
	5,0
	32,59

	400
	3,6
	32,85
	4,0
	33,65
	5,0
	3565

	500
	3,8
	36,31
	4,0
	36,71
	-
	-

	Примечание. Жилы сечением от 1,5 до 16 мм2 однопроволочные и семипроволочные; сечением 25 и 35 мм2 – семипроволочные и 19-проволочные.


[image: image1.png]



Рисунок 5.1. Кабель силовой трехжильный с резиновой изоляцией с заполнением пряжей в ПВХ оболочке бронированный

[image: image2.png]



Рисунок 5.2. Кабель силовой двухжильный с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на напряжение 660 В без защитного покрова марки ВРГ

[image: image3.png]



Рисунок 5.3. Кабель силовой трехжильный с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на напряжение 660 В без защитного покрова марки СРГ

[image: image4.png]



Рисунок 5.4. Поперечный разрез силового кабеля одножильного с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на напряжение 660 В без защитного покрова марки ВРГ

[image: image5.png]



Рисунок 5.5. Поперечный разрез силового трехжильного кабеля с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение 660 В с защитным покровом марки НРБ

Таблица 5.5. Внешний диаметр, мм, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ, резиновой и свинцовой оболочке на переменное напряжение 660 В

	S, мм2
	ВРГ
	АВРГ
	ВРТГ
	НРГ
	АНРГ
	СРГ
	АСРГ

	1
	5,5
	-
	5,5
	6,1
	-
	5,6
	-

	1,5
	5,8
	-
	5,8
	6,4
	-
	5,9
	-

	2,5
	6,2
	-
	6,2
	6,8
	-
	6,3
	-

	4
	6,6
	6,6
	6,7
	7,8
	7,8
	6,7
	6,1

	6
	7,1
	7,1
	7,2
	8,3
	8,3
	7,2
	6,6

	10
	8,4
	8,4
	8,4
	10,0
	10,0
	8,5
	7,9

	16
	9,9
	9,9
	9,9
	11,5
	10,9
	9,4
	8,8

	16*
	-
	10,5
	10,5
	-
	11,6
	10,0
	9,4

	25
	12,2
	11,4
	12,3
	13,2
	12,4
	11,7
	10,3

	25*
	-
	12,2
	-
	-
	13,2
	-
	11,1

	35
	13,3
	12,4
	13,4
	14,9
	13,4
	12,8
	11,3

	35*
	-
	13,3
	-
	-
	14,9
	-
	12,2

	50
	15,3
	15,2
	15,1
	16,9
	16,8
	14,8
	14,1

	50*
	-
	15,3
	-
	-
	16,9
	-
	14,2

	70
	17,5
	16,9
	16,9
	18,5
	18,5
	16,4
	15,8

	70*
	 
	16,9
	-
	-
	18,5
	-
	15,8

	95
	20,2
	20,2
	-
	20,8
	20,8
	18,7
	18,7

	120
	21,7
	21,7
	-
	22,3
	22,3
	20,2
	20,2

	150
	24,1
	24,1
	-
	25,3
	25,3
	22,4
	22,4

	185
	26,4
	26,4
	-
	27,6
	27,6
	24,7
	24,7

	240
	29,4
	29,4
	-
	31,6
	31,6
	27,9
	27,9

	300
	-
	32,2
	-
	-
	34,4
	-
	30,9

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 5.6. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ, резиновой и свинцовой оболочке на переменное напряжение 660 В

	S, мм2
	ВРГ
	АВРГ
	ВРТГ
	НРГ
	АНРГ
	СРГ
	АСРГ

	1
	41,4
	-
	40,4
	58
	-
	195
	-

	1,5
	48,4
	-
	47,4
	65,8
	-
	210
	-

	2,5
	60,9
	-
	60,1
	80
	-
	230
	-

	4
	78,7
	54,3
	77,9
	108
	84
	269
	218

	6
	101
	64,6
	101
	132
	96
	307
	244

	10
	153
	91,9
	151
	201
	140
	399
	309

	16
	218
	120
	225
	-
	171
	494
	366

	16*
	-
	147
	243
	290
	189
	530
	401

	25
	360
	179
	356
	409
	225
	695
	460

	25*
	-
	202
	-
	-
	252
	-
	507

	35
	463
	218
	460
	542
	268
	835
	530

	35*
	-
	246
	-
	-
	324
	-
	586

	50
	632
	326
	607
	722
	415
	1035
	723

	50*
	-
	324
	-
	-
	414
	-
	722

	70
	846
	406
	728
	928
	505
	1312
	832

	70*
	-
	402
	-
	-
	501
	-
	848

	95
	1154
	562
	-
	1231
	638
	1673
	1080

	120
	1395
	656
	-
	1477
	821
	1958
	1219

	150
	1730
	812
	-
	1868
	950
	2416
	1498

	185
	2136
	983
	-
	2288
	1238
	2896
	1743

	240
	2747
	1233
	-
	3003
	1489
	3709
	2195

	300
	-
	1495
	-
	-
	1774
	-
	2675

	* Многопроволочные жилы.


Таблица 5.7. Внешний диаметр, мм, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на напряжение 3, 6 и 10 кВ

	S, мм2
	Число проволок
	3 кВ
	6 кВ
	10 кВ

	
	
	СРГ
	АСРГ
	СРБ2лГ и АСРБ2лГ
	СРГ
	АСРГ
	СРБГ и АСРБГ
	СРГ и АСРГ

	1,5
	1
	7,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	7
	7,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,5
	1
	7,9
	-
	-
	10,3
	-
	-
	-

	2,5
	7
	8,1
	-
	-
	10,5
	-
	-
	-

	4
	1
	8,3
	8,3
	-
	10,7
	10,7
	-
	-

	4
	7
	8,7
	-
	-
	11,1
	-
	-
	-

	6
	1
	9,2
	9,2
	-
	11,6
	11,6
	-
	-

	6
	7
	9,6
	-
	-
	12,0
	-
	-
	-

	10
	1
	10,1
	10,1
	-
	12,5
	12,5
	-
	-

	10
	7
	10,6
	-
	-
	13,0
	-
	-
	-

	16
	1
	11,0
	11,0
	-
	13,4
	13,4
	-
	-

	16
	7
	11,6
	11,6
	-
	14,0
	14,0
	-
	-

	16
	19
	11,7
	-
	-
	14,1
	-
	-
	-

	25
	1
	-
	12,5
	-
	14,5
	14,5
	-
	-

	25
	7
	13,3
	13,3
	-
	15,3
	15,3
	-
	-

	25
	19
	13,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	1
	-
	13,5
	-
	15,5
	15,5
	-
	-

	35
	7
	14,4
	14,4
	-
	16,4
	16,4
	-
	-

	35
	19
	17,5
	-
	-
	16,5
	-
	-
	-

	50
	19
	16,4
	16,3
	-
	18,3
	18,3
	-
	-

	70
	19
	18,0
	18,0
	-
	20,0
	-
	-
	-

	95
	19
	20,3
	20,3
	-
	21,9
	21,9
	27,7
	-

	120
	37
	21,8
	21,8
	-
	23,6
	23,6
	-
	-

	150
	37
	24,0
	24,0
	-
	25,8
	25,8
	-
	-

	185
	37
	26,5
	26,5
	-
	27,7
	27,7
	-
	-

	240
	61
	29,7
	29,7
	35,7
	30,9
	30,9
	36,7
	33,3

	300
	61
	32,5
	32,5
	-
	33,3
	33,3
	-
	36,0

	400
	61
	36,3
	36,3
	42,3
	37,1
	37,1
	42,9
	39,3

	500
	91
	39,9
	39,9
	45,9
	40,3
	40,3
	46,1
	-


Таблица 5.8. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке не напряжение 3, 6 и 10 кВ

	S, мм2
	Число проволок
	3 кВ
	6 кВ
	10 кВ

	
	
	СРГ
	АСРГ
	СРБ2лГ
	АСРБ2лГ
	СРГ
	АСРГ
	СРБГ
	АСРБГ
	СРГ
	АСРГ

	1,5
	1
	287
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	7
	301
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2,5
	1
	314
	-
	-
	-
	444
	-
	-
	-
	-
	-

	2,5
	7
	334
	-
	-
	-
	471
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	1
	350
	325
	-
	-
	483
	459
	-
	-
	-
	-

	4
	7
	371
	-
	-
	-
	513
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	1
	412
	375
	-
	-
	549
	513
	-
	-
	-
	-

	6
	7
	440
	-
	-
	-
	692
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	1
	486
	425
	-
	-
	630
	558
	-
	-
	-
	-

	10
	7
	528
	-
	-
	-
	689
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	1
	585
	487
	-
	-
	735
	637
	-
	-
	-
	-

	16
	7
	630
	530
	-
	-
	796
	695
	-
	-
	-
	-

	16
	19
	638
	-
	-
	-
	804
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	7
	-
	587
	-
	-
	-
	719
	-
	-
	-
	-

	25
	17
	805
	647
	-
	-
	951
	794
	-
	-
	-
	-

	25
	19
	813
	-
	-
	-
	959
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	1
	-
	662
	-
	-
	-
	799
	-
	-
	-
	-

	35
	7
	951
	733
	-
	-
	1099
	886
	-
	-
	-
	-

	35
	19
	1056
	-
	-
	-
	1103
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	7
	1187
	879
	-
	-
	1352
	1044
	-
	-
	-
	-

	70
	7
	1442
	1019
	-
	-
	1616
	1193
	-
	-
	-
	-

	95
	19
	1815
	1222
	-
	-
	1965
	1372
	2537
	1944
	-
	-

	120
	37
	2107
	1368
	-
	-
	2354
	1615
	-
	-
	-
	-

	150
	37
	2581
	1663
	-
	-
	2851
	1933
	-
	-
	-
	-

	185
	37
	3172
	2019
	-
	-
	3314
	2161
	-
	-
	-
	-

	240
	61
	4016
	2502
	4834
	3325
	4174
	2660
	4938
	3424
	4500
	2986

	300
	61
	4794
	2892
	-
	-
	4904
	3002
	-
	-
	5452
	3550

	400
	61
	6058
	3607
	7042
	4591
	6182
	3731
	7081
	4690
	6648
	4197

	500
	91
	7392
	4324
	8463
	5395
	7459
	4562
	8429
	5361
	-
	-


Таблица 5.9. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

	n*S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	СРГ, АСРГ
	СРБ, АСРБ
	СРБГ, АСРБГ
	СРГ
	АСРГ
	СРБ
	АСРБ
	СРБГ
	АСРБГ

	2*1
	8,8
	-
	-
	341
	-
	-
	-
	-
	-

	2*1,5
	9,2
	-
	-
	371
	-
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	10,0
	19,4
	15,0
	424
	-
	793
	-
	632
	-

	2*4
	11,0
	20,4
	16,0
	494
	444
	887
	837
	717
	667

	2*6
	12,0
	21,4
	17,0
	574
	499
	991
	916
	813
	738

	2*10
	14,4
	24,6
	20,2
	768
	641
	1382
	1255
	1174
	1047

	2*16
	16,3
	26,5
	22,1
	969
	711
	1671
	1438
	1416
	1273

	2*25
	20,9
	31,1
	26,7
	1404
	976
	2219
	1741
	1952
	1488

	2*35
	23,4
	33,6
	29,2
	1790
	1132
	2681
	2236
	2391
	1946

	2*50
	27,3
	37,6
	33,2
	2402
	1770
	3419
	2781
	3090
	2456

	2*70
	32,0
	41,0
	37,8
	3157
	2208
	4316
	3329
	3945
	2971

	2*95
	36,9
	47,1
	42,7
	4213
	3010
	5323
	4320
	5107
	3904

	2*120
	40,1
	50,3
	45,9
	5040
	3533
	6449
	4942
	6004
	4497

	2*150
	44,4
	54,6
	50,2
	6107
	4235
	7647
	5775
	7164
	5292

	2*185
	48,9
	59,1
	54,7
	7254
	4901
	8933
	6581
	8408
	6055

	2*240
	55,1
	66,5
	62,1
	-
	6039
	-
	8582
	10981
	7987

	2*1 + 1*1
	9,0
	-
	-
	377
	-
	-
	-
	-
	-

	2*1,5 + 1*1
	10,0
	-
	-
	409
	-
	-
	-
	-
	-

	2*2,5 + 1*1,5
	10,7
	20,0
	15,6
	469
	-
	857
	-
	687
	-

	2*4 + 1*2,5
	11,6
	21,0
	16,6
	554
	489
	962
	781
	726
	722

	2*6 + 1*4
	12,7
	22,1
	17,7
	651
	553
	1086
	988
	901
	803

	2*10 + 1*6
	14,6
	24,8
	20,4
	842
	686
	1462
	1306
	1252
	1096

	2*16 + 1*10
	17,7
	27,5
	235,
	1166
	862
	1882
	1565
	1643
	1331

	2*25 + 1*10
	22,5
	32,7
	28,3
	1648
	1102
	2313
	2085
	2230
	1642

	2*35 + 1*10
	23,7
	33,9
	29,5
	1982
	1226
	2844
	2230
	2550
	1796

	2*50 + 1*16
	27,0
	38,0
	33,6
	2693
	1896
	3721
	2967
	3390
	2582

	2*70 + 1*25
	32,0
	42,2
	37,8
	3449
	2316
	4608
	3437
	4237
	3079

	2*95 + 1*35
	36,9
	47,1
	42,7
	4592
	2916
	5902
	4262
	5486
	3846

	2*120 + 1*35
	40,1
	50,3
	45,9
	5414
	3422
	6823
	4870
	6378
	4442

	2*150 + 1*50
	44,4
	54,6
	50,2
	6627
	4179
	8167
	5702
	7624
	6279

	2*185 + 1*50
	48,9
	59,1
	54,7
	7775
	4834
	9452
	6564
	8937
	6039

	2*240 + 1*70
	55,1
	66,5
	62,1
	-
	6012
	-
	8614
	-
	8015


Таблица 5.10. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

	n*S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	ВРГ, АВРГ
	ВРТГ
	ВРБ, АВРБ
	ВРБГ, АВРБГ
	ВРБн, АВРБн
	ВРГ
	АВРГ
	ВРТГ
	ВРБ
	АВРБ
	ВРБГ
	АВРБГ
	ВРБн
	АВРБн

	2*1
	9,3*6,1
	9,3*6,1
	-
	-
	-
	103
	-
	82,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*1,5
	9,7*6,4
	9,8*6,4
	-
	-
	-
	107
	-
	96,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	10,5*6,8
	10,6*6,8
	-
	-
	-
	134
	127
	123
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*4
	11,5*7,2
	11,5*7,3
	-
	-
	-
	173
	145
	160
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*6
	12,5*7,7
	12,5*7,8
	-
	-
	-
	221
	178
	206
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*10
	14,9*9,0
	-
	-
	-
	-
	331
	242
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*16
	16,8*9,9
	-
	-
	-
	-
	446
	327
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*1
	9,3
	9,3
	-
	-
	-
	116
	-
	109
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*1,5
	9,7
	9,8
	-
	-
	-
	131
	-
	127
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	10,5
	10,6
	19,0
	14,0
	19,0
	164
	103
	161
	495
	-
	335
	-
	456
	456

	2*4
	11,5
	11,5
	19,9
	15,5
	19,9
	214
	123
	205
	556
	561
	369
	339
	511
	467

	2*6
	12,5
	12,5
	20,9
	16,5
	20,9
	278
	145
	262
	631
	617
	452
	378
	587
	513

	2*10
	14,9
	15,0
	24,2
	19,8
	24,2
	406
	205
	324
	945
	901
	735
	609
	894
	768

	2*16
	16,8
	16,8
	26,1
	21,7
	26,1
	433
	263
	454
	1143
	1042
	915
	715
	1087
	887

	2*25
	21,8
	22,0
	31,0
	26,6
	31,0
	963
	381
	742
	1602
	1309
	1327
	917
	1535
	1114

	2*35
	24,5
	24,6
	33,7
	29,3
	33,7
	1194
	463
	980
	1934
	1490
	1634
	-
	1861
	1264

	2*50
	28,3
	28,1
	37,6
	33,2
	37,6
	1656
	716
	1286
	2434
	2046
	2096
	1053
	2339
	1719

	2*70
	32,7
	31,1
	41,9
	37,5
	41,1
	2104
	891
	1741
	3036
	2410
	2907
	1786
	2944
	2016

	2*95
	37,7
	-
	47,0
	42,6
	47,0
	2851
	1222
	-
	3926
	3108
	3461
	2253
	3189
	2575

	2*120
	40,7
	-
	50,0
	45,6
	50,0
	3352
	1422
	-
	4513
	3505
	4058
	2549
	4461
	2892

	2*150
	42,5
	-
	54,0
	50,0
	54,4
	4214
	1751
	-
	5387
	4132
	4686
	3013
	5263
	3390

	2*185
	49,7
	-
	59,0
	54,6
	59,0
	5062
	2113
	-
	6432
	4824
	-
	3348
	6100
	3757

	2*240
	56,1
	-
	-
	-
	-
	6560
	2679
	-
	-
	6568
	-
	4999
	3390
	5463

	2*300
	61,8
	-
	-
	-
	-
	-
	3251
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*1 + 1*1
	9,1
	-
	-
	-
	-
	116
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*1,5 + 1*1
	10,3
	-
	-
	-
	-
	131
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2*2,5 + 1*1,5
	11,1
	-
	19,5
	15,1
	19,5
	164
	127
	-
	535
	-
	370
	 
	493
	-

	2*4 + 1*2,5
	12,1
	-
	20,6
	16,2
	20,6
	214
	148
	-
	615
	596
	439
	374
	572
	507

	2*6 + 1*4
	132,
	-
	22,4
	18,0
	22,4
	278
	176
	-
	826
	791
	633
	535
	779
	681

	2*10 + 1*6
	15,1
	-
	24,3
	19,9
	24,3
	406
	242
	-
	1014
	923
	803
	646
	962
	807

	2*16 + 1*10
	17,8
	-
	27,1
	22,7
	27,1
	493
	327
	-
	1298
	1125
	1060
	797
	1240
	977

	2*25 + 1*10
	23,2
	-
	31,3
	26,9
	31,3
	963
	410
	-
	4787
	1430
	1509
	1028
	1719
	1234

	2*35 + 1*10
	24,8
	-
	33,7
	29,3
	33,7
	1194
	546
	-
	2096
	1536
	1796
	1139
	2023
	1352

	2*50 + 1*16
	28,7
	-
	37,9
	33,5
	37,9
	1656
	936
	-
	2721
	2080
	2379
	1592
	2635
	1846

	2*70 + 1*25
	32,7
	-
	41,9
	37,5
	41,9
	2104
	1010
	-
	3527
	2440
	2949
	1898
	3235
	2117

	2*95 + 1*35
	37,7
	-
	47,0
	42,6
	47,0
	2851
	1316
	-
	4263
	3150
	3835
	2362
	4151
	2104

	2*120 + 1*35
	40,7
	-
	50,0
	45,6
	50,0
	3352
	1576
	-
	4867
	3546
	4432
	2678
	4775
	3021

	2*150 + 1*50
	45,2
	-
	54,4
	50,0
	54,4
	4214
	1909
	-
	5906
	4188
	5409
	3223
	5584
	3598

	2*185 + 1*50
	49,7
	-
	59,0
	54,6
	59,0
	5062
	2361
	-
	6954
	4184
	6413
	3748
	6822
	4157

	2*240 + 1*70
	56,1
	-
	-
	-
	-
	6660
	3009
	-
	-
	6643
	-
	5230
	-
	5694


Таблица 5.11. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в резиновой (наиритовой) оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

	n*S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	НРГ, АНРГ
	НРБ, АНРБ
	НРБГ, АНРБГ
	НРГ
	АНРГ
	НРБ
	АНРБ
	НРБГ
	АНРБГ

	2*1
	9,7*6,5
	-
	-
	142
	-
	-
	-
	-
	-

	2*1,5
	10,2*6,8
	-
	-
	160
	-
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	10,9*7,2
	-
	-
	196
	166
	-
	-
	-
	-

	2*4
	11,9*7,7
	-
	-
	249
	221
	-
	-
	-
	-

	2*6
	12,9*8,2
	-
	-
	311
	284
	-
	-
	-
	-

	2*10
	15,9*9,4
	-
	-
	486
	391
	-
	-
	-
	-

	2*16
	17,8*10,3
	-
	-
	659
	495
	-
	-
	-
	-

	2*1
	9,6
	-
	-
	143
	-
	-
	-
	-
	-

	2*1,5
	10,1
	-
	-
	160
	-
	-
	-
	-
	-

	2*2,5
	10,9
	19,3
	14,9
	198
	166
	588
	-
	396
	-

	2*4
	12,5
	20,9
	16,5
	272
	221
	701
	621
	493
	442

	2*6
	14,1
	23,3
	18,9
	359
	284
	963
	884
	725
	650

	2*10
	16,5
	25,7
	21,3
	518
	391
	1197
	1031
	934
	807

	2*16
	19,6
	27,6
	23,2
	765
	495
	1437
	1192
	1154
	950

	2*25
	23,0
	32,2
	27,8
	1097
	674
	1976
	1463
	1648
	1192

	2*35
	26,3
	35,5
	31,1
	1459
	815
	2440
	1663
	2076
	1374

	2*50
	31,1
	40,3
	35,9
	2039
	1316
	3167
	2367
	2756
	2013

	2*70
	34,9
	43,5
	39,1
	2680
	1746
	3907
	2926
	3466
	2552

	2*95
	39,5
	48,7
	44,3
	3473
	2247
	4859
	3585
	4367
	3141

	2*120
	42,5
	51,7
	47,3
	4136
	2608
	5617
	4036
	5093
	3565

	2*150
	48,6
	57,8
	53,4
	5305
	3406
	6975
	5019
	6388
	4489

	2*185
	53,1
	63,5
	59,1
	6460
	4077
	8918
	6467
	8165
	5882

	2*240
	60,1
	-
	-
	8359
	5227
	-
	7904
	-
	7253

	2*300
	65,9
	-
	-
	-
	6279
	-
	-
	-
	-

	2*1,5 + 1*1
	10,7
	-
	-
	183
	-
	-
	-
	-
	-

	2*2,5 + 1*1,5
	11,5
	19,9
	15,5
	225
	185
	601
	-
	432
	-

	2*4 + 1*2,5
	13,1
	22,3
	17,9
	316
	251
	853
	788
	661
	596

	2*6 + 1*4
	14,8
	24,0
	19,5
	421
	322
	1010
	911
	802
	703

	2*10 + 1*6
	16,1
	25,9
	21,5
	535
	398
	1182
	1045
	955
	818

	2*16 + 1*10
	19,8
	28,6
	24,2
	837
	546
	1555
	1274
	1303
	1022

	2*25 + 1*10
	25,4
	34,6
	30,2
	1384
	762
	2294
	1591
	1985
	1307

	2*35 + 1*10
	26,6
	35,9
	30,4
	1582
	835
	2528
	1688
	2206
	1386

	2*50 + 1*16
	31,5
	40,7
	36,3
	2237
	1316
	3331
	2367
	2965
	2013

	2*70 + 1*25
	34,9
	44,1
	39,7
	2787
	1720
	3945
	2900
	3585
	2306

	2*95 + 1*35
	39,5
	48,7
	44,3
	3702
	2254
	5040
	3591
	4596
	3148

	2*120 + 1*35
	42,5
	51,7
	47,3
	4364
	2611
	5792
	4039
	5321
	3568

	2*150 + 1*50
	48,6
	57,8
	53,4
	5624
	3410
	7232
	5023
	6707
	4793

	2*185 + 1*50
	53,1
	63,5
	59,1
	6915
	4072
	9305
	6462
	8720
	5817

	2*240 + 1*70
	60,1
	-
	-
	8782
	5223
	-
	7900
	-
	7245

	2*300 + 1*70
	69,8
	-
	-
	-
	6263
	-
	-
	-
	-


Таблица 5.12. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

	n*S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	АСРГ, СРГ
	АСРБ, СРБ
	АСРБГ, СРБГ
	СРГ
	АСРГ
	СРБ
	АСРБ

	3*2,5
	10,6
	20,0
	15,6
	479
	433
	867
	817

	3*4
	11,6
	21,0
	16,6
	569
	494
	977
	902

	3*6
	12,7
	22,1
	17,7
	670
	559
	1105
	994

	3*10
	15,3
	25,5
	21,1
	917
	729
	1558
	1370

	3*16
	17,3
	27,5
	23,1
	1182
	880
	1885
	1583

	3*25
	22,5
	32,7
	26,4
	1277
	1133
	2691
	1939

	3*35
	24,9
	35,1
	28,7
	2239
	1411
	3177
	2288

	3*50
	29,4
	35,2
	35,1
	3132
	2187
	4203
	3262

	3*70
	34,2
	40,0
	38,7
	3938
	2820
	5223
	4007

	3*95
	39,6
	49,8
	44,8
	5440
	3696
	6904
	5090

	3*120
	42,9
	53,1
	48,1
	6361
	4170
	7926
	5663

	3*150
	47,4
	57,6
	52,6
	7746
	5013
	9456
	6647

	3*185
	52,5
	63,9
	58,9
	9487
	6043
	1007
	8478

	3*240
	58,6
	70,6
	65,6
	-
	7457
	-
	10172

	3*1 + 1*1
	10,0
	-
	-
	429
	-
	-
	-

	3*2,5 + 1*1,5
	11,6
	21,0
	16,6
	544
	942
	952
	899

	3*4 + 1*2,5
	12,7
	22,1
	17,7
	649
	559
	1084
	994

	3*6 + 1*4
	13,9
	24,1
	19,7
	771
	636
	1370
	1235

	3*10 + 1*6
	16,2
	26,4
	22,0
	1026
	808
	1696
	1478

	3*16 + 1*10
	19,1
	30,0
	24,9
	1376
	1012
	2224
	1771

	3*25 + 1*16
	24,9
	35,1
	28,7
	2135
	1392
	3073
	2269

	3*35 + 1*16
	26,8
	37,0
	30,2
	2608
	1552
	3607
	2474

	3*50 + 1*25
	31,4
	41,6
	36,1
	3527
	2391
	4665
	3498

	3*70 + 1*25
	35,3
	45,5
	39,8
	4377
	2829
	5636
	4048

	3*95 + 1*35
	41,0
	51,9
	46,2
	6001
	4012
	7438
	5449

	3*120 + 1*35
	44,5
	54,7
	49,7
	7107
	4697
	8650
	6227

	3*150 + 1*50
	49,0
	59,1
	54,2
	8508
	5477
	10166
	7140

	3*185 + 1*50
	54,3
	65,7
	60,7
	10205
	6563
	12796
	9074

	3*240 + 1*70
	60,6
	72,0
	67,6
	-
	8118
	-
	10913


Таблица 5.13. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

	n*S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	ВРГ, АВРГ
	ВРТГ
	ВРБ, АВРБ
	ВРБГ, АВРБГ
	ВРБн, АВРБн
	ВРГ
	АВРГ
	ВРТГ
	ВРБ
	АВРБ
	ВРБГ
	АВРБГ
	ВРБн
	АВРБн

	3*1
	9,7
	9,8
	-
	-
	-
	116
	-
	125
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*1,5
	10,3
	10,3
	-
	-
	-
	137
	-
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*2,5
	11,1
	11,2
	19,5
	15,1
	19,5
	174
	128
	194
	545
	501
	380
	336
	505
	461

	3*4
	12,1
	12,2
	20,6
	16,2
	20,6
	231
	155
	254
	629
	555
	453
	379
	566
	512

	3*6
	13,3
	13,3
	22,4
	18,0
	22,4
	298
	166
	330
	845
	734
	652
	541
	798
	687

	3*10
	15,8
	15,9
	25,0
	20,6
	25,0
	458
	268
	505
	1090
	901
	872
	664
	1036
	848

	3*16
	17,8
	17,9
	27,1
	22,7
	27,1
	655
	349
	714
	1354
	1055
	1117
	815
	1297
	996

	3*25
	23,2
	23,4
	32,4
	28,0
	32,4
	1069
	510
	1189
	1942
	1332
	1653
	1059
	1871
	1265

	3*35
	26,0
	26,2
	35,3
	30,9
	35,3
	1410
	650
	1560
	2382
	1559
	2065
	1261
	2303
	1485

	3*50
	30,1
	29,9
	39,4
	35,0
	39,4
	1930
	978
	2069
	3042
	2096
	2680
	1742
	2953
	2010

	3*70
	35,3
	33,8
	44,5
	40,1
	44,5
	2623
	1228
	2817
	3872
	2488
	3404
	2100
	3708
	2392

	3*95
	40,2
	-
	49,4
	45,0
	49,4
	3529
	1690
	-
	4091
	3181
	4541
	2726
	4882
	3069

	3*120
	43,5
	-
	52,7
	48,0
	52,7
	4171
	1978
	-
	3852
	3589
	5370
	3107
	5731
	3470

	3*150
	48,2
	-
	57,4
	53,0
	57,4
	5285
	2436
	-
	7322
	4229
	6795
	3702
	7193
	4100

	3*185
	53,1
	-
	63,6
	59,2
	63,6
	6539
	2962
	-
	9120
	5591
	8535
	5006
	8976
	5453

	3*240
	60,0
	-
	-
	-
	-
	8470
	3781
	-
	-
	6755
	-
	6104
	-
	6696

	3*300
	67,0
	-
	-
	-
	-
	-
	4741
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*1 + 1*1
	10,5
	-
	-
	-
	-
	142
	-
	148
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*1,5 + 1*1
	11,1
	-
	-
	-
	-
	162
	-
	176
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3*2,5 + 1*1,5
	12,1
	-
	20,5
	16,1
	20,5
	207
	156
	227
	600
	552
	426
	377
	558
	509

	3*4 + 1*2,5
	13,2
	-
	22,5
	18,1
	22,5
	275
	183
	299
	825
	736
	631
	542
	778
	689

	3*6 + 1*4
	14,4
	-
	23,7
	19,3
	23,7
	350
	222
	392
	948
	812
	743
	607
	898
	762

	3*10 + 1*6
	16,7
	-
	26,0
	21,6
	26,0
	640
	310
	575
	1204
	972
	977
	745
	1148
	916

	3*16 + 1*10
	20,0
	-
	29,3
	24,9
	29,3
	805
	436
	872
	1516
	1211
	1317
	952
	1588
	1146

	3*25 + 1*16
	26,0
	-
	35,2
	26,9
	33,3
	1306
	627
	1258
	2273
	1539
	1960
	1241
	2197
	1465

	3*35 + 1*16
	27,7
	-
	36,9
	30,4
	34,8
	1599
	743
	1714
	2660
	1715
	2328
	1468
	2578
	1639

	3*50 + 1*25
	32,1
	-
	41,4
	35,9
	40,3
	2249
	1063
	2377
	3444
	2059
	3070
	1695
	3351
	1970

	3*70 + 1*25
	36,4
	-
	45,7
	39,9
	44,3
	2936
	1388
	3095
	4306
	2731
	3889
	2338
	4203
	2632

	3*95 + 1*35
	41,6
	-
	50,8
	46,4
	50,8
	4015
	1857
	-
	5519
	3469
	5055
	3005
	5405
	3355

	3*120 + 1*35
	45,3
	-
	54,6
	50,2
	54,6
	4726
	2185
	-
	6465
	3957
	5965
	3457
	6342
	3834

	3*150 + 1*50
	49,8
	-
	59,1
	64,7
	59,1
	5865
	2701
	-
	1778
	3974
	7235
	4112
	7644
	4527

	3*185 + 1*50
	55,3
	-
	65,8
	61,4
	65,8
	7167
	3277
	-
	9983
	6148
	9376
	5541
	9833
	5998

	3*240 + 1*70
	62,0
	-
	-
	68,1
	72,5
	9270
	4179
	-
	-
	7382
	-
	6712
	-
	7213

	3*300 + 1*70
	67,0
	-
	-
	-
	-
	-
	5060
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 5.14. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в резиновой (наиритовой) оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

	n*S, мм2
	D, мм
	g, кг/км

	
	НРГ, АНРГ
	НРБ, АНРБ
	НРБГ, АНРБГ
	НРГ
	АНРГ
	НРБ
	АНРБ
	НРБГ
	АНРБГ

	3*1
	10,1
	-
	-
	160
	-
	-
	-
	-
	-

	3*1,5
	10,7
	-
	-
	187
	-
	-
	-
	-
	-

	3*2,5
	11,5
	19,9
	15,3
	231
	186
	607
	562
	438
	393

	3*4
	13,1
	22,3
	17,9
	328
	262
	865
	789
	673
	997

	3*6
	14,8
	24,0
	19,6
	436
	324
	1025
	913
	817
	705

	3*10
	17,4
	26,6
	22,2
	640
	450
	1307
	1117
	1074
	884

	3*16
	19,4
	28,6
	24,2
	855
	549
	1613
	1277
	1231
	1025

	3*25
	25,4
	34,6
	30,2
	1450
	760
	2360
	1589
	2051
	1305

	3*35
	27,8
	37,0
	32,6
	1804
	993
	2788
	1916
	2455
	1602

	3*50
	32,9
	42,1
	37,7
	2528
	1575
	3661
	2710
	3285
	1329

	3*70
	37,1
	46,3
	41,9
	3307
	1982
	4572
	3232
	4151
	2818

	3*95
	42,0
	51,2
	46,8
	4390
	2553
	5805
	3968
	5336
	3499

	3*120
	45,3
	54,5
	50,1
	5268
	2974
	6784
	4490
	6285
	3991

	3*150
	51,6
	62,0
	57,6
	6706
	3857
	9034
	6186
	8464
	5615

	3*185
	56,5
	66,9
	62,5
	8215
	4640
	10745
	7169
	10127
	6592

	3*240
	64,0
	-
	-
	10658
	5961
	-
	8799
	-
	8109

	3*300
	-
	-
	-
	-
	7150
	-
	-
	-
	-

	3*1 + 1*1
	10,9
	-
	-
	166
	-
	-
	-
	-
	-

	3*1,5 + 1*1
	11,5
	-
	-
	214
	-
	-
	-
	-
	-

	3*2,5 + 1*1,5
	12,5
	20,9
	16,5
	266
	213
	666
	613
	487
	436

	3*4 + 1*2,5
	14,8
	24,0
	19,6
	406
	314
	995
	899
	781
	695

	3*6 + 1*4
	16,0
	25,2
	20,8
	508
	371
	1124
	993
	913
	776

	3*10 + 1*6
	18,3
	27,5
	23,1
	695
	467
	1389
	1160
	1148
	920

	3*16 + 1*10
	21,9
	30,4
	26,6
	1052
	643
	1717
	1421
	1525
	1156

	3*25 + 1*16
	27,8
	37,0
	32,6
	1695
	959
	2677
	1875
	2344
	1568

	3*35 + 1*16
	29,5
	38,7
	34,3
	2015
	1083
	3049
	2051
	2702
	1723

	3*50 + 1*25
	34,9
	44,1
	39,7
	2842
	1631
	4040
	2795
	3640
	2406

	3*70 + 1*25
	38,2
	47,4
	43,0
	3535
	2012
	4832
	3272
	4402
	2795

	3*95 + 1*35
	43,4
	52,6
	48,2
	4713
	2652
	6168
	4107
	5688
	3627

	3*120 + 1*35
	48,7
	57,9
	53,5
	5851
	3336
	7448
	4953
	6936
	4421

	3*150 + 1*50
	53,2
	63,6
	59,2
	7152
	3990
	9545
	6383
	8960
	5758

	3*185 + 1*50
	59,3
	69,7
	65,8
	8846
	4955
	11489
	7598
	10647
	6956

	3*240 + 1*70
	66,0
	-
	-
	11275
	6151
	-
	9072
	-
	8363

	3*300 + 1*70
	-
	-
	-
	-
	6931
	-
	-
	-
	-


5.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЕЙ

Сопротивление токопроводящих жил постоянному току приведено в разд. 1. Сопротивление изоляции кабелей при температуре 20ºС не менее 100*106 Ом*км.

Изолированные жилы на рабочее переменное напряжение 0,66 кВ до скрутки в кабель после шестичасового пребывания в воде испытывают в течение 5 мин переменным напряжением 2,5 кВ. Жилы кабелей на постоянное напряжение испытывают:

	Рабочее напряжение, кВ
	3
	6
	10

	Испытательное переменное напряжение, кВ
	4
	7
	10


Изолированные жилы с изоляцией толщиной до 2,0 мм испытывают на АСИ:

	Толщина изоляции, мм
	1
	1,2
	1,4
	1,6-1,8
	2,0

	Испытательное переменное напряжение, кВ
	6
	7
	8
	9
	10


В готовом виде кабели на переменное напряжение 0,66 кВ испытывают между жилами и между каждой жилой и свинцовой оболочкой (кабели в свинцовой оболочке) переменным напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин, а кабели постоянного тока - переменным или постоянным напряжением:

	Кабели на постоянное напряжение, кВ
	Испытательное переменное напряжение, кВ
	Испытательное постоянное напряжение, кВ

	3
	4
	6

	6
	7
	12

	10
	10
	20


Одножильные кабели АВРГ, ВРГ, АНРГ, НРГ, АВРТГ, ВРТГ испытывают только до наложения оболочки. Сопротивление изоляции подушки готовых кабелей АСРБ2лГ и СРБ2лГ - не менее 1*106 Ом*км.

Кабели АВРТГ, ВРТГ, АВРТБ, ВРТБ, АВРТБГ, ВРТБГ, ВРТБн и АВРТБн устойчивы к длительному воздействию температуры на жиле 90ºС, а на кабели остальных марок 65ºС.

Однократный максимально допустимый нагрев жил кабелей АВРТГ, ВРТГ, АВРТБ, ВРТБ, АВРТБГ, ВРТБГ, АВРТБн и ВРТБн при токах короткого замыкания длительностью не более 1 с не должен превышать 250ºС, кабелей остальных марок 150ºС. Допускается трехкратный нагрев жил при токах короткого замыкания, не превышающий 150ºС.

5.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ПРОКЛАДКЕ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Выбор кабелей должны производить в соответствии с условиями их прокладки и эксплуатации. По горячим поверхностям в котельных и машинных залах рекомендуется прокладывать кабели в свинцовой оболочке. Во взрывоопасных помещениях или других местах могут применяться силовые кабели с резиновой изоляцией, бронированные, но без наружного покрова из кабельной пряжи.

При напряжении сети не выше 250 В и в аккумуляторных помещениях допускается применение кабелей с резиновой изоляцией, в свинцовой, ПВХ или резиновой оболочке, без брони и защитного покрова.

В местах, где имеется возможность повреждения оболочки кабеля грызунами, следует прокладывать кабели с ленточной броней, с наружным покровом или без покрова в зависимости от других условий прокладки и эксплуатации.

В табл. 5.15 приведены рекомендуемые кабели в зависимости от характера окружающей среды и условий прокладки. Перед прокладкой или монтажом кабели должны быть подвергнуты тщательному внешнему осмотру, особенно кабели в свинцовой оболочке. Целость свинцовой оболочки проверяют путем приложения избыточного давления инертного газа. При утечке газа необходимо найти отверстия в оболочке и запаять, а также измерить сопротивление изоляции. Вскрывать запаянные концы кабелей под дождем не допускается.

Прокладка и изгибание кабелей в свинцовой оболочке без предварительного нагрева допустимы при температуре не ниже -20ºС, кабелей в ПВХ и резиновой оболочке — не ниже -15ºС, а кабелей, имеющих защитные покровы - при температуре не ниже -7ºС. Допустимые радиусы изгиба кабелей при монтаже бронированных кабелей 15 D, а небронированных 10 D.

Прокладка небронированных силовых кабелей в помещениях для распределительных устройств по стенам, перекрытиям и т. п. должна производиться на высоте не менее 2,5 м. Кабели в ПВХ и резиновой оболочках, небронированные в местах выхода наружу необходимо защищать от непосредственного воздействия солнечных лучей и повреждения грызунами Ввиду подверженности изоляционных резин старению под действием солнечных лучей во избежание образования трещин на изоляции не допускается оставлять выведенные и разделенные концы кабелей в незащищенном виде.

Таблица 5.15. Рекомендации по применению силовых кабелей с резиновой изоляцией в зависимости от характера окружающей среды и видов прокладки

	Вид прокладки
	Область применения
	Рекомендуемые марки кабелей

	В земле
	Кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
	АСРБ, СРБ, АВРБ, ВРБ, АНРБ, НРБ

	
	То же устойчив к распространению горения, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
	АВРБн, ВРБн

	Внутри помещений, в каналах, туннелях
	Кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
	АСРБГ, СРБГ, АВРБГ, ВРБГ, АНРБГ, НРБГ

	
	При отсутствии механических воздействий на кабель
	АНРГ, НРГ

	
	В агрессивной среде (кислоты, щелочи), но при отсутствии механических воздействий на кабель
	АВРГ, ВРГ

	
	В метрополитене при отсутствии значительных растягивающих усилий
	АСРБ2Лг, СРБ2Лг


PAGE  
15

