КАБЕЛИ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ ПРОМЫСЛОВ

7.1. НОМЕНКЛАТУРА

Кабели для нефтяных промыслов предназначены для питания электродвигателей noгpyжных нефтенасосов, применяемых для откачки нефти, и нефтебуров, используемых при бурении нефтяных скважин. Номенклатура кабелей для нефтяных промыслов приводится в табл. 7.1, а сортамент - в табл. 7.2.

Таблица 7.1. Номенклатура кабелей для нефтепромыслов

	Марка (код ОКП)
	Наименование
	Область применения
	ГОСТ, ТУ

	Кабели для погружных нефтенасосов

	КПБК (3542110100)
	С медными жилами, с ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке, бронированный со скрученными жилами (круглый)
	Питание электродвигателей нефтяных насосов переменным напряжением 3300 В (сечением 6 мм2 – 2500 В) в условиях воздействия пластовой жидкости с газовым фактором не более 0,18 м3/кг при давлении не более 20 мПа и температуре не более 90ºС, а также на воздухе при температуре от –60 до +50ºС
	ТУ 16.505.129-82

	КПБП (354211080)
	То же с параллельно уложенными жилами (плоский)
	То же
	То же

	Кабели для токопровода к электробурам

	КТШЭ* (3545451100-3545451105)
	С медными жилами, резиновой изоляции, в оболочке (круглый)
	Питание электродвигателя электробура переменным напряжением до 3000 В*
	ТУ 16.505.381-77

	КГТШЭ (3545451200-3545451202)
	То же газостойкий
	То же
	То же

	КТШЭ-П* (35454 

51000-3545451004)
	То же, что КТШЭ с параллельно уложенными жилами (плоский)
	” ”
	” ”

	* Кабели КТШЭ (сечением 3 * ;50 мм2) и КТШЭ-П (сечением 2 * ;35 мм2) предназначены для эксплуатации при напряжении до 2000 В.


Таблица 7.2. Сортамент кабелей для нефтепромыслов

	Марка
	S, мм2

	
	Одножильные
	Двухжильные
	Трехжильные

	Кабели для погружных нефтенасосов

	КПБК
	-
	-
	6; 10; 16; 25; 35; 50

	КПБП
	-
	-
	6; 10; 16; 25; 35; 50

	Кабели для токопровода к электробурам

	КТШЭ
	25; 35; 50
	-
	35; 50

	КГТШЭ
	50
	-
	-

	КТШЭ-П
	-
	35; 50
	25; 35


7.2. КАБЕЛИ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НЕФТЕНАСОСОВ

Кабели для питания электродвигателей погружных нефтенасосов выпускают с ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке, со скрученными (рис. 7.1 и 7.2) или параллельно уложенными жилами (плоские) с броней из стальной ленты (рис. 7.3 и 7.4). Эти кабели не обладают грузонесущей способностью, поэтому во избежание обрывов при спуске в скважину их крепят хомутами к насосно-компрессорной трубе. В табл. 7.3 приводятся конструктивные данные кабелей.

Токопроводящие жилы кабелей изготовляют из медных проволок, а их конструкция соответствует классу 1 по ГОСТ 22983-78. Для номинального сечения 50 мм2 допускается семипроволочная жила (проволока диаметром 3,02 мм). Многопроволочные жилы предварительно герметизируют продольно. Допускается изготовление токопроводящих жил сечением 25 — 50 мм2 без предварительной герметизации при условии скрутки их в соответствии с конструкциями, указанными в табл. 7.4.

Токопроводящие жилы кабелей изолируют ПЭ высокой плотности. Поверх каждой изолированной жилы накладывают оболочку из ПЭ высокой плотности. Поверх скрученных изолированных жил кабелей КПБК и жил кабелей КПБП, уложенных параллельно, накладывают подушку из лент прорезиненной ткани и броню из стальной оцинкованной ленты толщиной не менее 0,3 мм, шириной не 6олее 20 мм (кабель КПБП 3*6 мм2), для остальных сечений размерами 0,5*20 мм, а кабелей КПБК всех сечений размером 0,5*10 мм. Броню профилируют и накладывают на кабели КПБК в замок с S-образным профилем (рис. 7.5), а на кабели КПБП — с положительным перекрытием лент брони, имеющих ступенчатый профиль (рис. 7.6).

Допускается поставки кабелей в количестве до 25% партии строительными длинами, состоящими из двух отрезков, намотанных на один барабан. Суммарная длина отрезков, намотанных на один барабан, должна соответствовать длинам, указанным в табл. 7.3.

Допускается поставка кабелей сечением 10 — 25 мм2 длиной не менее 500 мм, сечением 35-50 мм2 — не менее 300 м в количестве не более 3% объема поставки кабелей потребителю. Допускается сдача кабелей марки КПБП номинальным сечением 3*6 мм2 длинами 60 м и кратно.

Изолированные жилы после 1 ± 0,1 ч пребывания в воде при температуре (20 ± 10)ºС испытывают переменным напряжением частоты 50 Гц: 6 кВ — кабелей сечением 3*6 мм2 и 9 кВ — кабелей остальных сечений. Электрическое сопротивление изоляции жилы, измеренное после (1 ± 0,1) ч пребывания в воде при температуре (20*10)ºС, должно быть не менее 300*106 Ом*км. В готовом виде кабели марок КПБК и КПБП испытывают переменным напряжением частоты 50 Гц в течение (5+0,5) мин в соответствии с данными табл. 7.5.

Раздавливающее усилие кабелей марок КПБК и КПБП не менее 156,8 кН.

[image: image1.png]



Рисунок 7.1. Кабель КПБК

[image: image2.png]



Рисунок 7.2. Кабель КПБП

[image: image3.png]



Рисунок 7.3. Схема кабеля КПБК: 1 - токопроводящая жила; 2 - изоляция; 3 - оболочка; 4 - ткань; 5 – бронепокров

[image: image4.png]a—

//I

S



Рисунок 7.4. Схема кабеля КПБП: 1 - токопроводящая жила; 2 - изоляция; 3 - оболочка; 4 - ткань; 5 – бронепокров

Таблица 7.3. Конструктивные данные кабелей для погружных нефтенасосов

	Марка кабеля
	nЧS, мм2
	Толщина изоляции, мм
	Толщина оболочки, мм
	Максимальный внешний размер, мм
	Масса, кг/км
	Строительная длина, м

	КПБК
	3*6
	1,1
	1,5
	25,0
	712
	1100

	
	3*10
	1,5
	1,5
	29,0
	898
	1100, 1250, 1400, 1500, 1800

	
	3*16
	1,5
	1,5
	32,0
	1125
	1100, 1250, 1400, 1500, 1800

	
	3*25
	1,5
	1,5
	35,6
	1564
	1000, 1350

	
	3*35
	1,5
	1,5
	38,3
	1913
	900

	
	3*50
	1,5
	1,5
	44,0
	2425
	500

	КПБП
	3*6
	1,1
	1,4
	10,2*27,5
	469
	Не менее 300

	
	3*10
	1,5
	1,5
	13,6*33,8
	950
	1100, 1250, 1400, 1500, 1800

	
	3*16
	1,5
	1,5
	15,0*37,4
	1177
	1100, 1250, 1400, 1500, 1800

	
	3*25
	1,5
	1,5
	15,4*43,0
	1615
	1100, 1350

	
	3*35
	1,5
	1,5
	18,0*48,2
	2098
	900

	
	3*50
	1,5
	1,5
	19,7*52,3
	2641
	500

	Примечание. Допустимое предельное отклонение от номинальной толщины изоляции и оболочки ± 20%, от строительных длин ± 3%.


Таблица 7.4. Конструктивные данные токопроводящих жил сечением 25-50 мм2 без предварительной герметизации

	S, мм2
	n*d, мм
	Диаметр жилы

	25
	1*2,76 + 6*2,01 или 1*2,52 + 6*2,07
	6,78

	35
	1*2,85 + 6*2,44
	7,73

	50
	1*3,57 + 6*2,85
	9,27


Таблица 7.5. Испытательное напряжение кабелей КПБК и КПБП

	n*S, мм2
	Испытательное напряжение, кВ

	
	при приемке у изготовителя
	на период хранения и эксплуатации у потребителя

	3*6
	7
	6

	3*10
	10
	9

	3*16
	10,5
	9

	3*25
	10,5
	9

	3*35
	10,5
	9

	3*50
	10,5
	9


[image: image5.png]



Рисунок 7.5. Профиль бронепокрова кабеля КПБК

[image: image6.png]



Рисунок 7.6. Профиль бронепокрова плоского кабеля КПБП

7.3. КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОБУРЕНИЯ

Кабели серии КТШЭ (табл. 7.6) с резиновой изоляцией в резиновой оболочке одно-, двух- и трехжильные сечением от 25 до 50 мм2 (рис. 7.7, 7.8) предназначены для передачи электроэнергии при переменном напряжении до 3 кВ к электродвигателю электробура при гидростатическом давлении до 122,5 МПа и температуре окружающей жидкости не более 100ºС в условиях вибраций, динамических нагрузок и частых спусков в скважины.

Токопроводящие жилы кабелей изготовляют по конструкции класса 2 – сечением 25 и 35 мм2 и класса 3 – сечением 35 мм2 по ГОСТ 22483-88 и изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной, указанной в табл. 7.6. Содержание каучука в резине кабелей марки КТШТЭ не менее 35%, а наложение изоляции оболочки должно производиться одновременно.

Поверх изоляции в кабелях КТШЭ сечением 1*25 мм2, КТШЭ 1*35 мм2, КТШЭ 1*50 мм2, поверх скрученных изолированных жил кабелей КТШЭ 3*35 мм2, КТШЭ 1*50 мм2 и поверх параллельно уложенных изолированных жил кабелей КТШЭ-П 2*35 мм2, КТШЭ-П 2*50 мм2 (рис. 7.9), КТШЭ-П 

3*25 мм2, КТШЭ-П 3*35 мм2 (рис. 7.10), накладывают оболочку из нефтестойкой резины типа PIIIH-2. 

Поверх изоляции кабеля КГТШЭ 1*50 мм2 накладывают изоляцию из резины PIIIH-1.

На поверхности оболочки кабеля КГТШЭ 1*150 мм2 по всей длине кабеля имеются три продольные риски.

Строительная длина кабелей всех марок и размеров - кратная 12,5 м.

Изолированные жилы кабелей марки КТШЭ после 6 ч пребывания в воде испытывают напряжением 7 кВ в течение 5 мин. Допускается испытание жил на АСИ напряжением 16 кВ. Сопротивление изоляции жил после 6 ч пребывания в воде при (20 ± 10)ºС не менее 100*106 Ом*км. В готовом виде кабели после 6 ч пребывания в воде испытывают напряжением 7 кВ в течение 5 мин.

Кабели выдерживают испытание на изгиб на 180º при -30ºС.

Кабельные секции токопровода, опускаемые вместе с электробуром в скважину, соединенные последовательно, составляют сплошную цепь. Кабельная секция представляет собой отрезок кабеля марки КТШЭ длиной 12-13 м, армированного с одного конца контактным стержнем, с другого - контактной муфтой со смонтированными на них стальными опорами. Армированные концы запрессовывают резиной, при соединении секции муфта и стержень плотно сочленяются и создают надежный котакт. В муфте, стержне и месте сращивания между токопроводящими шинами в готовых секциях, а также по отношению к внешней поверхности секций обеспечивается в любом месте наличие слоя резины толщиной: на стержне - не менее 2 мм, в муфте - не менее 4 мм, в месте сращивания - не менее 5 мм.

Секции выпускают типов KСT1, KСTl-T, KСTl-TГ, KСT11, KСT9 по ТУ 16.538.179-78. При опускании токопровода в скважину кабельные секции встраиваются в отрезки бурильных труб, которые присоединяют друг к другу.

Готовые секции (кабель, муфта, стержень) испытывают переменным напряжением 7 кВ в течение 5 мин. Сопротивление изоляции между жилами кабеля и между каждой жилой и корпусом (водой) не менее 2000*106 Ом.

Таблица 7.6. Конструктивные данные кабелей для электробуров

	Марка кабеля
	n*S, мм2
	Толщина изоляции, мм
	Толщина оболочки, мм
	Максимальный внешний размер кабеля, мм
	g, кг/км

	КТШЭ
	1*25
	2,2
	3,0
	18,0
	490

	
	1*35
	2,2
	3,5
	20,1
	641

	
	1*50
	2,5
	3,5
	22,2
	956

	
	3*35
	2,2
	3,0
	34,2
	2117

	КГТШЭ
	1*50
	2,8
	3,5
	22,2
	961

	КТШЭ-П
	2*35
	2,2
	3,4
	21,1*35,4
	1535

	 
	2*50
	3,5
	3,5
	24,2*41,4
	2091

	 
	3*25
	2,2
	2,4
	16,8*40,8
	1328

	 
	3*35
	2,2
	2,4
	17,9*44,1
	1710

	Примечание. Предельное отклонение от номинальной толщины изоляции – 10%, толщины оболочки – 20% [для КТШ и КГШТЭ (1*50 мм2) – 10%].


[image: image7.png]



Рисунок 7.7. Схема одножильного кабеля КГТШЭ

[image: image8.png]



Рисунок 7.8. Схема трехжильного кабеля КТШЭ

[image: image9.png]



Рисунок 7.9. Схема двухжильного плоского кабеля КТШЭ-П

[image: image10.png]



Рисунок 7.10. Схема трехжильного плоского кабеля КТШЭ-П

PAGE  
5

