КАБЕЛИ И ПРОВОДА С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГИБКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

8.1. НОМЕНКЛАТУРА

Кабели с резиновой изоляцией гибкие общего назначения, выпускаемые по ГОСТ 13497-77, предназначены для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц. Кабели предназначены для работы в различных атмосферных условиях при длительно допустимой температуре жил не более 65ºС. Перечень марок кабелей и проводов приведен в табл. 8.1, а сортамент в табл. 8.2.

К маркам кабелей КГ, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН и КПГУ, выпускаемых для использования в районах с тропическим климатом по ГОСТ 15150-69, добавляется индекс Т, а к маркам кабелей КГ, КПГ, КПГС и КПГУ, предназначенных для районов с холодным климатом, по тому же ГОСТ - индекс ХЛ.

В табл. 8.3 приведен состав номинальных сечений жил заземления и управления в зависимости от основных жил гибких кабелей общего назначения. Для поставок на экспорт допускаются другие сечения жил заземления.

Таблица 8.1. Номенклатура гибких кабелей и проводов с резиновой изоляцией и оболочкой общего назначения

	Марка (код ОКП)
	Кабель
	Преимущественная область применения

	КГ (3544410100)
	С медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке
	При изгибах с радиусом не менее 8 D и температуре от –40 до +50ºС

	КГН (3544410200)
	То же в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение
	То же в условиях попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, применяемых в сельском хозяйстве, а также масла при температуре от -30 до +50ºС

	КПГ (3544410300)
	То же, что КГ, но повышенной гибкости
	При изгибах с радиусом не менее 5 D и температуре от –50 до +50ºС

	КПГН (3544411600)
	То же, что КГН, но повышенной гибкости
	То же в условиях попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, применяемых в сельском хозяйстве, а также масла при температуре от -30 до +50ºС

	КПГС (3541450700)
	То же, что КПГ, но с профилированным резиновым сердечником
	При изгибах с радиусом не менее 5 D при воздействии на кабель ударных и раздавливающих нагрузок и температуре от –50 до +50ºС

	КПГСН (3544450800)
	То же в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение
	То же при попадании на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, применяемых в сельском хозяйстве, а также масла при температуре от -30 до +50ºС

	КПГУ (3544412700)
	То же, что КПГ, но с жилами повышенной гибкости и резиновым заполнением между ними
	При изгибах с радиусом не менее 10 D и температуре от –50 до +50ºС

	ПРС (3555146000)
	Провод гибкий со скрученными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке
	Для присоединения машин и приборов к электрическим сетям переменного напряжения 220/380 В частоты до 400 Гц при температуре от –40 до 65ºС

	ПРСУ (3553546000)
	То же в резиновой утолщенной оболочке
	То же


Таблица 8.2. Сортамент гибких кабелей и проводов с резиновой изоляцией общего назначения

	Марка
	Число жил
	S, мм2

	
	основных
	заземления
	управления
	

	КГ и КГН
	1
	-
	-
	2,5-120

	
	2; 3
	-
	-
	0,75-120

	
	2; 3
	1
	-
	0,75-120

	КПГ
	2
	-
	-
	0,75-70

	
	2; 3
	1
	-
	0,75-70

	КПГН
	3
	1
	-
	1,5-10

	
	3
	1
	1
	1,5-10

	КПГС, КПГСН
	3
	1
	-
	2,5-120

	
	3
	1
	1
	2,5-6

	КПГС, КПГСН
	3
	1
	2
	4-50

	КПГУ
	3
	-
	-
	95-150

	
	3
	1
	-
	95-150

	ПРС
	2; 3
	-
	-
	0,5 и 1,5

	ПРСУ
	2
	-
	-
	0,5


Таблица 8.3. Сечения жил заземления и управления в зависимости от сечения основных жил гибких кабелей с резиновой изоляцией общего назначения, мм2
	Основные жилы
	Жилы заземления
	Жилы управления

	0,75
	0,75
	-

	1,0
	1,0
	-

	1,5
	1,0
	1,5

	2,5
	1,5
	1,5

	4,0
	2,5
	2,5

	6,0
	4,0
	4,0

	10,0
	6,0
	6,0

	16,0
	6,0
	6,0

	25
	10
	10

	35
	10
	10

	50
	16
	10

	70
	25
	-

	95
	35
	-

	120
	35
	-

	150
	50
	-

	Примечание. В кабелях КПГ и КПГН жилы заземления и вспомогательные жилы имеют сечения, равные сечениям основных жил, а в кабеле КПГУ при сечении основной жилы 95 мм2 сечение жилы заземления должно быть 25 мм2


8.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЕМЕНТЫ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Токопроводящие жилы состоят из медных проволок в соответствии с ГОСТ 22483-77 по конструкциям, приведенным в табл. 8.4, но допускается применение жил с большим числом проволок. Токопроводящие жилы изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной 0,6 мм с допустимым отклонением – 10%.

Основные изолированные жилы имеют отличительную расцветку или другие виды отличия. По согласованию с потребителем кабели могут изготовляться без расцветки или других видов отличия жил. Жила заземления, кроме жилы заземления кабеля КПГУ, имеет зелено-желтый цвет. Для поставки на экспорт расцветка жил соответствует табл. 8.5.

Изолированные основные жилы вместе с жилами заземления и жилами управления скручивают в правом направлении. Изолированные жилы кабелей КПГ, КПГН: трехжильных сечением 35 мм2 и более, четырехжильных сечением 4 мм2 и более, пятижильных всех сечений, а также кабелей КПГС и КПГСН сечением до 6 мм2 включительно скручивают вокруг круглого резинового сердечника, а кабелей КПГС и КПГСН сечением 10 мм2 и более - вокруг профилированного резинового сердечника. Изолированные жилы кабеля КПГУ (кроме кабеля с двухслойной оболочкой) скручивают с заполнением из кабельной пряжи или штапелированной стеклопряжи и обматывают лентой прорезиненной ткани или синтетической пленки. В четырехжильных кабелях допускается скручивать жилы вокруг резинового профилированного сердечника.

Шаги скрутки изолированных жил не превышают значений, указанных в табл. 8.6. Скрученные изолированные жилы кабелей КГН, КПГН, КПГСН обматывают лентой синтетической пленки и накладывают резиновую оболочку типа РШН-1; кабелей КПГ, КПГС, КПГУ - типа РШ-1. Допускается отклонение от номинальной толщины до – 20%. Изолированные жилы проводов ПPC и ПРСУ скручивают и накладывают на них резиновую оболочку из резины типа РШТ-2 или РШТМ-2 по ОСТ 16.0.505.015-79. Значения внешних диаметров кабелей приведены в табл. 8.7.

Внешний диаметр двухжильного провода ПРСУ сечением 0,5 мм2 – 7,3 мм; трехжильного провода ПРС сечением 0,5 мм2 – 6,6 мм; 

Таблица 8.4. Конструктивные данные токопроводящих жил гибких кабелей с резиновой изоляцией общего назначения

	S, мм2
	Конструкции жил кабелей

	
	КГ, КГН
	КПГ, КПГН, КПГС,КПГСН, КПГУ

	0,75
	19*0,23
	24*0,20 или 19*0,23

	1,0
	19*0,26
	32*0,20 или 19*0,26

	1,5
	19*0,32
	28*0,26 или 19*0,32

	2,5
	49*0,26
	49*0,26

	4,0
	49*0,32
	49*0,32

	6,0
	49*0,40
	84*0,30

	10
	49*0,50
	91*0,37

	16
	56*0,60
	84*0,49

	25
	84*0,60
	126*0,50

	35
	133*0,58
	189*0,49

	50
	133*0,68
	266*0,49

	70
	189*0,68
	266*0,58

	95
	266*0,67
	361*0,58

	120
	266*0,77
	266*0,77

	150
	-
	405*0,68


Таблица 8.5. Расцветка жил гибких кабелей с резиновой изоляцией общего назначения, поставляемых на экспорт (кабели с жилой заземления)

	Число жил
	Цвет жил

	3
	Зелено-желтый, голубой, коричневый

	4
	Зелено-желтый, голубой, черный, коричневый

	5
	Зелено-желтый, голубой, черный, коричневый, черный

	6
	Зелено-желтый, голубой, черный, коричневый, черный, черный

	Примечание. Зелено-желтый цвет изоляции применяют только для жилы заземления.


Таблица 8.6. Шаг скрутки изолированных жил гибких кабелей с резиновой изоляцией общего назначения не более

	Марка
	S, мм2
	Шаг скрутки

	КГ, КГН
	0,75-50
	16 D

	 
	70-120
	14 D

	КПГ, КПГН, КПГС, КПГСН
	0,75-50
	12 D

	КПГ, КПГС, КПГСН
	70-120
	10 D

	КПГУ
	95-150
	14 D


Таблица 8.7. Внешний диаметр, мм, гибких кабелей общего назначения

	S, мм2
	КГ, КГН
	КПГ, КПГН
	КПГС, КПГСН
	КПГУ

	
	Одна основная жила
	Две основные жилы
	Две основные жилы и жила заземления
	Три основные жилы
	Три основные жилы и жила заземления
	Две основные жилы
	Две основные жилы и жила заземления
	Три основные жилы и жила заземления
	Три основные жилы, жила заземления и вспомогательная
	Три основные жилы и жила заземления
	Три основные жилы, жила заземления и вспомогательная
	Три основные жилы, жила заземления и две вспомогательные
	Три основные жилы
	Три основные жилы и жила заземления
	Две основные жилы

	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,3

	0,75
	-
	10,3
	10,8
	10,8
	11,6
	10,4
	10,9
	11,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	-
	10,6
	11,1
	11,1
	12,0
	10,7
	11,2
	12,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	-
	11,2
	11,8
	11,8
	12,7
	11,8
	12,4
	13,4
	15,5
	-
	-
	-
	-
	-
	8,2

	2,5
	7,3
	12,7
	13,4
	13,4
	15,5
	12,7
	13,4
	15,5
	16,8
	18,1
	19,7
	-
	-
	-
	-

	4,0
	7,9
	13,8
	15,5
	15,5
	16,8
	13,8
	15,5
	16,8
	18,2
	19,2
	21,8
	22,8
	-
	-
	-

	6,0
	8,6
	16,2
	17,1
	17,1
	18,5
	16,5
	17,4
	18,9
	21,5
	21,9
	23,5
	24,5
	-
	-
	-

	10
	10,9
	18,8
	19,9
	19,9
	22,7
	19,6
	21,7
	23,6
	25,8
	25,0
	-
	31,6
	-
	-
	-

	16
	12,3
	22,7
	22,7
	24,0
	24,6
	23,0
	24,3
	27,5
	-
	29,4
	-
	36,0
	-
	-
	-

	25
	15,3
	27,6
	27,6
	29,1
	29,9
	27,6
	29,2
	31,9
	-
	35,0
	-
	38,6
	-
	-
	-

	35
	16,5
	30,0
	30,0
	31,8
	34,7
	30,7
	34,7
	37,7
	-
	37,1
	-
	42,7
	-
	-
	-

	50
	19,0
	37,0
	37,0
	40,1
	41,3
	37,0
	40,1
	43,8
	-
	44,8
	-
	47,0
	-
	-
	-

	70
	21,8
	41,5
	41,5
	43,9
	45,2
	42,0
	44,4
	48,6
	-
	48,8
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	24,4
	46,8
	46,8
	49,5
	51,0
	-
	-
	-
	-
	53,0
	-
	-
	45,5
	52,2
	-

	120
	27,6
	51,2
	51,2
	54,3
	55,9
	-
	-
	-
	-
	58,0
	-
	-
	52,8
	59,2
	-

	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,6
	66,6
	-


PAGE  
4

