СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

9.1. НОМЕНКЛАТУРА

Помимо кабелей общего назначения, изготовляют специализированные кабели и провода, номенклатура которых приводится в табл. 9.1.

Таблица 9.1.Номенклатура гибких специализированных кабелей и проводов

	Марка (код ОКП)
	Наименование и назначение
	ГОСТ, ТУ

	 
	Кабели высокого напряжения
	 

	ВР-25-2 (3548458201)
	С медной жилой, с изоляцией из износостойкой резины, экранированный в оплетке из медных луженых проволок на переменное напряжение 25 кВ частоты 50 Гц
	ТУ 16.505.743-75

	КВГРЭ (3581176001)
	Гибкий с медными жилами, с изоляцией и в оболочке из резины, экранированный для работы при температуре от –60 до +85ºС
	ТУ 16.505.594-74

	3КВР-75 (3548430100)
	Трехжильный с двумя медными жилами низкого напряжения и медной жилой высокого напряжения, с резиновой изоляцией, с экраном и в ПВХ оболочке, для рентгеновских установок на напряжение 75 кВ, работающих в закрытых помещениях
	ТУ 16.505.449-81

	3КВР-150 (3548430200)
	То же на напряжение 150 кВ
	То же

	3КВЭЛ 

(3548530300)
	С медными жилами трехжильный, с изоляцией из фторопласта, вторая и последующие жилы в виде оплеток, разделенных изоляцией в экране и ПВХ оболочке для электронно-лучевых приборов на постоянное напряжение 110, 165 и 220 кВ
	ТУ 16.505.709-75

	4КВЭЛ (354853040)
	То же четырехжильный
	То же

	 
	Провода для радиоустановок
	 

	РПШ (3543090001)
	С медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке для монтажа электроустановок при температуре не ниже -40ºС
	ГОСТ 5783-79

	РПШМ (3543091300)
	То же в резиновой холодостойкой оболочке для монтажа при температуре не ниже -50ºС
	То же

	РПШЭ (3543090002)
	То же, что РПШ экранированный
	” ”

	РПШЭМ (3543091400)
	То же в дополнительной резиновой оболочке
	” ”

	 
	Кабели аэродромные
	 

	КВОРН-3 (3548497000)
	С жилами из медных луженых проволок, с резиновой изоляцией в оболочке из маслобензостойкой резины на переменное напряжение 3 кВ для соединения первичных обмоток трансформаторов, питающих аэродромные огни, в общую последовательную цепь и присоединения к регуляторам яркости. Работают в стационарных условиях при температуре от –60 до +50ºС
	ТУ 16.505.600-77

	КВОРН-6 (3548497100)
	То же на напряжение 6 кВ
	То же

	НРШМ-Т (3548497200)
	То же на напряжение 250 В
	” ”

	КРЗ (3548452300)
	То же, но с жилами из медных проволок на напряжение 380 В для соединения аэродромных огней
	ТУ 16-505.662-74

	 
	Кабели для электросварки
	 

	КПЭС (3546450600)
	Полый с медными основной токопроводящей жилой и жилами дистанционного управления с полой стальной спиралью-каналом, в общей изоляционно-защитной резиновой оболочке для автоматической и полуавтоматической дуговой сварки и под флюсом при температуре от –10 до +40ºС
	ТУ 16.505.842-81

	КОГ1 (3546450100)
	Гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией для соединения при дуговой сварке электрододержателей, автоматических и полуавтоматических сварочных установок с источником номинального переменного напряжения до 220 В частоты 50 Гц или постоянного напряжения при температуре от –50 до +50ºС в монтажных условиях (на открытых площадках, стапелях и т.п.)
	ГОСТ 6731-77

	КОГ2 (3546450300)
	То же, но для дуговой сварки в стационарных условиях (сварочном цехе, на участке и т.д.) и для дистанционного регулирования процесса сварки
	То же

	 
	Кабели различных назначений
	 

	АКРПТ (3544411400)
	С алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке для присоединения передвижных машин и механизмов к электрическим сетям на переменное напряжение до 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В при температуре от –40 до +50ºС
	ТУ 16.705.078-79

	АКРПТН (3544411500)
	То же, в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространяющей горение, при температуре от –30 до +40ºС
	То же

	ГКРЛ (3548498602)
	Гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке с лавсановым сердечником для эксплуатации в составе атомного объекта в морской воде под гидростатическим давлением до 981 кПа при температуре от –2 до +35ºС и в воздушной среде от –50 до +65ºС при переменном напряжении до 380 В частоты 50 Гц или при постоянном напряжении до 700 В
	ТУ 16.505.188-77

	ГРЭ (3541451200)
	Гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, экранированный для присоединения самоходных вагонов с электрическим приводом к сети переменного напряжения 660 В частоты 50 Гц на основных жилах и 220 В на вспомогательной жиле
	ТУ 16.505.593-74

	КВГВ (3548459200)
	Гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, с экранами по жилам, в общем экране, в резиновой оболочке для присоединения передвижных механизмов к сети с изолированной нейтралью
	ТУ 16.705.078-79

	КГП (3521300100)
	Гибкий плоский с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке для присоединения осветительных установок и передвижных механизмов к электрическим сетям (прожекторный) на номинальное переменное напряжение до 660 В частоты до 400 Гц рпи температуре от –50 до +50ºС
	ГОСТ 6106-80


	КСР (3548450600)
	С медными жилами, спиральный, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке для питания осветительных приборов телецентров при переменном напряжении до 380 В частоты 50 Гц
	ТУ 16.505.603-74

	КПГУ (3544412700)
	С медными жилами повышенной гибкости, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке для питания передвижных механизмов (портальных кранов)
	ГОСТ 13497-77

	ШПЭП-УХЛ (3555142000)
	С медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке на переменное напряжение до 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В для питания передвижных электропил при температуре от –40 до +50ºС
	ТУ 16.505.417-82


9.2.ГИБКИЕ КАБЕЛИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Кабель высоковольтный ВР-25-2 для электропоездов предназначен для подвода переменного напряжения до 25 кВ частоты 50 Гц от пантографа к трансформатору электропоезда. Кабель работает в условиях фиксированного монтажа в металлорукаве при окружающей температуре от -50 до +40ºС и относительной влажности до 98% при температуре до +35ºС и вертикальных колебаниях с частотой до 6 Гц при амплитуде до 10 мм и частотой 1 Гц при амплитуде до 35 мм.

Кабель состоит из одной жилы сечением 25 мм2, скрученной из медных проволок конструкции класса 4, и изоляции из последовательно чередующихся слоев электропроводящей и изоляционной озоностойкой резины общей толщиной 18,5 мм. Допустимое отклонение от номинальной толщины 2 мм.

Изоляцию обматывают лентой электропроводящей двухсторонней прорезиненной ткани и оплетают медной проволокой, луженой припоем марки ПОС-61 диаметром 0,20 - 0,30 мм, плотностью не менее 80%. Внешний диаметр кабеля не более 48 мм, масса 2750 кг/км. Кабель поставляют длиной 15 м или кратной ей.

Готовый кабель испытывают переменным напряжением 85 кВ в течение 5 мин.

Кабель гибкий высоковольтный КВГРЭ предназначен для монтажа подвижных электротехнических и радиоэлектронных устройств и передачи постоянного напряжения 40 кВ при токовой нагрузке 5 А. Допускается передача импульса тока 100 А длительностью 10 мкс не чаще чем 1 раз в 1 ч. Температурный диапазон эксплуатации кабеля от -60 до +85ºС.

Кабель имеет одну жилу сечением 2,5 мм2, состоящую из 323 медных проволок диаметром 0,1 мм с резиновой изоляцией типа РТИ-1 толщиной 4,0 мм (минимальная - 3,75 мм), оплетенной семипроволочными стренгами, скрученными из луженых медных проволок диаметром 0,12 мм, плотностью не менее 80 %. На экран накладывают оболочку из маслобензостойкой резины толщиной 1,5 мм с допуском - 20%. Внешний диаметр кабеля 16,0 мм, масса 337 кг/км. Кабель поставляют длинами не менее 15 м. В готовом виде кабель испытывают переменным напряжением 20 кВ в течение 1 мин. Электрическое сопротивление изоляции 100*106 Ом*км при относительной влажности окружающего воздуха 98% и температуре 40ºС. Кабель устойчив к вибрационным нагрузкам и выдерживает до 10000 изгибов на угол ±180º.

Кабели высоковольтные 3КВР-150 и 3КВР-75 для рентгеновских установок (рис. 9.1) предназначены для подвода тока наката и тока высокого напряжения к одно- или двухфокусным рентгеновским трубкам. Рентгеновские кабели работают в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -20 до +40ºС и относительной влажности воздуха 98% при температуре + 35ºС.

Минимально допустимый радиус изгиба кабеля 3КВР-75 при эксплуатации при температуре выше 0ºС - 120 мм, а кабеля 3КВР-150 - 150 мм; при температуре ниже 0ºС - соответственно 240 и 300 мм.

Преимущественным видом напряжения для кабеля марки 3КВР-75 является пульсирующее, а для кабеля марки 3КВР-150 - постоянное. В табл. 9.2 приведены номинальные рабочие напряжения, токи нагрузки и напряжение между жилами накала.

Конструктивно обе марки рентгеновских кабелей одинаковы, отличаются только толщиной изоляции жилы высокого напряжения. Предельное отклонение от номинального рабочего напряжения допускается + 3%. Номинальные сечения жил накала 1,5 мм2; высокого напряжения 1,5 мм2 (две секции сечением 0,75 мм2 каждая). Номинальная толщина изоляции жил накала и основные конструктивные данные указаны в табл. 9.3. Предельное отклонение от толщины изоляции - 10%, оболочки ±20%. Кабели поставляют длинами: 3КВР-75 — 7 ± 0,5 м, а 3КВР-150 — 10 ± 0,5 м или кратными им.

Изолированные жилы накала испытывают на АСИ переменным напряжением 2 кВ. Высоковольтная изоляция кабелей в готовом виде в течение 15 мин проходит один из видов испытаний, указанных в табл. 9.4. Изоляцию жил накала кабелей в готовом виде испытывают переменным напряжением 500 В частоты 50 Гц в течение 1 мин.

Кабели высоковольтные 3КВЭЛ и 4КВЭЛ для электронно-лучевых приборов предназначены для питания электронных микроскопов, электронографов и других электронно-лучевых приборов при температуре от -20 до +60ºС.

Кабели изготовляют трехжильными (3КВЭЛ) и четырехжильными (4КВЭЛ) на постоянное напряжение 60, 110, 165 и 220 кВ при пульсации напряжения не более 10% (рис. 9.2). Между жилами 1 и 2 - не более 50 В переменного напряжения; между жилами 2 и 3 — не более 2 кВ переменного или постоянного напряжения; между жилами 3 и 4 - не более 10 кВ амплитудных. Ток накала — не более 20 А.

Первая жила сечением 1,5 мм2 из медных проволок конструкции 19*0,32 мм, изолированная фторопластом Ф-4, расположена в центре кабеля, последующие (2, 3, 4) жилы накладывают концентрически оплеткой медными проволоками на изоляцию предыдущей жилы. Конструкция кабеля завершается наружной оболочкой (рис. 9.4). В табл. 9.5 приведены внешние диаметр и масса кабелей 3КВЭЛ и 4КВЭЛ. Кабели поставляются длинами не менее 10 м. Электрическое сопротивление постоянному току соединенных последовательно жил 1 и 2 не более 0,041 Ом/м, а сопротивление жил 3 и 4 — не более 0,015 Ом/м.

Электрическое сопротивление изоляции между жилами 3 и 4 — не менее 105 Ом*м. Электрическая емкость между жилами 1 и 2, 2 и 3 не превышает 500 пФ/м; между жилами 3 и 4 — 510 пФ/м, а между жилой 4 и экраном — 150 пФ/м.

В готовом виде кабели проходят одно из испытаний напряжением, указанным в табл. 9.6. Кабель на напряжение 220 кВ допускается испытывать переменным напряжением 85 кВ частоты 50 Гц в течение 15 мин. Допускается трехкратное испытание кабеля в составе аппаратуры заказчика постоянным напряжением, равным 1,5 Uном, в течение 1 мин.

Таблица 9.2. Электрические параметры рентгеновских кабелей марок 3КВР-75 и 3КВР-150

	Марка
	Подробное наименование
	Рабочее напряжение между жилой высокого напряжения и заземляющим экраном, кВ
	Напряжение между жилами тока накала, В
	Ток нагрузки, А

	
	
	постоянное напряжение с коэффициентом пульсации 10%
	пульсирующее напряжение с частотой пульсации между амплитудой и нулем 50 Гц
	Переменное напряжение частоты 50 Гц амплитудное
	
	

	3КВР-75
	Кабель трехжильный с двумя медными жилами тока накала, с медной жилой высокого напряжения, с резиновой изоляцией, с заземляющим экраном, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката
	100
	75
	50
	До 250
	До 6

	3КВР-150
	То же
	150
	110
	75
	До 250
	До 6


[image: image1.png]



Рисунок 9.1. Схема рентгеновского кабеля

[image: image2.png]4

1

123 456788101142 13

el ZBESE |




Рисунок 9.2. Схема кабелей марок 3КВЭЛ и 4КВЭЛ: 1 - жила 1; 2, 4, 6, 9 - изоляция из фторопласта Ф-4; 3 - жила 2; 5 - жила 3; 7 - жила 4; 8 - слой из проводящей пленки фторопласта Ф-4; 10 - оплетка из лавсановых нитей; 11 - внешняя изоляция из резины; 12 - обмотка из проводящей двухсторонней тканевой ленты; 13 – экран; 14 – оболочка из ПВХ пластиката; в кабеле 3КВЭЛ указанные элементы отсутствуют

Таблица 9.3. Конструктивные данные рентгеновских кабелей марок 3КВР-75 и 3КВР-150

	Марка
	Толщина, мм
	Внешний диаметр кабеля, мм
	Масса кабеля, кг/км

	
	изоляции жил тока накала
	высоковольтной изоляции
	наружный оболочки
	
	

	3КВР-75
	0,6
	6,1
	1,0
	24
	624

	3КВР-150
	0,6
	8,6
	1,0
	30
	939


Таблица 9.4. Испытательное напряжение рентгеновских кабелей

	Марка
	Испытательное напряжение, кВ

	
	постоянное
	Пульсирующее с частотой пульсации между амплитудой и нулем 50 Гц
	Переменное частоты 50 Гц амплитудное

	3КВР-75
	120
	90
	60

	3КВР-150
	180
	130
	90


Таблица 9.5. Внешний диаметр и масса кабелей марок 3КВЭЛ и 4КВЭЛ

	Напряжение (постоянное), кВ
	D, мм
	g, кг/км

	
	3КВЭЛ
	4КВЭЛ
	3КВЭЛ
	4КВЭЛ

	60
	16,1
	17,5
	444
	479

	110
	19,1
	20,5
	569
	600

	165
	23,7
	25,1
	839
	871

	220
	29,1
	30,5
	1197
	1229


Таблица 9.6. Варианты электрических испытаний кабелей марок 3КВЭЛ и 4КВЭЛ

	Схема испытаний
	Испытательное напряжение, кВ, и продолжительность испытания, мин

	
	постоянное с пульсацией не более 5%
	пульсирующее частоты 50 Гц
	переменное частоты 50 Гц

	
	кВ
	мин
	кВ
	мин
	кВ
	мин

	Между центральной жилой и первой оплеткой
	-
	-
	-
	-
	1,0
	1

	Между первой и второй оплетками (кабель 3КВЭЛ)
	-
	-
	-
	-
	5,0
	1

	Между второй и третьей обмотками
	-
	-
	20
	1
	5,0
	1

	Между второй или третьей обмоткой и внешним экраном кабеля напряжением, кВ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	70
	30
	50
	30
	30
	10

	110
	130
	20
	90
	30
	55
	10

	165
	190
	30
	135
	30
	80
	10

	220
	260
	30
	180
	30
	110
	10


9.3. ПРОВОДА ДЛЯ РАДИОУСТАНОВОК

Провода для радиоустановок марок РПШ, РПШМ, РПШЭ и РПШЭМ предназначены для работы при переменных напряжениях 380, 660 и 3000 В при температуре окружающей среды от -40 до +60ºС — РПШ и РПШЭ и от -50 до +60°С -РПШМ и РПШЭМ и относительной влажности до 98% при температуре +35°С. Монтаж проводов может производиться без предварительного прогрева при температуре до -15°С.

Провода изготовляют сечением от 0,35 до 10 мм2 с числом жил до 14. В табл. 9.7 приведен сортамент проводов (рис. 9.3). Допускается изготовление проводов с жилами разных сечений и на разные напряжения с числом жил не более 7, но число жил разных сечений может быть не более 3.

Токопроводящие жилы проводов сечением 0,35 и 0,5 мм2 изготовляют из медных проволок конструкций класса 5, остальных сечений — классов 4 или 5. Изоляция из резины типа РТИ-1 в соответствии с данными табл. 9.8. Допустимые отклонения от номинальной толщины — 10%. Изолированные жилы скручивают с шагом не более 14 D, причем допускается скрутка с сердечником и заполнением из резины, ПВХ пластиката или волокнистых материалов, затем обматывают лентой из ПЭТФ пленки. При многоповивной скрутке внутренние повивы скручивают с шагом не более 25 D, а внешние - не более 14 D.

Поверх скрученных жил проводов РПШ и РПШЭ накладывают оболочку из резины. Толщина оболочки кабеля с диаметром под оболочкой до 10 мм — 1,5 мм, диаметром свыше 10мм — 2,0мм. Предельно допустимое отклонение от номинальной толщины изоляции - 10%, оболочки - 20%.

На провода марок РПШМ и РПШЭМ накладывают оболочку повышенной хладостойкости с опознавательной продольной выпуклой риской. На провода марок РПШЭ и РПШЭМ поверх оболочки накладывают экранирующую оплетку оцинкованными или лужеными стальными проволоками диаметром 0,3 мм плотностью не менее 70%. Такой покров одновременно защищает провода от механических воздействий. По желанию заказчика экран может быть выполнен из луженых медных проволок.

Внешние диаметр и масса проводов для радиоустановок приведены в табл. 9.9, 9.10, 9.10а. Допустимое отклонение от расчетного внешнего диаметра + 10%. Провода поставляют длинами не менее 50 м.

Изолированные жилы испытывают на АСИ напряжением, указанным в табл. 9.11. В готовом виде провода на напряжение 380 В испытывают переменным напряжением 2,0 кВ в течение 5 мин; провода на напряжение 660 В — напряжением 2,5 кВ, а на напряжение 3 кВ — напряжением 7 кВ. Электрическое сопротивление изоляции проводов — не менее 75*106 Ом*км.

Таблица 9.7. сортамент проводов для радиоустановок

	Марка
	Число жил
	S, мм2, при Uном, В

	
	
	380
	660
	3000

	РПШ, РПШМ
	2-8, 10, 12, 14
	0,35-2,5
	0,75-2,5
	1,5-2,5

	РПШЭ и РПШЭМ
	2 и 3
	4 и 6
	4-10
	4-10


[image: image3.png]



Рисунок 9.3. Схема кабеля РПШ для радиоустановок

Таблица 9.8. Толщина изоляции проводов для радиоустановок

	S, мм2
	Толщина изоляции, мм, при Uном, В

	
	380
	660
	3000

	0,35 и 0,5
	0,6
	-
	-


	0,75-6
	0,8
	1,0
	1,8

	10
	-
	1,2
	2,0


Таблица 9.9.Внешний диаметр проводов для радиоустановок

	Марка
	U, В
	Число жил

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	12
	14

	S = 0,35 мм2

	РПШ, РПШМ
	380
	5,0
	6,9
	7,2
	7,7
	8,3
	8,9
	8,9
	9,4
	10,8
	11,1
	11,6

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	6,2
	8,1
	8,4
	8,9
	9,5
	10,1
	10,1
	10,6
	12,0
	12,3
	12,8

	S = 0,5 мм2

	РПШ, РПШМ
	380
	5,2
	7,3
	7,6
	8,2
	8,8
	9,4
	9,4
	10,1
	11,6
	11,9
	12,4

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	6,3
	8,5
	8,8
	9,4
	10,0
	10,6
	10,6
	11,3
	12,8
	13,1
	13,6

	S = 0,75 мм2

	РПШ, РПШМ
	380
	5,8
	8,6
	9,0
	9,7
	10,6
	11,4
	11,4
	12,2
	15,2
	15,6
	16,3

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	7,0
	9,8
	10,2
	10,9
	11,8
	12,6
	12,6
	13,4
	16,4
	16,8
	17,5

	РПШ, РПШМ
	660
	6,2
	9,4
	9,9
	10,7
	11,6
	12,6
	12,6
	14,6
	16,8
	17,3
	18,1

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	7,4
	10,6
	11,1
	11,9
	12,8
	13,8
	13,8
	15,6
	18,0
	18,5
	19,3

	S = 1,0 мм2

	РПШ, РПШМ
	380
	6,0
	8,9
	9,3
	10,1
	10,9
	11,8
	11,8
	12,7
	15,8
	16,2
	17,0

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	7,2
	10,1
	10,5
	11,3
	12,1
	13,0
	13,0
	13,9
	17,0
	17,4
	18,2

	РПШ, РПШМ
	660
	6,4
	9,7
	10,2
	11,0
	12,0
	13,0
	13,0
	15,0
	17,4
	17,9
	18,7

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	7,6
	10,9
	11,4
	12,2
	13,2
	14,2
	14,2
	16,2
	18,6
	19,1
	19,9

	S = 1,5 мм2

	РПШ, РПШМ
	380
	6,3
	9,5
	10,0
	10,9
	11,8
	12,8
	12,8
	14,8
	17,1
	17,6
	18,4

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	7,5
	10,7
	11,2
	12,1
	13,0
	14,0
	14,0
	16,0
	18,3
	18,8
	19,6

	РПШ, РПШМ
	660
	6,7
	10,3
	10,9
	11,9
	12,9
	15,0
	15,0
	16,1
	18,7
	19,2
	20,2

	РПШЭ, РПШЭМ
	7,9
	11,5
	12,1
	13,0
	14,1
	16,2
	16,2
	17,3
	19,9
	20,4
	21,4
	

	РПШ, РПШМ
	3000
	8,3
	14,5
	15,3
	16,7
	18,2
	19,8
	19,8
	21,4
	25,1
	25,9
	27,2

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	9,5
	15,7
	16,5
	17,9
	19,4
	21,0
	21,0
	22,6
	26,3
	27,1
	28,4

	S = 2,5 мм2

	РПШ, РПШМ
	380
	7,0
	10,9
	11,5
	12,5
	14,0
	15,8
	15,8
	17,0
	19,8
	20,4
	21,6

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	8,2
	12,1
	12,7
	13,7
	15,8
	17,0
	17,0
	18,2
	21,0
	21,4
	22,6

	РПШ, РПШМ
	660
	7,4
	11,7
	12,3
	14,5
	15,7
	17,0
	17,0
	18,3
	21,4
	22,0
	23,1

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	8,6
	12,9
	13,5
	15,7
	16,9
	18,2
	18,2
	19,5
	22,6
	23,2
	24,2

	РПШ, РПШМ
	3000
	9,0
	15,9
	16,8
	18,3
	20,0
	21,8
	21,8
	23,6
	27,8
	28,7
	30,2

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	10,2
	17,1
	18,0
	19,5
	21,2
	23,0
	23,0
	24,8
	29,0
	29,9
	31,4

	S = 4,0 мм2

	РПШ, РПШМ
	380
	-
	12,0
	12,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШЭ, РПШЭМ
	-
	13,2
	13,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	РПШ, РПШМ
	660
	-
	12,8
	14,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	-
	14,0
	15,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШ, РПШМ
	3000
	-
	17,0
	17,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	-
	18,2
	19,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	S = 6,0 мм2

	РПШ, РПШМ
	380
	-
	15,2
	16,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	-
	16,4
	17,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШ, РПШМ
	660
	-
	16,0
	16,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	-
	17,2
	18,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШ, РПШМ
	3000
	-
	19,2
	20,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	-
	20,4
	21,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	S = 10,0 мм2

	РПШ, РПШМ
	660
	-
	18,6
	19,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	-
	19,8
	20,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШ, РПШМ
	3000
	-
	21,8
	23,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	РПШЭ, РПШЭМ
	
	-
	23,0
	24,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 9.10. Масса проводов, кг/км, с жилами сечением 0,35-2,5 мм2 для радиоустановок

	Марка
	 
	Число жил

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	12
	14

	S = 0,35 мм2

	РПШ
	380
	29
	60
	69
	80
	93
	108
	114
	122
	148
	167
	188

	РПШМ
	
	28
	58
	66
	77
	90
	105
	111
	119
	144
	163
	183

	РПШЭ
	
	73
	113
	122
	138
	160
	176
	182
	190
	226
	253
	274

	РПШЭМ
	
	72
	111
	119
	135
	157
	173
	179
	187
	222
	249
	269

	S = 0,5 мм2

	РПШ
	380
	33
	69
	80
	94
	111
	127
	134
	145
	177
	201
	226

	РПШМ
	
	32
	67
	77
	91
	107
	123
	131
	141
	173
	196
	222

	РПШЭ
	
	80
	123
	134
	161
	178
	196
	203
	221
	263
	288
	314

	РПШЭМ
	
	79
	121
	130
	158
	174
	192
	199
	217
	259
	283
	310

	S = 0,75 мм2

	РПШ
	380
	43
	98
	114
	135
	162
	187
	200
	214
	296
	339
	380

	РПШМ
	
	42
	94
	110
	131
	158
	182
	195
	209
	288
	331
	372

	РПШЭ
	
	92
	165
	182
	207
	239
	272
	286
	301
	406
	450
	496

	РПШЭМ
	
	91
	161
	178
	203
	235
	267
	281
	296
	398
	442
	488

	РПШ
	660
	50
	116
	136
	161
	192
	225
	239
	286
	350
	397
	448

	РПШМ
	
	48
	112
	132
	157
	187
	219
	233
	279
	342
	388
	439

	РПШЭ
	
	99
	185
	212
	239
	279
	316
	330
	394
	468
	522
	576

	РПШЭМ
	
	97
	181
	208
	235
	274
	310
	324
	387
	460
	513
	567

	S = 1,0 мм2

	РПШ
	380
	48
	108
	127
	152
	180
	209
	226
	242
	330
	378
	426

	РПШМ
	
	46
	104
	123
	148
	176
	204
	221
	238
	325
	370
	418

	РПШЭ
	
	97
	176
	195
	227
	259
	296
	312
	334
	441
	494
	544

	РПШЭМ
	
	95
	172
	191
	223
	255
	291
	307
	330
	436
	488
	536

	РПШ
	660
	54
	127
	149
	177
	213
	249
	266
	317
	389
	442
	499

	РПШМ
	
	52
	123
	145
	173
	208
	243
	260
	310
	380
	433
	490

	РПШЭ
	
	104
	198
	226
	262
	300
	345
	362
	426
	514
	569
	629

	РПШЭМ
	
	102
	194
	222
	258
	295
	339
	356
	419
	505
	560
	620

	S = 1,5 мм2

	РПШ
	380
	55
	128
	153
	186
	221
	258
	279
	332
	408
	466
	527

	РПШМ
	
	54
	123
	149
	181
	216
	253
	274
	325
	399
	458
	517

	РПШЭ
	
	105
	197
	229
	264
	308
	400
	371
	441
	532
	592
	656

	РПШЭМ
	
	104
	192
	225
	259
	303
	395
	366
	434
	523
	584
	646

	РПШ
	660
	62
	148
	178
	213
	257
	333
	355
	388
	481
	535
	637

	РПШМ
	
	60
	143
	173
	207
	251
	324
	346
	380
	473
	525
	597

	РПШЭ
	
	112
	225
	256
	299
	349
	442
	464
	500
	611
	674
	751

	РПШЭМ
	
	110
	220
	251
	293
	343
	433
	455
	492
	603
	664
	741

	РПШ
	3000
	94
	275
	324
	388
	465
	545
	585
	631
	788
	826
	998

	РПШМ
	
	92
	265
	314
	377
	454
	533
	573
	620
	775
	863
	984

	РПШЭ
	
	161
	383
	434
	506
	593
	687
	727
	780
	969
	1073
	1203

	РПШЭМ
	
	159
	373
	424
	495
	582
	675
	715
	769
	956
	1060
	1189

	S = 2,5 мм2

	РПШ
	380
	73
	176
	214
	260
	340
	396
	431
	469
	58
	660
	751

	РПШМ
	
	71
	171
	208
	254
	332
	388
	423
	461
	571
	649
	740

	РПШЭ
	
	125
	255
	300
	351
	448
	507
	542
	587
	723
	804
	900

	РПШЭМ
	
	123
	250
	294
	345
	440
	499
	434
	579
	713
	793
	889

	РПШ
	660
	81
	199
	239
	323
	384
	448
	485
	527
	656
	739
	842

	РПШМ
	
	79
	193
	233
	315
	375
	438
	475
	518
	645
	728
	830

	РПШЭ
	
	134
	285
	327
	431
	495
	566
	603
	655
	805
	902
	1011

	РПШЭМ
	
	132
	279
	321
	423
	486
	556
	593
	646
	794
	891
	999

	РПШ
	3000
	117
	341
	406
	486
	582
	682
	739
	797
	996
	1121
	1283

	РПШМ
	
	114
	329
	394
	747
	569
	667
	724
	785
	982
	1106
	1267

	РПШЭ
	
	184
	453
	524
	614
	725
	833
	890
	968
	1190
	1323
	1504

	РПШЭМ
	
	181
	441
	512
	602
	712
	818
	875
	956
	1176
	1308
	1488


Таблица 9.10а. Масса проводов с жилами сечения 4-10 мм2 для радиоустановок

	Марка
	U, В
	Число жил

	
	
	1
	2
	3

	S = 4,0 мм2

	РПШ
	380
	224
	274
	-

	РПШМ
	
	217
	267
	-

	РПШЭ
	
	311
	365
	-

	РПШЭН
	
	304
	358
	-

	РПШ
	660
	249
	334
	-

	РПШМ
	
	242
	325
	-

	РПШЭ
	
	341
	442
	-

	РПШЭМ
	
	334
	433
	-

	РПШ
	3000
	403
	481
	-

	РПШМ
	
	390
	468
	-

	РПШЭ
	
	521
	608
	-

	РПШЭМ
	
	508
	595
	-

	S = 6,0 мм2

	РПШ
	380
	347
	423
	-

	РПШМ
	
	336
	412
	-

	РПШЭ
	
	456
	535
	-

	РПШЭМ
	
	445
	524
	-

	РПШ
	660
	380
	461
	-

	РПШМ
	
	367
	449
	-

	РПШЭ
	
	492
	579
	-

	РПШЭМ
	
	479
	567
	-

	РПШ
	3000
	524
	630
	-

	РПШМ
	
	507
	615
	-

	РПШЭ
	
	663
	774
	-

	РПШЭМ
	
	646
	759
	-

	S = 10,0 мм2

	РПШ
	660
	-
	536
	660

	РПШМ
	
	-
	520
	645

	РПШЭ
	
	-
	666
	801

	РПШЭМ
	
	-
	650
	786

	РПШ
	3000
	-
	668
	815

	РПШМ
	
	-
	647
	796

	РПШЭ
	
	-
	819
	974

	РПШЭМ
	
	-
	798
	955


Таблица 9.11. Испытательное напряжение на АСИ проводов для радиоустановок

	Рабочее напряжение, В
	Испытательное напряжение, В, при толщине изоляции, мм

	
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,8
	2,0

	380
	2000
	4000
	-
	-
	-
	-

	660
	-
	-
	6000
	7000
	-
	-

	3000
	-
	-
	-
	-
	14000
	16000


9.4. АЭРОДРОМНЫЕ КАБЕЛИ

Кабели КВОРН и НРШМ-Т армированные и неармированные для аэродромных огней, предназначены для применения в системах электросветосигнального оборудования аэродромов в стационарных условиях при температуре от -60 до +50ºС в различных грунтах на высоте над уровнем моря до 3000 м.

Кабели серии КВОРН применяют для соединения первичных обмоток изолирующих трансформаторов, питающих аэродромные огни, в общую последовательную цепь и для присоединения к регуляторам яркости, а кабели НРШМ-Т — для подключения аэродромных огней или светосигнальных знаков. Кабели КВОРН-3 и КВОРН-6 на переменные напряжения 3 и 6 кВ являются базовыми (со свободными концами), варианты армирования которых придают им те или иные монтажные функции. Таким же базовым является и кабель НРШМ-Т на напряжение 0,25 кВ.

Кабели армируют в трех вариантах исполнения. Им присваиваются дополнительные индексы: ВР — армированные с одного конца вилкой, с другого — розеткой; В - то же с одного конца вилкой; Р — то же с одного конца розеткой (табл. 9.12).

Токопроводящие жилы сечением 6 и 10 мм2 скручивают из медных луженых прополок конструкции класса 4 и сечения 2,5 мм2 класса 5. Жилы изолируют резиной типа РТИ-1 или РТЭПИ-1 по ОСТ 16.0.505.015-79.

Толщина изоляции кабелей: КВОРН на напряжение 3 кВ — 3,0 мм; на напряжение 6 кВ - 4,8 мм, а кабеля НРШМ-Т – 1,2 мм. В кабелях серии КВОРН допускается обмотка изоляции прорезиненной тканевой лентой или ПЭТФ лентой. На кабели КВОРН на напряжение 6 кВ накладывают оболочку из маслобензостойкой резины типа РШН-2 толщиной 2,8 мм, на напряжение 3 кВ — 2,0 мм и на кабель НРШМ-Т толщиной 2,0 мм (предельно допустимое отклонение от номинальной толщины изоляции - 10%, а оболочки — 20%). Внешние диаметр и масса кабелей приведены в табл. 9.13. Предельное отклонение допускается –10 ÷ +5% для кабеля КВОРН и ±10%-для НРШМ-Т. Кабели поставляют длинами от 0,5 до 140 м в зависимости от исполнения. За длину армированного кабеля принимается расстояние от плоской части торца вилки или розетки до конца кабеля или до плоской части торца розетки или вилки. По согласованию с заказчиком допускается сдача кабелей любыми длинами.

Конструкции и размеры вилок и розеток армированных кабелей соответствуют чертежам, утвержденным в установленном порядке (рис. 9.4 — 9.7). Вилки и розетки имеют защитные резиновые колпачки. Контакты розеток и вилок присоединяют к токопроводящим жилам кабелей методом бескислотной пайки оловянно-свинцовым припоем, они должны иметь электролитическое никелевое покрытие по ГОСТ 9.073-77. Концы кабелей с присоединенными контактами опрессовывают резиной. В местах сращивания концевых муфт допускается увеличение диаметра кабеля на 15% номинального.

Изолированные жилы испытывают на АСИ переменным напряжением 16 кВ – кабели КВОРН-3 и КВОРН-6 и 5,0 кВ – кабели НРШМ-Т. При одновременном наложении изоляции и оболочки испытание кабелей осуществляется переменным напряжением только в готовом виде после 6 ч пребывания в воде. Испытывают переменным напряжением: 15 кВ в течение 5 мин — кабель КВОРН-6; 9 кВ в течение 5 мин — кабель КВОРН-3; 2 кВ в течение 10 мин — кабель НРШМ-Т.

Электрическое сопротивление изоляции, измеряемое в готовом виде в нормальных климатических условиях, не менее 1000*106 Ом*км у кабеля КВОРН-6 и не менее 750*106 Ом*км у кабеля КВОРН-3.

Армированные кабели КВОРН и НРШМ-Т на напряжение 6, 3 и 0,25 кВ в сочлененном виде испытывают переменным напряжением соответственно: 12 кВ в течение 5 мин; 9 кВ в течение 5 мин и 2 кВ в течение 10 мин.

Низковольтный аэродромный кабель с резиновой изоляцией КРЗ предназначен для последовательного соединения аэродромных огней, для освещения площадок посадки самолетов. Кабель применяется в низковольтных цепях аэродромных огней углубленного типа переменного напряжения до 660 В при температуре от -50 до +50гºС и относительной влажности до (98 ±2)% при температуре +40°С.

Кабель изготовляют одножильным сечением 4 мм2. Токопроводящую жилу скручивают из медных проволок конструкции класса 4 и изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной 0,6 мм, а на нее накладывают оболочку из резины типа РШН-1 толщиной 0,8 мм. Внешний диаметр кабеля 5,5 мм, масса 67 кг/км. Кабели поставляют длинами не менее 125 м. Допускается поставка отрезков длинами не менее 20 м в количестве не более 10% сдаваемой партии.

Изолированные жилы испытывают напряжением 2 кВ на аппарате сухого испытания. Электрическое сопротивление изоляции после 6 ч пребывания в воде не менее 100*106 Ом*км. В готовом виде кабель испытывают напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин.

Таблица 9.12. Сортамент армированных кабелей для аэродромных огней

	Марка
	Наименование

	КВОРН-ВР-3
	Кабели КВОРН-3, армированные на одном конце вилкой, на другом – розеткой

	КВОРН-В-3
	То же, армированные на одном конце вилкой, другой конец свободный

	КВОРН-Р-3
	То же, армированные на одном конце розеткой, другой конец свободный

	КВОРН-ВР-6
	Кабели КВОРН-6, армированные на одном конце вилкой, на другом – розеткой

	КВОРН-В-6
	То же, армированные на одном конце вилкой, другой конец свободный

	КВОРН-Р-6
	То же, армированные на одном конце розеткой, другой конец свободный

	НРШМ-Т-ВР
	НРШМ-Т, армированные на одном конце вилкой, на другом – розеткой

	НРШМ-Т-В
	То же, армированные на одном конце вилкой, другой конец свободный

	НРШМ-Т-Р
	То же, армированные на одном конце розеткой, другой конец свободный


[image: image4.png]



Рисунок 9.4. Вилка двухполюсная на 250 В кабеля НРШТМ
[image: image5.png]



Рисунок 9.5. Розетка двухполюсная на 250 В кабеля НРШМТ

[image: image6.png]



Рисунок 9.6. Вилка высоковольтная кабелей КВОРН-6 и КВОРН-3

[image: image7.png]



Рисунок 9.7. Розетка высоковольтная кабелей КВОРН-6 и КВОРН-3

Таблица 9.13. Внешний диаметр и масса кабелей КВОРН-3, КВОРН-6 и НРШМ-Т

	Марка
	n
	S, мм2
	Uном, В
	D, мм
	g, кг/км

	КВОРН-3
	1
	6
	3000
	14,0
	290

	
	
	10
	
	14,9
	340

	КВОРН-6
	1
	6
	6000
	19,2
	580

	
	
	10
	
	20,1
	640

	НРШМ-Т
	2
	2,5
	250
	14,6
	324


9.5. КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ

Кабели КОГ1 и КОГ2 для электрической дуговой сварки (рис. 9.8 и 9.9) предназначены для соединения электрододержателей автоматических и полуавтоматических сварочных установок с источником тока (переменное напряжение до 220 В частоты 50 Гц или постоянное напряжение).

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей до 65°С. Число, сечение, а также толщина изоляции жил кабелей указаны в табл. 9.14. Предельно допустимое отклонение от номинальной толщины изоляции — 10%.

Конструкции жил сечением 0,75, 50 - 150 мм2 соответствуют классу 6 ГОСТ 22483-77, сечением 16 — 35 мм2 — классу 5 с проволокой диаметром не более 0,31 мм. Скрутка элементов в кабель производится в одну сторону.

Изолированные вспомогательные жилы кабеля КОГ2 скручивают вместе со стренгами наружного повива основной жилы. Поверх токопроводящей жилы кабеля КОГ1 накладывают обмотку лентой ПЭТФ пленки, резиновую изоляцию (РТИ-2) и резиновую оболочку (РШ-1). между которыми допускается слой синтетической пленки. Толщина оболочки по категории Обр-2 ГОСТ 23286-78.

Токопроводящую жилу кабеля КОГ2 обматывают лентой ПЭТФ пленки, а поверх накладывают резиновую изоляцию, обладающую защитными свойствами. Толщины изоляции и оболочки кабелей приведены в табл. 9.15, а внешние диаметр и масса кабелей в табл. 9.16. Кабели поставляют длинами не менее 100 м. Допускается поставка отрезками длиной не менее 20 м к количестве не более 10% сдаваемой партии.

Изолированные жилы испытывают на АСИ переменным напряжением по категории ЭИ-2 ГОСТ 23286-78. При совмещении резиновой изоляции и оболочки кабель испытывают в готовом виде.

Готовые кабели всех марок испытывают переменным напряжением частоты 50 Гц по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78). Кабели выдерживают количество циклов, указанных в табл. 9.17, знакопеременных изгибов на угол π рад при радиусе изгиба 50 мм и растягивающем усилии 98 Н.

Полый электросварочный кабель КПЭС предназначен для подачи гибких электродов в зону сварки и для подвода сварочного переменного напряжения 42 или постоянного 48 В при температуре от -10 до +40°С.

Кабели изготовляют с основными жилами сечением от 25 до 70 мм2 и с жилами управления. В центре кабеля расположен направляющий канал, имеющий внутреннее отверстие диаметром от 3,2 до 7,5 мм в зависимости от сечения основной жилы.

Направляющий канал представляет собой полую спираль из стальной пружинной проволоки, навитой с зазором не более 0,25 мм. Спираль обмотана с перекрытием лентой из прорезиненной ткани. Основные токопроводящие жилы скручивают согласно табл. 9.18. Жила управления сечением 1 мм2 состоит из 14 медных проволок диаметром 0,3 мм. Ее изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной 0,6 мм. Поверх изоляции накладывают оплетку капроновыми и лавсановыми нитями либо обмотку ПЭТФ пленкой.

Неизолированные стренги основной жилы и изолированные жилы управления скручивают вокруг обмотанного канала таким образом, чтобы три жилы управления были расположены в повиве рядом. Поверх скрученных жил накладывают обмотку суровой или прорезиненной тканью с перекрытием и наружную оболочку из резины типа РТИШ по ОСТ 16.0.505.015-79 толщиной по категории Обр-2 по ГОСТ 23286-78. Конструктивные данные направляющего канала, внешние диаметр и масса кабелей приведены в табл 9.19. Строительная длина кабеля (3,4 ± 0,1) м.

Изолированные жилы управления испытывают на АСИ переменным напряжением по категории ЭИ-2. В готовом виде кабель испытывают переменным напряжением 500 В частоты 50 Гц в течение 1 мин между основной жилой и жилами управления.

[image: image8.png]



Рисунок 9.8. Схема кабеля КОГ2 с четырьмя жилами управления для дуговой электросварки

[image: image9.png]



Рисунок 9.9. Схема одножильного кабеля КОГ2 для дуговой электросварки

Таблица 9.14. Номенклатура и толщина резиновой изоляции кабелей для дуговой электросварки

	Марка
	Жила
	Число жил
	Номинальное сечение, мм2
	Толщина изоляции, мм

	КОГ1
	Основная
	1
	16
	0,8

	
	
	
	25 и 35
	0,8

	
	
	
	50 и 70
	1,0

	
	
	
	95 и 120
	1,2

	
	
	
	150
	1,4

	КОГ2
	”
	1
	16, 25, 35
	0,8

	
	
	
	50 и 70
	1,0

	
	”
	1
	95 и 120
	1,2

	
	
	
	150
	1,4

	
	Вспомогательная
	2; 4
	0,75
	0,6


Таблица 9.15. Толщина резиновой изоляции и оболочки кабелей для дуговой сварки

	S, мм2
	Толщина изоляции, мм
	Толщина оболочки, мм, кабелей

	
	
	КОГ1
	КОГ2

	16
	0,8
	1,2
	1,6

	25
	0,8
	1,2
	1,6

	35
	0,8
	1,2
	1,6

	50
	1,0
	1,4
	2,0

	70
	1,0
	1,6
	2,0

	95
	1,2
	1,8
	2,4

	120
	1,2
	2,0
	2,4

	150
	1,4
	2,0
	2,8

	Примечание. Толщина изоляции вспомогательных жил сечением 0,75 мм2 – 0,6мм.


Таблица 9.16. Внешний диаметр и масса кабелей КОГ1 и КОГ2

	S, мм2
	Марка кабеля

	
	КОГ1
	КОГ2 одножильный
	КОГ2 со вспомогательными жилами

	
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км
	D, мм
	g, кг/км

	16
	11,5
	224
	10,1
	219
	-
	-

	25
	13,3
	317
	11,9
	312
	14,8
	376

	35
	15,7
	429
	13,7
	423
	15,5
	491

	50
	18,2
	623
	16,2
	621
	18,0
	674

	70
	19,8
	852
	17,8
	835
	19,7
	883

	95
	21,9
	1136
	-
	-
	22,4
	1184

	120
	25,4
	1434
	-
	-
	23,5
	1427

	150
	27,5
	1759
	-
	-
	26,3
	1726


Таблица 9.17. Количество циклов знакопеременных изгибов кабелей КОГ1 и КОГ2

	Кабель
	S, мм2
	Количество циклов знакопеременных изгибов для кабелей

	Одножильный
	16-35
	12000

	
	50-150
	10000

	Одножильный со вспомогательными жилами
	25-35
	10000

	
	50-150
	6000


Таблица 9.18. Конструкция основной токопроводящей жилы кабеля КПЭС

	S, мм2
	Диаметр проволоки, мм
	Число проволок в жиле
	Число проволок в стренге
	Система скрутки стренги
	Число стренг

	25
	0,26
	448
	112
	16(1+6)
	4

	35
	0,26
	672
	112
	16(1+6)
	6

	50
	0,30
	700
	140
	20(1+6)
	5

	70
	0,30
	980
	140
	20(1+6)
	7


Таблица 9.19. Конструктивные данные направляющего канала, внешние диаметры и масса кабеля КПЭС

	Жила
	Диаметр канала, мм
	Диаметр стальной проволоки для навивки спирали канала, мм
	D, мм
	g, кг/км

	основная
	управления
	внутренний
	наружный
	Предельное отклонение
	
	
	

	Число
	Сечение, мм2
	Число
	Сечение, мм2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	“-”
	“+”
	
	
	

	1
	25
	3
	1,0
	5,0
	7,8
	0,20
	 
	 
	20,5
	654

	
	35
	
	
	6,0
	8,8
	
	 
	 
	21,5
	806

	
	50
	
	
	6,0
	8,8
	
	0,55
	1,4
	22,5
	948

	
	70
	
	
	7,5
	10,3
	
	 
	 
	24,0
	1195

	
	35
	
	
	7,5
	10,3
	
	 
	 
	20,0
	7887

	
	70
	
	
	3,2
	7,2
	
	0,45
	2,0
	21,0
	1119


[image: image10.png]



Рисунок 9.10. Кабель для дуговой электросварки КОГ2

9.6. КАБЕЛИ И ПРОВОДА РАЗЛИЧНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

Гибкий кабель ГКРЛ, работающий при растягивающей нагрузке (рис. 9.11), предназначен для работы при переменном напряжении 380 и постоянном напряжении 700 В в условиях морской воды под гидростатическим давлением до 981 кПа при температуре от -2 до +30ºС и в воздушной среде при температуре от -50 до +65ºС.

Кабель ГКРЛ изготовляют 9- и 12-жильным сечением 0,5 мм2. Токопроводящую жилу применяют класса 5, которую изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной 0,8 мм. Двенадцать изолированных жил скручивают вокруг сердечника, диаметр которого приведен в табл. 9.20. Сердечник оплетен лавсановыми нитями с шагом не более 60. Две смежные жилы отличаются друг от друга и остальных жил по цвету. На скрученные жилы, обмотанные лентой ПЭТФ пленки, накладывают резиновую оболочку (типа РШ-1) толщиной согласно табл. 9.20. Предельно допустимое отклонение от номинальной толщины изоляции - 10%, оболочки - 20%. Внешний диаметр и масса кабелей указаны в табл. 9.20 с допуском + 5%. Кабели поставляют длинами, приведенными в табл. 9.20.

В готовом виде кабель испытывают переменным напряжением 2 кВ в течение 5 мин. Сопротивление изоляции при температуре 20ºС не менее 100*106 Ом*км, а после пребывания в морской воде при температуре 35ºС - 50*106 Ом*км. Электрическая емкость каждой жилы по отношению к остальным, соединенным вместе, не более 200 пФ/м.

Кабель ГКРЛ выдерживает не менее десяти перемоток на цилиндр диаметром 200 мм при температуре -50ºС под воздействием растягивающей нагрузки 300 Н.

[image: image11.png]


Рисунок 9.11. Схемы кабелей ГКРЛ сечением 12*0,5 мм2 (а) и 9*0,5 мм2 (б):1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция; 3 – сердечник из лавсановых нитей; 4 – оплетка сердечника; 5 – обмотка из пленки ПЭТФ; 6 – оболочка кабеля

Таблица 9.20. Конструктивные данные кабеля ГКРЛ

	n
	S,мм2
	Толщина изоляции, мм
	Толщина оболочки, мм
	Диаметр лавсанового сердечника, мм
	D, мм
	g, кг/км, не более
	Строительная длина кабеля, м

	9
	0,5
	0,8
	2,0
	5,3
	14,4
	274
	75±5

	12
	
	
	3,0
	8,8
	19,9
	481
	100±
	53


Гибкий кабель ГРЭ (рис. 9.12) предназначен для присоединения самоходных вагонов с электрическим приводом к сети переменного напряжения 660 В частоты 50 Гц (основные жилы) и не более 220 В (вспомогательные жилы). Кабель состоит из трех основных, одной заземляющей и одной вспомогательной жил сечением согласно табл. 9.21.

Токопроводящие жилы кабеля скручивают из медных проволок по конструкции класса 4 в одну сторону, жилы заземления по конструкции класса 4 или 5. Скрутка стренг в жилу производится вокруг лавсанового упрочняющего сердечника с шагом не более 10 D. На основные и вспомогательную жилы сечением 10 мм2 накладывают изоляцию из резины типа РТИ-1 толщиной 2,0 мм, а сечением 16 и 25 мм2 - 2,2 мм с допуском - 10%. На упрочняющие жилы накладывают слой резины типа РШН-1 толщиной 0,8 мм. Поверх изоляции основных и вспомогательных жил накладывают экран из электропроводящей резины толщиной 0,5 мм (минимальная 0,3 мм).

Три экранированные основные и одну вспомогательную жилы скручивают вокруг заземляющей жилы в правом направлении с шагом не более 8 D. При скрутке кабеля между жилами укладывают заполнение из четырех упрочняющих жгутов. Поверх скрученных основных жил 3*10 и 3*16 мм2 накладывают оболочку из резины типа РШН-1 толщиной 3,5 мм, а на кабели сечением 3*25 мм2 — 4,0 мм. Предельно допустимое отклонение - 20%.

Внешний диаметр и масса кабеля приведены и табл. 9.21. Допустимое отклонение от номинального диаметра + 10%. Кабель поставляют длинами (220±20) м или кратными этой длине. Допускался поставка маломерных отрезков длиной не менее 50 м в количестве не более 10% партии.

Экранированные основные и вспомогательные жилы испытывают постоянным напряжением 10 кВ в течение 1 мин. Кабель в готовом виде испытывают переменным напряжением 2,5 кВ частоты 50 Гц в течение 5 мин. Электрическое сопротивление экранов готового кабеля — не более 3000 Ом. Кабели выдерживают не менее 15000 циклов перегибов вокруг системы роликов диаметром 200 мм при растягивающей нагрузке 735 Н. Разрывная прочность сердечника и каждого упрочняющего жгута – не менее 1230 Н.

[image: image12.png]



Рисунок 9.12. Схема кабеля ГРЭ

Таблица 9.21. Конструктивные данные кабеля ГРЭ

	n * S жил, мм2
	Толщина изоляции, мм
	Толщина оболочки, мм
	D, мм
	g, кг/км

	основных
	заземления
	вспомогательных
	
	
	
	

	3*10
	1*6
	1*10
	2.0
	3.5
	30.9
	1415

	3*16
	1*10
	1*16
	2.2
	3.5
	34.7
	1870

	3*25
	1*10
	1*25
	2.2
	4.0
	38.7
	2444


Кабель повышенной гибкости с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КПГУ предназначен для питания передвижных портальных кранов при переменном напряжении до 0,66 кВ частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 1 кВ при температуре от -50 до +50°С.

Кабель КПГУ изготовляют трехжильным сечением от 95 до 150 мм2 или трехжильным с четвертой заземляющей жилой сечением: 25 мм2 при основных жилах 95 мм2; 35 мм2 при основных жилах 120 мм2 и 50 мм2 при основных жилах 150 мм2. Длительно допустимая температура нагрева жил до +65ºС. Минимальный допустимый радиус изгиба в процессе эксплуатации 10 D.

Токопроводящие жилы из медных проволок скручивают по конструкции согласно табл. 9.22. На жилу сечением 95 и 120 мм2 накладывают резиновую изоляцию типа РТИ-1 толщиной 1,8 мм, а сечением 150 мм2 толщиной 2,0 мм и обматывают лентой прорезиненной ткани. Резиновая изоляция жил заземления сечением 25 мм2 имеет толщину 5,0 мм; сечением 35 мм2 — 5,5 мм и сечением 50 мм2 — 6,5 мм.

Три или четыре изолированные жилы скручивают с заполнением кабельной пряжей с шагом не более 14 D в правом направлении и обматывают лентой прорезиненной ткани. Основные жилы имеют отличительную расцветку или другие виды отличия. Для заземляющей жилы допускается черный цвет. При скрутке четырехжильных кабелей допускается применение в центре профилированного резинового сердечника. На скрученные жилы кабеля сечением 95 мм2 накладывают резиновую оболочку типа РШ-1 толщиной 4,0 мм, а на жилы кабелей остальных сечений — толщиной 4,5 мм. Допустимое отклонение от номинальной толщины изоляции — 10%, от толщины оболочки — 20%. Внешние диаметр и масса кабеля указаны в табл. 9.23. Кабели поставляют длинами не менее 125 м. Допускается поставка длинами не менее 20 м в количестве не более 20% поставляемой партии.

Изолированные жилы испытывают переменным напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин или на АСИ по категории ЭИ-2. Готовые кабели испытывают переменным напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин. Кабель устойчив к 6000 циклам знакопеременных изгибов вокруг роликов диаметром 400 мм на угол π/2 рад при растягивающей нагрузке 49 Н.

Таблица 9.22. Внешний диаметр и масса кабеля КПГУ и конструкции основных и заземленных жил

	n*S, мм2
	D, мм
	g, кг/км
	Сечение жил, мм2
	Число проволок
	Диаметр проволок, мм

	3*95
	45,5
	4742
	25
	126
	0,50

	3*120
	52,8
	5652
	35
	189
	0,49

	3*150
	60,6
	6815
	50
	266
	0,49

	3*95+1*25
	52,2
	5614
	95
	361
	0,58

	3*120+1*35
	59,2
	6938
	120
	266
	0,77

	3*150+1*50
	66,6
	8149
	150
	405
	0,68


Таблица 9.23. Конструктивные данные, внешний диаметр и масса спирального кабеля КСК

	n*S, мм2
	D, мм
	g, кг/км
	Внутренний диаметр спирали, мм, не более
	Внешний диаметр спирали, мм, не более
	Длина спирали в сжатом состоянии, мм
	Длина спирали в растянутом состоянии, мм, не более
	Шаг растяжения спирали, мм, не более

	3*4+12*0,75
	22,1
	9,46
	71
	120
	880±50 100
	6000
	150

	4*6+16*0,75
	24,7
	8,16
	71
	125
	650±50 100
	6000
	150

	4*6+16*0,75
	24,7
	10,9
	71
	125
	850±50
100
	6000
	150

	4*6+16*0,75
	24,7
	14,7
	71
	125
	1150±50
120
	8000
	150

	4*6+16*0,75
	24,7
	18,6
	71
	125
	1450±50
120
	8000
	150

	4*6+16*0,75
	24,7
	21,2
	71
	125
	1650±50
120
	10000
	150


Спиральный гибкий кабель КСР (рис. 9.13, 9.14) предназначен для питания осветительных приборов студий телецентров при переменном напряжении до 380 В частоты 50 Гц при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности до 70% при температуре +25°С. Длительно допустимая температура нагрева жил до 65°С.

Кабель КСР с резиновой изоляцией и оболочкой изготовляют в виде спирали, допускающей растягивание и сжатие его по мере опускания и подъема висящих светильников. Кабели имеют 15 или 20 жил (основных и управления) сечением от 0,75 до 6 мм2 (табл. 9.23). Их изготовляют из медных проволок в соответствии с ГОСТ 22483-77: сечением 0,75 мм2 класса 2; сечением 6 мм2 класса 3; сечением 4 мм2 класса 4. Жилы изолируют резиной типа РТИ-2 толщиной 1,0 мм. Поверх скрученных трех или четырех изолированных жил сечением 4 или 6 мм2 накладывают повив из 12 или 16 жил управления сечением 0,75 мм2; обматывают лавсановой нитью с шагом 47 — 50 мм и накладывают внешнюю оболочку из резины типа РШТ-2 толщиной 3,0 мм. Допустимые отклонения от номинальных значений: толщины изоляции - 10%, оболочки - 20%. Допускается местное уточнение оболочки с внутренней стороны спирали и на прямых концах со стороны навивки до 1,6 мм.

Спираль кабеля формируют длинами согласно табл. 9.24 с прямыми окончаниями длиной с конусной стороны 1,8 ± 0,2 м и с противоположной стороны 0,6 ± 0,1 м.

Основные конструктивные данные и масса кабеля приведены в табл. 9.23.

Изолированные жилы и кабель в готовом виде испытывают переменным напряжением частоты 50 Гц по категории ЭИ-1 или ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78).

Кабели выдерживают без обрыва жил и трещин оболочки не менее 10000 растяжений и сжатий частотой 4 цикла в минуту.

[image: image13.png]1550 o





Рисунок 9.13. Схема спирального кабеля КСР

[image: image14.png]



Рисунок 9.14. Схема спиральных кабелей КСР сечением 3*4 + 12*0,75 мм2 (а) и 4*6 + 16*0,75 мм2 (б)

Таблица 9.24. Внешние размеры и масса гибких кабелей КГП

	Без заземляющей жилы
	С заземляющей жилой

	n*S, мм2
	Размеры
	g, кг/км
	n*S, мм2
	Размеры
	g, кг/км

	2*4,0
	8,9*13,8
	217
	2*4,0+1*2,5
	8,9*18,1
	238

	2*6,0
	10,0*16,0
	292
	2*6,0+1*4,0
	10,0*20,9
	356

	2*10
	12,3*19,6
	448
	2*10+1*6,0
	12,3*26,2
	628

	2*16
	13,5*22,0
	609
	2*16+1*6,0
	13,5*28,6
	786

	2*25
	15,8*25,9
	894
	2*25+1*10
	15,8*33,2
	1140

	2*35
	17,5*29,3
	1170
	2*35+1*10
	17,5*37,0
	1430

	2*50
	19,6*33,6
	1556
	2*50+1*16
	19,6*42,5
	1971

	2*70
	22,2*38,4
	2046
	2*70+1*25
	22,2*49,6
	2670

	2*95
	24,1*42,2
	2685
	2*95+1*35
	24,1*55,0
	3482

	2*120
	27,6*48,2
	3323
	2*120+1*35
	27,6*60,0
	4014


Плоский кабель КГП (рис. 9.15-9.17) предназначен для присоединения прожекторных и других передвижных электроустановок к сети переменного напряжения до 660 В частоты 400 Гц. При эксплуатации кабелей не допускается осевое кручение, раздавливание и растягивающие нагрузки. Допустимая окружающая температура при эксплуатации от -40 до +50ºС. Минимальный радиус изгиба — не менее 12 D по малой оси.

Кабели изготовляют двухжильными сечением от 4 до 120 мм2 с заземляющей или без заземляющей жилы (табл. 9.24). Соотношение основных и заземляющих жил по табл. 9.25.

Токопроводящие жилы сечением 4—16 мм2 изготовляют из медных проволок по ГОСТ 22483-77 класса 5 и сечением 25-120 мм2 класса 4 с односторонней левой скруткой проволок в стренгу и стренг в жилу, которые изолируют резиной типа РТИ-1 толщиной согласно табл. 1 ГОСТ 23286-78 (категория Ир-2). Допускается применение неизолированной жилы заземления или изложение на нее изоляции профилированной формы. Допустимое отклонение от номинальной толщины изоляции - 10%. Поверх параллельно уложенных жил накладывают оболочку из резины типа РШ-2:

	Размер большой стороны оболочки, мм
	До 10
	10-12
	12-20

	Толщина оболочки, мм
	1,7
	2,0
	2,5

	Размер большой стороны оболочки, мм
	20-30
	30-40
	Свыше 40

	Толщина оболочки, мм
	2,8
	3,0
	3,5


Допускается наложение поверх изолированных жил слоя синтетической пленки, а также замена изоляции и оболочки одним слоем изоляционной резины, обладающей защитными свойствами. Толщина оболочки в этом случае должна быть равна сумме толщин изоляции и оболочки, а расстояние между токопроводящими жилами — не менее двух толщин изоляции. Предельный допуск на толщину оболочки — 20%.

Номинальные внешние размеры и масса кабелей приведены в табл. 9.24. Кабели поставляют длинами не менее 250 м. Допускается поставка отрезков длиной не менее 20 м в количестве не более 20% партии, в том числе не менее 15% длиной до 150 м.

[image: image15.png]



Рисунок 9.15. Прожекторный кабель КГП

[image: image16.png]



Рисунок 9.16. Схема прожекторного кабеля КГП без заземляющей жилы

[image: image17.png]TR

R

20

i

X

w





Рисунок 9.17. Схема прожекторного кабеля КГП с заземляющей жилой

Таблица 9.25. Конструктивные данные жил кабеля КВГВ

	n*S, мм2
	Конструкция жил

	
	Диаметр проволоки, мм
	Число проволок в жиле
	Число стренг
	Расчетный диаметр, мм

	3*150
	0,68
	405
	15
	19,66

	1*50
	0,49
	266
	19
	10,80

	7*2,5
	0,26
	49
	7
	2,34


Параметры кабелей КГП. Изолированные основные жилы кабелей испытывают переменным напряжением по категории ЭИ-2 (ГОСТ 23286-78). Готовые кабели испытывают переменным напряжением в соответствии с категорией ЭИ-1. Кабели, изготовленные с одновременным наложением изоляции и оболочки или в оболочке из изоляционной резины, обладающей защитными свойствами, испытывают на АСИ переменным напряжением частоты 50 – 106 Гц: 10 кВ — при толщине изоляции 1,0 мм, 12 кВ — при толщине 1,2 мм, 14 кВ — при толщине 1,4 мм и 16 кВ — при толщине 1,6 и 1,8 мм. Кабели устойчивы к знакопеременным изгибам на угол ±π/2 рад вокруг роликов радиусом, равным восьми размерам кабеля по малой оси, с растягивающим усилием 98,1 Н. Кабели сечением основных жил 4 — 10 мм2 выдерживают 6000 циклов изгиба; сечением 16 - 50 мм2 — 4000 циклов; сечением 70 - 120 мм2 — 3000 циклов.

Кабели устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот от 5 до 5000 Гц с ускорением до 342 м/с2; многократным ударам с ускорением до 1370 м/с2 при длительности удара 10 мс; одиночным ударам с ускорением до 9810 м/с2 при длительности удара до 2 мс и смене температур от -50 до +50ºС.

Кабель силовой гибкий со вспомогательными жилами КВГВ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрической сети с изолированной нейтралью при номинальном переменном напряжении: основных цепей — 10 кВ частоты 50 Гц и токовой нагрузке до 500 А током однофазного замыкания на землю не более 10 А; вспомогательных цепей — 380 В частоты 50 Гц и при токовой нагрузке до 10 А.

Кабель имеет три основные жилы сечением 150 мм2, одну жилу заземления сечением 50 мм2 и семь вспомогательных — сечением 2,5 мм2 каждая. Конструкции перечисленных жил приводятся в табл. 9.25. Между внутренним и внешним электропроводящими резиновыми экранами основных жил толщиной 0,6 мм каждый укладывают изоляцию из резины типа РТИ толщиной 6,0 мм. На жилу заземления накладывают резиновую электропроводящую оболочку толщиной 1,2 мм. Вспомогательные жилы изолируют резиной толщиной 1,3 мм. Изолированные жилы скручивают и обматывают ПЭТФ пленкой с перекрытием, а на них закладывают оболочку вулканизирующегося ПЭ толщиной 2,0 мм и ленту ПЭТФ с перекрытием. Допускается наложение по скрутке вспомогательных жил невулканизированной прорезиненной ткани, а вместо вулканизирующегося ПЭ наложение оболочки из резины.

Основные и защемляющую жилы и группу вспомогательных жил скручивают в кабель и обматывают прядью нитей из синтетического волокна. Поверх скрученных жил накладывают общий экран из электропроводящей резины толщиной 3,0 мм и оболочку из резины типа РШ-1 толщиной 5,0 мм с допуском ±20%. Номинальный внешний диаметр кабеля 89,3 мм, масса 12144 кг/км. Кабель поставляют длинами не менее 200 м. Допускается сдача длинами не менее 50 м в количестве не более 10% партии.

Параметры кабеля КВГВ. Изолированные и экранированные жилы испытывают переменным напряжением 20 кВ частоты 50 Гц в течение 15 мин или в воде после 1 ч выдержки. Изолированные вспомогательные жилы испытывают на АСИ переменным напряжением 6 кВ частоты 50 Гц. Основные жилы готового кабеля испытывают переменным напряжением 20 кВ частоты 50 Гц в течение 5 мин, а вспомогательные жилы напряжением 2 кВ в течение 5 мин. Электрическое сопротивление изоляции основных жил не менее 25*106 Ом*км. Электрическое сопротивление экранов кабелей не более 400 Ом.

Кабели силовые гибкие с алюминиевыми жилами АКРПТ и АКРПТН предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на переменное напряжение до 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Кабели обеих марок имеют до трех основных жил, а двух- и трехжильные изготовляют также с жилой заземления (табл. 9.26).

Внешняя оболочка кабеля АКРПТН обладает маслобензостойкостью и сопротивлением распространению горения.

Токопроводящие жилы всех сечений, кроме 10 мм2, соответствуют конструкции класса 4 (ГОСТ 22483-77); сечение 10 мм2 -класса 3. Направление скрутки верхнего повива — левое, скрутка жилы сечением 10 мм2 в одну сторону. Жилы изолируют резиной типа РТИ-2 толщиной по категории Ир-3 (ГОСТ 23286-78). Поверх скрученных с шагом не более 16 D изолированных жил накладывают обмотку синтетической пленкой и резиновую оболочку, соответствующую категории Обр-1 (ГОСТ 23286-78). В кабеле АКРПТ применяют резину типа РШТ-2, а в АКРПТН — типа РШН-1. Основные жилы кабелей имеют отличительную расцветку или другой способ различия. Заземляющая жила имеет черный или желто-зеленый цвет.

Внешний диаметр и масса кабелей приведены в табл. 9.26 и 9.27. Допустимые отклонения от номинальной толщины изоляции - 10%, оболочки - 20%. Допустимые предельные отклонения от номинального внешнего диаметра кабелей + 10%. Кабели поставляют длинами 125 м. Допускается сдача длинами не менее 20 м и количестве не более 20% партии.

Изолированные жилы испытывают на АСИ в соответствии с категорией ЭИ-2 переменным напряжением. Допускается испытание по категории ЭИ-1 (ГОСТ 23286-78). В готовом виде кабель испытывают переменным напряжением по категории ЭИ-3 без погружения в воду, а одножильные кабели после 6 ч пребывания в воде. Кабели сечением 16 - 35 мм2 выдерживают знакопеременные изгибы на угол π/2 рад на ролике диаметром 200 мм при растягивающей нагрузке 49 Н не менее 1000 циклов, а сечением 50 - 95 мм2 на ролике диаметром 400 мм не менее 500 циклов.

Таблица 9.26. Внешний диаметр кабелей АКРПТ и АКРПТН

	S, мм2
	Внешний диаметр кабеля, мм
	Сечение жил заземления, мм2

	
	Одна основная жила
	Две основные жилы
	Две основные жилы и жила заземления
	Три основные жилы
	Три основные жилы и жила заземления
	

	16
	12,2
	22,4
	22,8
	230,6
	24,9
	10

	25
	14,0
	26,0
	26,0
	28,5
	29,3
	10

	35
	16,7
	30,4
	30,4
	34,1
	35,0
	10

	50
	19,7
	38,5
	38,5
	41,7
	42,9
	16

	70
	22,3
	42,6
	42,6
	45,0
	46,3
	25

	95
	24,4
	46,8
	46,8
	49,5
	51,0
	35


Таблица 9.27. Масса кабелей АКРПТ и АКРПТН

	S, мм2
	Масса кабеля g, кг/км

	
	Одна основная жила
	Две основные жилы
	Две основные жилы и жила заземления
	Три основные жилы
	Три основные жилы и жила заземления

	
	АКРПТ
	АКРПТН
	АКРПТ
	АКРПТН
	АКРПТ
	АКРПТН
	АКРПТ
	АКРПТН
	АКРПТ
	АКРПТН

	16
	183
	195
	590
	642
	635
	685
	778
	841
	760
	812

	25
	247
	261
	807
	874
	809
	870
	986
	1057
	1056
	1128

	35
	338
	358
	1077
	1168
	1096
	1182
	1371
	1476
	1460
	1568

	50
	459
	424
	1680
	1828
	1709
	1848
	1986
	2137
	2122
	2279

	70
	586
	619
	2062
	2242
	2103
	2270
	2329
	2499
	2499
	2673

	95
	729
	753
	2542
	2755
	2584
	2777
	2903
	3101
	3104
	3303


Провод ШПЭП-УХЛ предназначен для присоединения электропил к сети переменного напряжения до 0,66 кВ частоты 400 Гц или постоянного напряжения 1 кВ. Провод изготовляют трехжильным сечением 2,5 и 4 мм2 с жилой заземления и вспомогательной жилой и эксплуатируют при температуре от -60 до +50ºС и относительной влажности (90 ± 2)% при температуре 25°С. Длительно допустимая температура нагрева жилы до 65°С.

Токопроводящие жилы сечением 2,5 и 4 мм2 изготовляют по конструкции класса 4 с резиновой изоляцией типа РТИ-2 толщиной 1,0 мм. Жилы должны быть светлых цветов, а заземляющая жила — черного цвета. Поверх скрученных изолированных жил накладывают резиновую оболочку типа РШМ-2 толщиной 2,0 мм. Допустимые отклонения от номинальной толщины: изоляции - 10%, оболочки - 20%. Внешний диаметр провода 3*2,5 + 1*1,5 - 13,3 мм, а провода 3*4 + 1*2,5 - 15,1 мм. Массы соответственно 297 и 361 кг/км. Провода поставляют длиной не менее 100 м. Допускается поставка отрезков длиной не менее 35 м в количестве не более 10% партии.

Для предприятий, изготовляющих электропилы, провода поставляют длиной (1,2 ± 0,1) или (1,5 ± 0,1) м или кратной указанным длинам.

Изолированные жилы испытывают переменным напряжением 6 кВ на АСИ. В готовом виде провод испытывают переменным напряжением 2,5 кВ в течение 5 мин. Провод устойчив к воздействию смен температур от -60 до +65ºС.

PAGE  
22

