Введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 4 марта 1982 г. N 940

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Power transformers. Terms and definitions

ГОСТ 16110-82

(СТ СЭВ 1103-78)

Группа Е00

Взамен

ГОСТ 16110-70

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 марта 1982 г. N 940 срок введения установлен с 01.07.1982.

Переиздание. Май 1985 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области силовых трансформаторов. Стандарт распространяется на силовые трансформаторы - трехфазные и многофазные мощностью 6,3 кВ х А и более и однофазные мощностью 5 кВ х А и более.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1103-78.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Термины, помеченные *, не распространяются на автотрансформаторы.

В стандарте приведен Алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

В стандарте имеется справочное Приложение, содержащее эскизы, поясняющие некоторые термины.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизованные термины, выделенные полужирным шрифтом в официальном тексте документа, в электронной версии документа выделены знаком "&", их краткая форма - знаком "#".

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

──────────────────────┬───────────────────────────────────────────

        Термин        │                Определение

──────────────────────┴───────────────────────────────────────────

                         1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1.1. &Трансформатор&  │ Статическое электромагнитное устройство,

                      │имеющее две или более индуктивно связанных

                      │обмоток и предназначенное для преобразова-

                      │ния посредством электромагнитной индукции

                      │одной или нескольких систем переменного

                      │тока в одну или несколько других систем

                      │переменного тока

                      │

1.2. &Силовой         │ Трансформатор, предназначенный для

трансформатор&        │преобразования электрической энергии в

                      │электрических сетях и в установках,

                      │предназначенных для приема и использования

                      │электрической энергии.

                      │ Примечание. К силовым относятся

                      │трансформаторы трехфазные и многофазные

                      │мощностью 6,3 кВ х А и более, однофазные

                      │мощностью 5 кВ х А и более

                      │

1.3. &Силовой         │ Устройство, в котором конструктивно

трансформаторный      │объединены два или более силовых

агрегат&              │трансформаторов

                      │

1.4. &Многофазная     │ Группа однофазных трансформаторов, обмотки

трансформаторная      │которых соединены так, что в каждой из

группа&               │обмоток группы может быть создана система

                      │переменного тока с числом фаз, равным числу

                      │трансформаторов.

                      │ Примечание. Многофазная трансформаторная

                      │группа, имеющая три однофазных

                      │трансформатора, называется трехфазной

                      │трансформаторной группой

                      │

1.5. &Магнитное поле  │ Магнитное поле, созданное в трансформаторе

трансформатора&       │совокупностью магнитодвижущих сил всех его

                      │обмоток и других частей, в которых

                      │протекает электрический ток.

                      │ Примечание. Для расчетов, определения

                      │параметров и проведения исследований

                      │магнитное поле трансформатора может быть

                      │условно разделено на взаимосвязанные части:

                      │основное поле, поле рассеяния обмоток, поле

                      │токов нулевой последовательности и т.д.

                      │

1.6. &Магнитное поле  │ Часть магнитного поля трансформатора,

рассеяния обмоток&    │созданная той частью магнитодвижущих сил

                      │всех его основных обмоток, геометрическая

                      │сумма векторов которых в каждой фазе

                      │обмоток равна нулю.

                      │ Примечание. Предполагается наличие тока

                      │не менее, чем в двух основных обмотках

                      │

1.7. &Магнитное поле  │ Часть магнитного поля трансформатора,

токов нулевой         │созданная геометрической суммой магнито-

последовательности&   │движущих сил токов нулевой последователь-

                      │ности всех его основных обмоток

                      │

1.8. &Основное        │ Часть магнитного поля трансформатора,

магнитное поле&       │созданная разностью суммы магнитодвижущих

                      │сил всех его обмоток и суммы магнито-

                      │движущих сил обмоток, создающих поле

                      │рассеяния обмоток и поле токов нулевой

                      │последовательности обмоток трансформатора

                      │

1.9. &Сторона высшего │ Совокупность витков и других токопрово-

(среднего, низшего)   │дящих частей, присоединенных к зажимам

напряжения            │трансформатора, между которыми действует

трансформатора&       │его высшее (среднее или низшее) напряжение

                      │

1.10. &Схема          │ Сочетание схем соединения обмоток высшего

соединения            │и низшего напряжений для двухобмоточного и

трансформатора&       │высшего, среднего и низшего напряжений для

                      │трехобмоточного трансформатора.

                      │ Примечание. Схема соединения n-обмоточного

                      │трансформатора включает n схем обмоток

                      2. ВИДЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ

2.1. &Трансформатор   │ Силовой трансформатор, предназначенный для

общего назначения&    │включения в сеть, не отличающуюся особыми

                      │условиями работы, или для непосредственного

                      │питания приемников электрической энергии,

                      │не отличающихся особыми условиями работы,

                      │характером нагрузки или режимом работы

                      │

2.2. &Специальный     │ Трансформатор, предназначенный для

трансформатор&        │непосредственного питания потребительской

                      │сети или приемников электрической энергии,

                      │если эта сеть или приемники отличаются

                      │особыми условиями работы, характером

                      │нагрузки или режимом работы.

                      │ Примечание. К числу таких сетей и

                      │приемников электрической энергии относятся

                      │подземные шахтные сети и установки,

                      │выпрямительные установки, электрические

                      │печи и т.п.

                      │

2.3. &Повышающий      │ Трансформатор, у которого первичной

трансформатор&        │обмоткой является обмотка низшего

                      │напряжения

                      │

2.4. &Понижающий      │ Трансформатор, у которого первичной

трансформатор&        │обмоткой является обмотка высшего

                      │напряжения

                      │

2.5. &Однофазный      │ Трансформатор, в магнитной системе

трансформатор&        │которого создается однофазное магнитное

                      │поле

                      │

2.6. &Трехфазный      │ Трансформатор, в магнитной системе

трансформатор&        │которого создается трехфазное магнитное

                      │поле

                      │

2.7. &Многофазный     │ Трансформатор, в магнитной системе

трансформатор&        │которого создается магнитное поле с числом

                      │фаз более трех

                      │

2.8. &Двухобмоточный  │ Трансформатор, имеющий две основные

трансформатор*&       │гальванически не связанные обмотки

                      │(см. черт. 4)

                      │

2.9. &Трехобмоточный  │ Трансформатор, имеющий три основные

трансформатор*&       │гальванически не связанные обмотки

                      │(см. черт. 5)

                      │

2.10. &Многообмоточ-  │ Трансформатор, имеющий более трех основных

ный трансформатор*&   │гальванически не связанных обмоток

                      │

2.11. &Трансформатор  │ Трансформатор, в котором основной

с жидким              │изолирующей средой и теплоносителем служит

диэлектриком&         │жидкий диэлектрик

                      │

2.12. &Масляный       │ Трансформатор с жидким диэлектриком,

трансформатор&        │в котором основной изолирующей средой

                      │и теплоносителем служит трансформаторное

                      │масло

                      │

2.13. &Трансформатор  │ Трансформатор с жидким диэлектриком,

с негорючим жидким    │в котором основной изолирующей средой

диэлектриком&         │и теплоносителем служит негорючий жидкий

                      │диэлектрик

                      │

2.14. &Сухой          │ Трансформатор, в котором основной

трансформатор&        │изолирующей средой служит атмосферный

                      │воздух или другой газ или твердый

                      │диэлектрик, а охлаждающей средой -

                      │атмосферный воздух

                      │

2.15. &Воздушный      │ Сухой негерметичный трансформатор, в

трансформатор&        │котором основной изолирующей и охлаждающей

                      │средой служит атмосферный воздух

                      │

2.16. &Газонаполнен-  │ Сухой герметичный трансформатор, в котором

ный трансформатор&    │основной изолирующей средой и теплоноси-

                      │телем служит воздух или другой газ

                      │

2.17. &Трансформатор  │ Сухой трансформатор, в котором основной

с литой изоляцией&    │изолирующей средой и теплоносителем служит

                      │электроизоляционный компаунд

                      │

2.18. &Кварценапол-   │ Сухой трансформатор в баке, заполненном

ненный трансформатор& │кварцевым песком, служащим основной

                      │изолирующей средой и теплоносителем

                      │

2.19. &Регулируемый   │ Трансформатор, допускающий регулирование

трансформатор&        │напряжения одной или более обмоток при

                      │помощи специальных устройств, встроенных

                      │в конструкцию трансформатора

                      │

2.20. &Трансформатор, │ Регулируемый трансформатор, допускающий

регулируемый под      │регулирование напряжения хотя бы одной из

нагрузкой&            │его обмоток без перерыва нагрузки и без

#Трансформатор РПН#   │отключения его обмоток от сети.

                      │ Примечание. Другие обмотки трансформатора,

                      │регулируемого под нагрузкой, могут не иметь

                      │регулирования или иметь переключение без

                      │возбуждения

                      │

2.21. &Трансформатор, │ Регулируемый трансформатор, допускающий

переключаемый без     │регулирование напряжения путем переключения

возбуждения&          │ответвлений обмоток без возбуждения после

#Трансформатор ПБВ#   │отключения всех его обмоток от сети.

                      │ Примечание. Понятие "переключение без

                      │возбуждения" может быть отнесено также

                      │к одной или нескольким обмоткам

                      │трансформатора, регулируемого под нагрузкой

                      │

2.22. &Регулировочный │ Регулируемый трансформатор, предназначен-

трансформатор&        │ный для включения в сеть или в силовой

                      │трансформаторный агрегат с целью

                      │регулирования напряжения сети или агрегата

                      │

2.23. &Последователь- │ Регулировочный трансформатор (трансформа-

ный регулировочный    │торный агрегат), включаемый последовательно

трансформатор         │с другим трансформатором со стороны

(трансформаторный     │нейтрали или со стороны линии с целью

агрегат)&             │регулирования напряжения на зажимах линии

                      │

2.24. &Линейный       │ Регулировочный трансформатор (трансформа-

регулировочный        │торный агрегат), одна из обмоток которого

трансформатор         │включается последовательно в сеть с целью

(трансформаторный     │регулирования напряжения сети

агрегат)&             │

                      │

2.25. &Автотрансфор-  │ Трансформатор, две или более обмоток

матор&                │которого гальванически связаны так, что

                      │они имеют общую часть

                      │

2.26. &Двухобмоточный │ Автотрансформатор, имеющий две обмотки,

автотрансформатор&    │гальванически связанные так, что они имеют

                      │общую часть, и не имеющий других основных

                      │обмоток (см. черт. 7)

                      │

2.27. &Трехобмоточный │ Силовой автотрансформатор, две обмотки

силовой               │которого имеют общую часть, а третья

автотрансформатор&    │основная обмотка не имеет гальванической

                      │связи с двумя первыми обмотками

                      │(см. черт. 8)

                      │

2.28. &Рудничный      │ Трансформатор, предназначенный для

трансформатор&        │установки и работы в рудниках и шахтах

                      │

2.29. &Тяговый        │ Трансформатор, предназначенный для

трансформатор&        │установки и работы на электрическом или

                      │теплоэлектрическом подвижном составе

                      │

2.30. &Судовой        │ Трансформатор, предназначенный для

трансформатор&        │установки и работы на судах

                      │

2.31. &Сварочный      │ Трансформатор, предназначенный для питания

трансформатор&        │установок электрической сварки

                      │

2.32. &Преобразова-   │ Трансформатор, предназначенный для работы

тельный               │в выпрямительных, инверторных и других

трансформатор&        │установках, преобразующих систему

                      │переменного тока в систему постоянного тока

                      │и наоборот при непосредственном подключении

                      │к ним

                      │

2.33. &Электропечной  │ Трансформатор, предназначенный для питания

трансформатор&        │электротермических установок

                      │

2.34. &Пусковой       │ Трансформатор или автотрансформатор,

трансформатор&        │предназначенный для изменения напряжения

                      │ступенями при пуске электродвигателей

                      │

2.35. &Передвижной    │ Трансформатор, который можно перевозить

трансформатор&        │по железной дороге или другим видом

                      │транспорта, практически без демонтажа узлов

                      │и деталей и без слива масла, предназначен-

                      │ный для использования в качестве

                      │передвижного резерва

                      │

2.36. &Герметичный    │ Трансформатор, выполненный так, что

трансформатор&        │исключается возможность сообщения между

                      │внутренним пространством его бака и

                      │окружающей средой

                      │

2.37. &Трансформатор  │ Трансформатор, имеющий одну расщепленную

с расщепленной        │обмотку (две или более расщепленных

обмоткой (расщеплен-  │обмотки)

ными обмотками)&      │

                3. МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ТРАНСФОРМАТОРА

3.1. &Магнитная       │ Комплект пластин или других элементов

система               │из электротехнической стали или другого

трансформатора&       │ферромагнитного материала, собранных в

                      │определенной геометрической форме,

                      │предназначенный для локализации в нем

                      │основного магнитного поля трансформатора

                      │

3.2. &Стержень&       │ Часть магнитной системы, на которой

                      │располагаются основные обмотки

                      │трансформатора (см. черт. 1 - 3)

                      │

3.3. &Диаметр         │ Диаметр окружности, в которую вписан

стержня&              │контур ступенчатого или квадратного попе-

                      │речного сечения стержня магнитной системы

                      │

3.4. &Межосевое       │ Расстояние между продольными осями двух

расстояние стержней&  │соседних стержней магнитной системы

                      │(см. черт. 1)

                      │

3.5. &Активное        │ Суммарная площадь поперечного сечения

сечение стержня       │ферромагнитного материала в поперечном

(ярма)&               │сечении стержня (ярма)

                      │

3.6. &Ярмо&           │ Часть магнитной системы трансформатора,

                      │не несущая основных обмоток и служащая для

                      │замыкания магнитной цепи (см. черт. 1, 2)

                      │

3.7. &Боковое ярмо&   │ Ярмо, соединяющее два конца одного и того

                      │же стержня (см. черт. 1 - 3).

                      │ Примечание. Можно различать боковую часть

                      │бокового ярма, ось которой параллельна

                      │продольной оси стержня, и его торцевую

                      │часть, ось которой перпендикулярна этой оси

                      │

3.8. &Торцевое ярмо&  │ Ярмо, соединяющее концы двух или более

                      │разных стержней (см. черт. 2)

                      │

3.9. &Плоская         │ Магнитная система, в которой продольные

магнитная система&    │оси всех стержней и ярм расположены в одной

                      │плоскости

                      │

3.10. &Пространствен- │ Магнитная система, в которой продольные

ная магнитная         │оси стержней или ярм, или стержней и ярм

система&              │расположены в разных плоскостях

                      │

3.11. &Симметричная   │ Магнитная система, в которой все стержни

магнитная система&    │имеют одинаковую форму, конструкцию и

                      │размеры, а взаимное расположение любого

                      │стержня по отношению ко всем ярмам

                      │одинаково для всех стержней

                      │

3.12. &Несимметричная │ Магнитная система, в которой отдельные

магнитная система&    │стержни могут отличаться от других стержней

                      │по форме, конструкции или размерам или

                      │взаимное расположение какого-либо стержня

                      │по отношению к другим стержням или ярмам

                      │может отличаться от расположения любого

                      │другого стержня

                      │

3.13. &Разветвленная  │ Магнитная система, в которой магнитный

магнитная система&    │поток стержня при переходе в ярмо

                      │разветвляется на две или более частей

                      │

3.14. &Стержневая     │ Магнитная система, в которой ярма

магнитная система&    │соединяют разные стержни и нет боковых ярм

                      │(см. черт. 1)

                      │

3.15. &Броневая       │ Магнитная система, в которой оба конца

магнитная система&    │каждого стержня соединяются не менее чем

                      │двумя боковыми ярмами (см. черт. 3)

                      │

3.16. &Бронестержне-  │ Магнитная система, в которой часть

вая магнитная         │стержней имеет боковые ярма или каждый

система&              │стержень - не более чем одно боковое ярмо

                      │

3.17. &Шихтованная    │ Магнитная система, в которой стержни

магнитная система&    │и ярма с плоской шихтовкой собираются

                      │в переплет как цельная конструкция

                      │(см. черт. 2)

                      │

3.18. &Стыковая       │ Магнитная система, в которой стержни

магнитная система&    │и ярма или отдельные части, собранные

                      │и скрепленные раздельно, при сборке системы

                      │устанавливаются встык

                      │

3.19. &Навитая        │ Магнитная система, в которой стержни

магнитная система&    │и ярма образуются в виде цельной

                      │конструкции путем навивки из ленточной

                      │или рулонной электротехнической стали

                     4. ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА

4.1. &Виток обмотки&  │ Проводник, однократно охватывающий часть

                      │магнитной системы трансформатора,

                      │электрический ток которого совместно с

                      │токами других таких проводников и других

                      │частей трансформатора создает магнитное

                      │поле трансформатора и в котором под

                      │действием этого магнитного поля наводится

                      │электродвижущая сила.

                      │ Примечание. Виток обмотки может быть

                      │образован несколькими параллельно

                      │соединенными проводниками

                      │

4.2. &Обмотка         │ Совокупность витков, образующих

трансформатора&       │электрическую цепь, в которой суммируются

                      │электродвижущие силы, наведенные в витках,

                      │с целью получения высшего, среднего или

                      │низшего напряжения трансформатора или

                      │с другой целью.

                      │ Примечания. 1. В трехфазном и многофазном

                      │трансформаторе (трансформаторной группе)

                      │под "обмоткой" подразумевается совокупность

                      │соединяемых между собой обмоток одного

                      │напряжения всех фаз.

                      │ 2. В однофазном трансформаторе под

                      │"обмоткой" подразумевается совокупность

                      │соединяемых между собой обмоток одного

                      │напряжения, расположенных на всех его

                      │стержнях

                      │

4.3. &Основная        │ Обмотка трансформатора, к которой

обмотка&              │подводится энергия преобразуемого, или от

                      │которой отводится энергия преобразованного

                      │переменного тока.

                      │ Примечание. Силовой трансформатор имеет

                      │не менее двух основных обмоток

                      │

4.4. &Вспомогательная │ Обмотка трансформатора, не предназначенная

обмотка&              │непосредственно для приема энергии преобра-

                      │зуемого или отдачи энергии преобразованного

                      │переменного тока, или мощность которой

                      │существенно меньше номинальной мощности

                      │трансформатора.

                      │ Примечание. Вспомогательная обмотка может

                      │быть предназначена, например, для компенса-

                      │ции третьей гармонической магнитного поля,

                      │подмагничивания магнитной системы

                      │постоянным током, питания сети собственных

                      │нужд ограниченной мощности и т.п.

                      │

4.5. &Первичная       │ Обмотка трансформатора, к которой

обмотка               │подводится энергия преобразуемого

трансформатора&       │переменного тока.

                      │ Примечание. Термин применим к любому числу

                      │обмоток трансформатора, если направление

                      │передачи энергии от них к другим обмоткам

                      │трансформатора является определенным

                      │

4.6. &Вторичная       │ Обмотка трансформатора, от которой

обмотка               │отводится энергия преобразованного

трансформатора&       │переменного тока.

                      │ Примечание. Термин применим к любому числу

                      │обмоток трансформатора, если направление

                      │передачи энергии к ним от других обмоток

                      │трансформатора является определенным

                      │

4.7. &Обмотка высшего │ Основная обмотка трансформатора, имеющая

напряжения            │наибольшее номинальное напряжение по

трансформатора*&      │сравнению с другими его основными обмотками

#Обмотка ВН#          │

                      │

4.8. &Обмотка низшего │ Основная обмотка трансформатора, имеющая

напряжения            │наименьшее номинальное напряжение по

трансформатора*&      │сравнению с другими его основными

#Обмотка НН#          │обмотками.

                      │ Примечание. Обмотка низшего напряжения

                      │регулировочного трансформатора может иметь

                      │более высокий уровень изоляции, чем обмотки

                      │высшего и среднего напряжения

                      │

4.9. &Обмотка         │ Основная обмотка трансформатора,

среднего напряжения   │номинальное напряжение которой является

трансформатора*&      │промежуточным между номинальными

#Обмотка СН#          │напряжениями обмоток высшего и низшего

                      │напряжения.

                      │ Примечание. Обмотка среднего напряжения

                      │регулировочного трансформатора может иметь

                      │более высокий уровень изоляции, чем обмотка

                      │высшего напряжения

                      │

4.10. &Расщепленная   │ Обмотка, состоящая из двух или более

обмотка&              │гальванически не связанных частей,

                      │суммарная номинальная мощность которых,

                      │как правило, равна номинальной мощности

                      │трансформатора, напряжения короткого

                      │замыкания которых относительно других

                      │обмоток (обмотки) практически равны между

                      │собой, и которые допускают независимую

                      │друг от друга нагрузку или питание

                      │(см. черт. 9).

                      │ Примечание. Совокупность частей расщеп-

                      │ленной обмотки считается одной обмоткой

                      │

4.11. &Общая обмотка  │ Обмотка, являющаяся общей частью двух

автотрансформатора&   │обмоток автотрансформатора (см. черт. 7)

                      │

4.12. &Последователь- │ Обмотка автотрансформатора, включаемая

ная обмотка           │последовательно с общей обмоткой

автотрансформатора&   │(см. черт. 7)

                      │

4.13. &Обмотка        │ Совокупность витков, в которых

высшего напряжения    │индуктируется электродвижущая сила,

автотрансформатора&   │используемая для получения высшего

#Обмотка ВН#          │напряжения автотрансформатора

                      │

4.14. &Обмотка        │ Совокупность витков, в которых

среднего напряжения   │индуктируется электродвижущая сила,

автотрансформатора&   │используемая для получения среднего

#Обмотка СН#          │напряжения автотрансформатора

                      │

4.15. &Обмотка        │ Совокупность витков, в которых

низшего напряжения    │индуктируется электродвижущая сила,

автотрансформатора&   │используемая для получения низшего

#Обмотка НН#          │напряжения автотрансформатора

                      │

4.16. &Обмотка фазы&  │ Одна из обмоток однофазного трансформатора

                      │или часть обмотки трехфазного или много-

                      │фазного трансформатора, образующая ее фазу

                      │

4.17. &Обмотка        │ Часть или целая обмотка высшего, среднего

стержня&              │или низшего напряжения, расположенная на

                      │стержне трансформатора.

                      │ Примечание. В автотрансформаторе под

                      │обмоткой стержня подразумевается общая

                      │или последовательная обмотка

                      │

4.18. &Концентричес-  │ Обмотки стержня, изготовленные в виде

кие обмотки&          │цилиндров и концентрически расположенные на

                      │стержне магнитной системы (см. черт. 4, 5)

                      │

4.19. &Двойная        │ Обмотка, состоящая из двух цилиндрических

концентрическая       │частей, расположенных на стержне магнитной

обмотка&              │системы концентрически с двух сторон другой

                      │обмотки (см. черт. 6)

                      │

4.20. &Чередующиеся   │ Обмотки высшего и низшего напряжения

обмотки&              │трансформатора, чередующиеся в осевом

                      │направлении стержня (см. черт. 10)

                      │

4.21. &Регулировочная │ Отдельно выполненная часть обмотки

обмотка&              │трансформатора, имеющая ответвления,

#РО#                  │переключаемые при регулировании напряжения

                      │

4.22. &Обмотка гру-   │ Отдельно выполненная часть регулировочной

бого регулирования&   │обмотки, напряжение между соседними

#РО грубая#           │ответвлениями которой равно сумме

                      │напряжений нескольких ступеней

                      │регулирования

                      │

4.23. &Обмотка тон-   │ Отдельно выполненная часть регулировочной

кого регулирования&   │обмотки, имеющая ответвления, соответст-

#РО тонкая#           │вующие каждой ступени регулирования

                      │

4.24. &Компенсацион-  │ Вспомогательная обмотка, располагаемая

ная обмотка&          │на стержнях или ярмах с целью компенсации

#КО#                  │частей магнитного поля трансформатора.

                      │ Примечание. Возможна, например, компенса-

                      │ция магнитодвижущей силы регулировочной

                      │обмотки, магнитного поля нулевой последова-

                      │тельности, поля третьей гармонической и др.

                      │

4.25. &Сетевая        │ Обмотка преобразовательного трансформа-

обмотка&              │тора, присоединяемая к сети переменного

                      │тока

                      │

4.26. &Вентильная     │ Обмотка преобразовательного трансфор-

обмотка&              │матора, присоединяемая к вентильным

                      │преобразователям

                      │

4.27. &Группа         │ Угловое смещение векторов линейных

соединения обмоток    │электродвижущих сил обмоток (сторон)

трансформатора&       │среднего и низшего напряжений по отношению

                      │к векторам соответствующих электродвижущих

                      │сил обмотки (стороны) высшего напряжения

                      │

4.28. &Нейтраль       │ Общая точка обмоток фаз трехфазного или

обмотки&              │многофазного трансформатора, соединяемых

                      │в "звезду" или "зигзаг".

                      │ Примечание. В однофазном трансформаторе -

                      │зажим обмотки, предназначенный для

                      │присоединения к общей точке при соединении

                      │обмоток трехфазной (многофазной) группы в

                      │"звезду" или "зигзаг"

                      │

4.29. &Ответвление    │ Отвод, присоединенный к одному из витков

обмотки&              │и позволяющий  использовать часть обмотки,

                      │заканчивающуюся этим витком

                      │

4.30. &Основное       │ Ответвление, на котором обмотка транс-

ответвление обмотки&  │форматора имеет номинальную мощность при

                      │номинальном напряжении.

                      │ Примечание. В специальных трансформаторах

                      │и в отдельных случаях в трансформаторах

                      │общего назначения основное ответвление

                      │определяется нормативным документом

                      │

4.31. &Положительное  │ Ответвление, так расположенное в обмотке,

ответвление обмотки&  │что при его включении увеличивается число

                      │витков с одинаковым направлением

                      │электродвижущей силы по сравнению с числом

                      │витков на основном ответвлении.

                      │ Примечание к терминам 4.31 и 4.32. При

                      │реверсировании регулировочной обмотки одно

                      │и то же ответвление может быть

                      │положительным или отрицательным

                      │

4.32. &Отрицательное  │ Ответвление, так расположенное в обмотке,

ответвление обмотки&  │что при его включении уменьшается число

                      │витков с одинаковым направлением

                      │электродвижущей силы по сравнению с числом

                      │витков на основном ответвлении

                    5. ИЗОЛЯЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

5.1. &Изоляция        │ Совокупность изоляционных деталей и

трансформатора&       │заполняющей трансформатор изоляционной

                      │среды, исключающая замыкание металлических

                      │частей трансформатора, находящихся во время

                      │его работы под напряжением, с заземленными

                      │частями, а также частей, находящихся под

                      │разными потенциалами, между собой

                      │

5.2. &Внутренняя      │ Изоляция внутри бака трансформатора

изоляция&             │в масле или другом жидком диэлектрике

                      │(внутри бака герметичного трансформатора,

                      │заполненного воздухом или газом) или внутри

                      │заполняющего трансформатор твердого

                      │диэлектрика.

                      │ Примечание. Основным признаком внутренней

                      │изоляции является практическая независи-

                      │мость ее электрической прочности от внешних

                      │атмосферных условий

                      │

5.3. &Внешняя         │ Изоляция в воздухе снаружи бака

изоляция&             │трансформатора.

                      │ Примечания. 1. Основным признаком внешней

                      │изоляции является зависимость ее электри-

                      │ческой прочности от атмосферных условий.

                      │ 2. Внешняя изоляция в воздушном трансфор-

                      │маторе - изоляция вне пространства,

                      │ограниченного наружной цилиндрической

                      │поверхностью наружной обмотки и ближайшими

                      │к обмоткам поверхностями магнитной системы

                      │

5.4. &Междуфазная     │ Изоляция между обмотками разных фаз

изоляция&             │трансформатора

                      │

5.5. &Главная         │ Изоляция обмотки от частей остова и от

изоляция обмотки&     │других обмоток

                      │

5.6. &Продольная      │ Изоляция между разными точками обмотки

изоляция обмотки&     │фазы трансформатора.

                      │ Примечание. Изоляция между разными точками

                      │обмотки фазы, например, между витками,

                      │слоями витков, катушками, элементами

                      │емкостной защиты и т.п.

                      │

5.7. &Концевая        │ Изоляционные конструкции и детали,

изоляция обмотки&     │служащие для изолирования торцевых частей

                      │обмоток от ярма, ярмовых балок и

                      │металлических прессующих колец

                      │

5.8. &Емкостная       │ Специальные меры, применяемые для

защита обмотки&       │выравнивания емкостного распределения

                      │напряжения вдоль обмотки.

                      │ Примечание. Емкостная защита может

                      │достигаться применением электростатических

                      │экранов, конденсаторов или изменением

                      │последовательности соединения между собой

                      │катушек обмотки или витков в катушках

                      │

5.9. &Емкостное       │ Кольцевой металлический незамкнутый

кольцо обмотки&       │изолированный электростатический экран,

                      │расположенный у торца обмотки или между

                      │ее катушками и гальванически соединенный

                      │с одной из ее точек

                      │

5.10. &Экран          │ Цилиндрический незамкнутый электро-

емкостной защиты      │статический экран, расположенный вдоль

обмотки&              │внутренней или наружной цилиндрической

                      │поверхности обмотки и гальванически

                      │соединенный с одной из ее точек или

                      │заземленный

                      │

5.11. &Экранирующий   │ Кольцевой незамкнутый электростатический

виток обмотки&        │экран, расположенный снаружи или внутри

                      │катушки непрерывной или дисковой обмотки,

                      │имеющий размер в направлении оси обмотки,

                      │равный приблизительно осевому размеру одной

                      │катушки

                      │

5.12. &Обмотка с      │ Обмотка, у которой линейный конец и

неградуированной      │нейтраль имеют один уровень изоляции

изоляцией&            │

                      │

5.13. &Обмотка с      │ Обмотка, у которой линейный конец и

градуированной        │нейтраль имеют различные уровни изоляции

изоляцией&            │

                      │

5.14. &Термический    │ Период работы от первого включения до

срок службы изоляции& │полного износа изоляции под влиянием

                      │физико-химических факторов, прежде всего

                      │температуры, при изменяющихся нагрузке,

                      │напряжении и условиях охлаждения

                      │

5.15. &Номинальный    │ Термический срок службы при постоянной

термический срок      │температуре наиболее нагретой точки

службы изоляции&      │изоляции, равной допустимой температуре для

                      │данного изоляционного материала

                 6. ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

6.1. &Активная часть  │ Единая конструкция, включающая в собранном

трансформатора&       │виде остов трансформатора, обмотки с их

                      │изоляцией, отводы, части регулирующего

                      │устройства, а также все детали, служащие

                      │для их механического соединения.

                      │ Примечание. В некоторых типах трансфор-

                      │маторов с активной частью могут быть

                      │конструктивно связаны крышка бака и вводы

                      │

6.2. &Активные        │ Электротехническая сталь или другой

материалы             │ферромагнитный материал, из которого

трансформатора&       │изготовлена магнитная система, а также

                      │металл обмоток и отводов трансформатора

                      │

6.3. &Остов&          │ Единая конструкция, включающая в собранном

                      │виде магнитную систему со всеми деталями,

                      │служащими для ее соединения и для крепления

                      │обмоток

                      │

6.4. &Отводы&         │ Совокупность электрических проводников,

                      │служащих для соединения обмоток

                      │трансформатора с вводами, устройствами

                      │переключения ответвлений обмоток и другими

                      │токоведущими частями

                      │

6.5. &Контактный      │ Контактный зажим, имеющий гальваническую

зажим трансформатора& │связь с обмотками и предназначенный для

                      │присоединения трансформатора к внешней цепи

                      │

6.6. &Бак             │ Бак, в котором размещается активная часть

трансформатора&       │трансформатора или трансформаторного

                      │агрегата с жидким диэлектриком, газо- или

                      │кварценаполненного

                      │

6.7. &Бак             │ Бак, имеющий вблизи дна разъем, позволя-

колокольного типа&    │ющий отделить и поднять верхнюю часть бака

                      │без подъема активной части трансформатора

                      │

6.8. &Герметичный     │ Бак, имеющий уплотнения, практически

бак&                  │исключающие сообщение между внутренним

                      │объемом бака и окружающей атмосферой.

                      │ Примечание. При наличии расширителя

                      │герметизация относится и к внутреннему

                      │объему расширителя

                      │

6.9. &Расширитель&    │ Сосуд, соединенный с баком трубопроводом

                      │и служащий для локализации колебаний уровня

                      │жидкого диэлектрика

                      │

6.10. &Воздухоосу-    │ Сосуд, сообщающийся с одной стороны с

шитель&               │внутренним объемом воздуха в расширителе

                      │или баке трансформатора, а с другой - с

                      │атмосферным воздухом, предназначенный для

                      │отделения влаги из воздуха, поступающего

                      │в расширитель или бак трансформатора

                      │

6.11. &Маслоуказа-    │ Указатель уровня масла или другого жидкого

тель&                 │диэлектрика в трансформаторе или его

                      │расширителе

                      │

6.12. &Термосифонный  │ Сосуд, сообщающийся двумя патрубками с

фильтр&               │внутренним объемом бака в верхней и нижней

                      │его части, заполненный веществом, служащим

                      │для очистки масла или другого жидкого

                      │диэлектрика от продуктов окисления и для

                      │поглощения влаги

                      │

6.13. &Кожух          │ Оболочка воздушного трансформатора,

трансформатора&       │защищающая его активную часть от попадания

                      │посторонних предметов, но допускающая

                      │свободный доступ к ней охлаждающего воздуха

                      │

6.14. &Устройство     │ Устройство, предназначенное для

регулирования         │регулирования напряжения трансформатора

напряжения            │(трансформаторного агрегата) и включающее

трансформатора        │все необходимые для этого аппараты,

(трансформаторного    │механизмы и составные части, за исключением

агрегата)&            │регулировочных обмоток

                      │

6.15. &Устройство     │ Устройство, предназначенное для изменения

переключения          │соединений ответвлений обмоток между собой

ответвлений обмоток&  │или с вводом

                      │

6.16. &Устройство     │ Устройство, предназначенное для изменения

переключения          │соединений ответвлений обмоток при

ответвлений обмоток   │невозбужденном трансформаторе

без возбуждения&      │

#Устройство ПБВ#      │

                      │

6.17. &Устройство     │ Устройство регулирования, предназначенное

регулирования напря-  │для регулирования напряжения без перерыва

жения трансформатора  │нагрузки и без отключения обмоток

под нагрузкой&        │трансформатора от сети

#Устройство РПН#      │

                      │

6.18. &Переключатель  │ Контактное устройство, служащее для

ответвлений обмотки&  │переключения ответвлений обмотки в транс-

                      │форматоре, переключаемом без возбуждения

                      │

6.19. &Избиратель     │ Часть устройства регулирования под на-

ответвлений&          │грузкой, предназначенная для выбора нужного

                      │ответвления обмотки перед переключением и

                      │для длительного пропускания тока.

                      │ Примечание. Избиратель ответвлений не

                      │служит для изменения и отключения тока

                      │

6.20. &Предызбиратель │ Часть устройства регулирования напряжения

ответвлений&          │под нагрузкой, длительно пропускающая ток,

                      │предназначенная для использования контактов

                      │избирателя, а также присоединенных к нему

                      │ответвлений обмотки более одного раза при

                      │прохождении всего диапазона регулирования

                      │трансформатора.

                      │ Примечания. 1. Предызбиратель не служит

                      │для изменения и отключения тока.

                      │ 2. Предызбиратель может производить ревер-

                      │сирование регулировочной части обмотки или

                      │переключение грубых ступеней регулирования

                      │

6.21. &Контактор      │ Часть устройства регулирования напряжения

устройства регули-    │под нагрузкой, предназначенная для

рования напряжения    │изменения и отключения тока в цепях

под нагрузкой&        │переключающего устройства, предварительно

                      │подготовленных к этому избирателем

                      │

6.22. &Токоограничи-  │ Резистор устройства регулирования

вающий резистор       │напряжения под нагрузкой, предназначенный

устройства регули-    │для включения между работающим и вводимым

рования напряжения    │в работу ответвлением с целью ограничения

под нагрузкой&        │переходного тока в переключаемой части

                      │обмотки и перевода нагрузки с одного

                      │ответвления на другое без перерыва в токе

                      │нагрузки трансформатора и без существенного

                      │его изменения

                      │

6.23. &Токоограничи-  │ Реактор устройства регулирования

вающий реактор        │напряжения под нагрузкой, предназначенный

устройства регули-    │для включения между работающим и вводимым

рования напряжения    │в работу ответвлением с целью ограничения

под нагрузкой&        │переходного тока в переключаемой части

                      │обмотки и перевода нагрузки с одного

                      │ответвления на другое без перерыва в токе

                      │нагрузки трансформатора и без существенного

                      │его изменения

                      │

6.24. &Система        │ Совокупность теплообменников или элементов

охлаждения&           │системы охлаждения, устройств, предназна-

                      │ченных для ускорения движения теплоносителя

                      │и (или) охлаждающей среды, контрольных и

                      │измерительных приборов, служащая для отвода

                      │тепла, выделяющегося в трансформаторе

                      │в охлаждающую среду

                      │

6.25. &Охладитель&    │ Теплообменник, в котором происходит пере-

                      │дача тепла от теплоносителя, заполняющего

                      │бак трансформатора и принудительно

                      │циркулирующего через теплообменник, воздуху

                      │или воде, движение которых также

                      │принудительно ускоряется

                      │

6.26. &Радиатор       │ Теплообменник, в котором происходит

трансформатора&       │передача тепла от теплоносителя,

                      │заполняющего бак трансформатора и

                      │движущегося путем естественной конвекции,

                      │воздуху, охлаждающему трансформатор

      7. ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРЫ ЧАСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРА

                      7.1. Магнитная система

7.1.1. &Стержень      │ Стержень (ярмо) магнитной системы, в

(ярмо) с плоской      │котором плоские пластины различной или

шихтовкой&            │одинаковой ширины расположены так, что

                      │плоскости всех пластин параллельны

                      │

7.1.2. &Стержень с    │ Стержень стыковой, магнитной системы, в

радиальной шихтовкой& │котором плоские пластины разной ширины

                      │расположены в поперечном сечении стержня

                      │практически в радиальных направлениях

                      │

7.1.3. &Стержень      │ Стержень стыковой магнитной системы, в

с эвольвентной        │котором пластины одной ширины изогнуты и

шихтовкой&            │расположены так, что в поперечном сечении

                      │они имеют форму эвольвенты и в совокупности

                      │образуют практически круговой цилиндр

                      │

7.1.4. &Ступенчатое   │ Поперечное сечение стержня, собранного

сечение стержня&      │из двух или более пакетов пластин разной

                      │ширины, имеющее форму ступенчатой фигуры,

                      │вписанной в окружность или овал

                      │

7.1.5. &Круглое       │ Поперечное сечение стержня с радиальной

сечение стержня&      │или эвольвентной шихтовкой, практически

                      │имеющее форму круга

                      │

7.1.6. &Пластина      │ Пластина из электротехнической стали или

магнитной системы&    │другого ферромагнитного материала,

                      │являющаяся элементом магнитной системы

                      │трансформатора.

                      │ Примечание. В некоторых конструкциях

                      │магнитных систем пластина при сборке может

                      │подвергаться изгибу по заданному профилю

                      │

7.1.7. &Пакет         │ Стопа пластин одного размера в стержне

пластин&              │или ярме магнитной системы.

                      │ Примечание. Пакет может состоять из двух

                      │частей, разделенных каналом

                      │

7.1.8. &Число         │ Число пакетов пластин в половине

ступеней в стержне    │поперечного сечения стержня (ярма)

(ярме)&               │магнитной системы с плоской шихтовкой.

                      │ Примечание. Аналогично определяется число

                      │ступеней в навитой магнитной системе

                      │

7.1.9. &Коэффициент   │ Отношение площади поперечного сечения

заполнения круга&     │стержня к площади круга с диаметром, равным

                      │диаметру стержня трансформатора.

                      │ Примечание. При наличии в сечении стержня

                      │каналов площадь поперечного сечения каналов

                      │не включается в площадь поперечного сечения

                      │стержня

                      │

7.1.10. &Коэффициент  │ Отношение активного сечения стержня (ярма)

заполнения сечения    │к площади его поперечного сечения

стержня (ярма)&       │

                      │

7.1.11. &Коэффициент  │ Отношение активного сечения стержня к

заполнения сталью&    │площади круга с диаметром, равным диаметру

                      │стержня трансформатора.

                      │ Примечание. Коэффициент заполнения сталью

                      │равен произведению коэффициента заполнения

                      │круга и коэффициента заполнения сечения

                      │стержня

                      │

7.1.12. &Окно         │ Пространство, ограниченное ближайшими

магнитной системы&    │поверхностями двух соседних стержней и двух

                      │торцевых ярм или поверхностями стержня,

                      │двух торцевых частей и боковой части

                      │бокового ярма

                      │

7.1.13. &Высота окна  │ Расстояние между двумя торцевыми ярмами,

магнитной системы&    │измеренное по линии, параллельной

                      │продольной оси стержня (см. черт. 1)

                      │

7.1.14. &Ширина окна  │ Расстояние между ближайшими поверхностями

магнитной системы&    │двух соседних стержней или стержня и

                      │бокового ярма, измеренное по линии,

                      │перпендикулярной их продольным осям

                      │(см. черт. 1)

                      │

7.1.15. &Коэффициент  │ Отношение суммарной площади поперечного

заполнения окна       │сечения металла всех витков всех обмоток

магнитной системы&    │в окне магнитной системы к площади окна

                      │

7.1.16. &Ярмовая      │ Балка, служащая в магнитной системе для

прессующая балка&     │прессовки ярма и в качестве торцевой опоры

                      │для обмоток или только для прессовки ярма

                      │

7.1.17. &Угол         │ Часть магнитной системы, ограниченная

магнитной системы&    │объемом, образованным пересечением боковых

                      │поверхностей или их продолжений одного из

                      │ярм и одного из стержней (см. черт. 1)

                      │

7.1.18. &Стык         │ Место сочленения пластин стержня и ярма

магнитной системы&    │в шихтованной магнитной системе или пакетов

                      │пластин стержня и ярма в стыковой магнитной

                      │системе.

                      │ Примечание. В некоторых конструкциях

                      │магнитных систем возможен стык пластин

                      │внутри стержня или ярма

                      │

7.1.19. &Прямой стык  │ Стык магнитной системы, при котором

магнитной системы&    │пластины сохраняют прямоугольную форму

                      │

7.1.20. &Косой стык   │ Стык магнитной системы, при котором

магнитной системы&    │пластины (пакеты) в месте сочленения

                      │срезаны под углом, близким к 45° к

                      │продольной оси пластины

                      │

7.1.21. &Изоляция     │ Слой изоляционного материала, наносимый на

пластин (лент)        │поверхность пластины (ленты) или образуемый

магнитной системы&    │на ее поверхности

                           7.2. Обмотки

7.2.1. &Слой обмотки& │ Ряд витков от одного и более, располо-

                      │женных на одной цилиндрической поверхности

                      │

7.2.2. &Катушка       │ Группа последовательно соединенных витков

обмотки&              │более одного витка, конструктивно объеди-

                      │ненная и отделенная от других таких групп

                      │или обмоток

                      │

7.2.3. &Входные       │ Катушки обмотки, ближайшие к ее линейному

катушки обмотки&      │зажиму и отличающиеся по конструкции от

                      │остальных катушек

                      │

7.2.4. &Простая       │ Обмотка, сечение витка которой состоит из

цилиндрическая        │сечений одного или нескольких параллельных

обмотка&              │проводов, а витки и все их параллельные

                      │провода расположены в один ряд (слой) без

                      │интервалов на цилиндрической поверхности в

                      │ее осевом направлении (см. черт. 11)

                      │

7.2.5. &Двухслойная   │ Обмотка, состоящая из двух (или более)

(многослойная)        │концентрически расположенных простых

цилиндрическая        │цилиндрических обмоток (слоев)

обмотка&              │(см. черт. 12)

                      │

7.2.6. &Катушечная    │ Обмотка, состоящая из ряда катушек,

обмотка&              │расположенных в осевом направлении обмотки

                      │

7.2.7. &Дисковая      │ Катушечная обмотка, собранная из отдельно

катушечная обмотка&   │намотанных катушек, выполненных в виде

                      │плоских спиралей из одного провода или

                      │нескольких параллельных проводов

                      │

7.2.8. &Непрерывная   │ Катушечная обмотка, намотанная непрерывным

катушечная обмотка&   │проводом в виде плоских спиралей из одного

                      │провода или нескольких параллельных

                      │проводов (см. черт. 15)

                      │

7.2.9. &Переплетенная │ Катушечная обмотка, в которой порядок

обмотка&              │последовательного соединения витков

                      │отличается от последовательности их

                      │расположения в катушках

                      │

7.2.10. &Обмотка с    │ Катушечная обмотка, в которой порядок

переплетением         │последовательного соединения катушек

катушек&              │отличается от последовательности их

                      │расположения в обмотке

                      │

7.2.11. &Многослойная │ Катушечная обмотка, каждая катушка

цилиндрическая        │которой представляет собой многослойную

катушечная обмотка&   │цилиндрическую обмотку

                      │

7.2.12. &Одноходовая  │ Обмотка, витки которой следует один за

винтовая обмотка&     │другим в осевом направлении по винтовой

                      │линии, а сечение каждого витка образовано

                      │сечениями нескольких параллельных проводов

                      │прямоугольного сечения, расположенными в

                      │один ряд в радиальном направлении обмотки

                      │(см. черт. 13)

                      │

7.2.13. &Двухходовая  │ Обмотка, состоящая из двух или более

(многоходовая)        │одноходовых обмоток, взаимно расположенных

винтовая обмотка&     │подобно ходам резьбы двухходового

                      │(многоходового) винта (см. черт. 14)

                      │

7.2.14. &Транспозиция │ Изменение взаимного расположения

проводов обмотки&     │параллельных проводов в сечении витка

                      │обмотки с целью уравнивания распределения

                      │тока между ними

                      │

7.2.15. &Сосредото-   │ Транспозиция проводов обмотки,

ченная транспозиция   │сосредоточенная в нескольких местах в

проводов обмотки&     │осевом направлении, при числе мест меньшем,

                      │чем число параллельных проводов без одного

                      │

7.2.16. &Групповая    │ Сосредоточенная транспозиция, при которой

транспозиция проводов │все параллельные провода делятся на две или

обмотки&              │более группы и изменяется взаимное

                      │расположение этих групп без изменения

                      │расположения проводов в группе

                      │(см. черт. 16)

                      │

7.2.17. &Общая        │ Сосредоточенная транспозиция, при которой

транспозиция проводов │изменяется взаимное расположение всех

обмотки&              │параллельных проводов (см. черт. 16)

                      │

7.2.18. &Равномерно   │ Транспозиция параллельных проводов в вин-

распределенная        │товой или катушечной обмотке, выполняемая

транспозиция проводов │путем изменения расположения всех проводов

обмотки&              │в ряде мест, равномерно распределенных в

                      │осевом направлении обмотки, при числе мест

                      │не меньше числа параллельных проводов или

                      │катушек без одного (см. черт. 17)

                      │

7.2.19. &Прессующее   │ Металлическое разрезное или неметалли-

кольцо обмотки&       │ческое кольцо, размещенное между концевой

                      │изоляцией обмотки и ярмовыми балками

                      │трансформатора с целью осуществления осевой

                      │прессовки обмотки

                       8. РЕЖИМЫ И ПРОЦЕССЫ

8.1. &Номинальный     │ Режим работы трансформатора на основном

режим трансформатора& │ответвлении при номинальных значениях

                      │напряжения, частоты, нагрузки и номинальных

                      │условиях места установки и охлаждающей

                      │среды

                      │

8.2. &Аварийный режим │ Режим работы, при котором напряжение или

трансформатора&       │ток обмотки, или части обмотки таковы, что

                      │при достаточной продолжительности это

                      │угрожает повреждением или разрушением

                      │частей трансформатора

                      │

8.3. &Параллельная    │ Работа двух или нескольких трансформаторов

работа                │при параллельном соединении не менее, чем

трансформаторов&      │двух основных обмоток одного из них с таким

                      │же числом основных обмоток другого

                      │трансформатора (других трансформаторов)

                      │

8.4. &Режим холостого │ Режим работы при питании одной из обмоток

хода трансформатора&  │трансформатора от источника с переменным

#Х. х. трансформатора#│напряжением и других обмотках, не замкнутых

                      │на внешние цепи.

                      │ Примечание. Если нет специальной оговорки,

                      │то предполагается, что напряжение источника

                      │питания равно номинальному напряжению

                      │первичной обмотки и синусоидально, а

                      │частота равна номинальной частоте

                      │трансформатора

                      │

8.5. &Опыт холостого  │ Режим холостого хода трансформатора,

хода&                 │осуществляемый при номинальной частоте и

#Опыт х. х.#          │различных значениях синусоидального

                      │напряжения первичной обмотки с целью

                      │опытного определения потерь и тока

                      │холостого хода и других параметров и

                      │характеристик трансформатора

                      │

8.6. &Режим короткого │ Режим работы трансформатора при питании

замыкания             │хотя бы одной из обмоток от источника с

трансформатора&       │переменным напряжением при коротком

                      │замыкании на зажимах одной из других

                      │обмоток.

                      │ Примечание. Если нет специальной оговорки,

                      │то предполагается, что напряжение источника

                      │питания равно номинальному напряжению

                      │первичной обмотки и синусоидально, а его

                      │частота равна номинальной частоте

                      │трансформатора

                      │

8.7. &Опыт короткого  │ Режим короткого замыкания, осуществляемый

замыкания пары        │с целью опытного определения потерь

обмоток&              │напряжения короткого замыкания и других

#Опыт к. з. пары      │параметров и характеристик пары обмоток

Обмоток#              │трансформатора при номинальной частоте и

                      │пониженном против номинального напряжения

                      │на одной из обмоток, при закороченной

                      │второй обмотке этой пары и остальных

                      │обмотках, не замкнутых на внешние цепи

                      │

8.8. &Режим нагрузки  │ Режим работы возбужденного трансформатора

трансформатора&       │при наличии токов не менее, чем в двух его

                      │основных обмотках, каждая из которых

                      │замкнута на внешнюю цепь.

                      │ Примечание. При этом не учитываются токи,

                      │протекающие в двух или более обмотках в

                      │режиме холостого хода

                      │

8.9. &Номинальный     │ Режим нагрузки трансформатора номинальным

режим нагрузки        │током при номинальных частоте и напряжении

двухобмоточного       │

трансформатора&       │

                      │

8.10. &Номинальный    │ Режим нагрузки трехобмоточного

режим нагрузки        │(многообмоточного) трансформатора,

трехобмоточного       │установленный нормативным документом

(многообмоточного)    │

трансформатора&       │

                      │

8.11. &Допустимый     │ Режим продолжительной нагрузки трансфор-

режим нагрузки        │матора, при которой расчетный износ изоля-

трансформатора&       │ции обмоток от нагрева не превосходит

                      │износ, соответствующий номинальному режиму

                      │работы.

                      │ Примечание. Метод и нормы для расчета

                      │износа изоляции устанавливаются нормативным

                      │документом

                      │

8.12. &Перегрузка     │ Нагрузка трансформатора, при которой

трансформатора&       │расчетный износ изоляции обмоток,

                      │соответствующий установившимся превышениям

                      │температуры, превосходит износ,

                      │соответствующий номинальному режиму работы

                      │

8.13. &Допустимая     │ Перегрузка трансформатора, разрешенная

перегрузка&           │нормативным документом

                      │

8.14. &Допустимая     │ Ограниченная по длительности перегрузка

систематическая       │трансформатора, при которой расчетный

перегрузка&           │износ изоляции за установленное время

                      │не превосходит износа за такое же время

                      │при номинальном режиме работы.

                      │ Примечание. Установленное время (обычно

                      │одни сутки) включает длительность

                      │перегрузки и длительность предшествующей

                      │и последующей нагрузок

                      │

8.15. &Допустимая     │ Перегрузка трансформатора, допустимая в

аварийная перегрузка& │аварийных режимах, величина и длительность

                      │которой установлены нормативным документом

                      │

8.16. &Нагрузочная    │ Совокупность допустимых нагрузок и

способность           │перегрузок трансформатора

трансформатора&       │

                      │

8.17. &Возбуждение    │ Создание основного магнитного поля

трансформатора&       │трансформатора путем подключения одной

                      │или нескольких обмоток к одной или

                      │нескольким сетям или другим источникам с

                      │соответствующими номинальными напряжениями

                      │и частотой

                      │

8.18. &Перевозбужде-  │ Увеличение магнитной индукции в магнитной

ние трансформатора&   │системе трансформатора по отношению к

                      │индукции в режиме холостого хода

                      │

8.19. &Превышение     │ Превышение напряжения сети, в которую

номинального          │включена обмотка трансформатора, по

напряжения            │сравнению с номинальным напряжением обмотки

трансформатора&       │на включенном ответвлении

                      │

8.20. &Регулирование  │ Изменение в соответствии с заданным

напряжения            │режимом или стабилизация напряжения одной

трансформатора&       │или более обмоток при помощи специального

                      │устройства

                      │

8.21. &Продольное     │ Регулирование напряжения трансформатора

регулирование         │с изменением или стабилизацией его значения

напряжения&           │

                      │

8.22. &Поперечное     │ Регулирование напряжения трансформатора

регулирование         │с изменением или стабилизацией его фазы

напряжения&           │

                      │

8.23. &Продольно-     │ Регулирование напряжения трансформатора

поперечное регули-    │с изменением или стабилизацией его значения

рование напряжения&   │и фазы

                      │

8.24. &Регулирование  │ Регулирование напряжения трансформатора

напряжения трансфор-  │путем переключения ответвлений обмотки,

матора в нейтрали&    │расположенных вблизи ее нейтрали

                      │

8.25. &Регулирование  │ Регулирование напряжения трансформатора

напряжения трансфор-  │путем переключения ответвлений обмотки,

матора в линии&       │расположенных вблизи от зажима,

                      │присоединяемого к сети

                      │

8.26. &Естественное   │ Охлаждение частей масляного трансформатора

масляное охлаждение&  │путем естественной конвекции масла при

                      │охлаждении внешней поверхности бака и

                      │установленных на нем охладительных элемен-

                      │тов посредством естественной конвекции

                      │воздуха и лучеиспускания в воздухе.

                      │ Примечание. Аналогично определяется

                      │естественное охлаждение при заполнении

                      │трансформатора другим жидким диэлектриком

                      │

8.27. &Естественное   │ Охлаждение частей сухого трансформатора

воздушное охлаждение& │путем естественной конвекции воздуха и

                      │частично лучеиспускания в воздухе

                      │

8.28. &Дутьевое       │ Охлаждение трансформатора с использованием

охлаждение&           │принудительного повышения скорости движения

                      │воздуха, охлаждающего отдельные части

                      │системы охлаждения или активную часть

                      │трансформатора

                      │

8.29. &Циркуляционное │ Охлаждение трансформатора с использованием

охлаждение&           │принудительного повышения скорости движения

                      │заполняющего трансформатор теплоносителя

                      │при помощи насосов или вентиляторов

                      │

8.30. &Масляно-       │ Охлаждение масляного трансформатора с

водяное охлаждение    │принудительной циркуляцией масла через

трансформатора&       │охладители, охлаждаемые водой.

                      │ Примечание. Аналогично определяется

                      │водяное охлаждение при заполнении

                      │трансформатора другим жидким диэлектриком

                      │

8.31. &Направленное   │ Циркуляционное охлаждение с канализацией

циркуляционное        │движения теплоносителя внутри бака

охлаждение&           │трансформатора

                    9. ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРА

                       9.1. Общие параметры

9.1.1. &Высшее        │ Наибольшее из номинальных напряжений

напряжение            │обмоток трансформатора

трансформатора&       │

#ВН#                  │

                      │

9.1.2. &Низшее        │ Наименьшее из номинальных напряжений

напряжение            │обмоток трансформатора

трансформатора&       │

#НН#                  │

                      │

9.1.3. &Среднее       │ Номинальное напряжение, являющееся

напряжение            │промежуточным между высшим и низшим

трансформатора&       │номинальными напряжениями обмоток

#СН#                  │трансформатора.

                      │ Примечание. При наличии более трех цепей

                      │и двух или более промежуточных напряжений

                      │эти напряжения, начиная с более высокого,

                      │следует именовать: "первое среднее",

                      │"второе среднее" и т.д.

                      │

9.1.4. &Напряжение    │ Приведенное к расчетной температуре

короткого замыкания   │линейное напряжение, которое нужно подвести

пары обмоток          │при номинальной частоте к линейным зажимам

трансформатора&       │одной из обмоток пары, чтобы в этой обмотке

#Напряжение к. з.#    │установился ток, соответствующий меньшей из

                      │номинальных мощностей обмоток пары при

                      │замкнутой накоротко второй обмотке пары и

                      │остальных основных обмотках, не замкнутых

                      │на внешние цепи

                      │

9.1.5. &Напряжение    │ Напряжение короткого замыкания пары

короткого замыкания   │обмоток для двухобмоточного и три значения

трансформатора&       │напряжения короткого замыкания для трех пар

Напряжение к. з.      │обмоток: высшего и низшего, высшего и

                      │среднего, среднего и низшего напряжения -

                      │для трехобмоточного трансформатора.

                      │ Примечание. Для многообмоточного

                      │трансформатора с n обмотками число значений

                      │напряжения короткого замыкания равно

                      │n(n - 1)

                      │--------

                      │    2

                      │

9.1.6. &Изменение     │ Арифметическая разность напряжений при

напряжения пары       │холостом ходе обмотки на данном ответвлении

обмоток               │и напряжения на ее зажимах при заданных

трансформатора&       │токе нагрузки и коэффициенте мощности,

                      │когда напряжение на другой обмотке пары

                      │равно ее номинальному напряжению, если она

                      │включена на основном ответвлении, или

                      │напряжению другого ответвления, на которое

                      │она включена при остальных обмотках, не

                      │замкнутых на внешние цепи

                      │

9.1.7. &Коэффициент   │ Отношение напряжений на зажимах двух

трансформации&        │обмоток в режиме холостого хода.

                      │ Примечания. 1. Для двух обмоток силового

                      │трансформатора, расположенных на одном

                      │стержне, коэффициент трансформации

                      │принимается равным отношению чисел их

                      │витков.

                      │ 2. В трехфазном (многофазном) трансформа-

                      │торе коэффициенты трансформации для фазных

                      │и междуфазных напряжений могут быть

                      │различными.

                      │ 3. В двухобмоточном трансформаторе

                      │коэффициент трансформации равен отношению

                      │высшего напряжения к низшему; трехобмоточ-

                      │ный трансформатор имеет три коэффициента

                      │трансформации - высшего и низшего, высшего

                      │и среднего, среднего и низшего напряжений

                      │

9.1.8. &Значение      │ Наименьшая разность напряжений, получаемая

ступени регулирования │при регулировании

напряжения&           │

                      │

9.1.9. &Диапазон      │ Разность максимального и минимального

регулирования         │напряжения обмотки, получаемых при

напряжения&           │регулировании

                      │

9.1.10. &Ток          │ Ток первичной основной обмотки

холостого хода        │трансформатора в режиме холостого хода и

трансформатора&       │номинальном синусоидальном напряжении

#Ток х. х.#           │номинальной частоты на ее зажимах.

                      │ Примечание. У трехфазного и многофазного

                      │трансформатора током холостого хода

                      │считается среднее арифметическое токов всех

                      │фаз

                      │

9.1.11. &Ток          │ Ток в обмотке трансформатора при

короткого замыкания   │испытаниях на стойкость при коротком

трансформатора&       │замыкании в одной из сетей, присоединенных

#Ток к. з.#           │к зажимам трансформатора

                      │

9.1.12. &Установив-   │ Действующее значение тока короткого

шийся ток короткого   │замыкания, определяемое без учета

замыкания&            │свободного тока при неизменном напряжении

                      │на зажимах первичной обмотки трансформатора

                      │

9.1.13. &Наибольший   │ Установившийся ток короткого замыкания

установившийся ток    │трансформатора, определяемый с учетом

короткого замыкания&  │регламентированного реактивного

                      │сопротивления питающей сети, на который

                      │трансформатор должен быть рассчитан

                      │

9.1.14. &Ударный ток  │ Наибольшее мгновенное значение тока

короткого замыкания&  │короткого замыкания, определяемое как сумма

                      │мгновенных значений вынужденного тока и

                      │свободного тока в процессе короткого

                      │замыкания

                      │

9.1.15. &Наибольший   │ Ударный ток короткого замыкания при

ударный ток короткого │наибольшем вынужденном токе и наибольшем

замыкания&            │возможном или установленном нормативным

                      │документом свободном токе

                      │

9.1.16. &Кратность    │ Отношение установившегося тока короткого

установившегося тока  │замыкания трансформатора к номинальному

короткого замыкания&  │току

                      │

9.1.17. &Ударный      │ Отношение ударного тока короткого

коэффициент тока      │замыкания к амплитуде наибольшего

короткого замыкания&  │установившегося тока короткого замыкания

                      │

9.1.18. &Циркулиру-   │ Ток, протекающий в контуре, содержащем

ющий ток в устройстве │часть обмотки между двумя ответвлениями и

регулирования напря-  │токоограничивающий резистор или обмотку

жения под нагрузкой&  │реактора, под воздействием напряжения между

                      │двумя ответвлениями в процессе переключения

                      │

9.1.19. &Типовая      │ Полусумма мощностей всех частей обмоток

мощность              │трансформатора.

трансформатора&       │ Примечание. Мощностью части обмотки

                      │является произведение наибольшего длительно

                      │допустимого в этой части тока на наибольшее

                      │длительно допустимое напряжение этой части

                      │

9.1.20. &Мощность     │ Полная мощность, подводимая к этой обмотке

обмотки               │от внешней цепи или отводимая от нее во

трансформатора&       │внешнюю цепь

                      │

9.1.21. &Электромаг-  │ Мощность, передаваемая автотрансформатором

нитная мощность       │из одной сети в другую посредством

автотрансформатора&   │электромагнитной индукции, равная мощности

                      │общей или последовательной обмотки

                      │автотрансформатора

                      │

9.1.22. &Электричес-  │ Мощность, непосредственно передаваемая

кая мощность          │автотрансформатором из одной сети в другую

автотрансформатора&   │электрическим путем благодаря гальваничес-

                      │кой связи между соответствующими обмотками,

                      │равная произведению напряжения общей

                      │обмотки на ток последовательной обмотки

                      │автотрансформатора и коэффициент,

                      │учитывающий число фаз

                      │

9.1.23. &Проходная    │ Мощность, передаваемая автотрансформатором

мощность автотранс-   │из одной сети в другую, равная сумме его

форматора&            │электромагнитной и электрической мощностей

                      │

9.1.24. &Потери       │ Активная мощность, расходуемая в магнитной

трансформатора&       │системе, обмотках и других частях транс-

                      │форматора при различных режимах работы

                      │

9.1.25. &Потери       │ Потери, возникающие в трансформаторе в

холостого хода&       │режиме холостого хода при номинальном

#Потери х. х.#        │напряжении и номинальной частоте

                      │

9.1.26. &Магнитные    │ Потери, возникающие в магнитной системе

потери&               │трансформатора в режиме холостого хода при

                      │номинальном напряжении и номинальной

                      │частоте

                      │

9.1.27. &Потери       │ Приведенные к расчетной температуре

короткого замыкания   │потери, возникающие в трансформаторе при

пары обмоток&         │номинальной частоте при установлении в

#Потери к. з.#        │одной из обмоток тока, соответствующего

                      │меньшей из номинальных мощностей обмоток

                      │этой пары, при замкнутой накоротко второй

                      │обмотке пары и остальных основных обмотках,

                      │не замкнутых на внешние цепи

                      │

9.1.28. &Потери       │ Потери короткого замыкания пары обмоток

короткого замыкания&  │для двухобмоточного и три значения потерь

#Потери к. з.#        │короткого замыкания для трех пар обмоток:

                      │высшего и низшего, высшего и среднего,

                      │среднего и низшего напряжений - для

                      │трехобмоточного трансформатора.

                      │ Примечания. 1. Для многообмоточного

                      │трансформатора с n обмотками число значений

                      │      n(n - 1)

                      │равно --------.

                      │          2

                      │ 2. Обмотки пары должны быть включены или

                      │замкнуты накоротко на основных ответвлениях

                      │

9.1.29. &Основные     │ Потери в обмотках и других токоведущих

потери в токове-      │частях трансформатора, определяемые током

дущих частях&         │данной обмотки или токоведущей части и ее

                      │электрическим сопротивлением, измеренным

                      │при постоянном токе

                      │

9.1.30. &Добавочные   │ Разность потерь, измеренных при

потери в опыте        │определенном токе в опыте короткого

короткого замыкания&  │замыкания, и основных потерь в токоведущих

                      │частях, определенных при том же токе

                      │

9.1.31. &Добавочные   │ Потери от токов, наведенных полем

потери в токоведущих  │рассеяния в токоведущих частях

частях&               │трансформатора

                      │

9.1.32. &Потери от    │ Потери от токов, наведенных полем

циркулирующих токов&  │рассеяния и замыкающихся в параллельно

                      │соединенных ветвях обмоток трансформатора

                      │

9.1.33. &Добавочные   │ Потери от гистерезиса и вихревых токов,

потери в элементах    │возникающие в металлических деталях

конструкций&          │трансформатора от воздействия поля

                      │рассеяния.

                      │ Примечание. В добавочные потери в

                      │элементах конструкции трансформатора не

                      │входят потери от вихревых токов и

                      │гистерезиса в активных материалах

                      │

9.1.34. &Суммарные    │ Сумма потерь холостого хода и потерь

потери                │короткого замыкания трансформатора.

трансформатора&       │ Примечание. Для трехобмоточного

                      │трансформатора за потери короткого

                      │замыкания принимается наибольшее из трех

                      │значений потерь согласно п. 9.1.28

                      │

9.1.35. &Относитель-  │ Отношение потерь холостого хода, потерь

ные потери&           │короткого замыкания или суммарных потерь

                      │трансформатора к его номинальной мощности

                      │

9.1.36. &Стойкость    │ Способность трансформатора при включении

трансформатора при    │на любом ответвлении выдерживать без

коротком замыкании&   │повреждений внешние короткие замыкания

                      │

9.1.37. &Электродина- │ Способность трансформатора выдерживать

мическая стойкость    │без повреждений динамические воздействия,

трансформатора при    │возникающие при внешнем коротком замыкании

коротком замыкании&   │

                      │

9.1.38. &Термическая  │ Способность трансформатора выдерживать

стойкость             │без повреждений термические воздействия,

трансформатора при    │возникающие при внешнем коротком замыкании

коротком замыкании&   │

              9.2. Номинальные данные трансформатора

9.2.1. &Номинальные   │ Указанные изготовителем параметры

данные                │трансформатора (например, частота,

трансформатора&       │мощность, напряжение, ток), обеспечивающие

                      │его работу в условиях, установленных

                      │нормативным документом и являющиеся основой

                      │для определения условий изготовления,

                      │испытаний, эксплуатации

                      │

9.2.2. &Номинальная   │ Указанное на паспортной табличке

мощность обмотки      │трансформатора значение полной мощности

(ответвления          │на основном (данном) ответвлении, гаранти-

обмотки)&             │рованное изготовителем в номинальных

                      │условиях места установки и охлаждающей

                      │среды при номинальной частоте и номинальном

                      │напряжении обмотки (ответвления).

                      │ Примечание. Если на паспортной табличке

                      │трансформатора указаны несколько мощностей,

                      │соответствующих различным способам

                      │охлаждения, то за номинальную принимается

                      │наибольшая из этих мощностей

                      │

9.2.3. &Номинальная   │ Номинальная мощность каждой из обмоток

мощность              │трансформатора.

двухобмоточного       │ Примечание. В трансформаторе с расщеплен-

трансформатора*&      │ной обмоткой номинальная мощность - это

                      │мощность нерасщепленной обмотки или равная

                      │ей суммарная мощность частей расщепленной

                      │обмотки

                      │

9.2.4. &Номинальная   │ Наибольшая из номинальных мощностей

мощность трехобмоточ- │отдельных обмоток трасформатора

ного трансформатора*& │

                      │

9.2.5. &Номинальная   │ Номинальная проходная мощность обмоток,

мощность              │имеющих общую часть.

автотрансформатора&   │ Примечание. Под обмотками понимаются

                      │обмотки высшего и низшего напряжения в

                      │двухобмоточном и обмотки высшего и среднего

                      │напряжения в трехобмоточном

                      │автотрансформаторе

                      │

9.2.6. &Номинальная   │ Частота, на которую рассчитан трансформа-

частота               │тор, указанная на паспортной табличке

трансформатора&       │

                      │

9.2.7. &Номинальное   │ Указанное на паспортной табличке

напряжение обмотки    │напряжение между зажимами трансформатора,

трансформатора&       │связанными с обмоткой, при холостом ходе

                      │трансформатора.

                      │ Примечание. Для обмотки, снабженной

                      │ответвлениями, номинальным считается

                      │напряжение основного ответвления

                      │

9.2.8. &Номинальное   │ Указанное на паспортной табличке

напряжение            │напряжение ответвления при холостом ходе

ответвления обмотки&  │трансформатора

                      │

9.2.9. &Номинальный   │ Ток, определяемый по номинальной мощности

ток обмотки&          │обмотки, ее номинальному напряжению и

                      │множителю, учитывающему число фаз

                      │

9.2.10. &Номинальный  │ Ток, определяемый по номинальным мощности

ток ответвления       │и напряжению ответвления обмотки и

обмотки&              │множителю, учитывающему число фаз, или

                      │по указанию нормативного документа

                      │

9.2.11. &Расчетная    │ Средняя условная температура обмотки,

температура обмотки&  │к которой должны быть приведены потери

                      │и напряжение короткого замыкания

                      │трансформатора, установленная нормативным

                      │документом

                  9.3. Данные масс трансформатора

9.3.1. &Полная масса& │ Масса собранного трансформатора, включая

                      │все узлы, устанавливаемые на нем и на

                      │отдельных фундаментах, и всю заполняющую

                      │жидкость

                      │

9.3.2. &Транспортная  │ Масса трансформатора в том виде, в котором

масса&                │он погружается на транспортное средство,

                      │без массы демонтируемых узлов и деталей

                      │и части изоляционной жидкости, сливаемой

                      │перед транспортированием

                      │

9.3.3. &Масса         │ Масса электротехнической стали или другого

активной стали&       │ферромагнитного материала, образующего

                      │магнитную систему трансформатора

                      │

9.3.4. &Масса металла │ Суммарная масса металла витков всех

обмоток&              │обмоток трансформатора.

                      │ Примечание. При соответствующей оговорке

                      │термин может быть отнесен к одной из

                      │обмоток, к обмотке фазы или обмотке стержня

                      │

9.3.5. &Масса масла&  │ Масса масла, которое должно заполнять

                      │трансформатор при его работе.

                      │ Примечания. 1. В массу масла, определяемую

                      │данным термином, не включается масса масла,

                      │заполняющего вводы, если их внутренний

                      │объем не сообщается с внутренним объемом

                      │бака трансформатора.

                      │ 2. Аналогично определяется масса другого

                      │жидкого диэлектрика в трансформаторах,

                      │заполненных жидкостями

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

&Автотрансформатор&                                 2.25

&Автотрансформатор двухобмоточный&                  2.26

&Автотрансформатор силовой трехобмоточный&          2.27

&Агрегат трансформаторный силовой&                  1.3

&Агрегат трансформаторный регулировочный            2.23

последовательный&

&Агрегат трансформаторный регулировочный линейный&  2.24

&Бак трансформатора&                                6.6

&Бак герметичный&                                   6.8

&Бак колокольного типа&                             6.7

&Балка ярмовая прессующая&                          7.1.16

&Виток обмотки&                                     4.1

&Виток обмотки экранирующий&                        5.11

#ВН#                                                9.1.1

&Возбуждение трансформатора&                        8.17

&Воздухоосушитель&                                  6.10

&Высота окна магнитной системы&                     7.1.13

&Группа соединения обмоток трансформатора&          4.27

&Группа трансформаторная многофазная&               1.4

&Данные трансформатора номинальные&                 9.2.1

&Диаметр стержня&                                   3.3

&Диапазон регулирования напряжения&                 9.1.9

&Зажим контактный трансформатора&                   6.5

&Защита обмотки емкостная&                          5.8

&Значение ступени регулирования напряжения&         9.1.8

&Избиратель ответвлений&                            6.19

&Изменение напряжения пары обмоток трансформатора&  9.1.6

&Изоляция внешняя&                                  5.3

&Изоляция внутренняя&                               5.2

&Изоляция лент магнитной системы&                   7.1.21

&Изоляция обмотки главная&                          5.5

&Изоляция обмотки концевая&                         5.7

&Изоляция обмотки продольная&                       5.6

&Изоляция пластин магнитной системы&                7.1.21

&Изоляция трансформатора&                           5.1

&Изоляция междуфазная&                              5.4

&Катушка обмотки&                                   7.2.2

&Катушки обмотки входные&                           7.2.3

&Кожух трансформатора&                              6.13

#КО#                                                4.24

&Кольцо обмотки емкостное&                          5.9

&Кольцо обмотки прессующее&                         7.2.19

&Контактор устройства регулирования напряжения      6.21

под нагрузкой&

&Коэффициент заполнения круга&                      7.1.9

&Коэффициент заполнения окна магнитной системы&     7.1.15

&Коэффициент заполнения сечения стержня&            7.1.10

&Коэффициент заполнения сечения ярма&               7.1.10

&Коэффициент заполнения сталью&                     7.1.11

&Коэффициент тока короткого замыкания ударный&      9.1.17

&Кратность установившегося тока короткого           9.1.16

замыкания&

&Коэффициент трансформации&                         9.1.7

&Маслоуказатель&                                    6.11

&Масса активной стали&                              9.3.3

&Масса масла&                                       9.3.5

&Масса металла обмоток&                             9.3.4

&Масса полная&                                      9.3.1

&Масса транспортная&                                9.3.2

&Материалы трансформатора активные&                 6.2

&Мощность автотрансформатора номинальная&           9.2.5

&Мощность автотрансформатора проходная&             9.1.23

&Мощность автотрансформатора электрическая&         9.1.22

&Мощность автотрансформатора электромагнитная&      9.1.21

&Мощность двухобмоточная трансформатора             9.2.3

номинальная&

&Мощность обмотки трансформатора&                   9.1.20

&Мощность обмотки номинальная&                      9.2.2

&Мощность ответвления обмотки номинальная&          9.2.2

&Мощность трансформатора типовая&                   9.1.19

&Мощность трехобмоточная трансформатора             9.2.4

номинальная&

#Напряжение к. з.#                                  9.1.4, 9.1.5

&Напряжение короткого замыкания трансформатора&     9.1.5

&Напряжение короткого замыкания пары обмоток        9.1.4

трансформатора&

#НН#                                                9.1.2

&Напряжение обмотки трансформатора номинальное&     9.2.7

&Напряжение ответвления обмотки номинальное&        9.2.8

&Напряжение трансформатора высшее&                  9.1.1

&Напряжение трансформатора низшее&                  9.1.2

&Напряжение трансформатора среднее&                 9.1.3

&Нейтраль обмотки трансформатора&                   4.28

&Обмотка автотрансформатора общая&                  4.11

&Обмотка автотрансформатора последовательная&       4.12

&Обмотка вентильная&                                4.26

&Обмотка винтовая двухходовая&                      7.2.13

&Обмотка винтовая одноходовая&                      7.2.12

&Обмотка винтовая многоходовая&                     7.2.13

#Обмотка ВН#                                        4.7, 4.13

&Обмотка вспомогательная&                           4.4

&Обмотка вторичная трансформатора&                  4.6

&Обмотка высшего напряжения автотрансформатора&     4.13

&Обмотка высшего напряжения трансформатора&         4.7

&Обмотка грубого регулирования&                     4.22

&Обмотка дисковая&                                  7.2.7

&Обмотка катушечная&                                7.2.6

&Обмотка катушечная цилиндрическая многослойная&    7.2.11

&Обмотка компенсационная&                           4.24

&Обмотки концентрические&                           4.18

&Обмотка концентрическая двойная&                   4.19

&Обмотка непрерывная катушечная&                    7.2.8

&Обмотка низшего напряжения автотрансформатора&     4.15

&Обмотка низшего напряжения трансформатора&         4.8

#Обмотка НН#                                        4.8, 4.15

&Обмотка основная&                                  4.3

&Обмотка первичная трансформатора&                  4.5

&Обмотка переплетенная&                             7.2.9

&Обмотка расщепленная&                              4.10

&Обмотка регулировочная&                            4.21

&Обмотка сетевая&                                   4.25

&Обмотка с градуированной изоляцией&                5.13

#Обмотка СН#                                        4.9, 4.14

&Обмотка с неградуированной изоляцией&              5.12

&Обмотка с переплетением катушек&                   7.2.10

&Обмотка среднего напряжения автотрансформатора&    4.14

&Обмотка среднего напряжения трансформатора&        4.9

&Обмотка стержня&                                   4.17

&Обмотка тонкого регулирования&                     4.23

&Обмотка трансформатора&                            4.2

&Обмотка цилиндрическая двухслойная&                7.2.5

&Обмотка цилиндрическая многослойная&               7.2.5

&Обмотка цилиндрическая простая&                    7.2.4

&Обмотки чередующиеся&                              4.20

&Обмотка фазы&                                      4.16

&Окно магнитной системы&                            7.1.12

#Опыт к. з. пары обмоток#                           8.7

&Опыт короткого замыкания пары обмоток&             8.7

&Опыт холостого хода&                               8.5

#Опыт х. х.#                                        8.5

&Остов&                                             6.3

&Ответвление обмотки&                               4.29

&Ответвление обмотки основное&                      4.30

&Ответвление обмотки отрицательное&                 4.32

&Ответвление обмотки положительное&                 4.31

&Отводы&                                            6.4

&Охлаждение воздушное естественное&                 8.27

&Охлаждение дутьевое&                               8.28

&Охлаждение масляно-водяное&                        8.30

&Охлаждение масляное естественное&                  8.26

&Охлаждение циркуляционное&                         8.29

&Охлаждение циркуляционное направленное&            8.31

&Охладитель&                                        6.25

&Пакет пластин&                                     7.1.7

&Перевозбуждение трансформатора&                    8.18

&Переключатель ответвлений обмотки&                 6.18

&Перегрузка аварийная допустимая&                   8.15

&Перегрузка допустимая&                             8.13

&Перегрузка систематическая допустимая&             8.14

&Перегрузка трансформатора&                         8.12

&Пластина магнитной системы&                        7.1.6

&Поле обмоток рассеяния магнитное&                  1.6

&Поле магнитное основное&                           1.8

&Поле токов нулевой последовательности магнитное&   1.7

&Поле трансформатора магнитное&                     1.5

&Потери в опыте короткого замыкания добавочные&     9.1.30

&Потери в токоведущих частях добавочные&            9.1.31

&Потери в токоведущих частях основные&              9.1.29

&Потери в элементах конструкции добавочные&         9.1.33

#Потери к. з.#                                      9.1.27, 9.1.28

&Потери короткого замыкания&                        9.1.28

&Потери короткого замыкания пары обмоток&           9.1.27

&Потери магнитные&                                  9.1.26

&Потери относительные&                              9.1.35

&Потери от циркулирующих токов&                     9.1.32

&Потери трансформатора&                             9.1.24

&Потери трансформатора суммарные&                   9.1.34

#Потери х. х.#                                      9.1.25

&Потери холостого хода&                             9.1.25

&Превышение номинального напряжения                 8.19

трансформатора&

&Предызбиратель ответвлений&                        6.20

&Работа трансформаторов параллельная&               8.3

&Радиатор трансформатора&                           6.26

&Расстояние стержней межосевое&                     3.4

&Расширитель&                                       6.9

&Реактор устройства регулирования напряжения        6.23

под нагрузкой токоограничивающий&

&Регулирование напряжения поперечное&               8.22

&Регулирование напряжения продольное&               8.21

&Регулирование напряжения продольно-поперечное&     8.23

&Регулирование напряжения трансформатора&           8.20

&Регулирование напряжения трансформатора в линии&   8.25

&Регулирование напряжения трансформатора            8.24

в нейтрали&

&Режим короткого замыкания трансформатора&          8.6

&Режим нагрузки трансформатора&                     8.8

&Режим нагрузки двухобмоточного трансформатора      8.9

номинальный&

&Режим нагрузки многообмоточного трансформатора     8.10

номинальный&

&Режим нагрузки трансформатора допустимый&          8.11

&Режим нагрузки трехобмоточного трансформатора      8.10

номинальный&

#РО                                                 4.21

РО грубая                                           4.22

РО тонкая#                                          4.23

&Режим трансформатора аварийный&                    8.2

&Режим трансформатора номинальный&                  8.1

&Режим холостого хода трансформатора&               8.4

&Резистор устройства регулирования напряжения       6.22

под нагрузкой токоограничивающий&

#СН#                                                9.1.3

&Сечение стержня активное&                          3.5

&Сечение стержня круглое&                           7.1.5

&Сечение стержня ступенчатое&                       7.1.4

&Сечение ярма активное&                             3.5

&Система магнитная броневая&                        3.15

&Система магнитная бронестержневая&                 3.16

&Система магнитная навитая&                         3.19

&Система магнитная несимметричная&                  3.12

&Система магнитная плоская&                         3.9

&Система магнитная пространственная&                3.10

&Система магнитная разветвленная&                   3.13

&Система магнитная симметричная&                    3.11

&Система магнитная стержневая&                      3.14

&Система магнитная стыковая&                        3.18

&Система магнитная шихтованная&                     3.17

&Система охлаждения&                                6.24

&Система трансформатора магнитная&                  3.1

&Слой обмотки&                                      7.2.1

&Способность трансформатора нагрузочная&            8.16

&Срок службы изоляции термический&                  5.14

&Срок службы изоляции термический номинальный&      5.15

&Стержень с плоской шихтовкой&                      7.1.1

&Стержень с радиальной шихтовкой&                   7.1.2

&Стержень&                                          3.2

&Стержень с эвольвентной шихтовкой&                 7.1.3

&Стойкость трансформатора при коротком замыкании&   9.1.36

&Стойкость трансформатора при коротком замыкании    9.1.37

электродинамическая&

&Стойкость трансформатора при коротком замыкании    9.1.38

термическая&

&Сторона высшего напряжения трансформатора&         1.9

&Сторона низшего напряжения трансформатора&         1.9

&Сторона среднего напряжения трансформатора&        1.9

&Стык магнитной системы&                            7.1.18

&Стык магнитной системы косой&                      7.1.20

&Стык магнитной системы прямой&                     7.1.19

&Схема соединения трансформатора&                   1.10

&Температура обмотки расчетная&                     9.2.11

&Ток в устройстве регулирования напряжения          9.1.18

под нагрузкой циркулирующий&

#Ток к. з.#                                         9.1.11

&Ток короткого замыкания трансформатора&            9.1.11

&Ток короткого замыкания ударный&                   9.1.14

&Ток короткого замыкания ударный наибольший&        9.1.15

&Ток короткого замыкания установившийся&            9.1.12

&Ток короткого замыкания установившийся наибольший& 9.1.13

&Ток обмотки номинальный&                           9.2.9

&Ток ответвления обмотки номинальный&               9.2.10

#Ток х. х.#                                         9.1.10

&Ток холостого хода трансформатора&                 9.1.10

&Транспозиция проводов обмотки&                     7.2.14

&Транспозиция проводов обмотки групповая&           7.2.16

&Транспозиция проводов обмотки общая&               7.2.17

&Транспозиция проводов обмотки равномерно           7.2.18

распределенная&

&Транспозиция проводов обмотки сосредоточенная&     7.2.15

&Трансформатор&                                     1.1

&Трансформатор воздушный&                           2.15

&Трансформатор газонаполненный&                     2.16

&Трансформатор герметичный&                         2.36

&Трансформатор двухобмоточный&                      2.8

&Трансформатор кварценаполненный&                   2.18

&Трансформатор масляный&                            2.12

&Трансформатор многофазный&                         2.7

&Трансформатор многообмоточный&                     2.10

&Трансформатор общего назначения&                   2.1

&Трансформатор однофазный&                          2.5

#Трансформатор ПБВ#                                 2.21

&Трансформатор передвижной&                         2.35

&Трансформатор переключаемый без возбуждения&       2.21

&Трансформатор преобразовательный&                  2.32

&Трансформатор повышающий&                          2.3

&Трансформатор понижающий&                          2.4

&Трансформатор пусковой&                            2.34

&Трансформатор регулировочный&                      2.22

&Трансформатор регулировочный линейный&             2.24

&Трансформатор регулировочный последовательный&     2.23

&Трансформатор регулируемый&                        2.19

&Трансформатор, регулируемый под нагрузкой&         2.20

#Трансформатор РПН#                                 2.20

&Трансформатор рудничный&                           2.28

&Трансформатор сварочный&                           2.31

&Трансформатор с жидким диэлектриком&               2.11

&Трансформатор силовой&                             1.2

&Трансформатор с литой изоляцией&                   2.17

&Трансформатор с негорючим жидким диэлектриком&     2.13

&Трансформатор с расщепленной обмоткой&             2.37

&Трансформатор специальный&                         2.2

&Трансформатор судовой&                             2.30

&Трансформатор сухой&                               2.14

&Трансформатор трехобмоточный&                      2.9

&Трансформатор трехфазный&                          2.6

&Трансформатор тяговый&                             2.29

&Трансформатор электропечной&                       2.33

&Угол магнитной системы&                            7.1.17

#Устройство ПБВ#                                    6.16

&Устройство переключения ответвления обмоток&       6.15

&Устройство переключения ответвлений обмоток        6.16

без возбуждения&

&Устройство регулирования напряжения под нагрузкой& 6.17

&Устройство регулирования напряжения                6.14

трансформатора&

#Устройство РПН#                                    6.17

&Устройство регулирования трансформаторного         6.14

агрегата&

&Фильтр термосифонный&                              6.12

#Х. х. трансформатора#                              8.4

&Частота трансформатора номинальная&                9.2.6

&Часть трансформатора активная&                     6.1

&Число ступеней в стержне&                          7.1.8

&Число ступеней в ярме&                             7.1.8

&Ширина окна магнитной системы&                     7.1.14

&Экран емкостной защиты обмотки&                    5.10

&Ярмо&                                              3.6

&Ярмо боковое&                                      3.7

&Ярмо с плоской шихтовкой&                          7.1.1

&Ярмо торцевое&                                     3.8

Приложение

Справочное

ЭСКИЗЫ,

ПОЯСНЯЮЩИЕ НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ

Стержневая магнитная система трансформатора

(к терминам: 3.14, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7,

7.1.13, 7.1.14, 7.1.17)

[image: image1.png]



А - межосевое расстояние; В - ширина окна;

Н - высота окна; 1 - ярмо; 2 - угол; 3 - стержень

Черт. 1

Бронестержневая магнитная система трансформатора

(к терминам: 3.16, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8)

[image: image2.png]



1 - стержень; 2 - торцевая часть бокового ярма;

3 - боковое ярмо; 4 - боковая часть бокового ярма;

5 - торцевое ярмо

Черт. 2

Броневая магнитная система трансформатора

(к терминам: 3.15, 3.2, 3.7)

[image: image3.png]~





1 - стержень; 2 - боковое ярмо

Черт. 3

Двухобмоточный трансформатор с концентрическими

обмотками (к терминам 2.8 и 4.18)

[image: image4.png]



Черт. 4

Трехобмоточный трансформатор с концентрическими

обмотками (к терминам 2.9 и 4.18)

[image: image5.png]ANNNENANRNNNNNNNNRNN




Черт.5

Двойная концентрическая обмотка

трансформатора (к термину 4.19)

[image: image6.png]



Черт. 6

Двухобмоточный автотрансформатор

(к терминам: 2.26, 4.11, 4.12)

[image: image7.png]THUGHED °
HPHU2U:DG0pSY 30]/ N

hekaddvcr

PR

DNWoHpo 4D MPY

TRRKETEEEERERRRRRRRR




Черт. 7

Трехобмоточный автотрансформатор

(к термину 2.27)

[image: image8.png]e Jj[/‘/j //l//





Черт. 8

Расщепленная обмотка трансформатора

(к термину 4.10)

[image: image9.png]7, J’/ )L //JJ’//





Черт. 9

Чередующиеся обмотки трансформатора

(к термину 4.20)

[image: image10.png]D LIS L)
: AH

7 I —
mal
1

i
A T

RO





Черт. 10

Простая цилиндрическая обмотка

трансформатора (к термину 7.2.4)

[image: image11.png].ty





Черт. 11

Двухслойная цилиндрическая обмотка

трансформатора (к термину 7.2.5)

[image: image12.png]=

Of nf Il





Черт. 12

Одноходовая винтовая обмотка

трансформатора (к термину 7.2.12)

[image: image13.png]



Черт. 13

Двухходовая винтовая обмотка

трансформатора (к термину 7.2.13)

[image: image14.png]



Черт. 14

Непрерывная обмотка трансформатора

(к термину 7.2.8)

[image: image15.png]



Черт. 15

Виды транспозиции

(к терминам 7.2.16 и 7.2.17)

[image: image16.png]I'pynnosasn Obuwan TI'pynnosas
TPAHCNO3UYUR  TPAHCNOSUYUR  TPAHCNOSUYUA




Черт. 16

Равномерно распределенная транспозиция

проводов обмотки трансформатора

(к термину 7.2.18)

[image: image17.png]



Черт. 17

