	

	DEPARTAMENTE

	ORDIN Nr. 40 
din  18.02.2005 

	cu privire la aprobarea Regulamentului-Cadru privind recepţionarea 
apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare
a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor 

	Publicat : 08.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 055     art Nr : 184 

	În scopul sporirii eficienţei reţelelor şi instalaţiilor de recepţionare şi epurare a apelor uzate din localităţile republicii, asigurării securităţii în exploatare şi întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 519 din 23.04.2002 "Cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2006", 

O R D O N : 

1. Se aprobă "Regulamentul-Cadru privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor" (se anexează). 

2. Se recomandă întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare şi autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze şi să aprobe Regulamente locale privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în baza prezentului Regulament-Cadru. 

3. Direcţia generală gospodărie comunală (dl Valeriu Cojocaru) în termen de 10 zile va prezenta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova Regulamentul-Cadru spre expertiză juridică şi înregistrare de stat. 

4. Regulamentul-Cadru va intra în vigoare din momentul publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

5. Se abrogă ordinele Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr. 9 din 08.04.2004 şi nr. 121 din 16.08.2004. 

6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Tudor Colîbneac, vicedirector general. 

Prim-vicedirectorul general 

al Departamentului Construcţiilor 

Şi Dezvoltării Teritoriului         Anatolie IZBÎNDĂ 

Chişinău, 18 februarie 2005. 

Nr. 40. 

Regulament -Cadru

privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor 

de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor

Cap.I. Dispoziţii generale

1. Dispoziţiile Regulamentului privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor (în continuare "Regulament") sînt orientate spre îmbunătăţirea calităţii apelor uzate, provenite din activităţi sociale sau de producţie a diferitor agenţi economici ce urmează a fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau nemijlocit la staţiile de epurare ale localităţilor.

"Regulamentul" are ca scop stabilirea condiţiilor de evacuare a  apelor uzate ale agenţilor economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, astfel încît să se asigure  funcţionarea normală a reţelelor şi instalaţiilor, precum şi protejarea mediului de efectele descărcărilor de ape uzate. 

2. "Regulamentul" a fost elaborat întru executarea:

Legii Republicii Moldova privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.93 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.10/283 din 30.10.1993);

Legii Republicii Moldova "Codul apelor" nr.1532-XII din 22.06.93 (Monitorul Oficial  al R.Moldova nr.10/287 din 30.10.1993);

Legii Republicii Moldova cu privire la regnul animal nr. 439-XIII din 27.04.95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62-63/688 din 09.11.1995);  

Legii Republicii Moldova privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25.02.98 (Monitorul Oficial  al R.Moldova nr. 54-55/378 din 18.06.1998);

Hotărîrii Guverului Republicii Moldova "Cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2006" nr. 519 din 23 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-61/607 din 02.05.2002);

Regulamentului Igienic "Protecţia bazinelor de apă contra poluării, (Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova Nr. 06.6.3.23 din 03.07.1997);  

Regulamentului - cadru  privind folosirea sistemelor de alimentare cu apă şi  canalizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 656 din 27.05.2002 (Monitorul Oficial  al R.Moldova nr.71-73/750 din 06.06.2002);

Regulilor de protecţie a apelor de suprafaţă (Moscova, 1991).  

3. "Regulamentul" stabileşte:

a) modalitatea elaborării şi punerii în aplicare a regulamentelor locale de recepţionare a apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor;

b) modalitatea eliberării condiţiilor tehnice şi coordonării documentaţiei de proiect la deversarea apelor uzate de la obiectivele construite şi reconstruite;

c)modalitatea eliberării autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor.

4. (1) Unităţile de gospodărie comunală ale localităţilor, care au în administrare şi exploatare sisteme de canalizare, numite în continuare întreprinderi "Apă-Canal", în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu prezentul "Regulament-Cadru", vor elabora "Regulamente (Reguli)" locale de recepţionare a apelor uzate în sistemul de canalizare al  localităţii, care vor stabili cerinţe faţă de apele uzate deversate în reţeaua publică, ţinînd cont de condiţiile locale.

(2) Regulamentele se vor elabora în baza evaluării sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al agentului economic/întreprinderii industriale, ţinînd cont de condiţiile de deversare a apelor uzate epurate în emisari (DLA), stipulate în actele normative şi legislative în vigoare în domeniul protecţiei resurselor acvatice, precum şi autorizaţiei de folosinţă specială a apei, eliberate întreprinderii "Apă-Canal".

5. Întreprinderii "Apă-Canal" i se atribuie dreptul de supraveghere a stării tehnice a sistemului de canalizare al localităţii şi de control asupra corespunderii evacuării apelor uzate condiţiilor stipulate în "Regulamentul" în cauză.

6. Deversarea apelor uzate industriale în reţelele de canalizare ale localităţilor trebuie efectuată prin racordări individuale/independente, cu amplasarea obligatorie a căminului de control în afara teritoriului întreprinderii. Aceste racorduri trebuie utilate de către abonaţi cu dispozitive de control permanent/continuu al debitului şi al compoziţiei apelor uzate: prelevatoare automate a probelor de apă, debitmetre şi, în caz de necesitate, dispozitive de blocare/închidere cu sigiliu.

7. În cazurile în care debitul şi componenţa apelor uzate industriale sînt neuniforme pe parcursul a 24 h., agenţii economici trebuie să prevadă bazine-tampon/de omogenizare, care să permită evacuarea apelor uzate în reţeaua publică în conformitate cu regimul impus de întreprinderea "Apă-Canal".

8. În cazul avizării/coordonării construcţiei unor noi obiective şi întreprinderi industriale, întreprinderile "Apă-Canal" se conduc de prezentul "Regulament", ţinînd cont de posibilitatea reducerii debitelor de ape uzate industriale evacuate în sistemul de canalizare al localităţii concomitent cu îmbunătăţirea epurării acestora în cadrul staţiilor locale de preepurare.

9.  Noţiuni şi definiţii;

a) ape uzate - ape, care conţin reziduuri solide, lichide sau gazoase, evacuate prin reţeaua de canalizare după utilizarea în diverse scopuri menagere sau industriale;

b) sistem centralizat de alimentare cu apă - ansamblul de construcţii, instalaţii şi acţiuni prin care apa captată dintr-o sursă naturală este tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită consumatorului cu o presiune stabilă conform normelor de cantitate şi calitate în vigoare; 

c) sistem de canalizare - ansamblu de canale, construcţii-anexă, staţii de pompare, epurare, etc. prin care apa de canalizare este colectată, transportată, epurată şi evacuată într-un receptor;

d) apă uzată orăşenească - amestec de ape uzate menajere şi industriale permise spre evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor cu condiţia ca ele să nu perturbe procesele de epurare biologică la staţiile de epurare precum şi să nu degradeze construcţiile şi instalaţiile reţelelor şi staţiilor de pompare şi epurare;

e) ape uzate industriale - apele uzate obţinute ca rezultat al proceselor de producţie la întreprinderile industriale;

f) regim de evacuare - variaţia debitului de ape uzate evacuate în timpul unei zile (pe ore) sau an (pe zi); 

g) cămin de control al apelor uzate - cămin destinat evidenţei şi prelevării probelor apelor uzate ale clientului sau ultimului cămin în reţeaua de canalizare a clientului înaintea racordării la sistemul public (comunal) de canalizare;

h) întreprinderea "Apă-Canal" - întreprinderea, serviciul sau unitatea de gospodărie comunală în administrarea căruia se află gospodăria de apă şi canalizare a localităţii în cauză;

i) sistem public de canalizare - sistemul de canalizare care deserveşte localitatea dată aflîndu-se în posesia administraţiei publice locale şi administrarea întreprinderii "Apă-Canal";

j) agent economic - persoană juridică de drept privat, persoana juridică de drept public şi persoanele fizice care efectuează activitate economică şi beneficiază de serviciile întreprinderii "Apă-Canal" la recepţionarea şi epurarea apelor uzate în baza contractelor încheiate;

k) abonat - beneficiarul serviciilor de canalizare, prestate de întreprinderea "Apă-Canal";

l) CBO - consum biologic de oxigen, indicator al gradului de poluare al apelor uzate cu substanţe organice biodegradabile, oxidate pe cale biologică;

m) CCO - consum chimic de oxigen, indicator al gradului de poluare al apelor uzate cu substanţe organice biodegradabile  sau nedegradabile, oxidate pe cale biologică;

n) CMA - concentraţia maxim admisibilă în apele uzate a substanţelor poluante la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau emisari; 

o) deversarea Limitat Admisibilă (DLA) - DLA de poluanţi constituie cantitatea de poluanţi conţinută în apele uzate maximal admisă spre deversare într-o unitate de timp în apele de suprafaţă în regimul şi locul stabilit cu scopul asigurării normelor de calitate în secţiunea de control sau neînrăutăţirii calităţii  formate dacă este mai joasă în raport cu cea normativă 

p) evacuarea apei - ansamblul măsurilor sanitare şi instalaţiilor tehnice care asigură evacuarea apelor uzate din localităţi sau incinta întreprinderilor industriale.  

Cap.II. Modalitatea elaborării şi conţinutul "Regulamentului"

10. "Regulamentul (Regulile)" se elaborează de către întreprinderea "Apă-Canal" sau, la comanda ei, de către o instituţie sau organizaţie competentă, în baza prezentului "Regulament-Cadru" şi după coordonarea cu agenţiile ecologice teritoriale şi organele controlului sanitaro-epidemiologic de stat din teritoriu se prezintă spre aprobare  organelor administraţiei publice locale.

11.(1) "Regulamentul" se elaborează numai după prezentarea de către toţi agenţii economici - utilizatori ai sistemului de canalizare a datelor despre debitele şi compoziţia apelor uzate care urmează a fi deversate în reţeaua publică, în conformitate cu alin. (2) punct. 14.

(2) Condiţiile "Regulamentului" reglementează relaţiile dintre întreprinderea "Apă-Canal" şi abonat, în baza contractului încheiat între ei, şi stipulează cerinţe faţă de debitele şi componenţa apelor uzate care pot fi deversate de către agenţii economici/întreprinderile industriale în sistemul de canalizare al localităţii pentru a fi evacuate şi epurate în comun cu apele uzate menajere.

12. "Regulamentul", aprobat de către organele administraţiei publice locale  este obligatoriu pentru toţi agenţii economici/întreprinderile industriale şi instituţii, independent de tipul de proprietate a lor. Utilizatorii respectivi sînt obligaţi să respecte  cu stricteţe cerinţele prevăzute în "Regulament".  

13. La stabilirea condiţiilor de recepţionare a apelor uzate de la agenţii economici în reţeaua publică, întreprinderile "Apă-Canal" vor ţine cont de obligaţiunile ce le revin pentru respectarea normelor privind calitatea apelor uzate la evacuarea lor în sursele de apă/emisari şi de componenţa nămolurilor provenite din epurarea apelor uzate care la valorificarea lor în calitate de îngrăşămînt organic trebuie să corespundă anumitor calităţi.

14.(1) "Regulamentele (Regulile)" vor conţine următoarele capitole:

a) Date iniţiale;

b) Dispoziţii generale;

c) Valorile  admisibile  ale  indicatorilor de  calitate  şi  ale  regimului  de deversare a apelor uzate;

d) Obligaţiunile economice ale utilizatorilor faţă de întreprinderea "Apă-Canal". 

(2) Datele iniţiale includ toată informaţia de bază care este necesară pentru elaborarea  "Regulamentelor":

(a) denumirea şi adresa întreprinderii industriale/unităţii economice (eventual, cui este subordonată);

(b) schema reţelelor de canalizare ale localităţii cu indicarea punctelor de racordare/deversare ale apelor uzate industriale;

(c) informaţia despre parametrii evacuării apelor uzate industriale, conform unui chestionar de forma stabilită de către întreprinderea "Apă-Canal";

(d) debitele apelor uzate destinate pentru deversarea în reţeaua publică de canalizare (cu divizarea pe tipurile de ape uzate: menajere, industriale şi, eventual, ape meteorice poluate).

În datele iniţiale se indică de asemenea şi termenul de valabilitate al  "Regulamentului", care este egal cu perioada pentru care sînt pronosticaţi indicatorii de calitate ai apelor uzate ale întreprinderii şi regimul de evacuare a acestora (cronograma debitelor şi a concentraţiilor substanţelor poluante).

Dacă la completarea chestionarului în datele despre compoziţia apelor uzate întreprinderea a omis careva indicator de calitate sau ingredient poluant, atunci concentraţia limită a acestuia se va stabili egală cu conţinutul lui în apa de alimentare.

Toată informaţia iniţială în cauză, în termen de 2 săptămîni din momentul solicitării acesteia, iar în cazul unei modificări în compoziţia şi regimul de evacuare/deversare a apelor uzate - cu cel puţin o lună înainte de realizarea modificării,  se transmite întreprinderii "Apă-Canal" cu semnătura conducătorului agentului economic, care poartă răspundere pentru veridicitatea ei. Analiza apelor uzate preconizate pentru deversare se efectuează de laboratorul chimic al întreprinderii "Apă-Canal" sau alt laborator autorizat.

La examinarea informaţiei prezentate pentru obţinerea autorizaţiei de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, întreprinderea "Apă-Canal" are dreptul:

(a) să inspecteze obiectul şi să ia probe pentru analiza apelor uzate;

(b) să ceară informaţii suplimentare;

(c) să refuze recepţionarea materialelor pentru examinare, dacă:

- ele nu sînt elaborate conform cerinţelor prezentului Regulament;

- nu este elaborată documentaţia de proiect pentru obiectele noi sau reconstruite/retehnologizate, precum şi dacă această documentaţie nu dispune de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat;

- anterior nu a fost obţinut acceptul pentru deversări existente;

- nu au fost efectuate măsurile planificate pentru protecţia resurselor acvatice.

(3) Dispoziţiile generale se referă la condiţiile şi restricţiile de ordin general privind evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii (vezi cap. II şi III ale prezentului "Regulament-Cadru").

(4) Valorile admisibile ale indicatorilor de calitate şi ale regimului de deversare a apelor uzate conţin restricţii concrete referitoare la CMA ale poluanţilor, care trebuie respectate la deversarea în reţeaua publică, la stabilirea mărimii şi perioadei debitului maxim al apei uzate deversate.

La indicatorii de calitate a apelor uzate, restricţionate de "Regulament", se referă valorile materiilor în suspensie, CBO, CCO, temperatura, pH, concentraţiile substanţelor care poluează apa emisarului, acţionează distructiv asupra reţelelor şi instalaţiilor sistemului de canalizare sau influenţează negativ condiţiile de epurare a apelor uzate în cadrul staţiei de epurare a localităţii. Cerinţele privind componenţa şi calitatea apelor uzate întru asigurarea lucrului sistemului de canalizare fără avarii sînt stipulate în anexa nr. 1.

Valorile admisibile ale indicatorilor de calitate se reglementează:

(a) în punctele de racordare;

(b) la intrarea în staţia de epurare;

(c) la deversarea în emisar.

Ele se stabilesc printr-un calcul individual care se efectuează pentru fiecare unitate economică în parte. Rezultatele calculelor sînt prezentate în formă tabelară.

Debitul maximal al apelor uzate industriale şi durata deversării lui în reţeaua publică de canalizare determină implicit parametrii de bază ai majorităţii elementelor sistemului de canalizare - diametrele şi pantele reţelelor gravitaţionale, capacitatea staţiilor de pompare, volumul rezervoarelor de regularizare, componenţa şi capacitatea instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi de tratare a nămolurilor. De aceea, avînd în vedere neuniformitatea fluxului de ape uzate în sistemul de canalizare, întreprinderea "Apă-Canal" este în drept să stabilească cronograma deversării apelor uzate industriale fiecărei unităţi economice, corelînd-o, respectiv, cu neuniformitatea existentă a debitelor apelor uzate ale localităţii. 

Reieşind din această situaţie agentul economic poate fi impus să se conformeze regimului de deversare stabilit, ajungîndu-se la construcţia unor bazine de regularizare a debitelor sau la compensarea economică a construcţiei unor reţele sau instalaţii de descărcare a sistemului de canalizare a localităţii.

(5) Obligaţiunile economice ale abonatului faţă de întreprinderea "Apă-Canal" includ plata pentru serviciile de evacuare şi epurare a apelor uzate prestate, plata calculată conform tarifului diferenţiat, precum şi sancţiunile economice, conform legislaţiei în vigoare.

Cap.III. Dispoziţii generale şi condiţiile de recepţionare a apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor

15.  Indicatorii de calitate principali, cărora urmează să corespundă apele uzate industriale, în secţiunea de control, sînt prevăzuţi în anexa nr. 2 al prezentului "Regulament". 

(a)  Valorile indicate în anexa nr. 2 reprezintă concentraţiile maxime admisibile (CMA).

(b)  Alţi indicatori de calitate, cărora urmează să le corespundă apele uzate în rezultatul activităţii specifice, pot fi determinaţi în baza cercetărilor speciale ale conţinutului cantitativ şi calitativ, precum şi a tehnologiei de epurare corespunzătoare. 

(c) Agentul economic este obligat să efectueze  preepurarea  apelor uzate, astfel încît, în secţiunea de control, apele uzate să corespundă "Regulamentului (Regulilor)"  în funcţie de condiţiile concrete de evacuare. 

16. Evacuarea apelor uzate industriale în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta:

a) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale staţiilor de epurare;

b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;

c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare;

d) nu se perturbă procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;

e) nu se creează pericol de explozie.

17. Apele uzate care se evacuează în reţelele de canalizare ale localităţilor nu trebuie să conţină în secţiunea de control:

(1) Materii în suspensie ale căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare a conductelor, provoacă depuneri sau frînează curgerea normală, cum sînt:

a) materiale care la vitezele realizate în colectoarele de canalizare ale localităţilor corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri în colectoare;

b) diferite substanţe care se pot solidifica şi pot obtura secţiunea canalelor;

c) corpuri solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spaţiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor şi firelor textile sau a materialelor similare (pene, fire de păr de animale) care nu trec prin sita cu latura ochiului de 2 mm;

d) suspensii dure şi abrazive (pulberi metalici şi granule de roci, precum şi altele asemenea), care, prin antrenare, pot provoca erodarea conductelor;

e) păcură, uleiuri, grăsimi sau alte materiale care, prin formă, cantitate sau aderenţă, pot duce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereţii conductei sau canalului colector;

f) substanţe care, singure sau în amestec cu alte substanţe conţinute în apa din reţelele de canalizare, coagulează, creînd riscul depunerii lor pe pereţii conductelor sau canalelor, sau care duc la apariţia de substanţe agresive noi.

(2) Substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sînt realizate reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi.

(3) Substanţe de orice natură, care plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stînjeni exploatarea normală a reţelelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate, sau care împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive, cum sînt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon şi alţi solvenţi, dicloretilena şi alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă.

(4) Substanţe toxice sau nocive care singure sau în amestec cu apa din reţeaua de canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare al reţelei de canalizare şi al staţiei de epurare.

(5) Substanţe cu grad ridicat de periculozitate, cum sînt:

a) metale grele şi compuşii lor (ex.: Hg, Bi, Sb);

b) compuşi organici halogenaţi;

c) compuşi organici cu fosfor şi/sau staniu;

d) agenţi de protecţie a plantelor, pesticide (fungicide, erbicide, insecticide, algicide) şi substanţe chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos (celuloză, hîrtie), a pieilor sau a materialelor textile;

e) substanţe chimice toxice, cancerogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, benzpiren, hidrocarburi policiclice aromatice, cianuri şi altele;

f) substanţe radioactive, inclusiv reziduuri.

(6) Substanţe care, singure sau în amestec cu apă din canalizare, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător.

(7) Substanţe colorante ale căror cantitate şi natură în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate.

(8) Substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului.

(9) Substanţe organice greu biodegradabile în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de epurare al treptei biologice.

(10) Ape uzate nemăsurate (necontrolate) inclusiv convenţional curate, meteorice, de drenaj, subterane.

18. Apele uzate, provenite de la organizaţiile şi instituţiile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderi de ecarisaj (tratare şi prelucrare a cadavrelor de animale), precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care prin specificul activităţii lor produc contaminare cu agenţi patogeni (microbi, virusuri, ouă de paraziţi), pot fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor, numai cu respectarea următoarelor măsuri:

(1) la unităţile medicale şi veterinare curativ-profilactice, se realizează măsuri de dezinfecţie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi conform legislaţiei sanitare în vigoare;

(2) la laboratoarele unităţilor şi institutelor, care lucrează cu produse patologice, şi la celelalte unităţi menţionate, se realizează măsuri de dezinfecţie/sterilizare a tuturor produselor patologice conform legislaţiei sanitare în vigoare.

Realizarea măsurilor prevăzute la alin. (l) şi (2) se va certifica periodic o dată în lună prin buletine de analiză, eliberate de către inspectoratele sanitaro-epidemiologice teritoriale şi comunicate serviciilor publice de gospodărie comunală, care au în administrare şi exploatare reţele publice de canalizare şi staţii de epurare.

Cap.IV. Ordinea eliberării condiţiilor tehnice şi avizării documentaţiei de proiect pentru canalizarea unor întreprinderi noi sau celor reconstruite/ retehnologizate

19. Pînă la elaborarea documentaţiei de proiect a sistemelor de canalizare ale agenţilor economici noi sau ale întreprinderilor care urmează a fi reconstruite/retehnologizate, întreprinderea-beneficiar, sau la comanda ei, organizaţia de proiectare trebuie, în mod obligatoriu, să obţină de la întreprinderea "Apă-Canal" condiţiile tehnice de racordare a obiectului respectiv la reţeaua publică a localităţii în conformitate cu  Normativul în construcţii NCM A.07.02.-99.

20. Condiţiile tehnice de racordare a agenţilor economici la sistemul de canalizare a localităţii vor fi eliberate numai în cazul existenţei unor rezerve de capacitate a sistemului respectiv, avînd în vedere atît cantitatea, cît şi compoziţia apelor uzate ale localităţii. În cazul lipsei acestor rezerve de capacităţi şi a obligativităţii racordării obiectului în cauză, beneficiarului i se propune în fiecare caz aparte diferite soluţii privind deversarea apelor uzate.

21. Coordonarea documentaţiei de proiect şi eliberarea condiţiilor tehnice de către întreprinderea "Apă-Canal" se efectuează numai în prezenţa următoarelor materiale:

a) tema de proiectare eliberată de către organele locale de arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice locale;

b) planul de situaţie a amplasării obiectului cu repararea topografică la teritoriul localităţii şi indicarea ariei (în m2 sau hectare);

c) schema şi tabelul de bilanţ ale sistemelor de alimentare cu apă şi canalizării (m3/zi, m3/h, max, l/s) obiectului proiectat cu indicarea tipurilor de folosinţă a apei, iar în cazul construcţiei în cadrul unei întreprinderi în funcţie (extindere, renovare, retehnologizare etc.) - acordarea cu bilanţul apei al întreprinderii existente (în conformitate cu cartea tehnică a gospodăririi apelor a unităţii);

d) normativele compoziţiei şi debitelor de ape uzate preconizate pentru deversarea în sistemul de canalizare al localităţii;

e) estimarea debitelor presupuse de ape meteorice sau de drenaj şi modul de evacuare a acestora. 

22. Condiţiile tehnice de racordare trebuie să specifice:

a) punctele de racordare la sistemul de canalizare al localităţii;

b) condiţiile privind soluţiile de construcţie a reţelelor localităţii şi a instalaţiilor-anexe;

c) debitele acceptate (m3/zi, 1/s) cu detalierea pe tipuri de ape uzate (menajere, industriale poluate, meteorice, de drenaj);

d) regimul de evacuare a apelor uzate;

e) valorile admisibile ale poluanţilor, aprobate de către organele administraţiei publice locale.

23. Condiţiile tehnice de racordare a agenţilor economici existenţi, în cazul extinderii acestora, se eliberează numai dacă întreprinderea în cauză a realizat planul de măsuri tehnico-organizatorice, acordate anterior pentru capacitatea existentă.

24. Întreprinderea "Apă-Canal" eliberează condiţiile de racordare la reţeaua publică în termen de 20 zile, pentru întreprinderile noi, şi de 30 zile - pentru întreprinderile în reconstrucţie/retehnologizare, din momentul prezentării de către agentul economic în cauză sau organizaţia de proiectare a solicitării cu anexarea documentelor indicate în art.21.

25.Termenul de valabilitate a condiţiilor tehnice de racordare nu trebuie să fie mai mic decît durata normativă de proiectare şi construcţie a obiectului în cauză, dar nu mai mare de 5 ani.

26. Coordonarea documentaţiei de proiectare a construcţiei sau reconstrucţiei/ retehnologizării întreprinderii industriale/agentului economic se efectuează de către întreprinderea "Apă-Canal" la prezentarea pentru examinare, de către beneficiar sau organizaţia de proiectare, a solicitării / cererii şi a documentaţiei de proiectare, care conţine capitolele "Alimentarea cu apă şi canalizare" şi "Protecţia mediului ambiant", cerinţele cărora sînt stipulate în actele normative în vigoare.

27. Documentaţia de proiect urmează să fie elaborată în conformitate cu normele, regulile  şi actele normative în vigoare, prezentul "Regulament-Cadru" şi condiţiile tehnice de branşare a obiectivului proiectat la sistemul de canalizare a localităţii, eliberate de întreprinderea "Apă-Canal".

28. Termenul de valabilitate a avizului de coordonare a documentaţiei de proiect constituie 5 ani - pentru etapa proiectului tehnic şi 3 ani - pentru etapa desenelor de execuţie.

Cap.V. Modalitatea eliberării autorizaţiilor de deversare a apelor uzate industriale în sistemele de canalizare ale localităţilor şi încheierii contractelor de prestare a serviciilor de evacuare a apelor uzate

29. Modalitatea eliberării autorizaţiei de deversare a apelor uzate industriale: 

(l) Evacuarea apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor se face numai în baza autorizaţiilor de deversare scrise, eliberate de întreprinderile "Apă-Canal", care administrează şi exploatează sistemele de canalizare, şi contractelor de prestare a serviciilor de canalizare, încheiat cu acestea. 

O condiţie obligatorie pentru eliberarea autorizaţiilor de deversare a apelor uzate ale întreprinderilor (agenţilor economici), care dispun de puţuri arteziene este obţinerea avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform Codului apelor al Republicii Moldova.

(2) Pentru obţinerea autorizaţiilor de deversare a apelor uzate industriale în reţeaua publică de canalizare sau înnoirea ei, agentul economic depune o cerere de forma stabilită de către serviciul public de gospodărie comunală/întreprinderea "Apă-Canal", la care se anexează:

a) documentaţia de proiect, pentru unităţile economice noi sau retehnologizate, avizată de expertiza ecologică de stat, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor-pentru întreprinderile existente (la înnoirea acordului de racordare);

b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii;

c) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate (dacă există);

d) informaţia despre parametrii evacuării apelor uzate industriale;

e) normativele compoziţiei şi debitelor de ape uzate industriale evacuate;

f) datele despre compoziţia apelor uzate la deversarea în reţeaua publică: rezultatele analizelor probelor de ape uzate la debite medii şi maxime, în perioadele unor cantităţi medii şi maxime de substanţe poluante (variaţia sau cronograma concentraţiilor poluanţilor), pînă la şi după staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei de canalizare, după procesele tehnologice principale;

g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare;

h) raportul despre mersul îndeplinirii planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de ape uzate evacuate în reţeaua publică şi de respectare a valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate şi a regimului de deversare a apelor uzate (la înnoirea acordului de racordare);

i) certificatele şi conţinutul unor compuşi folosiţi în tehnologia fabricării;

j) ordinul despre împuternicirea persoanelor concrete responsabile (cel puţin 2 oameni) pentru prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi semnarea actelor respective.

30. Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor de la agenţii economici care nu dispun de staţii locale de epurare se efectuează de către întreprinderea "Apă-Canal", reieşind din Normativele (DLA) Deversării  Limită Admisibile în emisari, eliberate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.

31. La depunerea cererilor de racordare a agenţilor economici la sistemele de canalizare ale localităţilor de la unele obiective nou construite sau utilizatori noi, solicutantul va prezenta întreprinderii "Apă-Canal" documentaţia de proiect, însoţită de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat şi date despre volumul şi compoziţia apelor uzate, care urmează a fi evacuate în sistemul de canalizare al localităţii, iar în cazul reconstrucţiei întreprinderii sau extinderii capacităţilor de producţie, solicitantul va prezenta şi informaţia privind analiza compoziţiei apelor uzate şi graficul orar de evacuare a apelor uzate.

32. Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile noi construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează, după darea obiectivului respectiv în exploatare, care a fost construit în conformitate cu proiectul avizat de Expertiza Ecologică de Stat şi cu condiţia existenţei capacităţilor necesare ale instalaţiilor de epurare ale sistemului de canalizare a localităţii. Dacă condiţiile de recepţionare a apelor uzate în reţeaua publică prevăd epurarea/preepurarea locală a acestora, întreprinderea "Apă-Canal" eliberează autorizaţia de deversare numai după darea în exploatare a staţiei de preepurare, care trebuie să asigure eficienţa de epurare necesară/suficientă pentru deversarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare a localităţii.

33. Cartea tehnică a gospodăririi apelor se elaborează în două exemplare de către agentul economic conform unei forme recomandate  şi se prezintă pentru coordonare întreprinderii "Apă-Canal", fiind însoţită de următoarele anexe:

a) schema sistemului de canalizare a întreprinderii cu trasarea racordărilor la sistemul de canalizare al localităţii şi indicarea pentru fiecare racord a debitelor şi componenţei normate/limitate a apelor uzate deversate;

b) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate;

c) rezultatele analizelor apelor uzate la intrarea şi ieşirea din staţia locală de preepurare cu indicarea valorilor medii şi maxime ale poluanţilor;

d) cantitatea de nămoluri obţinută, componenta fizico - chimică, umeditatea, metode de prelucrare şi utilizare sau transportarea lor, conform regulamentului tehnologic.

Cartea tehnică este valabilă pe parcursul menţinerii stabile a bilanţului de apă şi a compoziţiei apelor uzate industriale şi se înnoieşte o dată la 5 ani.

34. La pregătirea autorizaţiei de deversare a apelor uzate industriale în reţeaua publică de canalizare, întreprinderea "Apă-Canal" trebuie să examineze materialele explicative/justificative prezentate de utilizatorul apei, luînd în calcul:

a) preepurarea apelor uzate industriale sau a unei părţi din acestea la staţia locală a întreprinderii;

b) epurarea preliminară a apelor uzate industriale în comun cu apele uzate ale altor întreprinderi în cadrul unor staţii de epurare a grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există);

c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă industrială sau pentru alte folosinţe;

d) implementarea de noi tehnologii, care dau posibilitatea reducerii consumului de apă sau a debitului de ape uzate, precum şi a gradului lor de poluare;

e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă industrială sau utilizarea repetată şi succesivă a apei în procesele tehnologice ale întreprinderii;

f) recuperarea substanţelor utile conţinute în apele uzate industriale;

g) tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea apelor uzate industriale.

35. După obţinerea tuturor materialelor de la agentul economic, conform p. 29.(2); 33 şi 34, întreprinderea "Apă-Canal" le examinează în termenul stabilit de "Regulament (Reguli)" şi în cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate corespund cerinţelor acestuia, precum şi altor acte normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului ambiant, eliberează autorizaţia de deversare şi încheie contractul bilateral de prestare a serviciilor de canalizare.

36. Autorizaţia de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se eliberează agentului economic pe un termen suficient pentru realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru efectuarea activităţilor indicate în p.34 c)-d), dar nu mai mare de 2 ani, după care urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de valabilitate. Autorizaţia de deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condiţiilor de canalizare a localităţii sau nerespectării de către utilizator a condiţiilor de deversare a apelor uzate.

37. Evacuarea apelor uzate fără existenţa contractului bilateral încheiat se consideră racordare neautorizată pentru care utilizatorul respectiv poartă răspundere conform legislaţiei în  vigoare.

(1)  Racordarea se  consideră neautorizată şi în cazul: 

- reutilării instalaţiilor şi dispozitivelor existente pentru racordarea sistemelor de canalizare fără acordul prealabil al întreprinderii "Apă-Canal";

- schimbului sau înlăturării dispozitivelor de evidenţă a apelor uzate fără ştirea întreprinderii "Apă-Canal";

- ruperii sigiliilor sau forţării armăturilor de închidere amplasate pe reţelele de canalizare.

(2) Utilizatorul racordat neautorizat este deconectat de la reţea. Debitul de ape uzate evacuate se determină conform datelor dispozitivelor de evidenţă, în cazul existenţei lor, iar în lipsa lor - după capacitatea de scurgere a canalului (conductei).

38. Plata pentru serviciile de canalizare a apelor uzate, în cazul racordării neautorizate, se calculează din momentul descoperirii conectării de către agenţii întreprinderii "Apă-Canal", pentru un termen egal termenului de prescripţie, dacă data respectivă nu este cunoscută. 

39. În cazul în care, în rezultatul extinderii capacităţilor de producţie, modificării tehnologiilor de fabricaţie sau altor cauze, au avut loc modificări a debitului şi/sau calităţii apelor uzate evacuate în sistemele de canalizare ale localităţilor, utilizatorul de apă este obligat de a solicita întreprinderii "Apă-Canal"din timp, cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestor modificări, încheierea unui nou contract cu aceasta. În caz contrar evacuarea se califică neautorizată.

40. Contractul de prestare a serviciilor de canalizare a apelor uzate va conţine:

a) cartea tehnică a gospodăririi apelor care reprezintă partea indispensabilă a contractului cu calculele necesare fundamentale;

b) debitele şi concentraţiile maxim admisibile ale poluanţilor apelor uzate evacuate, în secţiunea de control;

c) eventualele restricţii de evacuare la anumite ore;

d) măsurile de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute;

e) obligaţia montării de debitmetre pe conductele de evacuare a apelor uzate şi menţinerii lor în stare de funcţionare;

f) obligaţia agentului economic de a semnala întreprinderea "Apă-Canal" toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba funcţionarea normală a sistemului de canalizare al localităţii;

g) prelungirea contractului este necesară în cazul reconstrucţiei sau examinării întreprinderii, schimbării esenţiale a componenţei calitative ori cantitative a apelor uzate, bilanţului de apă a întreprinderii.

41. La încheierea contractului de prestare a serviciilor de canalizare a apelor uzate, întreprinderea "Apă-Canal" poate stabili valorile CMA, mai mici decît cele calculate, ţînînd cont de nivelul poluărilor existente a apelor uzate în reţeaua de canalizare. 

42. În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite/respectate din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă fundamentarea respectivă cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor "Regulamentului (Regulilor)", care se examinează în timp de 10 zile de către întreprinderea "Apă-Canal", luîndu-se decizia de încheiere cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate, la tarife majorate. Contractul dat poate fi încheiat numai în cazul în care staţia de epurare dispune de rezerve necesare pentru a efectua epurarea apelor uzate, ţinînd cont de  indicatorii respectivi şi nu se aduc prejudicii funcţionării normale a reţelelor şi instalaţiilor de epurare şi cu asigurarea respectării condiţiilor de calitate stabilite pentru evacuarea apelor uzate epurate în emisar.

43. Eliberarea autorizaţiei de deversare şi încheierea contractului privind evacuarea în sistemele de canalizare ale localităţilor a diferitor ape uzate ce necesită modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a staţiei de epurare poate fi efectuată numai după realizarea  tuturor măsurilor necesare întru asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate epurate în emisar.

44. Orice modificări a deversării apelor uzate în canalizarea localităţii privind valorile admisibile ale indicatorilor de calitate precum şi regimul de deversare faţă de condiţiile contractului atrage după sine sancţiuni economice stipulate în contract.

45. Toate litigiile sînt rezolvate în instanţele de judecată.

Cap.VI. Drepturile şi obligaţiile întreprinderilor "Apă-Canal" sau ale unităţilor de gospodărie comunală în raport cu unităţile economice-utilizatoare ale sistemului de canalizare al localităţilor

46. Întreprinderile "Apă-Canal" sînt obligate să stabilească condiţiile de evacuare a apelor uzate industriale în reţeaua publică de canalizare pentru fiecare unitate economică în parte, cu respectarea nemijlocită a cerinţelor prezentului "Regulament" şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului ambiant.

47. În cazul corespunderii compoziţiei şi regimului stabilit de deversare în reţeaua publică a apelor uzate industriale, întreprinderile "Apă-Canal" sînt obligate să asigure preluarea, evacuarea şi epurarea acestor ape. În aceste condiţii serviciile publice de gospodărie comunală/întreprinderile "Apă-Canal" poartă răspunderea juridică şi economică pentru starea tehnică a sistemelor de canalizare ale localităţii, precum şi pentru conformitatea compoziţiei apelor uzate epurate deversate de către staţiile de epurare în emisar, conform indicatorilor de calitate, stipulaţi în documentaţia de proiect şi datelor agenţiilor ecologice locale. 

48. Întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare au dreptul de a stabili agenţilor economici, care îndeplinesc măsuri de protecţie a apelor  întru micşorarea substanţelor poluante, condiţii temporare de recepţionare a substanţelor poluante, reieşind din posibilităţile tehnice şi tehnologice a sistemelor de canalizare, precum şi  limite temporar coordonate de evacuare pentru gurele de evacuare a sistemelor de canalizare a localităţilor în bazinul acvatic.

49. Urmare a nerespectării de către agenţii economici a restricţiilor stabilite pentru deversarea apelor uzate industriale în reţeaua publică, precum şi a neplăţii la timp a serviciilor de canalizare, inclusiv şi conform tarifelor diferenţiate, amenzilor sau a cotei de investiţii pentru dezvoltarea sistemului de canalizare, întreprinderile "Apă-Canal" au dreptul să aplice, conform prevederilor legale, penalizări şi sancţiuni contravenţionale sau să deconecteze agentul economic de la sistemul de canalizare prin instalarea dispozitivelor de închidere şi/sau deconectarea de la sistemul de alimentare cu apă. Responsabilitatea şi măsurile de influenţă sînt descrise în cap. X.

50. Întreprinderile "Apă-Canal" sînt obligate să efectueze controlul permanent al calităţii apelor uzate, deversate de către întreprinderile industriale, precum şi al debitelor maxime ale acestor ape. Ordinea efectuării acestui control este descrisă în cap. IX al prezentului "Regulament".

51. Întreprinderile "Apă-Canal" au dreptul de a înainta în ordinea stabilită pretenţii în instanţele de judecată faţă de agenţii economici privind achitarea plăţilor şi amenzilor aplicate în scopul compensării prejudiciului adus/provocat sistemelor de canalizare.

Cap.VII. Drepturile şi obligaţiunile agenţilor economici în raport cu întreprinderile 

"Apă-Canal"

52. Agenţii economici au dreptul de a se folosi de serviciile sistemului de canalizare al localităţii respective privind transportarea/evacuarea şi epurarea apelor sale uzate - industriale şi menajere, conform "Regulamentului" în cauză şi contractului încheiat, făcînd în prealabil (pe parcursul a 30 zile) cunoştinţă cu condiţiile  de evacuare a apelor uzate. 

53. Agenţii economici sînt obligaţi să respecte cu stricteţe condiţiile de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare şi poartă pentru aceasta toată răspunderea juridică şi financiară.

54. (1) Apele uzate industriale, care nu corespund condiţiilor de deversare, urmează a fi supuse unei epurări preliminare în cadrul staţiei locale de epurare a agentului economic cu condiţia obligatorie de utilizare sau evacuare a nămolurilor provenite din epurarea apelor uzate. 

(2) Pentru evitarea evacuării în sistemul de canalizare al localităţii a nămolurilor de la staţiile locale de epurare sau a deşeurilor de producţie, agenţii economici sînt obligaţi să prezinte întreprinderii "Apă-Canal" toată informaţia referitoare la volumul de nămoluri formate, caracteristica fizico-chimică, metodele de utilizare, precum şi copia contractului de transportare (utilizare) a nămolurilor date, fişele de drum, registrul de control şi transport, cu indicarea cantităţii transportate, locului, timpului, persoanei responsabile, date despre transportul auto.

(3) În cazul lipsei contractului de utilizare şi a documentelor respective care confirmă transportarea de facto a nămolurilor, evacuarea apelor uzate se califică ca racordare neautorizată.

55. Agenţii economici sînt obligaţi să asigure accesul liber şi să ajute personalul întreprinderii "Apă-Canal" la prelevarea probelor de ape uzate şi la examinarea sistemului de canalizare, stabilirea eficienţei funcţionării instalaţiilor locale de epurare, studierea proceselor tehnologice în rezultatul cărora se formează ape uzate, controlul corespunderii datelor de calcul din cartea tehnică cu cele reale de formare a apelor uzate, inclusiv cu prezentarea documentelor necesare şi a registrelor de control.

56. În cazul unor eventuale nerespectări/încălcări de către agenţii economici a condiţiilor de deversare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare, ele sînt obligate imediat să sisteze deversarea acestora şi să ia măsurile necesare pentru corectarea situaţiei create, precum şi să informeze personalul de serviciu al staţiei de-epurare.

57. Agenţii economici sînt obligaţi să compenseze prejudiciul cauzat sistemului de canalizare al localităţii prin deversarea apelor uzate. În cazul unor deteriorări/avarii ale sistemului de canalizare, cauzate de deversarea apelor uzate  necorespunzătoare condiţiilor de recepţionare a acestora în sistemul de canalizare a localităţii, agenţii economici sînt obligaţi să aloce volumul necesar de materiale şi resurse  de muncă, echipamentele şi mijloacele de transport pentru lichidarea urgentă a consecinţelor avariei, precum şi să aloce investiţii capitale pentru renovarea/reconstrucţia sistemului de canalizare deteriorat din vina agentului economic.

58. Dacă din cauza afectării funcţionării normale a canalizării localităţii, în rezultatul acţiunii apelor uzate industriale, au fost aduse prejudicii materiale altor agenţi economici, aceştea sînt în drept să ceară compensarea pagubelor de către agenţii economici a căror ape uzate au perturbat funcţionarea sistemului de canalizare.

59. Agenţii economici sînt obligaţi:

(1) să efectueze un control lunar permanent al compoziţiei şi proprietăţilor, precum şi al regimului de deversare în reţeaua publică a apelor uzate industriale;

(2) să prezinte întreprinderii "Apă-Canal" toate datele conform p.26; 29 (2); 33; 34; 40; 

(3)  să furnizeze sistematic date despre debitele de ape uzate şi nămol, regimul de evacuare (inclusiv şi în timpul opririi şi punerii în funcţiune a proceselor tehnologice), în care toate datele trebuie să fie confirmate cu fişele tehnologice, paşapoartele utilajului tehnologic instalat, volumul producţiei produse, capacităţii de producţie reale şi de proiect.

60. Dacă nerespectarea prezentului "Regulament" de către agenţii economici, inclusiv în cazul evacuării reziduurilor cu ajutorul autovidanjelor, a cauzat nerespectarea securităţii exploatării sistemului de canalizare a localităţii, responsabilitatea pentru accidentele întîmplate cu personalul întreprinderii "Apă-Canal", pentru exploziile, incendiile şi distrugerea reţelelor şi instalaţiilor de canalizare o poartă administraţia întreprinderii contraveniente, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

61. Agenţii economici, care deversează ape uzate în sistemele de canalizare a  localităţilor, înainte de a trece la extinderea obiectivelor existente şi modificarea calităţii apelor uzate,  debitului evacuat ca urmare a extinderilor capacităţilor de producţie, modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a oricăror altor cauze au obligaţia de a obţine un nou acord de racordare şi a încheia un nou contract cu întreprinderile "Apă-Canal".

62. (1) Agenţii economici sînt obligaţi să evacueze uniform apele uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor, neadmiţîndu-se stocarea lor, descărcarea ulterioară neuniformă, precum şi transportarea apelor uzate cu vidanjele fără acordul întreprinderii "Apă-Canal".

(2) În cazul evacuării ciclice a apelor uzate datorită condiţiilor tehnice, întreprinderea "Apă-Canal" are dreptul să ceară de la agentul economic instalarea bazinelor de acumulare-omogenizare cu descărcarea uniformă ulterioară a apelor uzate.

Cap.VIII. Determinarea concentraţiilor admisibile a substanţelor poluante în apele uzate,  evacuate în sistemele de canalizare ale localităţilor

63. Valorile admisibile ale concentraţiilor de poluanţi în apele uzate industriale la evacuarea în reţeaua publică de canalizare se determină în baza următoarelor date iniţiale:

a) deversările limită admisibile ale poluanţilor respectivi în efluentul staţiei de epurare la deversarea în emisar (DLA), aprobate de Inspectoratul Ecologic de Stat;

b) gradul/eficienţa eliminării ingredientului/poluantului respectiv în instalaţiile staţiei de epurare a localităţii;

c) concentraţiile maxime admisibile ale ingredienţilor toxici sau inhibitori ai proceselor de epurare biologică a apelor uzate sau de tratare a nămolurilor;

d) valorile admisibile ale concentraţiilor poluanţilor agresivi în raport cu materialul conductelor şi/sau canalelor, al construcţilor/instalaţiilor de pe reţeaua de canalizare sau din staţia de epurare;

e) schema reţelei publice de canalizare cu indicarea punctelor de racordare a unităţilor economice,  cu  amplasamentul  masivelor  locative  şi  numărul populaţiei deservite, al staţiilor de pompare cu conductele de refulare, al traversărilor de obstacole (sifoane de canalizare) etc.;

f) debitul  mediu  al  apelor uzate  provenite  de  la  unităţile  economice / întreprinderile industriale, organizaţiile bugetare şi de la masivele / cartierele locative;

g) concentraţia poluanţilor care urmează a fi urmăriţi şi normaţi la deversarea apelor uzate industriale în sistemele de canalizare a localităţilor;

h) indicatorii de calitate a apelor uzate menajere.

64. Calculul CMA:

Calculele valorilor concentraţiilor maximal-admisibile (CMA) a substanţelor poluante în apele uzate, evacuate în sistemul de canalizare al localităţii se efectuează, reieşind din ecuaţia balanţei materiale al substanţelor poluante (apele uzate menajere şi industriale),  întrate la staţia de epurare (ecuaţia 1), eficacitatea epurării substanţelor date  la staţia respectivă de epurare (E) şi deversarea limitat-admisibilă (DLA) a acestor substanţe în apele uzate,  evacuate  în bazinul acvatic după epurare  la staţia de epurare. 

       (1) Qmenajer Ч Cmenajer + Qind Ч Cind(CMA) < (Qmenajer+Qind) Ч Cadmisibil, unde:

Qind, Cind(CMA)- respectiv, debitul apelor uzate industriale şi concentraţia maximal-admisibilă a substanţelor poluante în aceste ape, permise spre evacuare în sistemul de canalizare al localităţii;

Qmenajer, Cmenajer - respectiv, debitul apelor uzate menajere şi concentraţia substanţelor poluante în aceste ape la intrare în staţia de epurare.

Valoarea Cmenajer (mg/l) se stabileşte în baza datelor medii, obţinute în rezultatul măsurărilor proprietăţii şi conţinutului calitativ al apelor uzate, evacuate de la abonenţii fondului locativ în sistemul de canalizare al localităţii sau se calculează conform ecuaţiei:

(2)  Cmenajer = (N x  m) / Qlim =  (N x  m) / (N x  qn)  (mg/l), unde:

N - numărul de persoane, care se folosesc de serviciile de canalizare;

m - cantitatea substanţelor poluante la o persoană (în mg), conform СНиП 2.04.03-85;

qn - norma consumului de apă de către o persoană în 24 ore, conform Normelor  consumlui de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului la 20 octombrie 2000;

Qlim -debitul apelor uzate menajere, provenite de la populaţia din fondul locativ, care se calculează, reieşind din Normele  consumului de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova sau din consumul-limită a apelor uzate, permise spre evacuare în bazinul acvatic de către organele de protecţie a resurselor de apă;

Cadmisibil - concentraţia maximal-admisibilă a substanţelor poluante în apele uzate  la intrare în staţia de epurare, calculată conform ecuaţiei: 

(3) Cadmisibil=  CDLA x [100/(100-E)]      , unde:

CDLA - concentraţia maximal-admisibilă (normativă) a substanţelor poluante în apele uzate  epurate la staţia de epurare şi evacuate în bazinul acvatic, care este egală cu deversarea limitat-admisibilă (DLA), aprobată de către Inspecţia Ecologică de Stat;

E - eficienţa epurării substanţei poluante respective la staţia de epurare a localităţii date (%). "E" se determină conform datelor medii anuale, obţinute în procesul de exploatare a staţiei de epurare, sau conform documentaţiei de proiect, sau datelor prezentate în anexa nr. 3.

Reieşind din ecuaţia (1), concentraţia admisibilă a substanţelor poluante în apele uzate industriale (Cind(CMA)), permisă spre evacuare în sistemul de canalizare al localităţii se determină conform ecuaţiei:

(4) Cind(CMA) = Cadmisibil x [(Qmenajer+Qind)/Qind]  -  Cadmisibil x  (Qmenajer/Qind)  ;(mg/l)

În cazul în care:

a) în apele uzate ale agenţilor economici sînt prezente substanţe poluante, care nu pot fi înlăturate de către construcţiile şi instalaţiile de epurare biologică, atunci concentraţia admisibilă (Cind(CMA) ) a acestora se admite la nivelul CMA în apa bazinului acvatic  de destinaţie respectivă. În lipsa datelor privind valorile CMA, evacuarea  substanţelor menţionate este interzisă;

b) concentraţiile  substanţelor poluante pe unii ingridienţi (Cind(CMA )), calculate conform ecuaţiei (4), sunt mai mici decît valorile medii ale concentraţiilor în apele uzate menajere (Cmenajer), atunci Cind(CMA) se acceptă la nivelul valorilor minimale comparabile:

(5)        Cind(CMA)= min (Cmenajer ; Cadmisibil)
c)  se efectuează calculul concentraţiilor admisibile a sulfurilor, este necesar de a avea în vedere că concentraţia lor în colectorul de presiune se majorează aproximativ cu 10% la fiecare 1 km. 

65. Lista substanţelor poluante şi normativele CMA  ale acestora se elaborează de către întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare pentru fiecare localitate şi agent economic în parte, se coordonează cu organele locale de mediu şi sănătate şi se aprobă de către organele administraţiei publice locale. 

66. În cazul în care întreprinderea industrială nu deversează în reţeaua publică ape uzate industriale ci numai ape uzate menajere, calitatea acestora trebuie să corespundă compoziţiei apelor uzate menajere, conform anexei nr. 4.

Alţi poluanţi, care sînt, de regulă, specifici pentru apele uzate industriale, nu pot fi prezenţi  în apele uzate cu caracter menajer.

67. Calculele valorilor admisibile ale concentraţiilor de poluanţi conţinuţi în apele uzate se efectuează în cazul schimbării condiţiilor de folosire a apei de către întreprinderea "Apă-Canal" sau la  fiecare 2 ani pentru obiectivele existente, precum şi de fiecare dată la proiectarea unor obiective noi, la extinderea şi retehnologizarea atît a reţelelor de canalizare, cît şi a staţiilor de epurare sau în cazul modificării calităţii apelor uzate deversate în reţeaua publică ca urmare a schimbărilor de procese industriale etc.

Cap.IX. Ordinea efectuării controlului privind evacuarea apelor uzate în sistemele  de canalizare ale localităţilor

68. Controlul privind starea gospodăriei şi protecţiei apelor din cadrul întreprinderilor industriale (agenţilor economici) se înfăptuieşte de către întreprinderea "Apă-Canal" prin:

(1) examinarea tuturor reţelelor din incintă şi a staţiei locale de epurare;

(2) familiarizarea cu procesele tehnologice, în urma cărora apa folosită este impurificată, în scopul examinării şi clasării după categorii de utilizare al apei a utilajului tehnologic, precum şi corespunderii acestuia materialelor prezentate de către agenţii economici, conform pct.26; 33; 34; 40; 54, corectitudinii aplicării normativelor, indicării corecte a timpului de funcţionare a utilajului, calităţii apelor şi nămolurilor formate;

(3) prelevarea probelor de ape uzate în punctele de control (căminul/secţiunea de control), iar în cazul examinării eficienţei epurării preliminare - pînă  şi după staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelelor de canalizare;

(4) punctele de control precum şi cele de prelevare a probelor sînt stabilite de către reprezentantul întreprinderii "Apă-Canal", conform schemei de canalizare şi ţinînd cont de caracterul canalului (conductei) de racord la reţeaua publică.

69.  Prelevarea probelor de apă uzată industrială:

(1) Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează în orice timp al zilei şi nopţii prin prelevarea unei singure probe, şi în care indicatorii de calitate din proba dată nu trebuie să depăşească valorile limită indicate în acordul de racordare;

(2) Prelevarea probelor se efectuează în prezenţa personalului responsabil al agentului economic. În caz de refuz al prezenţei personalului responsabil, de stînjenirea accesului liber pe teritoriul agentului economic sau în caz de refuz de semnare al actului de prelevare a probelor, reprezentantul întreprinderii "Apă-Canal" întocmeşte un act  unilateral care serveşte drept bază pentru penalizarea agentului economic;

(3) Indicatorii de calitate a apelor uzate se determină în laboratorul specializat al întreprinderii "Apă-Canal" sau în orice laborator specializat autorizat, cu înregistrarea rezultatelor controlului în registre speciale, care sînt păstrate cel puţin 5 ani. Analizele chimice şi sanitaro- biologice se efectuează conform standardelor în vigoare cu utilizarea metodelor acordate cu organele de protecţie a mediului şi supraveghere sanitaro-epidemiologică;

(4) În caz de neconcordanţă a rezultatelor analizelor înfăptuite, e posibilă executarea repetată a lor de către laboratorul "Apă-Canal" în prezenţa reprezentantului agentului economic;

(5) Rezultatele analizei indicatorilor de calitate, obţinute dintr-o probă unitară şi folosite la calculele sancţiunilor economice, sînt valabile pentru luna în care au fost prelevate probele, iar în cazul prelevării a mai multor probe în aceeaşi lună - valabilitatea analizelor pentru sancţiuni este determinată de timpul dintre două prelevări adiacente.

70. Măsurarea sau controlul debitului de ape uzate evacuate se va efectua cel puţin o dată în lună în prezenţa reprezentantului agentului economic.

Cap.X. Responsabilitatea şi măsurile de influenţă pentru încălcarea "Regulamentului" 

71. Agenţii economici poartă responsabilitatea economică şi juridică pentru respectarea condiţiilor prezentului "Regulament".

72. Sancţiunile economice şi juridice se aplică:

(1) În cazul nerespectării pct. 55, precum şi în rezultatul altor acţiuni de stînjenire a îndeplinirii de către reprezentantul întreprinderii "Apă-Canal" a funcţiunilor de serviciu, sau la refuzul semnării documentelor respective din partea agentului economic, drept bază pentru sancţiunile economice serveşte actul unilateral întocmit de către reprezentantul "Apă-Canal". 

(2) Calculul tarifului diferenţiat sau a amenzii se efectuează în funcţie de debitul apelor uzate evacuate în sistemul de canalizare al localităţii (conform datelor dispozitivelor de înregistrare sau conform p.59 (2). În cazul neprezentării calculelor şi/sau a depistării de către întreprinderea "Apă-Canal" a decalajului dintre datele prezentate de către agentul economic cu privire la debitele de apă pierdute în cadrul întreprinderii (apa recirculată, sau care intră în componenţa produsului final), precum şi a valorii debitelor evacuate în reţeaua publică prin diferite racorduri (în cazul cînd agentul economic are mai multe racordări) la reţeaua publică celor reale, cantitatea de apă uzată evacuată este echivalată cu volumul de apă potabilă folosită de către agentul economic din toate sursele de apă.

(3) Calculul tarifului diferenţiat sau a sancţiunilor de amendă se efectuează în baza datelor analizelor de laborator, efectuate în cadrul laboratorului "Apă - Canal" conform pct.69 (3), iar în caz de neconcordanţă - conform pct.69 (4). 

73. Întreprinderea "Apă-Canal" poate refuza agentului economic prestarea serviciilor de canalizare (evacuarea apelor uzate) prin instalarea dispozitivelor de închidere pe conductele de racord şi/sau debranşarea de la reţeaua de alimentare cu apă, în cazul:

a) racordării neautorizate;

b) evacuării apelor uzate suprasolicitate (cu indicatori de calitate mai mari decît cei limită admisibili);

c) comiterea unor acţiuni care stînjenesc sau împiedică reprezentanţii "Apă-Canal" să-şi îndeplinească funcţiile de serviciu conform art.55, inclusiv şi în cazul refuzului semnării actelor respective;

d) încălcării condiţiilor pct.61;

e) neachitării la timp a conturilor pentru serviciile de canalizare, inclusiv a sancţiunilor economice şi neachitării conform tarifului diferenţiat.

74. În cazul nerespectării sistematice a prezentului "Regulament"  întreprinderea "Apă-Canal" se poate adresa în organele de protecţie a mediului, organele de protecţie a normelor de drept pentru ajutor în cercetarea cazurilor de încălcare a regulilor şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

Toate ligitiile ce apar în cazul încălcărilor stipulărilor  prezentului "Regulament" se rezolvă prin instanţiile de judecată. 

Anexa nr. 1

CERINŢE GENERALE

privind componenţa şi calitatea tuturor categoriilor apelor uzate, evacuate

în reţelele de canalizare ale localităţilor, reieşind din cerinţele protecţiei

reţelelor şi instalaţiilor sistemului de canalizare

Nr.ctr.
Indicatorii de calitate a apelor uzate
Valorile admisibile
1
2
3
1.
Temperatura
\x9c400С
2.
рН
6,5 - 8,5
3.
Consumul biochimie de oxigen (CBOtot)
conform documentaţiei de proiectare instalaţiilor de epurare sau  350
4.
Materii în suspensie, mg/l
conform documentaţiei de proiectare instalaţiilor de epurare sau  500
5.
Uleiuri, raşine, păcură nedizolvate
nu se admit
6.
Grăsimi vegetale şi animaliere, mg/l
\x9c 50
7.
Produse petroliere, mg/l
\x9c 20
8.
Clorizi, mg/l
\x9c350*
9.
Sulfaţi, mg/l
\x9c 400*
10.
Acizi, amestieuri în flamabile, toxice şi substanţe gazoase dizolvate, indicate în cap.III Regulilor date
nu se admit
11.
Mineralizarea totală, 1000 mg/l
cu condiţia evaluării în bazinul acvatic de utilizare potabilă cu efectural menajeră
12.
Sulfiţi, mg/l
\x9c1,5 - întru evitarea poluării reţelelor
Notă:

  *) Aceste norme pot fi majorate în cazul prezenţei sărurilor în apa utilizată

Anexa nr. 2

Concentraţiile maximal-admisibile ale substanţelor poluante

în apele uzate industriale, evacuate în reţelele de canalizare ale

localităţilor şi staţiile de epurare

№crt.
Indicatorul de calitate
U.M.
Valorile orientativeadmisibile
1.
Temperatura
0С
nu mai mică de 8 şi mai mare de 40
2.
Concentraюia ionilor de hidrogen (рН)
unit.pН
6,5 - 8,5
3.
Materii în suspensie
mg/dm3
300,0
4.
Consum biochimic de oxigen (CBOtotal)
mg/dm3
300 sau conform proiectului staţiei de epurare
5.
Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu (CCO-Cr)*
mg/dm3
450 sau conform proiectului staţiei de epurare
6.
Grăcimi
mg/dm3
40
7.
Azot amoniacal (NН4)
mg/dm3
30,0
8.
Fosfor total (Р)
mg/dm3
5,0
9.
Cianuri (СN)
mg/dm3
1,5
10.
Hidrogen sulfurat (Н2S)**
mg/dm3
1,0
11.
Sulfiţi (SO32-)
mg/dm3
1,0
12.
Sulfaţi (SO42-)
mg/dm3
400 sau conţinutul din apa potabilă
13.
Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)
mg/dm3
1,5
14.
Petrol şi produse petroliere
mg/dm3
25
15.
Detergenţi sintetici anion activi biodegradabili
mg/dm3
2,5
16.
Plumb (Рb2+)
mg/dm3
0,1
17.
Cadmiu (Сd2+)
mg/dm3
0,1
18.
Crom trivalent (Сr3+)
mg/dm3
2,5
19.
Crom nexavalent (Сr6+)
mg/dm3
0,1
20.
Cupru (Сu2+)
mg/dm3
1,0
21.
Nichel (Ni2+)
mg/dm3
0,5
22.
Zinc (Zn2+)**
mg/dm3
1,0
23.
Clor (Cl2)
mg/dm3
1,0
*) Valoarea concentraţiei CCO-Cr este condiţionată de respectarea raportului CBO/CCO mai mare sau egal cu 0,67.

**) Pentru localităţile a căror apă de alimentare din reţeaua de distribuţie conţine zinc sau hidrogen sulfurat în concentraţie mai mare de 1 mg/dm3, se va accepta aceeaşi valoare şi la evacuare.

Note:

În cazul în care în apa uzată se găsesc mai multe metale grele din cele menţionate în tabel, suma concentraţiilor lor nu trebuie să depăşească valoarea de 1,0 mg/dm3; dacă se găsesc doar metale grele, precum nichel, zinc şi/sau mangan, suma concentraţiilor acestora nu va depăşi valoarea de 2,0 mg/dm3.

Enumerarea indicatorilor din tabel nu este limitativă; unităţile care exploatează şi administrează reţelele de canalizare şi staţiile de epurare, împreună cu proiectantul, care deţine răspunderea realizării parametrilor proiectaţi şi avizaţi şi, după caz, prin implicarea cercetării tehnologice care a fundamentat soluţia de proiectare, vor stabili, în funcţie de condiţiile specifice locale, limite şi pentru alţi indicatori, ţinînd seama de prescripţiile generale de evacuare şi, cînd este cazul, şi de efectul cumulativ al unor agenţi corosivi şi toxici, asupra reţelei de canalizare şi instalaţiilor de epurare.

Anexa nr.3

LISTA

substanţelor poluante şi eficienţa epurării (reţinerii) lor la construcţiile

şi instalaţiile de epurare biologică

Nr.d/o
Denumirea substanţelorpoluante
Eficacitatea epurării(reţinerii) lor la construcţiileşi instalaţiile de epurare biologică(%)
Indicelenocivităţii
Clasapericolului
1
2
3
4
5
1.
Materii în suspensii
95
 
 
2.
Consum biochim de oxigen (CBOtotal)
94
 
 
3.
Compoziţie minerală
0
 
 
4.
Clorizi
0
îrg.
4
5.
Sulfaţi
0
îrg.
4
6.
Nitriţi (N)
-
-
2
7.
Nitraţi (azot) (N)
-
s-t
3
8.
Azot de amoniu (N)
50
s-t
3
9.
Cupru
65
îrg.
3
10.
Nichel
40
s-t
3
11.
Zinc
60
tox
3
12.
Fier
65
îrg.
3
13.
Crom-3
65
s-t
3
14.
Crom-6
50
s-t
3
15.
Grăsimi (vegetale şi animaliere)
65
îrg.
-
16.
Detergenţi
60
se reglementează conform CBO
17.
Fenoli
80
îrg.
4
18.
Produse petroliere
70
îrg.
3
19.
Fosfaţi
30
s-t
 
20.
Mercur
50
s-t
1
21.
Cadmiu
50
s-t
2
22.
Plumb
40
s-t
2
23.
Bismut
65
s-t
2
24.
Cianură
60
s-t
2
25.
Formalidehide
65
s-t
2
26.
Arseniu
0
s-t
2
27.
Aluminiu
50
s-t
2
28.
Cobalt
0
s-t
2
29.
Cositor
0
tox
4
30.
Stronţiu
15
s-t
-
31.
Beriliu
-
s-t
2
32.
Seleniu
40
s-t
2
33.
Molibden
30
s-t
2
Anexa:
"s-t" - sanitaro-toxicologic;  "tox" - toxicologic;  "org" - organoleptic.
  Eficienţa epurării (col.3) se determină conform datelor medii anuale, obţinute în procesul exploatării  staţiei de epurare. În lipsa datelor sistematice de exploatare privind eficienţa epurării sau imposibilităţii obţinerii acestora se admit indicatorii din col.3.
Anexa nr. 4

CONCENTRAŢIILE

maximal-admisibile ale substanţelor poluante în apele uzate menajere,

deversate în sistemele de canalizare al localităţii

Indicatorulde calitate
Cantitatea de poluanţi pe capde locuitor(g/zi)
Valorile admisibile alepoluanţilor(mg/dm3)
Materii în suspensie
65,0
sub 215,0
CBOtotal
75,0
sub 250,0
рН
6,5 - 8,5
6,5 - 8,5
Temperatura
sub 300С
sub 300С
Azot amoniacal, N
8,0
sub 26
Fosfaюi (Р5О5)
3,3
sub 11,0 sau egal cu conţinutul din apa potabilă
Clorizi (Cl)
9,0
sub 30,0 sau egal cu conţinutul din apa potabilă
Detergenţi (anionici)
2,5
sub 8,3
Grăsimi
-
sub 40



                                                                                                      Перевод

            ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

      Приказ об утверждении Типовых правил о приеме сточных вод,

       выдаче технических условий и разрешений на сброс сточных

             вод в системы канализации населенных пунктов

                          N 40  от  18.02.2005

        Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 55-58/184 от 08.04.2005

                                * * *

    В целях повышения  эффективности работы сетей и сооружений по приему

и   очистке  сточных  вод  населенных  пунктов  республики,  обеспечения

безопасности в эксплуатации и для выполнения Постановления Правительства

N  519  от  23.04.2002 г. "Об утверждении Программы по  водоснабжению  и

канализации населенных пунктов Республики Молдова до 2006 г."

                              ПРИКАЗЫВАЮ:

    1. Утвердить   "Типовые   правила  о  приеме  сточных  вод,   выдаче

технических  условий  и  разрешений  на  сброс  сточных  вод  в  системы

канализации населенных пунктов" (прилагаются).

    2. Рекомендовать      предприятиям     водопроводно-канализационного

утвердить на основе Типовых правил местные правила о приеме сточных вод,

выдаче  технических условий и разрешений на сброс сточных вод в  системы

канализации.

    3. Главному управлению  коммунального хозяйства (г-н  В.Кожокару), в

10-дневный  срок представить Министерству юстиции "Типовые правила"  для

экспертизы и государственной регистрации.

    4. Типовые правила  вступают  в  силу  со  дня  их  опубликования  в

Официальном мониторе Республики Молдова.

    5. Аннулировать   приказы  Департамента  строительства  и   развития

территорий N 9 от 8.04.2004 г. и N 121 от 16.08.2004 г.

    6. Контроль за  выполнением  настоящего  приказа возложить  на  г-на

Т.Кобылняк, заместителя генерального директора.

    ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

    ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

    ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА

    И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ                       Анатолие ИЗБЫНДЭ

    Кишинэу, 18 февраля 2005 г.

    N 40.

           УТВЕРЖДАЮ                          ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

    Департамент строительства               Министерство юстиции 

    и развития территорий                   Республики Молдова

    Республики Молдова

    Генеральный директор _____И.СЕМЕНОВКЕР  Министр _______ В.ИФТОДИ

           СОГЛАСОВАНО                        СОГЛАСОВАНО

    Министерство экологии              Министерство здравоохранения

    и природных ресурсов               Республики Молдова

    Республики Молдова

    Заместитель министра______И.БОЯН   Заместитель министра ___И.БАХНАРЕЛ

    21 февраля 2005 г.                 17 февраля 2005 г.

       Типовые правила о приеме сточных вод, выдаче технических

          условий и разрешений на сброс сточных вод в системы

                    канализации населенных пунктов

                       ГЛАВА I. Общие положения

    1. Положения   настоящих   Правил  о  приеме  сточных  вод,   выдаче

технических  условий  и  разрешений  на  сброс  сточных  вод  в  системы

канализации  населенных  пунктов (в дальнейшем - Правила) направлены  на

повышение  качества  очистки  сточных  вод,  образующихся  в  результате

общественной и/или производственной деятельности различных экономических

агентов,  которые  предстоит принимать в систему канализации  населенных

пунктов.  Данные  "Правила" относятся также к сточным водам,  отведенным

непосредственно на очистные сооружения населенных пунктов.

    Правила имеют  целью установления таких условий выпуска сточных  вод

различными  экономическими  агентами  в системы  канализации  населенных

пунктов,  которые обеспечивали бы нормальную работу сетей и сооружений и

защиту водных ресурсов от загрязнения.

    2. Правила разработаны во исполнение:

    - Закона N 1515-XII  от  16.06.1993 г. "Об охране окружающей  среды"

(Официальный монитор Республики Молдова N 10/283 от 30.10.1993 г.);

    - Закона N 1532-XII  от  22.06.1993 г. "Водный кодекс"  (Официальный

монитор Республики Молдова N 10/287 от 30.10.1993 г.);

    - Закона N 439-XIII  от 27.04.1995 г. "О животном мире" (Официальный

монитор Республики Молдова N 62-63/688 от 09.11.1995 г.);

    - Закона N 1540-XIII  от  25.02.1998  г. "О  плате  за   загрязнение

окружающей среды" (Официальный монитор Республики Молдова N 54-55/378 от

18.06.1998 г.);

    - Постановления     Правительства    "Об    утверждении    Программы

водоснабжения  и  канализации населенных пунктов Республики  Молдова  до

2006  г."  N  519 от 23 апреля 2002  г.(Официальный  монитор  Республики

Молдова N 59-61 от 02.05.2002 г.);

    - Гигиенических правил "Охрана водоемов от загрязнения" Министерства

здравоохранения Республики Молдова N 06.6.3.23 от 03.07.1997 г.;

    - Типового положения    об    использовании   коммунальных    систем

водоснабжения  и канализации, утвержденного постановлением Правительства

N  656  от  27.05.2002  г. (Официальный  монитор  Республики  Молдова  N

71-73/750 от 06.06.2002 г.).

    - Правил охраны поверхностных вод (Москва, 1991)

    3. Правила устанавливают:

    а) порядок разработки  местных правил приема сточных вод в городскую

(поселковую) систему канализации;

    b) порядок выдачи   технических  условий  и  согласований  проектной

документации на сброс сточных вод от вновь строящихся и реконструируемых

объектов;

    c) порядок выдачи разрешений на сброс производственных сточных вод в

системы канализации населенных пунктов.

    4.(1). Предприятия  коммунального  хозяйства населенных  пунктов,  в

чьем  ведении и эксплуатации находятся системы канализации, названные  в

дальнейшем   предприятия  "Ap
-Canal",  в  соответствии  с  действующими

нормативными  актами  и  настоящими  Типовыми  правилами,  разрабатывают

местные  Правила  приема сточных вод в систему  канализации  населенного

пункта,  (в  дальнейшем - Правила), которые устанавливают  требования  к

качеству  сточных  вод, сбрасываемых в системы  канализации  населенного

пункта, с учетом конкретных условий.

    (2) Правила разрабатываются   на  основе  изучения  и   обследования

системы  водоснабжения и канализации экономического агента/промышленного

предприятия,  с  учетом  условий сброса очищенных сточных вод  в  водоем

(ПДС)  в  соответствии  с существующими нормативными  актами  по  охране

водных  ресурсов,  а также разрешений на  спецводопользование,  выданные

предприятиями "Ap
-Canal".

    5. Предприятия  "Ap
-Canal" наделяются правами в области надзора  за

техническим   состоянием   системы  канализации  населенного  пункта   и

осуществляют  контроль  за  соответствием сброса сточных  вод  настоящим

Правилам.

    6. Сброс производственных   сточных   вод  в   системы   канализации

населенных  пунктов  должен осуществляться самостоятельными выпусками  с

обязательным устройством контрольного колодца, размещаемого за пределами

предприятия абонента.

    Абоненты обязаны    оборудовать   выпуски   канализационных    сетей

промышленных   предприятий/экономических  агентов  приспособлениями  для

постоянного и непрерывного контроля расхода и качества (состава) сточных

вод,   автоматическими  пробоотборниками,  расходомерами  и,  в   случае

необходимости, пломбируемыми автоматическими запорными устройствами.

    7. В случае, когда количество и состав  производственных сточных вод

изменяется  в  течение  суток, на промышленных предприятиях и  в  других

абонентах,   должны  устанавливаться  специальные   емкости-усреднители,

обеспечивающие   равномерный  в  течение  суток  сброс  производственных

сточных вод.

    8. При согласовании  строительства  новых  объектов  и  промышленных

предприятий предприятия "Ap
-Canal" руководствуются настоящими Правилами

учитывая  возможность уменьшения количества производственных сточных вод

сбрасываемых  в систему канализации населенного пункта, с  одновременным

улучшением  качества  предварительной  очистки  данных  сточных  вод  на

локальных очистных сооружениях.

    9. Термины и определения:

    (a) Сточные воды  -  воды,  которые  содержат  твердые,  жидкие  или

газообразные   oтходы,   отводимые   системой   канализации   после   их

использования в различных хозбытовых или производственных целях.

    (b) Система водоснабжения   -   комплекс  установок  и   сооружений,

используемых  для  забора  воды из природных  источников  для  обработки

(очистки),   транспортировки,  накопления  и  подачи  потребителям  воды

требуемого количества и качества.

    (с) Система канализации    -   комплекс   каналов,   вспомогательных

инженерных   сооружений,   насосных  и  очистных  станций   для   сбора,

транспортировки, очистки и отведения сточных вод в приемники.

    (d) Городские  сточные  воды  -  смесь  бытовых  и  производственных

сточных  вод,  разрешенных к сбросу в общественную систему  канализации,

при  условии, что они не нарушают биологические процессы очистки сточных

вод на очистных сооружениях населенных мест, а также не выведут из строя

канализационную систему.

    (e) Производственные  сточные  воды  - сточные  воды,  полученные  в

результате производственных процессов индустриальных подразделений.

    (f) Режим водоотведения   -  распределение  среднесуточного  расхода

сточных вод по часам суток.

    (g) Контрольный створ/колодец - последний колодец на канализационной

сети  экономического  агента перед подключением к  общественной  системе

канализации, место забора проб сточной воды для лабораторных анализов, а

также для измерения расходов сточных вод, отводимых с предприятия.

    (h) Предприятия   "Ap
-Canal"  -  предприятие,  служба  или   другое

подразделение,    в    чьем    ведении    и    эксплуатации    находится

водопроводно-канализационное хозяйство населенного пункта.

    (i) Общественная   система   канализации  -   система   канализации,

обслуживающая  населенный пункт в целом, находящаяся на балансе  местных

органов публичного управления и в ведении предприятия "Ap
-Canal".

    (j) Экономический   агент   -  юридическое  лицо   частного   права,

юридические  лица  публичного  права  и  физические  лица,  занимающиеся

экономической   деятельностью   и  пользующиеся   услугами   предприятия

"Ap
-Canal"  по  приему и очистке сточных вод на  основании  заключенных

договоров.

    (k) Абонент - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами

канализации   на   основе  договора,  заключенного   непосредственно   с

предприятием "Ap
-Canal".

    (l) БПК - биохимическая потребность в кислороде - показатель степени

загрязненности   сточных  вод  биологически  окисляемыми   органическими

веществами.

    (m) ХПК - химическая    потребность   в   кислороде   -   показатель

загрязненности   сточных   вод  органическими  веществами,   окисляемыми

химическим путем.

    (n) ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в

сточных водах при сбросе в общественную систему канализации или в водоем.

    (o) ПДС - предельно допустимый сброс - масса вещества в сточной воде

максимально  допустимая  к  отведению с установленным режимом  в  данном

пункте  водного  объекта  в  единицу времени с  целью  обеспечения  норм

качества  воды  в контрольном створе или  неухудшение  сформировавшегося

качества воды, если оно хуже нормативного.

    (p) Водоотведение    -   совокупность   санитарных   мероприятий   и

технических  устройств,  обеспечивающих удаление сточных вод за  пределы

населенного пункта или промышленного предприятия.

                     Глава II. Порядок разработки

                          и содержание Правил

    10. Правила разрабатываются  предприятиями  "Ap
-Canal",  в  ведении

которых   находятся   системы   канализации,  либо  по   его   поручению

компетентными   учреждениями  или  организациями  на  основании   данных

"Типовых  правил" и после согласования с территориальными экологическими

агентствами   и  Центром  местной  превентивной  медицины,  утверждаются

местными органами публичного управления.

    11.(1) Правила  могут  быть разработаны только  после  представления

экономическими  агентами  данных  о количестве и  составе  сточных  вод,

подлежащих  приему  в  систему канализации населенного  пункта  согласно

п.14.(2).

    (2) Условиями  Правил регламентируются  взаимоотношения  предприятия

"Ap
-Canal"  и  абонента  на  основе договора и  содержат  требования  к

количеству   и   составу  сточных  вод,  которые  могут  быть   отведены

промышленными   предприятиями   (экономическими  агентами)   в   системы

канализации   населенных  пунктов  для  совместной  очистки  с  бытовыми

сточными водами.

    12. Утвержденные  местными  органами публичного  управления  Правила

являются   обязательными  для  всех  экономических  агентов/промышленных

предприятий  и  учреждений, независимо от типа их собственности.  Данные

водопользователи  обязаны  строго  выполнять  установленные  в  Правилах

требования к сбросу сточных вод.

    13. При установлении   условий   сброса   сточных  вод   в   системы

канализации населенных пунктов от промышленных предприятий/экономических

агентов,  предприятия "Ap
-Canal" учитывают не только условия соблюдения

норм  сброса  очищенных  сточных  вод в водоемы, но  и  состав  осадков,

образующихся  в  результате  очистки  данных  вод,  на  соответствие  их

техническим   условиям   с   целью  использования  осадка   в   качестве

органических удобрений.

    14.(1) Правила состоят из следующих разделов:

    а) исходные данные;

    b) общие положения;

    c) предельнодопустимые  концентрации  (ПДК) показателей  качества  и

режима сброса сточных вод в системы канализации населенных пунктов;

    d) экономические   обязательства  водопользователей  к   предприятию

"Ap
-Canal".

    (2) Исходные  данные содержат всю исходную информацию, на  основании

которой разрабатываются Правила:

    (a) наименование  и  адрес промышленного  предприятия/экономического

агента, а также ведомство, которому он подчинен;

    (b) схема системы  канализации  населенного пункта с указанием  мест

подключения выпусков сточных вод от предприятия/экономического агента;

    (c) информация  о параметрах водоотведения промышленного предприятия

согласно   паспорту   специальной  формы,   утвержденному   предприятием

"Ap
-Canal";

    (d) общий объем  сточных  вод, подлежащих сбросу  в  канализационную

систему  населенного пункта (с разделением на бытовые,  производственные

и, при наличии дренажные, атмосферные).

    В исходных данных   указывается  также  и  период  действия  Правил,

который   устанавливается  равным  периоду  прогнозирования  показателей

качества сточных вод предприятия и режим их сброса (диаграмма расходов и

концентраций загрязняющих веществ).

    Если при заполнении   паспорта   о   составе   своих   сточных   вод

промышленное  предприятие  (экономический  агент)  не  показало  наличие

какого-либо   загрязняющего  вещества,  то  соответствующий   допустимый

показатель устанавливается равным его величине в водопроводной воде.

    Промышленные предприятия (экономические агенты) передают предприятию

"Ap
-Canal"   всю   указанную  информацию,   подписанную   руководителем

предприятия, который несет ответственность за ее достоверность. Передача

исходной  информации осуществляется в течение двух недель по  требованию

предприятия  "Ap
-Canal"  и в случае изменения качества и режима  сброса

сточных вод - не позднее чем за месяц до этого изменения. Анализ сточных

вод   проводится   химической   лабораторией  "Ap
-Canal"   или   другой

аккредитованной лабораторией.

    При рассмотрении  полученной информации для получения разрешения  на

подключение  к  канализационной системе населенного пункта,  предприятие

"Ap
-Canal" имеет право:

    а) на обследование объекта и взятие проб на анализ сточных вод;

    b) требовать необходимую дополнительную информацию;

    c) отказать в  приеме  материалов  для  рассмотрения,  если  они  не

разработаны  в соответствии с настоящими Правилами, если не  разработана

проектная  документация для новых или реконструируемых объектов, а также

если  данная документация не согласована с государственной экологической

экспертизой,  если  раньше не получено разрешение на существующий  сброс

сточных  вод,  если  не были выполнены  предусмотренные  мероприятия  по

охране водных ресурсов.

    (3) Общие положения   описывают  условия  и  общие  ограничения   на

качество  и  режим сброса сточных вод в систему канализации  населенного

пункта (см. разделы II и III настоящих Правил).

    (4) Допустимые  величины параметров качества и режима сброса сточных

вод  содержат  ограничения по предельно допустимым  концентрациям  (ПДК)

загрязняющих  веществ  сточных  вод  при  их  сбросе  в  канализационную

систему,  а  также  величину максимального расхода  и  продолжительность

сброса сточных вод.

    К показателям   качества  сточных  вод,  ограничиваемых   Правилами,

относятся  БПК,  ХПК,  РН, температура, а  также  концентрации  веществ,

которые  загрязняют  водоемы, разрушающе действуют на сети и  сооружения

системы  канализации,  а также ухудшают условия очистки сточных  вод  на

очистных сооружениях населенного пункта. Требования к составу и качеству

сточных  вод для обеспечения безаварийной работы канализационных  систем

приведены в приложении N 1.

    ПДК качества сточных вод регламентируются:

    а) в местах присоединения   к   общественной   системе   канализации

населенного пункта;

    b) при входе на очистные сооружения;

    c) при выпуске очищенных сточных вод в водоем.

    Они определяются   (устанавливаются)  в  результате   индивидуальных

расчетов  для  каждого экономического агента в  отдельности.  Результаты

расчета представляются в табличной форме.

    Максимальный  расход  сточных вод в период  сброса,  непосредственно

влияет на основные параметры большинства элементов системы канализации -

диаметры  и уклоны самотечных трубопроводов, мощности насосных  станций,

объем регулирующих резервуаров, состав и мощность сооружений для очистки

сточных вод и обработки осадков. Исходя из равномерности притока сточных

вод   в   систему  канализации,  предприятие  "Ap
-Canal"  имеет   право

составлять   график  притока  сточных  вод  индивидуально  для   каждого

экономического  агента  (предприятия), в соответствии с проектным  общим

графиком водоотведения сточных вод от населенного пункта.

    В связи с изложенным,   экономический  агент  обязан  согласовать  с

предприятием "Ap
-Canal" распределение объемов по установленному графику

водоотведения,  а  в  случае перегрузки систем  канализации  населенного

пункта,   обязан   снизить  максимальные  расходы  водоотведения   путем

строительства  специальных регулирующих резервуаров, либо компенсировать

строительство разгрузочных сетей и сооружений канализации.

    (5) Экономические             обязательства            промышленного

предприятия/экономического агента по отношению к предприятию "Ap
-Canal"

включают  в  себя плату за пользование услугами канализации  населенного

пункта,  плату,  рассчитанную  по дифференцированному тарифу  на  основе

договорных условий, а также экономические санкции, согласно действующему

законодательству.

      ГЛАВА III. Основные положения и условия приема сточных вод

                   в системы канализации населенных пунктов

    15. Основные   качественные  показатели,  которым  должны   отвечать

производственные  сточные воды в контрольном створе (колодце) определены

в приложении N 2 к Правилам.

    (a) Указанные  значения  в  приложении N 2  представляют  предельно-

допустимые концентрации (ПДК).

    (b) Другие качественные  показатели, которым должны отвечать сточные

воды  в результате специфической деятельности, могут быть определены  на

основе специальных исследований количественного и качественного состава,

а также соответствующей технологии очистки.

    (c) Промышленное  предприятие/экономический агент обязан  произвести

предварительную   очистку   сточных  вод  с  таким  расчетом,  чтобы   в

контрольном  створе  колодца сточные воды отвечали Правилам,  исходя  из

конкретных условий водоотведения.

    16. Сброс сточных  вод  в  систему  канализации  населенного  пункта

разрешается если при этом они:

    (a) не вызывают разрушения сетей и сооружений системы канализации;

    (b) не вызывают   уменьшения   пропускной  способности   каналов   и

трубопроводов вследствие отложений и засорений;

    (c) не оказывают  отрицательного  воздействия  на здоровье  людей  и

обслуживающего персонала;

    (d) не вызывают  нарушения в работе очистных сооружений и уменьшений

их пропускной способности;

    (e) не создают взрывоопасные условия.

    17. Сточные воды,    подлежащие   приему   в   систему   канализации

населенного пункта, не должны содержать в контрольном створе:

    (1) Взвешенные  вещества,  которые по свойствам, составу и  качеству

способны  засорять  трубопроводы  и оказывать  разрушающее  действие  на

материал труб и элементов сооружений канализации, таких как:

    а) вещества,  которые  при  скоростях течения  воды  в  коллекторах,

соответствующих  минимальным расчетным расходам, способны отлагаться  по

стенкам труб;

    b) различные  вещества, которые могут обращаться в твердое состояние

и могут закупорить сечение каналов;

    c) твердые и плавающие вещества, которые не проходят через решетки с

пространством  между  стержнями, равными 20 мм, а также синтетические  и

текстильные  волокна и/или им подобные (перья, животные волосы), которые

не проходят через сито с диаметром отверстий 2 мм;

    d) твердые и  абразивные  суспензии (металлическая стружка,  гранулы

горных  пород  и/или  подобные  вещества), которые  при  движении  могут

истирать трубопроводы;

    e) мазут, масла,  жиры и другие вещества, которые по своим качествам

и количествам могут отлагаться на стенках труб и каналов;

    f) вещества,  которые в отдельности или при взаимодействии с другими

веществами  из  сточных вод образуют эмульсии, способные  отлагаться  на

стенках труб и каналов, или которые образуют новые агрессивные вещества.

    (2) Химически агрессивные вещества, оказывающие разрушающее действие

на  материал труб, каналов и сооружений системы канализации  населенного

пункта.

    (3) Вещества   любого   происхождения,  в  том  числе   всплывающие,

находящиеся  в  нерастворенном, растворенном или  коллоидном  состоянии,

которые  способны нарушить нормальную работу сетей и очистных сооружений

систем   канализации,   а  вместе  с  воздухом   способны   образовывать

взрывоопасные  смеси,  такие, например, как: бензин, бензол,  диэтиловый

эфир, дихлоритан, ацетон и др.

    (4) Токсичные или загрязняющие вещества, которые в отдельности или в

сочетании  со сточной водой могут создать опасные условия обслуживающему

персоналу по эксплуатации системы канализации.

    (5) Вещества с повышенной степенью опасности, такие как:

    а) тяжелые металлы и их соединения (Hg, Bt, Sb);

    b) галогенные органические соединения;

    c) органические соединения с фосфором и/или оловом;

    d) различные   препараты  защиты  растений,  пестициды   (фунгициды,

гербициды,  инсектициды, альгициды) и химические вещества,  используемые

при  обработке  и консервации материалов из дерева (целлюлозы,  бумаги),

животных шкур или тканей;

    e) токсические   химические  вещества,  канцерогенные,   мутагенные,

аномальные, такие как, например, акрилонитрин, бензинтрен, ароматические

полициклонические углеводороды, цианиды и др.;

    f) радиоактивные вещества, включая шлам.

    (6) Вещества, которые в отдельности или в сочетании со сточной водой

могут   выделять   вредные  запахи,  которые  способствуют   загрязнению

окружающей среды.

    (7) Красители   (красительные  вещества),  которые  благодаря  своей

природе и количеству, в результате разбавления со сточными водами в сети

и  на  очистных сооружениях, определяют изменение цвета воды водоема,  в

который сбрасываются сточные воды.

    (8) Вещества,  ингибирующие  процессы биологической очистки  сточных

вод или обработки осадков.

    (9) Трудноразлагаемые   органические   вещества,   наличие   которых

способно отрицательно влиять на процесс биологической очистки стоков.

    (10) Неучтенные  сточные воды в том числе условно чистые  (ливневые,

талые, дренажные, подземные).

    18. Сточные воды  от  лечебных или профилактических медицинских  или

ветеринарных   учреждений,   от   научно-исследовательских   медицинских

институтов  или лабораторий, учреждений по обработке животных трупов,  а

также  от различных учреждений и институтов, которые по своей  специфике

работы  приводят  к загрязнению патогенными микроорганизмами  (вирусами,

личинками),  могут быть приняты в городскую канализационную сеть  только

при соблюдении следующих условий:

    (1) в лечебных  или  профилактических медицинских  или  ветеринарных

учреждениях   осуществление  мер  по  дезинфекции  всех   патологических

продуктов от больных будет производиться согласно действующим санитарным

нормам;

    (2) осуществление     мер    по    дезинфекции/стериализации    всех

патологических  продуктов  в  лабораториях  учреждений  или  институтов,

работающих   с   данными  продуктами,  будет   осуществляться   согласно

действующим санитарным нормам.

    Осуществление  мер,  представленных  в пп.(1)  и  (2),  производится

периодически   на   основе   справки   результатов   анализа,   выданной

территориальной  санитарно-эпидемиологической  инспекцией  с  извещением

предприятий  "Ap
-Canal",  в  чьем ведении находятся сети  и  сооружения

канализации.

      ГЛАВА IV. Порядок выдачи технических условий и согласования

                проектной документации на водоотведение для вновь

                   строящихся и реконструируемых предприятий

    19. До начала проектирования систем канализации новых или подлежащих

реконструкции  промышленных предприятий предприятие-заказчик или по  его

поручению   генеральный  проектировщик  обязан  получить  в  предприятии

"Ap
-Canal"  технические  условия на подключение к системам  канализации

населенного пункта в соответствии с строительными нормами NCM A.07.02-99

г.

    20. Технические  условия на подключение промышленного предприятия  к

системам  канализации  населенного пункта могут быть выданы  только  при

наличии резервов мощности систем канализации как по количеству, так и по

качественным  показателям  городских сточных вод. При  отсутствии  таких

резервов   и   необходимости  обязательного  подключения   промышленного

предприятия  заказчику предлагается в каждом конкретном случае различные

варианты решения по сбросу сточных вод.

    21. Для получения   технических  условий  и  согласования  проектной

документации  в  предприятии  "Ap
-Canal" необходимо  представить  копии

следующих материалов:

    (а) архитектурно-планировочное    задание,   выданное    управлением

архитектуры и обустройства территории;

    (b) ситуационный  план расположения объекта с привязкой к  городской

территории и указанием площади (га);

    (c) схему и балансовую   таблицу  водопотребления  и   водоотведения

(м3/сут.,  м3/ч., макс.л/с) проектируемого объекта с расшифровкой по

видам  водопользования, а при строительстве на действующем предприятии -

в  увязке  с водным балансом действующего предприятия (в соответствии  с

паспортом водного хозяйства промышленного предприятия);

    (d) концентрации и состав производственных сточных вод, намеченных к

сбросу в систему канализации населенного пункта;

    (e) предполагаемые  расходы  дождевых и дренажных вод и  условия  их

выпуска.

    22. Технические условия на подключение должны содержать:

    (а) точки присоединения к системам канализации населенного пункта;

    (b) условия по строительству сетей и сооружений населенного пункта;

    (c) разрешаемые  расходы  (м3/сут.,  л/с)  с  разбивкой  по  видам

сточных вод (бытовые, производственные, ливневые, талые, дренажные);

    (d) режим сброса сточных вод;

    (e) максимально   допустимые  концентрации  загрязняющих  веществ  в

соответствии  с  Правилами, утвержденными органами  местного  публичного

управления.

    23. Технические  условия  на подключение существующих  экономических

агентов  при  их расширении выдается только при условии  выполнения  ими

плана  организационно-технических  мероприятий, ранее согласованных  для

существующих мощностей.

    24. Предприятие   "Ap
-Canal"   в   20-дневный   срок   (для   новых

предприятий)  и  в  30-дневный срок (для  реконструируемых  предприятий)

выдает  технические условия на подключение к сетям канализации с момента

представления  от промышленного предприятия (экономического агента)  или

проектной  организации заявки с приложением всех необходимых  материалов

по п.21.

    25. Срок действия   технических   условий  должен  быть   не   менее

нормативных  сроков проектирования и строительства объекта, но не  более

пяти лет.

    26. Согласование   проектной   документации   на   строительство   и

реконструкцию     промышленного    предприятия/экономического    агента,

производится  предприятием "Ap
-Canal" при представлении на рассмотрение

от  предприятия  либо от генерального проектировщика заявки и  проектной

документации, включающей разделы "Водоснабжение и канализация" и "Охрана

окружающей  среды",  содержание которых в действующих нормативных  актах

изложено.

    27. Проектная  документация должна быть разработана в соответствии с

действующими  нормативными актами и настоящими Типовыми правилами приема

и техническими условиями по подключению проектируемого объекта к системе

канализации населенного пункта, выданными предприятием "Ap
-Canal".

    28. Срок действия,  согласования проектной документации 5 лет -  для

стадии технического проекта и 3 года - для стадии рабочих чертежей.

     ГЛАВА V. Порядок выдачи разрешений на сброс производственных

              сточных вод в системы канализации населенных пунктов

                 и заключения договоров на услуги водоотведения

    29. Порядок выдачи разрешений на сброс производственных сточных вод:

    (1) Сброс производственных   сточных   вод  в  системы   канализации

населенных       пунктов      может      производиться      промышленным

предприятием/экономическим   агентом  только  при  наличии   письменного

разрешения  на  сброс,  выданного предприятием  "Ap
-Canal",  в  ведении

которого находится система канализации и договора на сбросприем сточных

вод   в   системы   канализации  населенного  пункта,   заключенного   с

предприятием "Ap
-Canal".

    Обязательным  условием  для выдачи разрешения на сброс  сточных  вод

предприятиям/экономическим  агентам,  которые  имеют  свои  артскважины,

является  получение  согласования  и разрешения  на  спецводопользование

согласно Водному кодексу Республики Молдова.

    (2) Для получения разрешения на сброс производственных сточных вод в

системы  канализации  населенных  пунктов  или  перезаключения  договора

экономический агент письменно обращается с заявлением специальной формы,

утвержденной предприятием "Ap
-Canal", к которому прилагаются:

    (а) проектная    документация    -   для   вновь    построенных    и

реконструируемых     промышленных    предприятий,    согласованная     с

Государственной  экологической экспертизой или паспорт водного хозяйства

- для действующих предприятий;

    (b) схема внутриплощадочной канализации;

    (c) схемы локальных очистных сооружений (если таковые имеются);

    (d) данные о параметрах сбрасываемых сточных вод (п.13.(2);

    (e) нормы состава сбрасываемых сточных вод и их расходы;

    (f) данные о  составе  сточных вод, сбрасываемых  в  канализационную

сеть  населенного  пункта,  результаты анализов сточных вод до  и  после

локальных  очистных  сооружений  на выпусках в  канализацию  населенного

пункта, а также в характерных точках канализационной сети после основных

технологических  процессов  по  среднему, минимальному  и  максимальному

количеству  загрязняющих  веществ  (изменение  концентрации  веществ  по

времени);

    (g) количество образующегося осадка, метод обработки и утилизации;

    (h) отчет о ходе     выполнения    плана    хозяйственно-технических

мероприятий   по   уменьшению  расходов  сбрасываемых  сточных   вод   в

канализационную  сеть населенного пункта и соблюдении значений предельно

допустимых  концентраций  загрязняющих веществ, сбрасываемых  в  системы

канализации,  а  также  режима сброса сточных  вод  (при  перезаключении

договора);

    (i) сертификат и состав некоторых основных компонентов, используемых

в технологии производства;

    (j) приказ или распоряжение экономического агента об уполномочивании

конкретных  ответственных  лиц  (не  менее 2  человек)  по  отбору  проб

сбрасываемых сточных вод и права подписи соответствующих актов.

    30. Определение условия сброса сточных вод в канализационную систему

населенного пункта от промышленных предприятий/экономических агентов, не

имеющих   локальных  очистных  сооружений,  осуществляется  предприятием

"Ap
-Canal",  исходя из предельно допустимых сбросов (ПДС) сточных вод в

водоем, выданных в установленном действующим законом порядке.

    31. При подаче      заявок      на     подключение      промышленных

предприятий/экономических  агентов  к системам  канализации  населенного

пункта  от  вновь  строящихся  объектов  или  новых  потребителей  воды,

предприятие-заказчик   должно  представить  в  предприятие   "Ap
-Canal"

техническую  документацию,  сопровожденную положительным  заключением  с

Государственной  экологической экспертизой, а именно данные о количестве

и   составе  сточных  вод,  подлежащих  сбросу  в  канализационную  сеть

населенного  пункта, а в случае реконструкции предприятия или расширения

мощностей  заказчик должен представить справки анализов состава  сточных

вод и почасовой график отведения сточных вод.

    32. Разрешение на сброс сточных вод в системы канализации населенных

пунктов  вновь  построенных  или реконструируемых  предприятий  выдается

после  приемки  госкомиссией всего объекта в  эксплуатацию,  построенных

согласно  рабочему проекту, согласованному с экологической  экспертизой,

только при наличии необходимых мощностей действующих очистных сооружений

канализации  населенных  пунктов.  Если по условиям приема  сточных  вод

требуется их локальная очистка, водопроводно-канализационное предприятие

"Ap
-Canal"  разрешает  присоединение  к сетям  канализации  населенного

пункта  этих  предприятий  только после ввода в  эксплуатацию  локальных

очистных сооружений, обеспечивающих очистку производственных сточных вод

до  степени, допустимой для приема их на очистные сооружения канализации

населенных пунктов.

    33. Паспорт водного     хозяйства    разрабатывается    промышленным

предприятием  по рекомендуемой форме и представляется для согласования с

предприятием "Ap
-Canal" со следующими приложениями:

    (а) схема внутриплощадочной  канализации  с  нанесением  выпусков  в

системы  канализации населенных пунктов с указанием их номеров,  нормами

состава сбрасываемых сточных вод и их расходов;

    (b) схема локальных очистных сооружений;

    (c) результат анализов сточных вод до и после очистных сооружений на

выпусках  в  канализацию населенного пункта по среднему и  максимальному

количеству загрязняющих веществ;

    (d) количество  образующегося  осадка, его состав, влажность,  метод

обработки и утилизации или вывоза согласно технологическому регламенту.

    Срок действия  паспорта  действителен на период  сохранения  водного

баланса  и состава сточных вод промышленного предприятия, но не более  5

лет.

    34. При подготовке  разрешения на сброс производственных сточных вод

в   систему  канализации  населенного  пункта  предприятием  "Ap
-Canal"

рассматриваются  обосновывающие  материалы, составленные  заказчиком,  с

учетом:

    (а) предварительной  очистки  производственных  сточных вод  или  их

части на локальных сооружениях промышленного предприятия;

    (b) совместной   предварительной   очистки   сточных   вод   данного

предприятия  со  сточными  водами других предприятий данного  района  на

кустовых очистных сооружениях группы промышленных предприятий;

    (c) максимального    использования   очищенных   и    обеззараженных

производственных    сточных   вод   в   производственном   водоснабжении

предприятий, цехов или для других нужд;

    (d) внедрения новых технологических процессов, позволяющих сократить

расход  сточных  вод  и  концентрацию содержащихся  в  них  загрязняющих

веществ;

    (e) устройства   систем   оборотного  и   повторно-последовательного

использования воды;

    (f) утилизации ценных веществ из сточных вод;

    (g) обработки   и   утилизации  осадков,  полученных  в   результате

технологических процессов и очистки сточных вод.

    35. После получения  от  промышленного  предприятия  (экономического

агента)  всех  документов  согласно  п.29(2),  п.33,  п.34,  предприятие

"Ap
-Canal"  рассматривает в установленный Правилами срок представленные

материалы  и  при  соответствии  условий  сброса  Правилам,  действующим

нормативным актам в области охраны окружающей среды выдает разрешение на

сброс сточных вод и заключает двухсторонний договор.

    36. Разрешение на сброс сточных вод в системы канализации населенных

пунктов выдается промышленному предприятию/экономическому агенту на срок

достаточный  для выполнения плана организационно-технических мероприятий

необходимых  для осуществления мер, указанных в п.34 (c-d), но не  более

2  лет,  по  истечению  которого  необходимо  продление  срока  действия

разрешения  на  сброс.  Разрешение  на  сброс  сточных  вод  может  быть

аннулировано в случае изменения условий канализования населенного пункта

или несоблюдения условий сброса сточных вод.

    37. Сброс сточных  вод  без наличия договора  считается  самовольным

подключением,  а потребитель несет ответственность согласно действующему

законодательству.

    (1) Самовольным   считается   также   переоборудование   действующих

устройств  и  сооружений для присоединения систем водоотведения,  замена

или снятие приборов учета сточных вод без ведома "Ap
-Canal", срыв пломб

и запорной арматуры, установленной на канализационных сетях.

    (2) Самовольное  присоединение  подлежит немедленному отключению  от

сети.   Объем   сбрасываемых  сточных  вод  принимается  равным   объему

потребленной воды при наличии приборов, а при отсутствии - по пропускной

способности трубопровода.

    38. Оплата за  услуги  по приему стоков при самовольном  подключении

осуществляется  в пределах срока исковой давности с момента  обнаружения

подключения работниками "Ap
-Canal", если точная дата не установлена.

    39. В случае   изменения   расхода  и/или  качества   сточных   вод,

сбрасываемых  в  системы  канализации населенных пунктов,  в  результате

увеличения  мощностей,  изменения технологических процессов  или  других

случаях  абонент обязан заранее, не позже одного месяца до осуществления

данных  изменений,  обратиться  с просьбой в предприятие  "Ap
-Canal"  о

заключении   нового   договора.  В  противном  случае  сброс   считается

самовольным.

    40. Договор на  прием  сточных вод в систему канализации  населенных

пунктов должен содержать:

    (а) паспорт водного  хозяйства предприятия, являющийся  неотъемлемой

частью договора с обоснованными расчетами;

    (b) расходы и   максимально  допустимые  концентрации   загрязняющих

веществ в сбрасываемых сточных водах в контрольном створе;

    (c) возможные ограничения сброса сточных вод в определенное время;

    (d) меры по усреднению   расходов   сточных   вод   и   концентраций

загрязняющих веществ;

    (e) обязанность  монтажа  расходомеров  на выпусках  сточных  вод  и

содержания их в рабочем состоянии;

    (f) обязанность   экономического  агента  информировать  предприятие

"Ap
-Canal"  о всех случаях ухудшения качества очистки  производственных

сточных   вод  на  локальных  очистных  сооружениях,  залповых  сбросах,

аварийных  ситуациях,  которые могут ухудшить нормальную работу  системы

канализации.

    (g) перезаключение   договора   необходимо  при  реконструкции   или

расширении  предприятия,  любых существенных изменений  качественного  и

количественного состава сточных вод, водного баланса предприятия.

    41. При заключении   договора  на  прием  сточных  вод,  предприятие

"Ap
-Canal"  может установить значение предельно допустимых концентраций

меньше   расчетных  значений,  имея  в  виду  уже  существующий  уровень

загрязнений сточных вод в канализационной сети.

    42. В случае,  когда  условия  на сброс сточных вод  не  могут  быть

выполнены  по экономическим или технологическим причинам,  экономические

агенты  представляют  соответствующие обоснования, в  которых  указывают

причины,   по   которым  они  не  могут  выполнить  требования   Правил.

Предприятия  "Ap
-Canal", рассмотрев эти обоснования, в 10-дневный  срок

могут  принять  решения о заключении дополнительного договора  на  прием

сверхнормативных сточных вод по повышенным тарифам.

    Договор с новыми  условиями  может быть заключен только при  наличии

резервов  по  очистке  указанных загрязнителей и если они не  влияет  на

нормальную  эксплуатацию  сетей и очистных сооружений  и  обеспечиваются

утвержденные условия качества сбрасываемых сточных вод в водоемы.

    43. Выдача разрешения  и  заключение  договора на  сброс  в  системы

канализации  населенных  пунктов  различных видов сточных  вод,  которые

требуют  изменения  технологии  очистки или рабочих  параметров  станции

очистки,  может  рассматриваться только после осуществления  необходимых

мер по обеспечению условий выпуска очищенных сточных вод в водоем.

    44. Любые изменения  допустимых  качественных показателей  и  режима

сброса   сточных   вод   в  системы  канализации   населенных   пунктов,

отличающихся от условий договора, влекут за собой экономические санкции,

указанные в договоре.

    45. Все спорные вопросы разрешаются в судебном порядке.

  Глава VI. Права и обязанности предприятий "Ap
-Canal" по отношению

            к промышленным предприятиям (экономическим агентам),

            пользующимся системой канализации населенного пункта

    46. Предприятия  "Ap
-Canal"  обязаны устанавливать  условия  приема

сточных   вод   в   систему  канализации  населенного   пункта   каждого

промышленного   предприятия  (экономического  агента)  в  отдельности  с

обязательным  соблюдением требований настоящих правил и законодательства

в области охраны окружающей среды.

    47. В случае  соответствия  качества  и режима  сброса  промышленных

сточных   вод  в  систему  канализации  населенного  пункта  предприятие

"Ap
-Canal"  обязано обеспечить прием, транспортировку и очистку  данных

сточных вод. При этих условиях предприятия "Ap
-Canal" несут юридическую

и   экономическую  ответственность  за  техническое  состояние   системы

канализации   населенного  пункта,  а  также  за  соответствие  качества

очищенных  сточных  вод, сбрасываемых очистными сооружениями  населенных

пунктов  в  водные  объекты  в соответствии  с  проектными  показателями

качества очистки и данными местных экологических агентств.

    48. Предприятия  "Ap
-Canal" имеют право устанавливать экономическим

агентам,  выполняющим  водоохранные  мероприятия по  сокращению  сбросов

загрязняющих  веществ,  временные условия приема  загрязняющих  веществ,

исходя  из технической и технологической возможности систем канализации,

а  также  лимитов  временно согласованных сбросов  для  выпусков  систем

канализации населенного пункта в водные объекты.

    49. При несоблюдении   промышленными  предприятиями  (экономическими

агентами)  условий по качеству и режиму сброса сточных вод, в том  числе

несвоевременной  оплате  услуг систем водоотведения,  дифференцированных

тарифов,  штрафов  или  доли  капитальных вложений  на  развитие  систем

канализации,  предприятия  "Ap
-Canal" имеют право  применять,  согласно

закону,  штрафные  и юридические санкции, отключить  данное  предприятие

(экономического  агента)  от системы канализации  посредством  установки

запорной   арматуры   и/или   отключения   от   системы   водоснабжения.

Ответственность и меры воздействия отражены в главе X.

    50. Предприятия "Ap
-Canal" обязаны осуществлять регулярный контроль

за  качеством  сбрасываемых  промышленными  предприятиями/экономическими

агентами  сточных  вод,  а также за максимальным  их  расходом.  Порядок

осуществления данного контроля описан в главе IX настоящих правил.

    51. Предприятие  "Ap
-Canal"  имеет право применять в  установленном

порядке  претензии  и иски к экономическим агентам о взимании  платы  за

нанесенный ущерб системам канализации с целью его компенсации.

         Глава VII. Права и обязанности экономических агентов

                      по отношению к предприятию "Ap
-Canal"

    52. Экономические  агенты имеют право пользоваться услугами  системы

канализации  по  транспортировке  и  очистке  своих  производственных  и

бытовых   сточных   вод  согласно  Правилам  и  заключенным   договорам,

ознакомившись   предварительно   с  условиями  сброса  сточных  вод   в

канализационную систему населенного пункта.

    53. Экономические   агенты  обязаны  строго  придерживаться  условий

приема  сточных вод в систему канализации населенных пунктов и несут  за

это юридическую и экономическую ответственность.

    54.(1) Производственные  сточные воды, не удовлетворяющие  указанным

условиям   сброса,   должны  подвергаться  предварительной  очистке   на

локальных   очистных   сооружениях   (ЛОС)   экономического   агента   с

обязательным условием утилизации или удаления получаемых осадков.

    (2) Во избежание  попадания  осадков ЛОС или отходов производства  в

систему  канализации  населенного  пункта экономические  агенты  обязаны

предоставлять    предприятию   "Ap
-Canal"   исчерпывающую    информацию

относительно  объемов, качественной характеристики и методов  утилизации

образующихся  осадков, в том числе копию договора о вывозе  (утилизации)

осадков ЛОС, отходов производства, путевые листы, журналы учета и вывоза

с  указанием  количества,  времени,  места,  ответственных  лиц,  данных

автотранспорта.

    (3) При отсутствии  договора и документов, фактически подтверждающих

вывоз осадков, сброс сточных вод считается самовольным подключением.

    55. Экономические агенты обязаны обеспечить беспрепятственный доступ

и  всяческое  содействие работникам "Ap
-Canal" для отбора проб  сточных

вод,  проверки  внутриплощадочной системы  водоотведения,  эффективности

работы ЛОС, обследования технологических процессов, в которых образуются

загрязненные  сточные воды; проверки соответствия предоставленных данных

паспорта  водного  хозяйства, расчетов о количественном  и  качественном

составе   сточных   вод  фактическим  данным,   включая   предоставление

необходимых документов и журналов учета.

    56. Экономические    агенты,    при   обнаружении   нарушения    ими

установленных   условий   приема  сточных  вод  в  систему   канализации

населенного пункта, обязаны немедленно прекратить их сброс и принять все

меры  для  исправления  создавшегося положения,  а  также  информировать

дежурного очистных сооружений системы канализации населенного пункта.

    57. Экономические агенты обязаны компенсировать ущерб, нанесенный их

сточными   водами  системе  канализации  населенного  пункта.  В  случае

аварийных  разрушений  элементов системы канализации по  причине  сброса

сточных вод, не соответствующих условиям их приема в систему канализации

населенного  пункта,  экономические агенты обязаны выделить  необходимый

объем  материальных  и  трудовых ресурсов, оборудование  и  транспортные

средства   для   быстрейшей  ликвидации  последствий  аварии,  а   также

капитальные   вложения   для  обновления   (реконструкции)   разрушенных

элементов системы канализации по вине экономического агента.

    58. Если в результате    нарушения   работы   системы    канализации

населенного   пункта   по  причине  воздействия  сточных   вод   нанесен

материальный  ущерб другим экономическим агентам, последние имеют  право

требовать  компенсацию  этого ущерба от экономического  агента,  сточные

воды которого нарушили работу системы канализации.

    59. Экономические агенты обязаны:

    (1) Осуществлять  постоянный  контроль  за  количеством  и  составом

производственных   сточных  вод,  сбрасываемых  в  систему   канализации

населенного пункта.

    (2) Представлять   предприятию  "Ap
-Canal"  данные  согласно  п.26,

п.29(2),  п.33-34  и  п.40(3), систематически представлять  сведения  об

объемах  сточных  вод,  осадках, режиме водоотведения (в  том  числе  на

период   запуска,   остановки  технологических  процессов,  причем   все

представленные  данные должны быть обоснованы технологическими картами и

паспортами  оборудования,  информацией об объеме выпускаемой  продукции,

проектной и фактической мощностью производства).

    60. Если несоблюдение   экономическими  агентами  настоящих  правил,

включая  сброс  стоков  ассенизационными  машинами,  повлечет  за  собой

несоблюдение   безопасности   эксплуатации   системы   канализации,   то

ответственность   за   несчастные  случаи  с  обслуживающим   персоналом

предприятия "Ap
-Canal" за взрывы и разрушения сооружений и оборудования

несет   руководство   соответствующих  предприятий  в   соответствии   с

существующим законодательством.

    61. Промышленные   предприятия   (экономические   агенты),   которые

сбрасывают  сточные воды в систему канализации населенных пунктов, перед

тем  как  перейти  к  расширению  существующих  объектов  или  изменению

качества  и  дебита  сточных вод в  результате  расширения  существующих

производственных  мощностей, изменения технологии или по другим причинам

обязаны получить разрешение и заключить с предприятием "Ap
-Canal" новый

договор на прием сточных вод в систему канализации населенного пункта.

    62.(1) Экономические  агенты  обязаны обеспечить равномерный  выпуск

сточных  вод  в системы канализации населенных пунктов, не  допуская  их

накопления,  периодического или залпового сброса, а также вывоза сточных

вод ассенизационными машинами без разрешения предприятия "Ap
-Canal".

    (2) В случае   периодического  сброса  сточных  вод  по  техническим

условиям  предприятие  "Ap
-Canal" может потребовать  от  экономического

агента  установки  резервуаров-усреднителей (накопителей) с  последующим

равномерным сбросом сточных вод.

      Глава VIII. Определение допустимых концентраций загрязняющих

                  веществ в сточных водах, сбрасываемых в системы

                          канализации населенных пунктов

    63. Допустимые  концентрации загрязняющих веществ в производственных

сточных  водах,  принимаемых в системы канализации  населенных  пунктов,

определяются исходя из следующих исходных данных:

    (а) предельно   допустимых  сбросов  в  водоемы  (ПДС)  загрязняющих

веществ   после   их  очистки  на  очистных  сооружениях,   утвержденные

Государственной экологической инспекцией;

    (b) эффективность  удаления соответствующего загрязняющего  вещества

на очистных сооружениях населенных пунктов;

    (c) предельно  допустимые концентрации токсических или  ингибирующих

веществ для процессов биологической очистки или обработки осадков;

    (d) предельно   допустимые   концентрации  агрессивных  веществ   по

отношению   к   материалу  труб  коллекторов,  а  также  сооружений   на

водоотводящих сетях и очистных сооружениях;

    (e) схема водоотводящей  сети  населенного пункта с указанием  точек

присоединения  (выпусков)  экономических агентов с  расположением  жилых

массивов  и  указанием  количества обслуживаемых  жителей,  с  указанием

насосных  станций  и  напорных трубопроводов, переходов  через  преграды

(дюкеры и др.);

    (f) лимитированные   расходы   производственных   сточных   вод   от

экономических агентов, бюджетных организаций и жилого фонда;

    (g) концентрация   специфических   загрязняющих   веществ,   которые

необходимо  лимитировать и учитывать при сбросе промышленных сточных вод

в систему канализации населенного пункта;

    (h) показатели качества бытовых сточных вод.

    64. Расчет ПДК:

    1) Расчет предельно   допустимых  концентраций  (ПДК)   загрязняющих

веществ в сточных водах, сбрасываемых в канализационную сеть населенного

пункта,   осуществляется  исходя  из  уравнения  материального   баланса

загрязняющих  веществ  (хозяйственно-бытовых и производственных  сточных

вод),  поступающих на очистные сооружения (формула 1), эффективности  их

очистки  на  очистных  сооружениях (Е), а также данных ПДС  при  выпуске

очищенных сточных вод в водный объект.

    (1) Qmenajer х Cmenajer + Qind х Cind(CMA) <=

        (Qmenajer + Qind) x Cadmisibil,

    где:

    Qind, Cind(CMA)  - соответственно, расход и предельно  допустимая

концентрация  загрязняющих  веществ  в  производственных  сточных  водах

допустимых к сбросу в водоотводящую сеть населенного пункта;

    Qmenajer, Cmenajer   -  соответственно,  расход  и   концентрация

веществ в хозбытовых сточных водах, поступающих на очистные сооружения.

    Величина Cmenajer (мг/л)  устанавливается на основании  усредненных

данных  измерений качественного состава и свойств сточных вод, отводимых

от  абонентов жилого фонда в систему канализации населенного пункта, или

определяется расчетом по формуле:

                     N x m    N x m

    (2) Cmenajer = ------ = -------  (mg/l),

                    Qlim    N x qn 

    где:

    N - количество человек, пользующихся услугами канализации;

    m - количество   загрязняющих  веществ  на  одного  жителя  (в  мг),

принимается согласно СНиП 2.04.03-85;

    qn - норма водопотребления на одного человека за 24 часа,  согласно

нормам  водопотребления  на территории Республики Молдова,  утвержденных

Министерством  окружающей среды и благоустройства территории 20  октября

2000 г.;

    Qlim - расчетный расход хозбытовых сточных вод от населения  жилого

фонда,  подлежащих очистке, определяется исходя из норм  водопотребления

или  предельных  объемов  сточных  вод, разрешенных к  сбросу  в  водоем

органами охраны водных ресурсов;

    Сadmisibil -   расчетная,   максимально   допустимая   концентрация

загрязняющих   веществ   в  сточных  водах,  поступающих   на   очистные

сооружения, который определяется по формуле:

                                100

    (3) Cadmisibil = CDLA x -------,

                              100 - E

    где:

    CDLA - максимально допустимая  (нормативная) величина  концентрации

загрязняющего  вещества в очищенных сточных водах при сбросе их в водоем

очистных  сооружений,  равная  ПДС (DLA),  утвержденная  Государственной

экологической инспекцией;

    Е - эффективность очистки соответствующего загрязняющего вещества на

очистных   сооружениях  населенного  пункта  (%).  "Е"  принимается   по

фактическим  среднегодовым  данным, полученным в  процессе  эксплуатации

очистных  сооружений  или  согласно проектной документации  или  данных,

представленных в приложении N 3.

    Исходя из формулы  (1), допустимая концентрация загрязняющих веществ

в  производственных  сточных водах {Сind(CMA)}, допустимых к сбросу  в

водоотводящую сеть населенного пункта определяется:

                                   Qmenajer +Qind

    (4) Cind(CMA) = C admisibil x ---------------- -

                                        Qind 

                      Qmenajer

        - Cmenager x --------- ;(mg/l)

                        Qind

    В тех случаях, когда:

    а) в сточных  водах экономических агентов присутствуют  загрязняющие

вещества,   неудаляемые   на  сооружениях  биологической   очистки,   их

допустимая концентрация (Cind(CMA)) должна быть на уровне ПДК  в  воде

водного  объекта  соответствующего вида водопользования. При  отсутствии

данных  по ПДК сброс таких загрязнений в системы канализации  населенных

пунктов запрещен;

    (b) расчетные   концентрации   загрязняющих  веществ  по   отдельным

ингредиентам  {Сind(CMA)},  определяемые  по формуле  (4),  получаются

меньше  чем  усредненные значения концентрации в бытовых  сточных  водах

(Cmesajer), Сind(CMA) принимается на уровне сравниваемых минимального

значения:

    (5) Cind(CMA) = min (Cmenajer; Cadmisibil)

    (c) при расчете  допустимой  концентрации сульфидов  в  сбрасываемых

сточных  водах  экономических  агентов,  следует иметь в  виду,  что  их

концентрация  увеличивается в напорных трубопроводах примерно на 10%  на

каждый км.

    65. Перечень  загрязняющих  веществ и нормативы  ПДК  загрязнителей,

сбрасываемых  в системы канализации населенных пунктов,  разрабатываются

предприятиями   водопроводно-канализационного   хозяйства  для   каждого

населенного    пункта    и   экономического   агента   в    отдельности,

согласовываются  с  местными органами охраны среды и  здравоохранения  и

утверждаются местными органами публичного управления.

    66. Когда промышленное  предприятие (экономический агент) сбрасывает

в  водоотводящую  сеть только бытовые сточные воды, их  качество  должно

отвечать требованиям, предъявляемым к хозяйственно-бытовым сточным водам

от  населения  согласно приложению N 4, если в хозбытовом стоке  имеются

другие  специфические загрязняющие вещества, не характерные для хозбыта,

то эти сточные воды классифицируются как промышленные.

    67. Расчет ПДК   загрязняющих  веществ  сбрасываемых   промышленными

предприятиями/экономическими  агентами  сточных вод  осуществляется  при

изменении  условий спецводопользования "Ap
-Canal" или один раз в 2 года

для действующих предприятий, а также каждый раз при проектировании новых

расширении   или  реконструкции  старых  очистных  сооружений  или   при

изменении   качества  сбрасываемых  сточных  вод  вследствие   изменения

производственно-технологических процессов и т.п.

           Глава IX. Порядок контроля за сбросом сточных вод в

                      системы канализации населенных пунктов

    68. Контроль состояния водоохранной и водохозяйственной деятельности

промышленных     предприятий/экономических    агентов     осуществляется

предприятием"Ap
-Canal" путем:

    (1). Обследования   всей  внутриплощадочной  сети  водоотведения   и

локальных очистных сооружений.

    (2) Ознакомления с технологическими процессами, в результате которых

используемая вода получает загрязнения, с целью изучения и классификации

технологического  оборудования  по видам использования воды, а также  их

соответствия  представленным экономическими агентами материалам согласно

пп.26,  33,  34, 40 и 54, правильности применения нормативов,  отражения

продолжительности работы оборудования, качественного состава сточных вод

и образующихся осадков (отходов).

    (3) Отбора проб   сточных   вод  в  контрольных  колодцах,   а   при

обследовании,  до  и  после  локальных очистных  сооружений  в  наиболее

ответственных и характерных точках сети.

    (4) Место контрольного  отбора  проб устанавливается  представителем

"Ap
-Canal"  в  соответствии  со схемой водоотведения в  зависимости  от

характера выпуска сточных вод.

    69. Отбор проб производственных сточных вод:

    (1) Отбор проб  сточных вод осуществляется путем отбора разовых проб

в  любое время суток, при этом содержание загрязняющих веществ в разовой

пробе   должно   соответствовать  установленным   предельно   допустимым

концентрациям.

    (2) Отбор проб   производится  в  присутствии  ответственного   лица

экономического  агента.  При  отказе в  выделении  ответственного  лица,

препятствии  входа  на предприятие, либо отказе от подписи  акта  отбора

проб  представителем  "Ap
-Canal" составляется в  одностороннем  порядке

соответствующий акт, который является основанием для применения санкций.

    (3) Качественные   показатели  (анализы)  сточной  воды   проводятся

лабораторией  "Ap
-Canal" или любой специализированной и аккредитованной

лабораторией  с  занесением  результатов в специальный журнал,  где  они

хранятся в течение 3 лет.

    Химические и   санитарно-биологические   анализы  осуществляются   в

соответствии  со  стандартами  с  использованием  существующих  методик,

согласованных с органами охраны природы.

    (4) При наличии  разногласий  по  результатам анализов  сточных  вод

возможно  проведение  анализов  лабораторией "Ap
-Canal"  в  присутствии

компетентных представителей экономического агента.

    (5) Лабораторные  результаты  любой разовой пробы, используемые  при

расчете  экономических  санкций  действуют в течение месяца,  в  котором

осуществлен отбор проб, а при неоднократном отборе проб в течение месяца

-  действие  лабораторных результатов распространяется на  период  между

двумя смежными анализами.

    70. Контроль  или  измерение  расходов  сточных  вод  экономического

агента   проводится   не  реже  одного  раза  в  месяц   в   присутствии

представителя предприятия/экономического агента.

             Глава X. Ответственность и меры воздействия за

                      нарушение условий сброса сточных вод

    71. Экономические   агенты   несут   экономическую   и   юридическую

ответственность за несоблюдение условий Правил.

    72. Экономические и юридические санкции применяются:

    (1) При несоблюдении  п.55, а также других действиях, препятствующих

представителю  "Ap
-Canal"  в выполнении его  должностных  обязанностей,

либо в отказе в подписи необходимых документов основанием для применения

санкций   является   акт,  подписанный  представителем   "Ap
-Canal"   в

одностороннем порядке.

    (2) Начисление    дифференцированного   тарифа,   штрафных   санкций

производится  с  учетом  количества сточных вод,  сброшенных  в  систему

водоотведения  (при наличии приборов учета - согласно приборам учета,  а

при  их  отсутствии  -  на основании  представленных  расчетов  согласно

п.59(2).

    При непредставлении    расчетов   и/или   выявленных    предприятием

"Ap
-Canal"  несоответствий между представленными экономическим  агентом

данными  о количестве безвозвратно теряемой воды (оборотной, входящей  в

продукцию)  фактическим  данными, расчетного процента водоотведения  по

конкретному  выпуску  фактическому (при наличии у экономического  агента

нескольких   выпусков   в  систему  водоотведения  населенного   пункта)

количество  сточных  вод принимается равным объему потребляемой воды  из

всех видов водоисточников.

    (3) Начисления    дифференцированного   тарифа,   штрафных   санкций

производится  на основании лабораторных анализов сточных вод, проводимых

лабораторией "Ap
-Canal", согласно п.69(3).

    При наличии разногласий    по   результатам   анализов   все   споры

разрешаются в судебном порядке.

    73. Предприятие  "Ap
-Canal"  имеет  право  отказать  экономическому

агенту  в  услугах  по водоотведению и прекратить прием  сточных  вод  в

систему  канализации  населенного пункта посредством установки  запорной

арматуры   на   сети  водоотведения  и/или  путем  отключения  от   сети

водоснабжения в следующих случаях:

    (a) при самовольном подключении;

    (b) при сбросе сверхнормативных сточных вод (с превышением ПДК);

    (c) при действиях,  затрудняющих  или препятствующих  представителям

"Ap
-Canal"  проведению  контрольных функций согласно п.55, в том  числе

при отказе в подписи соответствующих актов;

    (d) нарушение пункта 61;

    (e) при несвоевременной оплате счетов за услуги водоотведения, в том

числе  экономических  санкций, повышенной оплаты по  дифференцированному

тарифу.

    74. В случае   систематического   нарушения  экономическим   агентом

настоящих  правил  предприятие  "Ap
-Canal" может  обращаться  в  органы

охраны  окружающей  среды, органы защиты правовых норм за содействием  в

расследовании  случаев  нарушения Правил, привлечения к  ответственности

виновных согласно действующему законодательству.

                                                  Приложение N 1

                           ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

     к составу и качеству сточных вод всех категорий, принимаемых

    в систему канализации населенных пунктов, исходя из требований

            к защите сетей и сооружений систем канализации

------------------------------------------------------------------------

 N |   Показатели качества сточных вод  |       Допустимые величины

п/п|                                    |

------------------------------------------------------------------------

 1 |                  2                 |                3

------------------------------------------------------------------------

 1. Температура                           не более 40 градусов С

 2. рН                                    6,5 - 8,5

 3. БПКп, мг/л                          согласно проектных  данных

                                          очистных сооружений, но не

                                          более 350

 4. Взвешенные вещества, мг/л             согласно  проектных    данных

                                          городских очистных сооружений

                                          или не более 500

 5. Нерастворимые масла, смолы, мазут     не допускаются

 6. Жиры растительные и животные, мг/л    не более 50

 7. Нефть и нефтепродукты, мг/л           не более 20

 8. Хлориды, мг/л                         не более 350*

 9. Сульфаты, мг/л                        не более 400*

10. Кислоты, горючие смеси, токсические   не допускается

    и разбавленные газообразные вещест-

    ва и др. указанные в гл.III настоя-

    щих "Правил"

11. Общая минерализация, 1000 мг/л        при условии сброса в водный

                                          объект хоз.питьевого и куль-

                                          турно-бытового водопользова-

                                          ния

12. Сульфиды, мг/л                        не  более  1,5  - для преду-

                                          преждения загрязнения сети

------------------------------------------------------------------------

     Примечание:

     *) Эти нормативы могут увеличиваться при наличии солей в

        использованной воде

                                                  Приложение N 2

        Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ

   производственных сточных вод, сбрасываемых в систему канализации

        населенного пункта и поступающие на очистные сооружения

------------------------------------------------------------------------

 N |       Наименование показателей      | Единица | (ПДК) Допустимая

п/п|                                     |измерения| величина показателя

------------------------------------------------------------------------

 1. Температура                           град.С    не ниже 8 и не

                                                    выше 40

 2. Концентрация водородных ионов (рН)    РН        6,5-8,5

 3. Взвешенные  вещества по расчету, но   мг/дм3   300,0

    не более

 4. БПКполн. по расчету, но не более     мг/дм3   300 или согласно

                                                    проекта

 5. ХПК* (бахроматная окисляемость)       мг/дм3   450 или согласно

                                                    проекта

 6. Жиры                                  мг/дм3   40

 7. Азот аммонийный (NН4)               мг/дм3   30,0

 8. Фосфор общий (Р)                      мг/дм3   5,0

 9. Цианиды (СN)                          мг/дм3   1,5

10. Сероводороды (Н2S)**                мг/дм3   1,0

11. Сульфиды (SO32-)                  мг/дм3   1,0

12. Сульфаты (SO42-)                  мг/дм3   400 или содерж. в

                                                    водопровод. сети

13. Фенол                                 мг/дм3   1,5

14. Нефть и нефтепродукты                 мг/дм3   25

15. (СПАВ) синтетически-поверхностно-     мг/дм3   2,5

    активные вещества биоразлагаемые

16. Свинец (Рb2)                        мг/дм3   0,1

17. Кадмий (Сd2)                        мг/дм3   0,1

18. Хром (Сr3)                          мг/дм3   2,5

19. Хром (Сr6)                          мг/дм3   0,1

20. Медь (Сu2)                          мг/дм3   1,0

21. Никель (Ni2)                        мг/дм3   0,5

22. Цинк (Zn2)**                        мг/дм3   1,0

23. Хлор (Cl2)                          мг/дм3   1,0

------------------------------------------------------------------------

    * Значение концентрации   ХПК  допустимо  при  соблюдении  отношения

БПК/ХПК 0,67.

   ** Для населенных  пунктов,  где  водопроводная вода  содержит  цинк,

сероводород  в концентрациях больше 1 мг/дм3, то данное значение будет

приниматься и при сбросе сточных вод.

    Примечание: В  тех случаях, когда в сточных водах содержатся тяжелые

металлы  в  концентрациях превышающих указанные в таблицах, то сумма  их

концентраций  не  должна превышать 1,0 мг/дм3, при содержании  тяжелых

металлов,  включая никель и цинк и/или магний, сумма их концентраций  не

должна превышать значение 2,0 мг/дм3.

    Перечень показателей    в   таблице   не   лимитирован,   при   этом

обслуживающее  предприятие "Ap
-Canal" вместе с проектировщиком, который

отвечает за соблюдение технологических параметров, заложенных в проекте,

в  каждом  конкретном  случае, смогут установить допустимые  значения  и

других  показателей  в результате технологических исследований с  учетом

общих  положений  о приеме сточных вод, а в некоторых случаях  с  учетом

общего  влияния  некоторых коррозирующих и токсичных веществ на  сети  и

сооружения канализации.

                                                  Приложение N 3

                               ПЕРЕЧЕНЬ

     загрязняющих веществ и эффективность их очистки (задержания)

             на очистных сооружениях биологической очистки

------------------------------------------------------------------------

 N  |     Наименование     |     Эффективность    |  Признак  |  Класс

п/п | загрязняющих веществ |удаления загрязняющих | вредности |  опас- 

    |                      |веществ на сооружениях|           |  ности     

    |                      |биологической очистки |           |

                                     (%)

------------------------------------------------------------------------

 1  |           2          |           3          |     4     |    5

------------------------------------------------------------------------

 1.  Взвешенные вещества              95

 2.  БПКполн.                        94

 3.  Минерализация                     0

 4.  Хлориды                           0               орг.        4 

 5.  Сульфаты                          0               орг.        4 

 6.  Нитриты (N)                       -                -          2 

 7.  Нитраты (азот) (N)                -               с-т         3 

 8.  Азот амонийный (N)               50               с-т         3 

 9.  Медь                             65               орг.        3 

10.  Никель                           40               с-т         3 

11.  Цинк                             60              токс.        3 

12.  Железо                           65               орг.        3 

13.  Хром+3                          65               с-т         3 

14.  Хром+6                          50               с-т         3 

15.  СПАВ                             65               орг.        - 

16.  Жиры  (растительные и            60            нормируются по БПК

     животные)

17.  Фенолы                           80               орг.        4

18.  Нефть и нефтепродукты            70               орг.        3

     в раств. и эмульгиро-

     ван.виде

19.  Фосфаты                          30               с-т

20.  Ртуть                            50               с-т         1

21.  Кадмий                           50               с-т         2

22.  Свинец                           40               с-т         2

23.  Бисмут                           65               с-т         2

24.  Цианиды                          60               с-т         2

25.  Формальдегиды                    65               с-т         2

26.  Асений                            0               с-т         2

27.  Алюминий                         50               с-т         2

28.  Кобальт                           0               с-т         2

29.  Олово                             0              токс.        4

30.  Стронций                         15               с-т         -

31.  Берилий                           -               с-т         2

32.  Селен                            40               с-т         2

33.  Молибден                         30               с-т         2

------------------------------------------------------------------------

    Примечание:

    "с-т"  -  санитарно-токсикологический;  "токс."  -токсикологический;

"орг." - органолептический.

    Эффективность  удаления  загрязняющих веществ (гр.3) принимается  по

фактическим  среднегодовым  данным, полученным в процессе  эксплуатации,

при  отсутствии систематических эксплуатационных данных об эффективности

очистки или невозможности ее установления, принимаются показатели гр.3.

                                                  Приложение N 4

       Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в

       хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемых в системы

                    канализации населенных пунктов

------------------------------------------------------------------------

     Показатель     |  Количество загрязняющих |         ПДК

                    |    веществ на 1 жителя   | загрязняющих веществ

                    |         (г/сут.)         |       (мг/дм3)

------------------------------------------------------------------------

Взвешенные вещества     65                      не более 215,0

БПКполн.               75                      не более 250,0

рН                      6,5-8,5                 6,5-8,5

Температура             не более 300 град.С     не более 300 град.С

Аммонийный азот         8,0                     не более 26

Фосфаты (Р5О5)      3,3                     не более 11,0 или равным

                                                содержаниям  в  питьевой

                                                воде

Хлориды (Cl)            9,0                     не более 30  или  равным

                                                содержаниям  в  питьевой

                                                воде

СПАВ                    2,5                     не более 8,3

Жиры                    -                       не более 40

------------------------------------------------------------------------

хозяйства,   местным  органам  публичной  администрации,  разработать  и

