## Лист1
Таблица гидравлического расчёта водопровода В1
Уч-к | l, м | N | P | qc, л/с | d, мм | V, м/с | i | 1+kl | DH, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1-2 | 1.4 | 1 | 0.0078 | 0.2 | 15 | 1.1318 | 0.32216 | 1.3 | 0.58634
2-3 | 1.2 | 2 | 0.0078 | 0.20479 | 15 | 1.1589 | 0.33778 | 1.3 | 0.52693
3-4 | 2.8 | 3 | 0.0078 | 0.22927 | 20 | 0.7298 | 0.092161 | 1.3 | 0.33547
4-5 | 2.8 | 6 | 0.0078 | 0.27296 | 20 | 0.86886 | 0.13063 | 1.3 | 0.47549
5-6 | 5.8 | 9 | 0.0078 | 0.30651 | 20 | 0.97565 | 0.16471 | 1.3 | 1.2419
6-7 | 3.6 | 18 | 0.0078 | 0.387 | 20 | 1.2319 | 0.26259 | 1.3 | 1.2289
7-8 | 8.4 | 27 | 0.0078 | 0.45369 | 25 | 0.92425 | 0.11059 | 1.3 | 1.2077
8-9 | 3.6 | 36 | 0.0078 | 0.51309 | 25 | 1.0453 | 0.14145 | 1.3 | 0.66198
9-10 | 19.7 | 81 | 0.0078 | 0.75778 | 32 | 0.94222 | 0.083385 | 1.3 | 2.1355
Суммарные потери напора SH, м | [8 empty] | 8.4002
ПРИМЕЧАНИЯ: 1) таблица дана для СТАЛЬНЫХ труб;
2) в случае ПЛАСТМАССОВЫХ труб изменить в 8-й колонке
формулу для гидравлического уклона на следующую:
,
не забывая делить q и d на 1000;
3) пересчёт новых исходных данных таблицы - клавишей F9.
Note on A2: Расчётный участок
Note on B2: Длина трубы на расчётном участке
Note on C2: Число водоразборных приборов
Note on D2: Вероятность совместного действия приборов
Note on E2: Расчётный расход
Note on F2: Внутренний диаметр трубы
Note on G2: Скорость в трубе 0,8 < V < 1,2 м/с
Note on H2: Гидравлический уклон для СТАЛЬНЫХ труб (см. примечания)
Note on I2: Учёт местных потерь
Note on J2: Потери напора