## Лист1
Таблица гидравлического расчёта дворовой канализации К1
Уч-к | L, | N | P | qtot, | qs, | d, | H/d | V, | i | z, | Абс.отм.лотка,м
| м |  |  | л/с | л/с | мм |  | м/с |  | м | в начале | в конце
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
КК1-1…КК1-2 | 20 | 48 | 0.0144 | 1.1911 | 2.7911 | 150 | 0.3 | 0.62599 | 0.0087585 | 0.17517 | 113 | 112.8248
КК1-2…КК1-3 | 20 | 96 | 0.0144 | 1.7446 | 3.3446 | 150 | 0.3 | 0.75011 | 0.012576 | 0.25152 | 112.8248 | 112.5733
КК1-3…КК1-4 | 15 | 144 | 0.0144 | 2.2126 | 3.8126 | 150 | 0.3 | 0.85507 | 0.016342 | 0.24513 | 112.5733 | 112.3282
КК1-4…КК1-5 | 25 | 144 | 0.0144 | 2.2126 | 3.8126 | 150 | 0.3 | 0.85507 | 0.016342 | 0.40856 | 112.3282 | 111.9196
КК1-5…КК1-6 | 16 | 144 | 0.0144 | 2.2126 | 3.8126 | 150 | 0.3 | 0.85507 | 0.016342 | 0.26148 | 111.9196 | 111.6581
ПРИМЕЧАНИЯ: 1) шероховатость n=0.013 взята для ЧУГУННЫХ труб;
2) в случае КЕРАМИЧЕСКИХ труб n=0.014 (изменить в 10-й колонке);
3) уклон трубы рассчитывается по ф-ле Маннинга.
4) пересчёт новых исходных данных таблицы - клавишей F9.
Note on A2: Расчётный участок: от колодца до колодца
Note on B2: Расстояние между колодцами на расчётном участке
Note on C2: Число сан.-тех. приборов, обслуживаемых данным участком
Note on D2: Вероятность совместного действия приборов
Note on E2: Общий расход
Note on F2: Расчётный расход
Note on G2: Диаметр трубы (не менее 150 мм)
Note on H2: Наполнение трубы
Note on I2: Скорость в трубе 0,7 < V < 4 м/с; но на 1-м уч-ке м.б. чуть меньше
Note on J2: Уклон трубы
Note on K2: Перепад отметок на участке
Note on M2: Лоток - это низ трубы