## Круглые трубы
| Версия 24.02.07 |  | Для ознакомления с таблицей начните с чтения инструкции и примечаний на листе 3 | [12 empty] | Расчетные скорости и наполнения труб и каналов | [5 empty] | Условный диаметр, мм | Миним-ально- допу-стимый уклон, i
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ по формулам, приведенным в Таблицах А.А.Лукиных и Р.А.Лукиных | [15 empty] | Таблица 16 из СНиП2.04.03-85
[16 empty] | Диаметр мм | Скорость Vmin, м/с, при наполнении Н/D
[17 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8
Требуемый расход воды, q л/с | Расчетный гидравли-ческий уклон трубо-провода i | Наружный диаметр трубы, Dн мм | Толщина стенки трубы, S мм | Наполне-ние трубопро-вода hs/d | Гидрав-лический радиус Rs | Кω | Живое сечение ω кв.м | Расчетная скорость Vн м/с | Расчетный расход воды, q л/с | Участок трубо-провода №-№ | Длина участка, м | Отметка лотка трубы, м |  | Отметка верха трубы, м |  | 150-250 | 0.7 |  |  |  |  | 50 | 0.02
[16 empty] | 300-400 |  | 0.8 |  |  |  | 100 | 0.01
[12 empty] | Начала участка | Конца участка | Начала участка | Конца участка | 450-500 |  |  | 0.9 |  |  | 150 | 0.0066667
[16 empty] | 600-800 |  |  | 1 |  |  | 200 | 0.005
[16 empty] | 900 |  |  | 1.15 |  |  | 250 | 0.004
[16 empty] | 1000-1200 |  |  |  | 1.15 |  | 300 | 0.0033333
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  | 1.3 |  | 350 | 0.0028571
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Св. 1500 |  |  |  | 1.5 |  | 400 | 0.0025
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 450 | 0.0022222
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 500 | 0.002
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 550 | 0.0018182
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 600 | 0.0016667
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 650 | 0.0015385
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 700 | 0.0014286
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 750 | 0.0013333
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 800 | 0.00125
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 850 | 0.0011765
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 900 | 0.0011111
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 950 | 0.0010526
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1000 | 0.001
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1050 | 0.00095238
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1100 | 0.00090909
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1150 | 0.00086957
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1200 | 0.00083333
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1250 | 0.0008
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1300 | 0.00076923
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1350 | 0.00074074
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1400 | 0.00071429
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1500 | 0.00066667
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | β |  |  |  | Наполне-ние трубо-провода hs/d | Значение гидравли-ческого радиуса Rs/d | Кω=
[21 empty] | 1 | [5 empty] | ω/d2
[21 empty] | 2 |  |  | ω
3
4
[21 empty] | 5 |  |  |  | 0.1 | 0.0635 | 0.0409
[21 empty] | 6 |  |  |  | 0.11 | 0.06938 | 0.0475 | β |  | h/d | h/d | β
[21 empty] | 7 |  |  |  | 0.12 | 0.07526 | 0.0541
[21 empty] | 8 |  |  |  | 0.13 | 0.08114 | 0.0607
[21 empty] | 9 |  |  |  | 0.14 | 0.08702 | 0.0673
[21 empty] | 10 |  |  |  | 0.15 | 0.0929 | 0.0739
[21 empty] | 11 |  |  |  | 0.16 | 0.09844 | 0.08148 | 1 | 0.0042437 | 7.6152e-05 | 0.01 | 11.4783 | 0.034533
[21 empty] | 12 |  |  |  | 0.17 | 0.10398 | 0.08906 | 2 | 0.0082483 | 0.00030459 | 0.02 | 16.2602 | 0.040161
[21 empty] | 13 |  |  |  | 0.18 | 0.10952 | 0.09664 | 3 | 0.012014 | 0.00068523 | 0.03 | 19.9484 | 0.041331
[21 empty] | 14 |  |  |  | 0.19 | 0.11506 | 0.10422 | 4 | 0.015542 | 0.001218 | 0.04 | 23.0739 | 0.04036
[21 empty] | 15 |  |  |  | 0.2 | 0.1206 | 0.1118 | 5 | 0.018834 | 0.0019027 | 0.05 | 25.8419 | 0.038144
[21 empty] | 16 |  |  |  | 0.21 | 0.1258 | 0.12014 | 6 | 0.021889 | 0.0027391 | 0.06 | 28.3576 | 0.035141
[21 empty] | 17 |  |  |  | 0.22 | 0.131 | 0.12848 | 7 | 0.024711 | 0.0037269 | 0.07 | 30.6834 | 0.031623
[21 empty] | 18 |  |  |  | 0.23 | 0.1362 | 0.13682 | 8 | 0.0273 | 0.004866 | 0.08 | 32.8599 | 0.027768
[21 empty] | 19 |  |  |  | 0.24 | 0.1414 | 0.14516 | 9 | 0.02966 | 0.0061558 | 0.09 | 34.9152 | 0.023698
[21 empty] | 20 |  |  |  | 0.25 | 0.1466 | 0.1535 | 10 | 0.031792 | 0.0075961 | 0.1 | 36.8699 | 0.019504
[21 empty] | 21 |  |  |  | 0.26 | 0.15146 | 0.16244 | 11 | 0.033699 | 0.0091864 | 0.11 | 38.7394 | 0.015252
[21 empty] | 22 |  |  |  | 0.27 | 0.15632 | 0.17138 | 12 | 0.035385 | 0.010926 | 0.12 | 40.5358 | 0.010995
[21 empty] | 23 |  |  |  | 0.28 | 0.16118 | 0.18032 | 13 | 0.036851 | 0.012815 | 0.13 | 42.2686 | 0.0067744
[21 empty] | 24 |  |  |  | 0.29 | 0.16604 | 0.18926 | 14 | 0.038103 | 0.014852 | 0.14 | 43.9455 | 0.0026246
[21 empty] | 25 |  |  |  | 0.3 | 0.1709 | 0.1982 | 15 | 0.039144 | 0.017037 | 0.15 | 45.573 | -0.0014268
[21 empty] | 26 |  |  |  | 0.31 | 0.17542 | 0.20756 | 16 | 0.039977 | 0.019369 | 0.16 | 47.1564 | -0.0053566
[21 empty] | 27 |  |  |  | 0.32 | 0.17994 | 0.21692 | 17 | 0.040608 | 0.021848 | 0.17 | 48.7001 | -0.009145
[21 empty] | 28 |  |  |  | 0.33 | 0.18446 | 0.22628 | 18 | 0.04104 | 0.024472 | 0.18 | 50.2082 | -0.012775
[21 empty] | 29 |  |  |  | 0.34 | 0.18898 | 0.23564 | 19 | 0.041279 | 0.027241 | 0.19 | 51.6839 | -0.016232
[21 empty] | 30 |  |  |  | 0.35 | 0.1935 | 0.245 | 20 | 0.041329 | 0.030154 | 0.2 | 53.1301 | -0.019504
[21 empty] | 31 |  |  |  | 0.36 | 0.19764 | 0.25468 | 21 | 0.041196 | 0.03321 | 0.21 | 54.5495 | -0.022578
[21 empty] | 32 |  |  |  | 0.37 | 0.20178 | 0.26436 | 22 | 0.040886 | 0.036408 | 0.22 | 55.9442 | -0.025446
[21 empty] | 33 |  |  |  | 0.38 | 0.20592 | 0.27404 | 23 | 0.040403 | 0.039748 | 0.23 | 57.3164 | -0.028098
[21 empty] | 34 |  |  |  | 0.39 | 0.21006 | 0.28372 | 24 | 0.039754 | 0.043227 | 0.24 | 58.6677 | -0.030527
[21 empty] | 35 |  |  |  | 0.4 | 0.2142 | 0.2934 | 25 | 0.038945 | 0.046846 | 0.25 | 60 | -0.032725
[21 empty] | 36 |  |  |  | 0.41 | 0.21798 | 0.30328 | 26 | 0.037982 | 0.050603 | 0.26 | 61.3146 | -0.034686
[21 empty] | 37 |  |  |  | 0.42 | 0.22176 | 0.31316 | 27 | 0.036872 | 0.054497 | 0.27 | 62.6129 | -0.036404
[21 empty] | 38 |  |  |  | 0.43 | 0.22554 | 0.32304 | 28 | 0.035621 | 0.058526 | 0.28 | 63.8961 | -0.037873
[21 empty] | 39 |  |  |  | 0.44 | 0.22932 | 0.33292 | 29 | 0.034236 | 0.06269 | 0.29 | 65.1654 | -0.039089
[21 empty] | 40 |  |  |  | 0.45 | 0.2331 | 0.3428 | 30 | 0.032725 | 0.066987 | 0.3 | 66.4218 | -0.040047
[21 empty] | 41 |  |  |  | 0.46 | 0.23648 | 0.35278 | 31 | 0.031094 | 0.071416 | 0.31 | 67.6663 | -0.040743
[21 empty] | 42 |  |  |  | 0.47 | 0.23986 | 0.36276 | 32 | 0.029351 | 0.075976 | 0.32 | 68.8998 | -0.041173
[21 empty] | 43 |  |  |  | 0.48 | 0.24324 | 0.37274 | 33 | 0.027503 | 0.080665 | 0.33 | 70.1231 | -0.041333
[21 empty] | 44 |  |  |  | 0.49 | 0.24662 | 0.38272 | 34 | 0.025557 | 0.085481 | 0.34 | 71.3371 | -0.04122
[21 empty] | 45 |  |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.3927 | 35 | 0.023522 | 0.090424 | 0.35 | 72.5424 | -0.04083
[21 empty] | 46 |  |  |  | 0.51 | 0.25298 | 0.40268 | 36 | 0.021405 | 0.095492 | 0.36 | 73.7398 | -0.040161
[21 empty] | 47 |  |  |  | 0.52 | 0.25596 | 0.41266 | 37 | 0.019215 | 0.10068 | 0.37 | 74.9299 | -0.039209
[21 empty] | 48 |  |  |  | 0.53 | 0.25894 | 0.42264 | 38 | 0.016958 | 0.10599 | 0.38 | 76.1135 | -0.037972
[21 empty] | 49 |  |  |  | 0.54 | 0.26192 | 0.43262 | 39 | 0.014643 | 0.11143 | 0.39 | 77.291 | -0.036447
[21 empty] | 50 |  |  |  | 0.55 | 0.2649 | 0.4426 | 40 | 0.012279 | 0.11698 | 0.4 | 78.463 | -0.034632
[21 empty] | 51 |  |  |  | 0.56 | 0.26744 | 0.45248 | 41 | 0.0098733 | 0.12265 | 0.41 | 79.6302 | -0.032523
[21 empty] | 52 |  |  |  | 0.57 | 0.26998 | 0.46236 | 42 | 0.0074341 | 0.12843 | 0.42 | 80.7931 | -0.03012
[21 empty] | 53 |  |  |  | 0.58 | 0.27252 | 0.47224 | 43 | 0.00497 | 0.13432 | 0.43 | 81.9522 | -0.027418
[21 empty] | 54 |  |  |  | 0.59 | 0.27506 | 0.48212 | 44 | 0.0024892 | 0.14033 | 0.44 | 83.1079 | -0.024418
[21 empty] | 55 |  |  |  | 0.6 | 0.2776 | 0.492 | 45 | 0 | 0.14645 | 0.45 | 84.2608 | -0.021115
[21 empty] | 56 |  |  |  | 0.61 | 0.27978 | 0.50168 | 46 | -0.0024892 | 0.15267 | 0.46 | 85.4114 | -0.017508
[21 empty] | 57 |  |  |  | 0.62 | 0.28196 | 0.51136 | 47 | -0.00497 | 0.159 | 0.47 | 86.5602 | -0.013595
[21 empty] | 58 |  |  |  | 0.63 | 0.28414 | 0.52104 | 48 | -0.0074341 | 0.16543 | 0.48 | 87.7076 | -0.0093744
[21 empty] | 59 |  |  |  | 0.64 | 0.28632 | 0.53072 | 49 | -0.0098733 | 0.17197 | 0.49 | 88.854 | -0.0048433
[21 empty] | 60 |  |  |  | 0.65 | 0.2885 | 0.5404 | 50 | -0.012279 | 0.17861 | 0.5 | 90 | 0
[21 empty] | 61 |  |  |  | 0.66 | 0.29004 | 0.54976 | 51 | -0.014643 | 0.18534 | 0.51 | 91.146 | 0.0051574
[21 empty] | 62 |  |  |  | 0.67 | 0.29158 | 0.55912 | 52 | -0.016958 | 0.19217 | 0.52 | 92.2924 | 0.010631
[21 empty] | 63 |  |  |  | 0.68 | 0.29312 | 0.56848 | 53 | -0.019215 | 0.19909 | 0.53 | 93.4398 | 0.016423
[21 empty] | 64 |  |  |  | 0.69 | 0.29466 | 0.57784 | 54 | -0.021405 | 0.20611 | 0.54 | 94.5886 | 0.022535
[21 empty] | 65 |  |  |  | 0.7 | 0.2962 | 0.5872 | 55 | -0.023522 | 0.21321 | 0.55 | 95.7392 | 0.028969
[21 empty] | 66 |  |  |  | 0.71 | 0.2973 | 0.59614 | 56 | -0.025557 | 0.2204 | 0.56 | 96.8921 | 0.035727
[21 empty] | 67 |  |  |  | 0.72 | 0.2984 | 0.60508 | 57 | -0.027503 | 0.22768 | 0.57 | 98.0478 | 0.042812
[21 empty] | 68 |  |  |  | 0.73 | 0.2995 | 0.61402 | 58 | -0.029351 | 0.23504 | 0.58 | 99.2069 | 0.050226
[21 empty] | 69 |  |  |  | 0.74 | 0.3006 | 0.62296 | 59 | -0.031094 | 0.24248 | 0.59 | 100.3698 | 0.05797
[21 empty] | 70 |  |  |  | 0.75 | 0.3017 | 0.6319 | 60 | -0.032725 | 0.25 | 0.6 | 101.537 | 0.066047
[21 empty] | 71 |  |  |  | 0.76 | 0.3022 | 0.64024 | 61 | -0.034236 | 0.2576 | 0.61 | 102.709 | 0.07446
[21 empty] | 72 |  |  |  | 0.77 | 0.3027 | 0.64858 | 62 | -0.035621 | 0.26526 | 0.62 | 103.8865 | 0.083211
[21 empty] | 73 |  |  |  | 0.78 | 0.3032 | 0.65692 | 63 | -0.036872 | 0.273 | 0.63 | 105.0701 | 0.092302
[21 empty] | 74 |  |  |  | 0.79 | 0.3037 | 0.66526 | 64 | -0.037982 | 0.28081 | 0.64 | 106.2602 | 0.10174
[21 empty] | 75 |  |  |  | 0.8 | 0.3042 | 0.6736 | 65 | -0.038945 | 0.28869 | 0.65 | 107.4576 | 0.11152
[21 empty] | 76 |  |  |  | 0.81 | 0.30402 | 0.68118 | 66 | -0.039754 | 0.29663 | 0.66 | 108.6629 | 0.12164
[21 empty] | 77 |  |  |  | 0.82 | 0.30384 | 0.68876 | 67 | -0.040403 | 0.30463 | 0.67 | 109.8769 | 0.13213
[21 empty] | 78 |  |  |  | 0.83 | 0.30366 | 0.69634 | 68 | -0.040886 | 0.3127 | 0.68 | 111.1002 | 0.14296
[21 empty] | 79 |  |  |  | 0.84 | 0.30348 | 0.70392 | 69 | -0.041196 | 0.32082 | 0.69 | 112.3337 | 0.15415
[21 empty] | 80 |  |  |  | 0.85 | 0.3033 | 0.7115 | 70 | -0.041329 | 0.32899 | 0.7 | 113.5782 | 0.16571
[21 empty] | 81 |  |  |  | 0.86 | 0.30224 | 0.7181 | 71 | -0.041279 | 0.33722 | 0.71 | 114.8346 | 0.17763
[21 empty] | 82 |  |  |  | 0.87 | 0.30118 | 0.7247 | 72 | -0.04104 | 0.34549 | 0.72 | 116.1039 | 0.18993
[21 empty] | 83 |  |  |  | 0.88 | 0.30012 | 0.7313 | 73 | -0.040608 | 0.35381 | 0.73 | 117.3871 | 0.20259
[21 empty] | 84 |  |  |  | 0.89 | 0.29906 | 0.7379 | 74 | -0.039977 | 0.36218 | 0.74 | 118.6854 | 0.21564
[21 empty] | 85 |  |  |  | 0.9 | 0.298 | 0.7445 | 75 | -0.039144 | 0.37059 | 0.75 | 120 | 0.22907
[21 empty] | 86 |  |  |  | 0.91 | 0.2957 | 0.74974 | 76 | -0.038103 | 0.37904 | 0.76 | 121.3323 | 0.2429
[21 empty] | 87 |  |  |  | 0.92 | 0.2934 | 0.75498 | 77 | -0.036851 | 0.38752 | 0.77 | 122.6836 | 0.25712
[21 empty] | 88 |  |  |  | 0.93 | 0.2911 | 0.76022 | 78 | -0.035385 | 0.39604 | 0.78 | 124.0558 | 0.27175
[21 empty] | 89 |  |  |  | 0.94 | 0.2888 | 0.76546 | 79 | -0.033699 | 0.4046 | 0.79 | 125.4505 | 0.28679
[21 empty] | 90 |  |  |  | 0.95 | 0.2865 | 0.7707 | 80 | -0.031792 | 0.41318 | 0.8 | 126.8699 | 0.30225
[21 empty] | 91 |  |  |  | 0.96 | 0.2842 | 0.77364 | 81 | -0.02966 | 0.42178 | 0.81 | 128.3161 | 0.31814
[21 empty] | 92 |  |  |  | 0.97 | 0.2819 | 0.77658 | 82 | -0.0273 | 0.43041 | 0.82 | 129.7918 | 0.33447
[21 empty] | 93 |  |  |  | 0.98 | 0.2796 | 0.77952 | 83 | -0.024711 | 0.43907 | 0.83 | 131.2999 | 0.35126
[21 empty] | 94 |  |  |  | 0.99 | 0.2773 | 0.78246 | 84 | -0.021889 | 0.44774 | 0.84 | 132.8436 | 0.36852
[21 empty] | 95 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.7854 | 85 | -0.018834 | 0.45642 | 0.85 | 134.427 | 0.38627
[21 empty] | 96 | [6 empty] | 86 | -0.015542 | 0.46512 | 0.86 | 136.0545 | 0.40453
[21 empty] | 97 | [6 empty] | 87 | -0.012014 | 0.47383 | 0.87 | 137.7314 | 0.42331
[21 empty] | 98 | [6 empty] | 88 | -0.0082483 | 0.48255 | 0.88 | 139.4642 | 0.44265
[21 empty] | 99 | [6 empty] | 89 | -0.0042437 | 0.49127 | 0.89 | 141.2606 | 0.46258
[21 empty] | 100 | [6 empty] | 90 | 0 | 0.5 | 0.9 | 143.1301 | 0.48315
[21 empty] | 101 | [6 empty] | 91 | 0.0044829 | 0.50873 | 0.91 | 145.0848 | 0.5044
[21 empty] | 102 | [6 empty] | 92 | 0.0092049 | 0.51745 | 0.92 | 147.1401 | 0.52641
[21 empty] | 103 | [6 empty] | 93 | 0.014166 | 0.52617 | 0.93 | 149.3166 | 0.54926
[21 empty] | 104 | [6 empty] | 94 | 0.019364 | 0.53488 | 0.94 | 151.6424 | 0.57307
[21 empty] | 105 | [6 empty] | 95 | 0.0248 | 0.54358 | 0.95 | 154.1581 | 0.59803
[21 empty] | 106 | [6 empty] | 96 | 0.030471 | 0.55226 | 0.96 | 156.9261 | 0.6244
[21 empty] | 107 | [6 empty] | 97 | 0.036376 | 0.56093 | 0.97 | 160.0516 | 0.65265
[21 empty] | 108 | [6 empty] | 98 | 0.042513 | 0.56959 | 0.98 | 163.7398 | 0.68366
[21 empty] | 109 | [6 empty] | 99 | 0.04888 | 0.57822 | 0.99 | 168.5217 | 0.71976
[21 empty] | 110 | [6 empty] | 100 | 0.055475 | 0.58682 | 1 | 180 | 0.7854
[21 empty] | 111 | [6 empty] | 101 | 0.062294 | 0.5954
[21 empty] | 112 | [6 empty] | 102 | 0.069335 | 0.60396
[21 empty] | 113 | [6 empty] | 103 | 0.076595 | 0.61248
[21 empty] | 114 | [6 empty] | 104 | 0.08407 | 0.62096
[21 empty] | 115 | [6 empty] | 105 | 0.091756 | 0.62941
[21 empty] | 116 | [6 empty] | 106 | 0.099649 | 0.63782
[21 empty] | 117 | [6 empty] | 107 | 0.10774 | 0.64619
[21 empty] | 118 | [6 empty] | 108 | 0.11604 | 0.65451
[21 empty] | 119 | [6 empty] | 109 | 0.12453 | 0.66278
[21 empty] | 120 | [6 empty] | 110 | 0.1332 | 0.67101
[21 empty] | 121 | [6 empty] | 111 | 0.14206 | 0.67918
[21 empty] | 122 | [6 empty] | 112 | 0.1511 | 0.6873
[21 empty] | 123 | [6 empty] | 113 | 0.16031 | 0.69537
[21 empty] | 124 | [6 empty] | 114 | 0.16969 | 0.70337
[21 empty] | 125 | [6 empty] | 115 | 0.17922 | 0.71131
[21 empty] | 126 | [6 empty] | 116 | 0.18891 | 0.71919
[21 empty] | 127 | [6 empty] | 117 | 0.19875 | 0.727
[21 empty] | 128 | [6 empty] | 118 | 0.20873 | 0.73474
[21 empty] | 129 | [6 empty] | 119 | 0.21884 | 0.7424
[21 empty] | 130 | [6 empty] | 120 | 0.22907 | 0.75
[21 empty] | 131 | [6 empty] | 121 | 0.23943 | 0.75752
[21 empty] | 132 | [6 empty] | 122 | 0.2499 | 0.76496
[21 empty] | 133 | [6 empty] | 123 | 0.26048 | 0.77232
[21 empty] | 134 | [6 empty] | 124 | 0.27115 | 0.7796
[21 empty] | 135 | [6 empty] | 125 | 0.28191 | 0.78679
[21 empty] | 136 | [6 empty] | 126 | 0.29275 | 0.79389
[21 empty] | 137 | [6 empty] | 127 | 0.30367 | 0.80091
[21 empty] | 138 | [6 empty] | 128 | 0.31465 | 0.80783
[21 empty] | 139 | [6 empty] | 129 | 0.3257 | 0.81466
[21 empty] | 140 | [6 empty] | 130 | 0.33679 | 0.82139
[21 empty] | 141 | [6 empty] | 131 | 0.34792 | 0.82803
[21 empty] | 142 | [6 empty] | 132 | 0.35908 | 0.83457
[21 empty] | 143 | [6 empty] | 133 | 0.37028 | 0.841
[21 empty] | 144 | [6 empty] | 134 | 0.38148 | 0.84733
[21 empty] | 145 | [6 empty] | 135 | 0.3927 | 0.85355
[21 empty] | 146 | [6 empty] | 136 | 0.40391 | 0.85967
[21 empty] | 147 | [6 empty] | 137 | 0.41512 | 0.86568
[21 empty] | 148 | [6 empty] | 138 | 0.42631 | 0.87157
[21 empty] | 149 | [6 empty] | 139 | 0.43748 | 0.87735
[21 empty] | 150 | [6 empty] | 140 | 0.44861 | 0.88302
[21 empty] | 151 | [6 empty] | 141 | 0.4597 | 0.88857
[21 empty] | 152 | [6 empty] | 142 | 0.47074 | 0.89401
[21 empty] | 153 | [6 empty] | 143 | 0.48173 | 0.89932
[21 empty] | 154 | [6 empty] | 144 | 0.49264 | 0.90451
[21 empty] | 155 | [6 empty] | 145 | 0.50349 | 0.90958
[21 empty] | 156 | [6 empty] | 146 | 0.51425 | 0.91452
[21 empty] | 157 | [6 empty] | 147 | 0.52492 | 0.91934
[21 empty] | 158 | [6 empty] | 148 | 0.5355 | 0.92402
[21 empty] | 159 | [6 empty] | 149 | 0.54597 | 0.92858
[21 empty] | 160 | [6 empty] | 150 | 0.55632 | 0.93301
[21 empty] | 161 | [6 empty] | 151 | 0.56656 | 0.93731
[21 empty] | 162 | [6 empty] | 152 | 0.57667 | 0.94147
[21 empty] | 163 | [6 empty] | 153 | 0.58665 | 0.9455
[21 empty] | 164 | [6 empty] | 154 | 0.59649 | 0.9494
[21 empty] | 165 | [6 empty] | 155 | 0.60618 | 0.95315
[21 empty] | 166 | [6 empty] | 156 | 0.61571 | 0.95677
[21 empty] | 167 | [6 empty] | 157 | 0.62509 | 0.96025
[21 empty] | 168 | [6 empty] | 158 | 0.6343 | 0.96359
[21 empty] | 169 | [6 empty] | 159 | 0.64333 | 0.96679
[21 empty] | 170 | [6 empty] | 160 | 0.65219 | 0.96985
[21 empty] | 171 | [6 empty] | 161 | 0.66087 | 0.97276
[21 empty] | 172 | [6 empty] | 162 | 0.66936 | 0.97553
[21 empty] | 173 | [6 empty] | 163 | 0.67765 | 0.97815
[21 empty] | 174 | [6 empty] | 164 | 0.68575 | 0.98063
[21 empty] | 175 | [6 empty] | 165 | 0.69364 | 0.98296
[21 empty] | 176 | [6 empty] | 166 | 0.70133 | 0.98515
[21 empty] | 177 | [6 empty] | 167 | 0.7088 | 0.98719
[21 empty] | 178 | [6 empty] | 168 | 0.71606 | 0.98907
[21 empty] | 179 | [6 empty] | 169 | 0.7231 | 0.99081
[21 empty] | 180 | [6 empty] | 170 | 0.72992 | 0.9924
[28 empty] | 171 | 0.73652 | 0.99384
[28 empty] | 172 | 0.74289 | 0.99513
[28 empty] | 173 | 0.74902 | 0.99627
[28 empty] | 174 | 0.75493 | 0.99726
[28 empty] | 175 | 0.7606 | 0.9981
[28 empty] | 176 | 0.76603 | 0.99878
[28 empty] | 177 | 0.77123 | 0.99931
[28 empty] | 178 | 0.77619 | 0.9997
[28 empty] | 179 | 0.78092 | 0.99992
[28 empty] | 180 | 0.7854 | 1
Note on A1: Skorpion skpn35@yandex.ru
Note on A7: Данные в столбце А в расчете не участвуют и их внесение не обязательно. Наличие этих данных служат для навигации (для сопоставления с результатом q, полученном в столбце J)
Note on B7: Уклоны менее минимально-допустимых (см. столбец Х в таблице справа) - не допускать
Note on I7: Скорости ниже минимально - допустимых не рекомендуются! (см. таблицу справа яч. Q:U)

## Прямоугольные лотки
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ по формулам, приведенным в Таблицах А.А.Лукиных и Р.А.Лукиных
Требуемый расход воды, q л/с | Расчетный гидравли-ческий уклон трубо-провода i | Ширина канала b мм | Глубина воды в канале h мм | Наполне-ние трубопро-вода h/b | Гидрав-лический радиус Rs | Живое сечение ω кв.м | Расчетная скорость Vн м/с | Расчетный расход воды, q л/с
20 | 0.005 | 150 | 185 | 1.2333 | 0.053365 | 0.02775 | 0.72386 | 20.0871
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Skorpion skpn35@yandex.ru
Note on A7: Данные в столбце А в расчете не участвуют и их внесение не обязательно. Наличие этих данных служат для навигации (для сопоставления с результатом q, полученном в столбце I)

## Примеры.Инструкция.Примечания
[16 empty] | Расчетные скорости и наполнения труб и каналов |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Миним-ально- допу-стимый уклон, i
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ по формулам, приведенным в Таблицах А.А.Лукиных и Р.А.Лукиных | [15 empty] | Таблица 16 из СНиП2.04.03-85
[16 empty] | Диаметр мм | Скорость Vmin, м/с, при наполнении Н/D
[17 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8
Требуемый расход воды, q л/с | Расчетный гидравли-ческий уклон трубо-провода i | Наружный диаметр трубы, Dн мм | Толщина стенки трубы, S мм | Наполне-ние трубопро-вода hs/d | Гидрав-лический радиус Rs | Кω | Живое сечение ω кв.м | Расчетная скорость Vн м/с | Расчетный расход воды, q л/с | Участок трубо-провода №-№ | Длина участка, м | Отметка лотка трубы, м |  | Отметка верха трубы, м |  | 150-250 | 0.7 |  |  |  | 50 | 0.02
[16 empty] | 300-400 |  | 0.8 |  |  | 100 | 0.01
[12 empty] | Начала участка | Конца участка | Начала участка | Конца участка | 450-500 |  |  | 0.9 |  | 150 | 0.0066667
[16 empty] | 600-800 |  |  | 1 |  | 200 | 0.005
[16 empty] | 900 |  |  | 1.15 |  | 250 | 0.004
[16 empty] | 1000-1200 |  |  |  | 1.15 | 300 | 0.0033333
14.6 | 0.005 | 200 | 0 | 0.6 | 0.05552 | 0.492 | 0.01968 | 0.74324 | 14.6269 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  | 1.3 | 350 | 0.0028571
198.8 | 0.0017 | 600 | 0 | 0.7 | 0.17772 | 0.5872 | 0.21139 | 0.94119 | 198.959 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Св. 1500 |  |  |  | 1.5 | 400 | 0.0025
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПРИМЕЧАНИЯ 1. Возьмите таблицы Лукиных и сравните данные, полученные в строках 13 и 14 данной электронной таблицы. Совпадение практически полное. Незначительная разность в расходах (14,6 в таблицах Лукиных против 14,63) в данном расчете обьясняется тем, что скорость в таблицах Лукиных округлена до 0,74 м/с, а в данной электронной таблице хотя и отображена как 0,74, но в расчете участвует без округления, а именно 0,74323873. Это число увидите, если выделите мышью ячейку J13 и несколько раз щелкните инструмент "Увеличить разрядность". Строго говоря, данная электронная таблица дает более точные данные в расчете, чем книжная таблица. Обратите внимание. В ячейках D13 и D14 толщина стенки указана как 0. Это сделано для того, чтобы "обмануть" компьютер, ведь в расчетах должен фигурировать внутренний диаметр, равный Dн - 2хS. Вот и получается: Dн - 2х0=Dвн. Это чтобы не было расхождения с таблицами Лукиных. В них фигурируют только внутренние диаметры. |  |  |  |  | 450 | 0.0022222
160 | 0.01 | 400 |  | 0.69 | 0.11786 | 0.57784 | 0.092454 | 1.7366 | 160.5569 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 500 | 0.002
160 | 0.01 | 385 | 21 | 0.7 | 0.1016 | 0.5872 | 0.069083 | 1.5729 | 108.664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 550 | 0.0018182
160 | 0.01 | 476 | 26 | 0.62 | 0.11955 | 0.51136 | 0.09193 | 1.7531 | 161.1656 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 600 | 0.0016667
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 650 | 0.0015385
| Пример расчета трассы самотечной канализации из полиэтиленовых труб. | [19 empty] | 700 | 0.0014286
16 | 0.005 | 225 | 5.5 | 0.57 | 0.057776 | 0.46236 | 0.021174 | 0.76326 | 16.1614 | КК1-КК2 | 50 | 51.25 | 51 | 51.4695 | 51.2195 | [5 empty] | 750 | 0.0013333
24 | 0.004 | 280 | 6.9 | 0.55 | 0.070516 | 0.4426 | 0.031364 | 0.77978 | 24.4567 | КК2-КК3 | 49 | 50.9478 | 50.7518 | 51.2209 | 51.0249 | [5 empty] | 800 | 0.00125
40 | 0.0033 | 315 | 7.7 | 0.66 | 0.086896 | 0.54976 | 0.049347 | 0.81416 | 40.1758 | КК3-КК4(п) | 30 | 50.7184 | 50.6194 | 51.0257 | 50.9267 | [5 empty] | 850 | 0.0011765
40 | 0.0033 | 315 | 7.7 | 0.66 | 0.086896 | 0.54976 | 0.049347 | 0.81416 | 40.1758 | КК4(п)-КК5 | 20 | 50 | 49.934 | 50.3073 | 50.2413 | [5 empty] | 900 | 0.0011111
70 | 0.0025 | 400 | 9.8 | 0.69 | 0.11209 | 0.57784 | 0.083616 | 0.83971 | 70.2134 | КК5-КК6 | 55 | 49.8532 | 49.7157 | 50.2434 | 50.1059 | [5 empty] | 950 | 0.0010526
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1000 | 0.001
| 0.0024 | 500 |  | 0.95 | 0.14325 | 0.7707 | 0.19268 | 0.9688 | 186.6637 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1050 | 0.00095238
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1100 | 0.00090909
[9 empty] | ИНСТРУКЦИЯ 1.Обычная задача проектировщика. Задан расход 24 л/с и уклон, напр. минимальный. (Такой рельеф попался - плоский). См. строку 22. В графу "Требуемый расход" вносим 24. В графы Dн и S вносим наугад диаметр из сортамента а/цементных труб, напр. 280 и 6,9. Для Dу=250 принимаем мин. уклон 0,004 (см. таблицу в столбцах W:X). В графу "наполнение" наугад вносим, напр. 0,5. В графе "Расчетный расход" видим 20,88 л/с - мало! В графу "наполнение" вносим другие значения, пока в графе расчетный расход" не увидим расход, близкий к значению в графе "Требуемый расход". Наконец, при наполнении 0,55 получим расход 24,46, скорость 0,78 м/с. (Скорость допустимая - см . справочную таблицу в ячейках Q:U). Если что-либо не устраивает (наполнение, скорость и т.п.), принимаем другой D и делаем пересчет. | [11 empty] | 1150 | 0.00086957
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ по формулам, приведенным в Таблицах А.А.Лукиных и Р.А.Лукиных | [20 empty] | 1200 | 0.00083333
[21 empty] | 1250 | 0.0008
[21 empty] | 1300 | 0.00076923
[21 empty] | 1350 | 0.00074074
Примеры расчета | [15 empty] | 2. Однако на практике внутренних диаметров кратных 50 мм почти не бывает. Допустим, мы проектируем канализацию из асбестоцементных труб ВТ-6. Для Q=160л/с, i = 0,01по таблицам Лукиных определяем D = 400, h/d = 0,69 (см. строку 16 нашей таблицы). Однако, ближайший меньший диаметр а/ц труб равен 385х21, а ближайший больший 476х26. Если в проекте примем 385х21 (см. строку 17), то при h/d = 0,7 получим расход 108,66 (надо 160), а для 476х26 (см. строку 18) получим наполнение 0,62 против 0,69. Вывод. Пользуясь книжными таблицами, можно допустить значительные погрешности в расчетах. В этом налицо преимущество электронной таблицы перед книжной. |  |  |  |  | 1400 | 0.00071429
Требуемый расход воды, q л/с | Расчетный гидравли-ческий уклон трубо-провода i | Ширина канала b мм | Глубина воды в канале h мм | Наполне-ние трубопро-вода h/b | Гидрав-лический радиус Rs | Живое сечение ω кв.м | Расчетная скорость Vн м/с | Расчетный расход воды, q л/с | [12 empty] | 1500 | 0.00066667
29.2 | 0.002 | 150 | 382 | 2.5467 | 0.062691 | 0.0573 | 0.50977 | 29.2095
29.2 | 0.002 | 250 | 200 | 0.8 | 0.076923 | 0.05 | 0.58432 | 29.2161
29.2 | 0.0035 | 200 | 206 | 1.03 | 0.06732 | 0.0412 | 0.70719 | 29.1361
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Обычная задача проектировщика. Дано: q=29,2 л/с, i=0,002. Подобрать ширину и глубину канала. В строку 41 вносим в яч. А41 расход (не обязательно), а в яч. В41 - уклон. Задаемся шириной 150 мм и вносим в яч. С41. В яч. D41 несколькими попытками вносим глубину до тех пор, пока в яч. I41 не получим заданный или близкий к нему расход. Получаем значение глубины 382 мм. Если размеры канала нас не устраивают (узкий и глубокий канал), принимаем другую ширину канала в яч. С41 и повторяем расчет. Для наглядности перерасчет приведен в строке 42. Получаем b=250, h=200. Если нас не устраивает скорость (яч. Н42), а уклон нас не лимитирует, меняем уклон в столбце В. См. строку 43.
| 0.0015 | 500 | 412 | 0.824 | 0.15559 | 0.206 | 0.80922 | 166.6984
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3. В Таблицах Лукиных на стр.8 (издание 4-е 1974 г.) в примере 2 даны формулы для интерполирования расходов и наполнений, если проектные данные не совпадают с табличными. Каждый уважающий себя проектировщик для экономии своего времени не будет заниматься интерполяцией, а примет завышенные значения, при этом завышение диаметров может оказаться неоправданным. Кто все-таки добросовестно делает интерполяцию, кроме затраты большого количества времени, может допустить ошибку в любую сторону. Электронная таблица лишена этого недостатка - интерполяция не требуется. Замечания в п. 1, 2 и 3 к таблицам Лукиных ни в коем случае не умаляют их значения. За всю историю от начала их создания они сыграли огромную роль. Но с появлением компьютеров удается ускорить расчеты и повысить их точность, что и достигается данной таблицей.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Обычная задача эксплуатационника. Известен диаметр трубы, напр. 500 мм и уклон, напр.0,0024. Определить пропускную способность. См. строку 27. Максимальная пропускная способность трубопровода будет при наполнении 0,95. В результате получаем максимальный расход 186,66 л/с, скорость 0,97 м/с.
4. Обычная задача эксплуатационника. Дано: уклон канала 0,0015, ширина 500 мм, глубина потока 412 мм, определить фактический расход. См. строку 45. Ответ: q=166,7 л/с, V=0,81 м/с.
4. В данной таблице можно произвести расчет отметок профиля канализации в столбцах К : Р. В строках 21 : 25 приведен пример расчета трассы. Расчетом предусмотрено соединение в колодцах трубопроводов разных диаметров по шелыгам труб. В ячейку М21, (выделена двойной рамочкой) внесите отметку лотка трубы, принятую в Вашем проекте (в примере 51,250), остальные отметки будут высчитаны автоматически. Если на трассе предусмотрен перепадный колодец (КК4п), то в ячейку начала участка после перепада (выделено желтым цветом) внесите отметку лотка трубы, (при этом формула в этой ячейке уничтожится), и расчет будет продолжен автоматически. В данном примере величина перепада принята 0,619 м.
[23 empty] | Наполне-ние трубо-провода hs/d | Значение гидравли-ческого радиуса Rs/d | Кω=
ω/d2
[23 empty] | 0.1 | 0.0635 | 0.0409
[23 empty] | 0.11 | 0.06938 | 0.0475 | β |  | h/d | h/d | β
[23 empty] | 0.12 | 0.07526 | 0.0541
[23 empty] | 0.13 | 0.08114 | 0.0607
[23 empty] | 0.14 | 0.08702 | 0.0673
[23 empty] | 0.15 | 0.0929 | 0.0739
[23 empty] | 0.16 | 0.09844 | 0.08148 | 1 | 0.0042437 | 7.6152e-05 | 0.01 | 11.4783 | 0.034533
[23 empty] | 0.17 | 0.10398 | 0.08906 | 2 | 0.0082483 | 0.00030459 | 0.02 | 16.2602 | 0.040161
[23 empty] | 0.18 | 0.10952 | 0.09664 | 3 | 0.012014 | 0.00068523 | 0.03 | 19.9484 | 0.041331
[23 empty] | 0.19 | 0.11506 | 0.10422 | 4 | 0.015542 | 0.001218 | 0.04 | 23.0739 | 0.04036
[23 empty] | 0.2 | 0.1206 | 0.1118 | 5 | 0.018834 | 0.0019027 | 0.05 | 25.8419 | 0.038144
[23 empty] | 0.21 | 0.1258 | 0.12014 | 6 | 0.021889 | 0.0027391 | 0.06 | 28.3576 | 0.035141
[23 empty] | 0.22 | 0.131 | 0.12848 | 7 | 0.024711 | 0.0037269 | 0.07 | 30.6834 | 0.031623
[23 empty] | 0.23 | 0.1362 | 0.13682 | 8 | 0.0273 | 0.004866 | 0.08 | 32.8599 | 0.027768
[23 empty] | 0.24 | 0.1414 | 0.14516 | 9 | 0.02966 | 0.0061558 | 0.09 | 34.9152 | 0.023698
[23 empty] | 0.25 | 0.1466 | 0.1535 | 10 | 0.031792 | 0.0075961 | 0.1 | 36.8699 | 0.019504
[23 empty] | 0.26 | 0.15146 | 0.16244 | 11 | 0.033699 | 0.0091864 | 0.11 | 38.7394 | 0.015252
[23 empty] | 0.27 | 0.15632 | 0.17138 | 12 | 0.035385 | 0.010926 | 0.12 | 40.5358 | 0.010995
[23 empty] | 0.28 | 0.16118 | 0.18032 | 13 | 0.036851 | 0.012815 | 0.13 | 42.2686 | 0.0067744
[23 empty] | 0.29 | 0.16604 | 0.18926 | 14 | 0.038103 | 0.014852 | 0.14 | 43.9455 | 0.0026246
[23 empty] | 0.3 | 0.1709 | 0.1982 | 15 | 0.039144 | 0.017037 | 0.15 | 45.573 | -0.0014268
[23 empty] | 0.31 | 0.17542 | 0.20756 | 16 | 0.039977 | 0.019369 | 0.16 | 47.1564 | -0.0053566
[23 empty] | 0.32 | 0.17994 | 0.21692 | 17 | 0.040608 | 0.021848 | 0.17 | 48.7001 | -0.009145
[23 empty] | 0.33 | 0.18446 | 0.22628 | 18 | 0.04104 | 0.024472 | 0.18 | 50.2082 | -0.012775
[23 empty] | 0.34 | 0.18898 | 0.23564 | 19 | 0.041279 | 0.027241 | 0.19 | 51.6839 | -0.016232
[23 empty] | 0.35 | 0.1935 | 0.245 | 20 | 0.041329 | 0.030154 | 0.2 | 53.1301 | -0.019504
[23 empty] | 0.36 | 0.19764 | 0.25468 | 21 | 0.041196 | 0.03321 | 0.21 | 54.5495 | -0.022578
[23 empty] | 0.37 | 0.20178 | 0.26436 | 22 | 0.040886 | 0.036408 | 0.22 | 55.9442 | -0.025446
[23 empty] | 0.38 | 0.20592 | 0.27404 | 23 | 0.040403 | 0.039748 | 0.23 | 57.3164 | -0.028098
[23 empty] | 0.39 | 0.21006 | 0.28372 | 24 | 0.039754 | 0.043227 | 0.24 | 58.6677 | -0.030527
[23 empty] | 0.4 | 0.2142 | 0.2934 | 25 | 0.038945 | 0.046846 | 0.25 | 60 | -0.032725
[23 empty] | 0.41 | 0.21798 | 0.30328 | 26 | 0.037982 | 0.050603 | 0.26 | 61.3146 | -0.034686
[23 empty] | 0.42 | 0.22176 | 0.31316 | 27 | 0.036872 | 0.054497 | 0.27 | 62.6129 | -0.036404
[23 empty] | 0.43 | 0.22554 | 0.32304 | 28 | 0.035621 | 0.058526 | 0.28 | 63.8961 | -0.037873
[23 empty] | 0.44 | 0.22932 | 0.33292 | 29 | 0.034236 | 0.06269 | 0.29 | 65.1654 | -0.039089
[23 empty] | 0.45 | 0.2331 | 0.3428 | 30 | 0.032725 | 0.066987 | 0.3 | 66.4218 | -0.040047
[23 empty] | 0.46 | 0.23648 | 0.35278 | 31 | 0.031094 | 0.071416 | 0.31 | 67.6663 | -0.040743
[23 empty] | 0.47 | 0.23986 | 0.36276 | 32 | 0.029351 | 0.075976 | 0.32 | 68.8998 | -0.041173
[23 empty] | 0.48 | 0.24324 | 0.37274 | 33 | 0.027503 | 0.080665 | 0.33 | 70.1231 | -0.041333
[23 empty] | 0.49 | 0.24662 | 0.38272 | 34 | 0.025557 | 0.085481 | 0.34 | 71.3371 | -0.04122
[23 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.3927 | 35 | 0.023522 | 0.090424 | 0.35 | 72.5424 | -0.04083
[23 empty] | 0.51 | 0.25298 | 0.40268 | 36 | 0.021405 | 0.095492 | 0.36 | 73.7398 | -0.040161
[23 empty] | 0.52 | 0.25596 | 0.41266 | 37 | 0.019215 | 0.10068 | 0.37 | 74.9299 | -0.039209
[23 empty] | 0.53 | 0.25894 | 0.42264 | 38 | 0.016958 | 0.10599 | 0.38 | 76.1135 | -0.037972
[23 empty] | 0.54 | 0.26192 | 0.43262 | 39 | 0.014643 | 0.11143 | 0.39 | 77.291 | -0.036447
[23 empty] | 0.55 | 0.2649 | 0.4426 | 40 | 0.012279 | 0.11698 | 0.4 | 78.463 | -0.034632
[23 empty] | 0.56 | 0.26744 | 0.45248 | 41 | 0.0098733 | 0.12265 | 0.41 | 79.6302 | -0.032523
[23 empty] | 0.57 | 0.26998 | 0.46236 | 42 | 0.0074341 | 0.12843 | 0.42 | 80.7931 | -0.03012
[23 empty] | 0.58 | 0.27252 | 0.47224 | 43 | 0.00497 | 0.13432 | 0.43 | 81.9522 | -0.027418
[23 empty] | 0.59 | 0.27506 | 0.48212 | 44 | 0.0024892 | 0.14033 | 0.44 | 83.1079 | -0.024418
[23 empty] | 0.6 | 0.2776 | 0.492 | 45 | 0 | 0.14645 | 0.45 | 84.2608 | -0.021115
[23 empty] | 0.61 | 0.27978 | 0.50168 | 46 | -0.0024892 | 0.15267 | 0.46 | 85.4114 | -0.017508
[23 empty] | 0.62 | 0.28196 | 0.51136 | 47 | -0.00497 | 0.159 | 0.47 | 86.5602 | -0.013595
[23 empty] | 0.63 | 0.28414 | 0.52104 | 48 | -0.0074341 | 0.16543 | 0.48 | 87.7076 | -0.0093744
[23 empty] | 0.64 | 0.28632 | 0.53072 | 49 | -0.0098733 | 0.17197 | 0.49 | 88.854 | -0.0048433
[23 empty] | 0.65 | 0.2885 | 0.5404 | 50 | -0.012279 | 0.17861 | 0.5 | 90 | 0
[23 empty] | 0.66 | 0.29004 | 0.54976 | 51 | -0.014643 | 0.18534 | 0.51 | 91.146 | 0.0051574
[23 empty] | 0.67 | 0.29158 | 0.55912 | 52 | -0.016958 | 0.19217 | 0.52 | 92.2924 | 0.010631
[23 empty] | 0.68 | 0.29312 | 0.56848 | 53 | -0.019215 | 0.19909 | 0.53 | 93.4398 | 0.016423
[23 empty] | 0.69 | 0.29466 | 0.57784 | 54 | -0.021405 | 0.20611 | 0.54 | 94.5886 | 0.022535
[23 empty] | 0.7 | 0.2962 | 0.5872 | 55 | -0.023522 | 0.21321 | 0.55 | 95.7392 | 0.028969
[23 empty] | 0.71 | 0.2973 | 0.59614 | 56 | -0.025557 | 0.2204 | 0.56 | 96.8921 | 0.035727
[23 empty] | 0.72 | 0.2984 | 0.60508 | 57 | -0.027503 | 0.22768 | 0.57 | 98.0478 | 0.042812
[23 empty] | 0.73 | 0.2995 | 0.61402 | 58 | -0.029351 | 0.23504 | 0.58 | 99.2069 | 0.050226
[23 empty] | 0.74 | 0.3006 | 0.62296 | 59 | -0.031094 | 0.24248 | 0.59 | 100.3698 | 0.05797
[23 empty] | 0.75 | 0.3017 | 0.6319 | 60 | -0.032725 | 0.25 | 0.6 | 101.537 | 0.066047
[23 empty] | 0.76 | 0.3022 | 0.64024 | 61 | -0.034236 | 0.2576 | 0.61 | 102.709 | 0.07446
[23 empty] | 0.77 | 0.3027 | 0.64858 | 62 | -0.035621 | 0.26526 | 0.62 | 103.8865 | 0.083211
[23 empty] | 0.78 | 0.3032 | 0.65692 | 63 | -0.036872 | 0.273 | 0.63 | 105.0701 | 0.092302
[23 empty] | 0.79 | 0.3037 | 0.66526 | 64 | -0.037982 | 0.28081 | 0.64 | 106.2602 | 0.10174
[23 empty] | 0.8 | 0.3042 | 0.6736 | 65 | -0.038945 | 0.28869 | 0.65 | 107.4576 | 0.11152
[23 empty] | 0.81 | 0.30402 | 0.68118 | 66 | -0.039754 | 0.29663 | 0.66 | 108.6629 | 0.12164
[23 empty] | 0.82 | 0.30384 | 0.68876 | 67 | -0.040403 | 0.30463 | 0.67 | 109.8769 | 0.13213
[23 empty] | 0.83 | 0.30366 | 0.69634 | 68 | -0.040886 | 0.3127 | 0.68 | 111.1002 | 0.14296
[23 empty] | 0.84 | 0.30348 | 0.70392 | 69 | -0.041196 | 0.32082 | 0.69 | 112.3337 | 0.15415
[23 empty] | 0.85 | 0.3033 | 0.7115 | 70 | -0.041329 | 0.32899 | 0.7 | 113.5782 | 0.16571
[23 empty] | 0.86 | 0.30224 | 0.7181 | 71 | -0.041279 | 0.33722 | 0.71 | 114.8346 | 0.17763
[23 empty] | 0.87 | 0.30118 | 0.7247 | 72 | -0.04104 | 0.34549 | 0.72 | 116.1039 | 0.18993
[23 empty] | 0.88 | 0.30012 | 0.7313 | 73 | -0.040608 | 0.35381 | 0.73 | 117.3871 | 0.20259
[23 empty] | 0.89 | 0.29906 | 0.7379 | 74 | -0.039977 | 0.36218 | 0.74 | 118.6854 | 0.21564
[23 empty] | 0.9 | 0.298 | 0.7445 | 75 | -0.039144 | 0.37059 | 0.75 | 120 | 0.22907
[23 empty] | 0.91 | 0.2957 | 0.74974 | 76 | -0.038103 | 0.37904 | 0.76 | 121.3323 | 0.2429
[23 empty] | 0.92 | 0.2934 | 0.75498 | 77 | -0.036851 | 0.38752 | 0.77 | 122.6836 | 0.25712
[23 empty] | 0.93 | 0.2911 | 0.76022 | 78 | -0.035385 | 0.39604 | 0.78 | 124.0558 | 0.27175
[23 empty] | 0.94 | 0.2888 | 0.76546 | 79 | -0.033699 | 0.4046 | 0.79 | 125.4505 | 0.28679
[23 empty] | 0.95 | 0.2865 | 0.7707 | 80 | -0.031792 | 0.41318 | 0.8 | 126.8699 | 0.30225
[23 empty] | 0.96 | 0.2842 | 0.77364 | 81 | -0.02966 | 0.42178 | 0.81 | 128.3161 | 0.31814
[23 empty] | 0.97 | 0.2819 | 0.77658 | 82 | -0.0273 | 0.43041 | 0.82 | 129.7918 | 0.33447
[23 empty] | 0.98 | 0.2796 | 0.77952 | 83 | -0.024711 | 0.43907 | 0.83 | 131.2999 | 0.35126
[23 empty] | 0.99 | 0.2773 | 0.78246 | 84 | -0.021889 | 0.44774 | 0.84 | 132.8436 | 0.36852
[23 empty] | 1 | 0.25 | 0.7854 | 85 | -0.018834 | 0.45642 | 0.85 | 134.427 | 0.38627
[26 empty] | 86 | -0.015542 | 0.46512 | 0.86 | 136.0545 | 0.40453
[26 empty] | 87 | -0.012014 | 0.47383 | 0.87 | 137.7314 | 0.42331
[26 empty] | 88 | -0.0082483 | 0.48255 | 0.88 | 139.4642 | 0.44265
[26 empty] | 89 | -0.0042437 | 0.49127 | 0.89 | 141.2606 | 0.46258
[26 empty] | 90 | 0 | 0.5 | 0.9 | 143.1301 | 0.48315
[26 empty] | 91 | 0.0044829 | 0.50873 | 0.91 | 145.0848 | 0.5044
[26 empty] | 92 | 0.0092049 | 0.51745 | 0.92 | 147.1401 | 0.52641
[26 empty] | 93 | 0.014166 | 0.52617 | 0.93 | 149.3166 | 0.54926
[26 empty] | 94 | 0.019364 | 0.53488 | 0.94 | 151.6424 | 0.57307
[26 empty] | 95 | 0.0248 | 0.54358 | 0.95 | 154.1581 | 0.59803
[26 empty] | 96 | 0.030471 | 0.55226 | 0.96 | 156.9261 | 0.6244
[26 empty] | 97 | 0.036376 | 0.56093 | 0.97 | 160.0516 | 0.65265
[26 empty] | 98 | 0.042513 | 0.56959 | 0.98 | 163.7398 | 0.68366
[26 empty] | 99 | 0.04888 | 0.57822 | 0.99 | 168.5217 | 0.71976
[26 empty] | 100 | 0.055475 | 0.58682 | 1 | 180 | 0.7854
[26 empty] | 101 | 0.062294 | 0.5954
[26 empty] | 102 | 0.069335 | 0.60396
[26 empty] | 103 | 0.076595 | 0.61248
[26 empty] | 104 | 0.08407 | 0.62096
[26 empty] | 105 | 0.091756 | 0.62941
[26 empty] | 106 | 0.099649 | 0.63782
[26 empty] | 107 | 0.10774 | 0.64619
[26 empty] | 108 | 0.11604 | 0.65451
[26 empty] | 109 | 0.12453 | 0.66278
[26 empty] | 110 | 0.1332 | 0.67101
[26 empty] | 111 | 0.14206 | 0.67918
[26 empty] | 112 | 0.1511 | 0.6873
[26 empty] | 113 | 0.16031 | 0.69537
[26 empty] | 114 | 0.16969 | 0.70337
[26 empty] | 115 | 0.17922 | 0.71131
[26 empty] | 116 | 0.18891 | 0.71919
[26 empty] | 117 | 0.19875 | 0.727
[26 empty] | 118 | 0.20873 | 0.73474
[26 empty] | 119 | 0.21884 | 0.7424
[26 empty] | 120 | 0.22907 | 0.75
[26 empty] | 121 | 0.23943 | 0.75752
[26 empty] | 122 | 0.2499 | 0.76496
[26 empty] | 123 | 0.26048 | 0.77232
[26 empty] | 124 | 0.27115 | 0.7796
[26 empty] | 125 | 0.28191 | 0.78679
[26 empty] | 126 | 0.29275 | 0.79389
[26 empty] | 127 | 0.30367 | 0.80091
[26 empty] | 128 | 0.31465 | 0.80783
[26 empty] | 129 | 0.3257 | 0.81466
[26 empty] | 130 | 0.33679 | 0.82139
[26 empty] | 131 | 0.34792 | 0.82803
[26 empty] | 132 | 0.35908 | 0.83457
[26 empty] | 133 | 0.37028 | 0.841
[26 empty] | 134 | 0.38148 | 0.84733
[26 empty] | 135 | 0.3927 | 0.85355
[26 empty] | 136 | 0.40391 | 0.85967
[26 empty] | 137 | 0.41512 | 0.86568
[26 empty] | 138 | 0.42631 | 0.87157
[26 empty] | 139 | 0.43748 | 0.87735
[26 empty] | 140 | 0.44861 | 0.88302
[26 empty] | 141 | 0.4597 | 0.88857
[26 empty] | 142 | 0.47074 | 0.89401
[26 empty] | 143 | 0.48173 | 0.89932
[26 empty] | 144 | 0.49264 | 0.90451
[26 empty] | 145 | 0.50349 | 0.90958
[26 empty] | 146 | 0.51425 | 0.91452
[26 empty] | 147 | 0.52492 | 0.91934
[26 empty] | 148 | 0.5355 | 0.92402
[26 empty] | 149 | 0.54597 | 0.92858
[26 empty] | 150 | 0.55632 | 0.93301
[26 empty] | 151 | 0.56656 | 0.93731
[26 empty] | 152 | 0.57667 | 0.94147
[26 empty] | 153 | 0.58665 | 0.9455
[26 empty] | 154 | 0.59649 | 0.9494
[26 empty] | 155 | 0.60618 | 0.95315
[26 empty] | 156 | 0.61571 | 0.95677
[26 empty] | 157 | 0.62509 | 0.96025
[26 empty] | 158 | 0.6343 | 0.96359
[26 empty] | 159 | 0.64333 | 0.96679
[26 empty] | 160 | 0.65219 | 0.96985
[26 empty] | 161 | 0.66087 | 0.97276
[26 empty] | 162 | 0.66936 | 0.97553
[26 empty] | 163 | 0.67765 | 0.97815
[26 empty] | 164 | 0.68575 | 0.98063
[26 empty] | 165 | 0.69364 | 0.98296
[26 empty] | 166 | 0.70133 | 0.98515
[26 empty] | 167 | 0.7088 | 0.98719
[26 empty] | 168 | 0.71606 | 0.98907
[26 empty] | 169 | 0.7231 | 0.99081
[26 empty] | 170 | 0.72992 | 0.9924
[26 empty] | 171 | 0.73652 | 0.99384
[26 empty] | 172 | 0.74289 | 0.99513
[26 empty] | 173 | 0.74902 | 0.99627
[26 empty] | 174 | 0.75493 | 0.99726
[26 empty] | 175 | 0.7606 | 0.9981
[26 empty] | 176 | 0.76603 | 0.99878
[26 empty] | 177 | 0.77123 | 0.99931
[26 empty] | 178 | 0.77619 | 0.9997
[26 empty] | 179 | 0.78092 | 0.99992
[26 empty] | 180 | 0.7854 | 1
Note on A1: Skorpion skpn35@yandex.ru
Note on A7: Данные в столбце А в расчете не участвуют и их внесение не обязательно. Наличие этих данных служат для навигации (для сопоставления с результатом q, полученном в столбце J)
Note on A35: Данные в столбце А в расчете не участвуют и их внесение не обязательно. Наличие этих данных служат для навигации (для сопоставления с результатом q, полученном в столбце J)
Note on B7: Уклоны менее минимально-допустимых (см. столбец Х в таблице справа) - не допускать
Note on I7: Скорости ниже минимально - допустимых не рекомендуются! (см. таблицу справа яч. Q:U)