## инструкция
Правила пользования программой.
Cначала скопируйте нужный вам лист (правой кнопкой мыши щелкните по одной из закладок "сталь", "сталь-футер", "чугун" или "пластмасс", выберите "переместить/скопировать…", затем поставьте галочку "создать копию", появится лист в названии которого в конце есть цифра 2 в скобках - (2), щелкните закладку этого нового листа правой кнопкой и выберите - "переименовать", наберите краткое название своей схемы.), затем выберете меню "Сервис" - "Защита" - "Снять защиту листа". Можно начинать работу. В ячейки выделенные зелёным цветом введите исходные данные. В ячейку В5 - краткое название исходной точки, откуда подаётся вода -например: кнс. В ячейку С5 - отметку земли в этой точке - например: 162,25. В ячейку М5 - давление в этой точке. В ячейку О5 - прибавку на коррозию (если она есть). В столбцы А и В заведите участки сети в любой последовательности (нельзя делать два и более одинаковых конца участка). В столбец С - отметку земли в конце участка. В столбец Е - расход воды по участку, если расход дан в л/с, то завести расходы в столбец F, а столбец Е оставить пустой. Введите прибавку на коррозию (если она есть). Выберете ГОСТ или ТУ на трубы, марку стали, если нужного вам параметра нет, заполните таблицу на листе марка стали. Выберете СНиП или ВНТП для расчёта толщины стенки.
Всё, расчёт готов! Главное точно и правильно завести названия участков, иначе если у вас в одной ячейке будет написано - т.2 , а в другой т. 2 (найди отличие), то программа вас не поймёт! Результаты расчёта можно корректировать - изменять диаметр и толщину стенки путём ввода в соответствующую ячейку нужного вам значения (кроме листа "чугун"), если и ваше значение вас не устроило, нажмите кнопку отменить и введите новое. Если вы уничтожили формулу окончательно, то можете её восстановить, перетащив её из соседних ячеек столбца, где формула ещё сохранилась. Для этого щелкните по соседней ячейке, наведите мышь в правый нижний угол ячейки и когда курсор мыши превратится в черный крестик нажмите левую кнопку мыши и растяните рамку на свою ячейку (этот приём работает корректно во всех столбцах, кроме "давления" и листа "чугун").
Q - расход воды протекающий по участку. | 1000i - потери давления на 1 км трубы
НI - потери давления на участке с учетом его длины |  | dтр. - диаметр трубы | s - толщина стенки
v - скорость течения воды в трубе
Если хотите добавить % на местные потери - введите его!
Внимание! Проверяйте диаметр и толщину стенки на соответствие сортаменту! По футерованным трубам и ГОСТ3262-75* можно не проверять (заложено в программу) .
Сортаменты можно посмотреть на соответствующем листе.
Стеклопластиковые трубы считать как пластмассовые.
Запятые должны выглядеть так - , , а не по-английски - . ! Например - 3,5 , а не 3.5.
Расчет толщины стенки производится по формулам ВНТП 3-85 (на давление свыше 10 МПа), СНиП 2.05.06 "Магистральные трубопроводы", СНиП 2.04.12 "Расчет на прочность стальных трубопроводов". В формулу зашиты коэффициенты, которые можно посмотреть внизу листа, если нужны другие значения - меняйте на нужные, если значение коэффициента отсутствует, значит оно подбирается дла нефти в зависимости от диаметра. Коэффициенты можно выбрать из таблиц на соответствующем листе. Категория участка трубопровода подбирается только для магистральных трубопроводов.
Расчёт гидравлических потерь выполняется по формулам из таблиц Шевелёва.

## марка стали
ГОСТ 8731-87 |  | ГОСТ 10705-80* |  | ГОСТ 550-75(Г) |  | ГОСТ 550-75(Х) |  | ТУ 14-3-1972-97 |  | ТУ 14-157-50-97 |  | ГОСТ 633-80 |  | ТУ14-161-148-94 |  | ГОСТ 20295-85* |  | ТУ 14-3-1573-96 |  | ГОСТ 3262-75*
|  | термически обработанные |  | горячедеформированные |  | холоднодеформированные |  | ПКС (Волжский ТЗ) |  | коррозионно- и хладостойкие |  | Трубы НКТ |  | Трубы нефтегазопроводные |  | Трубы сварные для магист-х газонефтепроводов |  | Трубы сварные для магист-х газонефтепроводов |  | Трубы водогазопроводные
|  | Дн от 10 до 530мм | [7 empty] | Таганрогский металлург. з-д |  | Первоуральский новотр. з-д |  | ОАО "Синарский трубный з-д" |  | Выксунский металлур-й з-д |  | Выксунский металлур-й з-д
марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа
10 | 353 | 08Ю | 255 | 10 | 353 | 10 | 333 | 06ХФ (К42) | 412 | 20"С"селект | 502 | Д, исп.А | 655 | 20 | 502 | К34 | 333 | К50 | 490 | нет | 333
20 | 412 | 08кп | 294 | 20 | 431 | 20 | 412 | 06Х1 (К52) | 510 | 09ГСФ | 461 | Д, исп.Б | 638 | 09Г2С | 470 | К38 | 372 | К52 | 510
35 | 510 | 08 | 314 | 10Г2 | 421 | 15Х5М | 392 | 06Х1 (К42) | 412 |  |  | К | 687 | 12ГФ | 410 | К42 | 412 | К54 | 530
45 | 588 | 08пс | 314 | 15Х5 | 392 |  |  | 06ХФ (К52) | 510 |  |  | Е | 689 |  |  | К50 | 485 | К55 | 540
10Г2 | 421 | 10кп | 314 | 15Х5М | 392 | [10 empty] | К52 | 510 | К56 | 550
20Х | 431 | 10 | 333 | 15Х5ВФ | 392 | [10 empty] | К55 | 539 | К58 | 570
40 | 657 | 10пс | 333 | [12 empty] | К60 | 588 | К60 | 590
30ХГСА | 688 | 15кп | 333
15ХМ | 431 | Ст2сп | 333
30ХМА | 588 | Ст2кп | 333
12ХН2 | 539 | Ст2пс | 333
Ст4сп | 412 | 15 | 372
Ст5сп | 490 | 15пс | 372
09Г2С | 470 | 20кп | 372
14Г2 | 461 | Ст3пс | 372
17Г1С | 510 | Ст3сп | 372
|  | Ст3кп | 372
|  | 20 | 412
|  | 20пс | 412
|  | Ст4сп | 412
|  | Ст4пс | 412
|  | Ст5кп | 412
Найдите в таблице нужный вам ГОСТ или ТУ и введите в свободные ячейки значения, если Вашего ГОСТа (ТУ) в таблице нет, заполните сами пустые столбцы справа.

## сталь
| Гидравлический расчёт тупиковых сетей водоводов | [12 empty] | 0.13612 | [6 empty] | 1.5 | ВНТП3-85 | В | [16 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
| стальные трубы. | [12 empty] | Расчёт на прочность выполнен по | СНиП2.04.12 | [5 empty] | 1.25 | СНиП2.05.06 | I | [16 empty] | ГОСТ 8731-87 |  | ГОСТ 10705-80* |  | ГОСТ 550-75(Г) |  | ГОСТ 550-75(Х) |  | ТУ 14-3-1972-97 |  | ТУ 14-157-50-97 |  | ГОСТ 633-80 |  | ТУ14-161-148-94 |  | ГОСТ 20295-85* |  | ТУ 14-3-1573-96 |  | ГОСТ 3262-75* |  | 0 |  | 0 |  | 0
начало участка | конец | отметка | длина участка м | Q, м3/сут | Q, л/с | 1000i | Нl, м | dтр наруж. мм | s, мм | v, м/с | Давление, атм |  |  | прибавка на корроз. мм | ГОСТ или ТУ на трубы | Марка стали | Рисп/ Рраб | местн. потери % |  |  | 1.1 | СНиП2.04.12 | II | [18 empty] | термически обработанные |  | горячедеформированные |  | холоднодеформированные |  | ПКС (Волжский ТЗ) |  | коррозионно- и хладостойкие |  | Трубы НКТ
| участка | земли,м | [8 empty] | нача- ло | кон. | пере- пад | [9 empty] | III | [18 empty] | Дн от 10 до 530мм | [7 empty] | Таганрогский металлург. з-д |  | Первоуральский новотр. з-д
| 1 | 1 | [9 empty] | 20 |  |  | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 |  |  | 0 | 28 | IV | 0 | 0 | 1.4 | 28 | 426 | 920 | 0.2 | [9 empty] | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа
1 | 2 | 1 | 100 | 30 | 0.34722 | 82.4991 | 9.0749 | 28 | 1.4 | 0.7549 | 20 | 19.0925 | 0.90749 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 21.5 | 28 | 15 | 13 | 0.13612 | 1.4 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0.24612 | 412 | ГОСТ 8731-87 | 28 | 412 | 412 | К34 | 28 | 2.8 | 10 | 353 | 08Ю | 255 | 10 | 353 | 10 | 333 | 06ХФ (К42) | 412 | 20"С"селект | 502 | Д, исп.А | 655 | 20 | 502 | К34 | 333 | К50 | 490 | нет | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | ГОСТ 10705-80* | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 20 | 412 | 08кп | 294 | 20 | 431 | 20 | 412 | 06Х1 (К52) | 510 | 09ГСФ | 461 | Д, исп.Б | 638 | 09Г2С | 470 | К38 | 372 | К52 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | ГОСТ 550-75(Г) | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 35 | 510 | 08 | 314 | 10Г2 | 421 | 15Х5М | 392 | 06Х1 (К42) | 412 | 0 | 0 | К | 687 | 12ГФ | 410 | К42 | 412 | К54 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | ГОСТ 550-75(Х) | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 45 | 588 | 08пс | 314 | 15Х5 | 392 | 0 | 0 | 06ХФ (К52) | 510 | 0 | 0 | Е | 689 | 0 | 0 | К50 | 485 | К55 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | ТУ 14-3-1972-97 | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 10Г2 | 421 | 10кп | 314 | 15Х5М | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К52 | 510 | К56 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | ТУ 14-157-50-97 | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 20Х | 431 | 10 | 333 | 15Х5ВФ | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К55 | 539 | К58 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | ГОСТ 633-80 | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 40 | 657 | 10пс | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | К60 | 588 | К60 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | ТУ14-161-148-94 | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 30ХГСА | 688 | 15кп | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | ГОСТ 20295-85* | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 15ХМ | 431 | Ст2сп | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | ТУ 14-3-1573-96 | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 30ХМА | 588 | Ст2кп | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | ГОСТ 3262-75* | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 12ХН2 | 539 | Ст2пс | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | 0 | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | Ст4сп | 412 | 15 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | 0 | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | Ст5сп | 490 | 15пс | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 | 0 | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 09Г2С | 470 | 20кп | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 14Г2 | 461 | Ст3пс | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 17Г1С | 510 | Ст3сп | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 0 | 0 | Ст3кп | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 0 | 0 | 20 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 0 | 0 | 20пс | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 0 | 0 | Ст4сп | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 0 | 0 | Ст4пс | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 | 0 | 0 | Ст5кп | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 20295-85* | К42 | 1.25 | 10 | 1.4 | СНиП2.04.12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 412 |  | 17 | 412 | 412 |  | 17 | 2.2 |  |  | 0 | 0
[42 empty] | 0 | 0
Категория участка трубопровода (для магистральных трубопроводов) - | [9 empty] | III | 0.9 | [30 empty] | 0 | 0
зеленым цветом выделены ячейки заполняемые вручную (исходные данные) | [41 empty] | 0 | 0
все ячейки со значениями d и s могут корректироваться вручную. | [41 empty] | 0 | 0
Коэффициенты из СНиП 2.04.12 | [7 empty] | Коэффициенты из СНиП 2.05.06
gn | gc | gu | h | gf5(6) | gm | gtu |  | n |  | k1 |  | kн
1 | 0.85 | 1.3 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1 |  |  |  | 1.4

## сталь футер
| Гидравлический расчёт тупиковых сетей водоводов | [17 empty] | 1.5
| стальные трубы футерованные трубами из полиэтилена по ТУ 14-3Р-63-2002 | [17 empty] | 1.25 | [16 empty] | ГОСТ 8731-87 |  | ГОСТ 10705-80*
начало участка | конец участка | отметка земли, м | длина участка м | Q, м3/сут | Q, л/с | 1000i | Нl, м | dтр (нар.) мм | s, мм | v, м/с | Давление, атм |  |  | при-бавка на корро-зию, мм | ГОСТ или ТУ на трубы | Марка стали | Рисп/ Рраб | мест-ные поте-ри, % | 1.1 | [18 empty] | без термообработки
[11 empty] | нача- ло | конец | пере- пад | [24 empty] | Дн от 57 до 219мм
[15 empty] | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | [16 empty] | марка стали |  | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 | ГОСТ 8731-87 | 314 | 314 | 08Ю | 3.5 | 20 | 412 | 08 | 314
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 | ГОСТ 10705-80* | 314 | 314 | 08кп | 3.5 |  |  | 08Ю | 314
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 | 08 | 3.5 |  |  | 08кп | 314
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 | 08пс | 3.5 |  |  | 08пс | 314
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 | 10кп | 3.5 |  |  | 10 | 314
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 | 10пс | 3.5 |  |  | 10кп | 314
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 | 10 | 3.5 |  |  | 10пс | 314
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 | 20 | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 325 | 920 | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 314 | 314 |  | #NAME?
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10705-80* | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 28 | 325 | 920 | 0.2 | 0 | 2 |  | 314 | 314 |  | 3.5
зеленым цветом выделены ячейки заполняемые вручную (исходные данные)
все ячейки со значениями d и s могут корректироваться вручную.
в таблице заложен весь сортамент ТУ 14-3Р-63-2002. ГОСТ 8731-87 м.б. только сталь марки 20

## чугун
Гидравлический расчёт тупиковых сетей водоводов | [15 empty] | 1.5
| чугунные трубы | [14 empty] | 1.25
начало участка | конец | отметка | длина участка м | Q, | Q, | 1000i | Нl, | dтр | s, | v, | Давление, атм |  |  | Рисп/ Рраб | местные потери % | 1.1 | [10 empty] | пересчет диаметров для чугунных труб
| участка | земли |  | м3/ч | л/с |  | м | условн мм | мм | м/c | нач. | кон. | перепад
[14 empty] | 1.25 | [12 empty] | Ду | dтр, | s,
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 50 | 57.6 | 2.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 80 | 89.6 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 100 | 109 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 125 | 134.2 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 150 | 162.4 | 4.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 200 | 212.6 | 4.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 250 | 266 | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 300 | 318.4 | 7
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 350 | 368.4 | 8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 400 | 417.4 | 8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 450 | 466.6 | 8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 500 | 516.8 | 8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 600 | 616.2 | 8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 700 | 715.4 | 8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 800 | 817.8 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 900 | 917.2 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 1000 | 1016.4 | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2 | 1200 | 1219.2 | 10
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | #NAME? | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | #NAME?
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 57.6 | 318.4 | 917.2 | 0.2

## пластмасс
[6 empty] | Гидравлический расчёт водоводов | [9 empty] | 1.5
пластмассовые трубы (для расчета принимаем внутренний диаметр) | [15 empty] | 1.25 | Сортамент
начало участка | конец | отметка | L участка м | Q, м3/сут | Q, л/с | 1000i | Нl, м | dтр внутр. мм | Давление, атм |  |  | V, м/с | Рисп/ Рраб | местн. потери % | Q, м3/ч | 1.1 | ПНД тип Т |  | ПВД тип Т |  | ТСК | ТСТ | ПАТ |  | МТП |  | Пласт
| участка | земли | [6 empty] | нач. | кон. | перепад | [5 empty] | d нар. | d вн. | d нар. | d вн. | d вн. | d вн. | d нар. | d вн. | d нар. | d вн. | d вн.
[13 empty] | 1.25 |  |  |  | 25 | 20.4 | 25 | 16.6 | 75 | 50 | 95 | 71 | 95 | 73 | 50
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 32 | 26 | 32 | 21.2 | 100 | 80 | 140 | 116 | 110 | 87 | 80
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 40 | 32.6 | 40 | 26.6 | 130 | 100 | 200 | 176 | 115 | 92 | 110
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 50 | 40.8 | 50 | 33.2 | 150 | 150 |  |  | 140 | 116 | 150
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 63 | 51.4 | 63 | 42 | 190 | 200 |  |  | 160 | 136 | 215
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 75 | 61.2 | 75 | 50 |  | 300 |  |  | 200 | 175 | 265
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 90 | 83.6 | 90 | 60 |  | 400 |  |  | 225 | 200 | 315
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 110 | 90 | 110 | 73.2 |  | 500 |  |  |  |  | 400
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 125 | 102.2 | 125 | 83.2 |  | 600 |  |  |  |  | 500
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 140 | 114.4 | 140 | нет |  | 700 |  |  |  |  | 600
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 160 | 130.8 | 160 | типа Т |  | 800 |  |  |  |  | 700
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 180 | 147.2 |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 800
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 200 | 163.6 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 900
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 225 | 184 | [8 empty] | 1000
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 250 | 204.4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 280 | 249
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 315 | 257.6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 355 | 290.4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 400 | 327.2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 450 | 368
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 500 | 409
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 560 | н
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 630 | е
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 710 | т
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 800
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 900 | типа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 1000
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |  |  | 1200 | Т
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0
зеленым цветом выделены ячейки заполняемые вручную (исходные данные)
Здесь диаметры подбирай сам!
сизым цветом выделены ячейки с диаметрами которые есть в ГОСТе (ТУ), но не выпускаются заводом

## полимер
Гидравлический расчёт тупиковых сетей водоводов
| полимерные трубы | [26 empty] | ГОСТ 8731-87 |  | ГОСТ 10705-80*
начало участка | конец участка | отметка земли, м | длина участка м | Q, л/с | 1000i | Нl, м | dтр (нар.) мм | s, мм | v, м/с | Давление, атм |  |  | при-бавка на корро-зию, мм | тип трубы | температура воды | мест-ные поте-ри, % | [13 empty] | без термообработки
[10 empty] | нача- ло | конец | пере- пад | [17 empty] | Дн от 57 до 219мм
[14 empty] | РР-TYP3 | 50 |  |  | лямбда | b | Reф | v | Reкв | Кэ |  |  |  |  | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа | марка стали | временное сопротивление разрыву, Мпа
|  |  | 10 | 0.1 | 93.2728 | 0.93273 | 16 | 2.2 | 0.94622 | 0 | -0.093273 | 0.093273 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0 | 0.093273 | 0.15398 | 1.7258 | 19741.3723 | 5.56e-07 | 828571.4286 | 7e-06 | 11.5 | 20 | РР-TYP3 |  | 20 | 412 | 08 | 314
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 08Ю | 314
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 08кп | 314
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 08пс | 314
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0 | [13 empty] | 10 | 314
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0 | [13 empty] | 10кп | 314
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0 | [13 empty] | 10пс | 314
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0 | [10 empty] | 10
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0 | [10 empty] | 50
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РР-TYP3 | 50 | 0
зеленым цветом выделены ячейки заполняемые вручную (исходные данные)
все ячейки со значениями d и s могут корректироваться вручную.
в таблице заложен весь сортамент ТУ 14-3Р-63-2002. ГОСТ 8731-87 м.б. только сталь марки 20

## к-ты СНиП2.05.06
коэффициенты из СНиПа 2.05.06 |  |  |  | Таблица 13
Характер нагрузки и воздействия | Нагрузка и воздействие | Способ прокладки тр-да |  | Коэффициент надежности по нагрузке n
|  | подземный, наземный | надземный
(в насыпи)
Временные длительные | Внутреннее давление для газопроводов | + | + | 1.1
| Внутреннее давление для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром 700-1200 мм с промежуточными НПО без подключения емкостей | + | + | 1.15
| Внутреннее давление для нефтепроводов диаметром 700-1200 мм без промежуточных или с промежуточными НПС, работающими постоянно только с подключенной емкостью, а также для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром менее 700 мм | + | + | 1.1
Таблица 11
Условный диаметр трубопровода, мм | Значение коэффициента надежности по назначению трубопровода kн
| для газопроводов в зависимости от внутреннего давления r |  |  | для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
| r £ 5,4 МПа | 5,4 < р £ 7,4 МПа | 7,4 < р £ 9,8 МПа
| р £55 кгс/см2 | 55 < р £ 75 кгс/см2 | 75 < р £ 100 кгс/см2
500 и менее | 1 | 1 | 1 | 1
600-1000 | 1 | 1 | 1.05 | 1
1200 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.05
1400 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | -
Таблица 9
Характеристика труб |  |  |  | Значение к-та надежности по материалу к1
1. Сварные из малоперлитной и бейнитной стали контролируемой прокатки и термически упрочненные трубы, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, с минусовым допуском по толщине стенки не более 5 % и прошедшие 100 %-ный контроль на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами |  |  |  | 1.34
2. Сварные из нормализованной, термически упрочненной стали и стали контролируемой прокатки, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву и прошедшие 100 %-ный контроль сварных соединений неразрушающими методами. Бесшовные из катаной или кованой заготовки, прошедшие 100 %-ный контроль неразрушающими методами |  |  |  | 1.4
3. Сварные из нормализованной и горячекатаной низколегированной стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой и прошедшие 100 %-ный контроль сварных соединений неразрушающими методами |  |  |  | 1.47
4. Сварные из горячекатаной низколегированной или углеродистой стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой или токами высокой частоты. Остальные бесшовные трубы |  |  |  | 1.55
Примечание. Допускается применять коэффициенты 1,34 вместо 1,40; 1,4 вместо 1,47 и 1,47 вместо 1,55 для труб, изготовленных двуслойной сваркой под флюсам или электросваркой токами высокой частоты со стенками толщиной не болев 12 мм при использовании специальной технологии производства, позволяющей получить качество труб, соответствующее данному коэффициенту k1.

## к-ты СНиП2.04.12
коэффициенты из СНиПа 2.04.12 |  |  |  | Таблица 4
Транспортируемая среда и условный диаметр трубопровода |  | Коэффициент надежности по значению gn трубопровода при нормативном давлении транспортируемой среды, МПа
|  | 0 < рn < 2,5 | 2,5 < рn < 6,3 | 6,3 <рn < 10
Горючие газы, d £ 500 мм; трудногорючие и негорючие (инертные) газы, d£ 1000 мм; легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, d£1000 мм; трудногорючие и негорючие жидкости, d£1200 мм |  | 1 | 1 | 1
Горючие газы, 500 <d£ 1000 мм; трудногорючие и негорючие (инертные) газы, d=1200 мм; легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, d=1200 мм; трудно-горючие и негорючие жидкости, d=1400 мм |  | 1 | 1 | 1.05
Горючие газы, d= 1200 мм; трудногорючие и негорючие (инертные) газы, d=1400 мм; легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, d= 1400 мм |  | 1 | 1.05 | 1.1
Горючие газы, d= 1400 мм |  | 1.05 | 1.1 | 1.15
Таблица 5
Характеристика транспортируемой среды |  | Коэффициент условий работы трубопровода gс
Вредные (классов опасности 1 и 2), горючие газы, в том числе сжиженные |  | 0.55
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; вредные (класса опасности 3) и трудногорючие и негорючие (инертные) газы |  | 0.7
Трудногорючие и негорючие жидкости |  | 0.85
Примечание. Класс опасности вредных веществ следует определять по ГОСТ 12.1.005-76 и ГОСТ 12.1.007-76.
Таблица 1
Нагрузки и воздействия |  | Способ прокладки трубопровода |  | Коэффициент надежности по нагрузке gfi
вид шифр i | характеристика | подземный | надземный
Временные длительные | Внутреннее давление транспортируемой среды:
5 | газообразной | + | + | 1.1
6 | жидкой | + | + | 1.15
Таблица 2
Характеристика труб и соединительных деталей |  |  |  | Коэффициент надежности по материалу gm
Сварные из малоперлитной и бейнитной стали контролируемой прокатки и термически упрочненные трубы, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, с минусовым допуском по толщине стенки не более 5 % и прошедшие 100 %-ный контроль на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами |  |  |  | 1.025
Сварные из нормализованной, термически упрочненной стали и стали контролируемой прокатки, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву и прошедшие 100 %-ный контроль сварных соединений неразрушающими методами |  |  |  | 1.05
Сварные из нормализованной и горячекатаной низколегированной или углеродистой стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой и прошедшие 100 %-ный контроль сварных соединений неразрушающими методами; бесшовные холодно- и теплодеформированные |  |  |  | 1.1
Сварные из горячекатаной низколегированной или углеродистой стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой или токами высокой частоты; штампованные и штампосварные соединительные детали; остальные бесшовные трубы и соединительные детали |  |  |  | 1.15
Примечания:1. Для труб, сваренных односторонней сваркой, коэффициент надежности по материалу gm следует умножать на 1.1.
2. Коэффициент надежности по материалу для соединительных деталей, изготовленных из труб без теплового передела последних, следует принимать равным соответствующим его значениям для труб, из которых эти детали изготовлены.
3. Допускается применять коэффициенты 1,025 вместо 1,05, 1,05 вместо 1,10 и 1,10 вместо 1,15 для труб, изготовленных двусторонней сваркой под флюсом или электросваркой токами высокой частоты, со стенкой толщиной не более 12 мм при использовании специальной технологии производства, позволяющей получать качество труб, соответствующее данному коэффициенту gm.
Таблица 3
Трубы и соеди-нительные де-тали из сталей | Поправочные коэффициенты надежности по материалу по временному сопротивлению gtu и по пределу текучести gty при температуре эксплуатации трубопровода °С
| минус 70 | минус 40 -плюс 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450
Углеродистых:
gtu | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
gty | - | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.4 | - | -
Низколег-ных:
gtu | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.4 | 1.9
gty | 1 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.25 | 1.6 | 2.2
Легированных:
gtu | 1 | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45
gty | 1 | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45
Примечания: 1. Для промежуточных значений расчетных температур величины gtu и gty следует определять линейной интерполяцией двух ближайших значений, приведенных в табл. 3.
2. Знак "-" означает, что при таких температурах эксплуатации трубопровода углеродистые стали, как правило, не применяются.

## ГОСТ10704
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| 1 | 1.2 | 1.4 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3
10 | 0.222 | 0.26 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ
10.2 | 0.227 | 0.266 | — | — | — | — | — | — | — | — | —
12 | 0.271 | 0.32 | 0.366 | 0.388 | 0.41 | — | — | — | — | — | —
13 | 0.296 | 0.349 | 0.401 | 0.425 | 0.45 | — | — | — | — | — | —
14 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.489 | — | — | — . | — | — | —
-15 | 0.345 | 0.408 | 0.47 | 0.499 | 0.529 | — | — | — | — | — | —
16 | 0.37 | 0.438 | 0.504 | 0.536 | 0.568 | — | — | — | — | — | —
-17 | 0.395 | 0.468 | 0.539 | 0.573 | 0.608 | — | — | — | — | — | —
18 | 0.419 | 0.497 | 0.573 | 0.61 | 0.719 | 0.789 | — | — | — | — | —
19 | 0.444 | 0.527 | 0.608 | 0.647 | 0.687 | 0.764 | 0.838 | — | — | — | —
20 | 0.469 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.726 | 0.808 | 0.888 | — | — | — | —
21.3 | 0.501 | 0.595 | 0.687 | 0.732 | 0.777 | 0.866 | 0.952 | — | — | — | —
22 | 0.518 | 0.616 | 0.711 | 0.758 | 0.805 | 0.897 | 0.986 | — | — | — | —
-23 | 0.543 | 0.645 | 0.746 | 0.795 | 0.844 | 0.941 | 1.04 | 1.13 | 1.26 | ѕ | —
24 | 0.567 | 0.675 | 0.78 | 0.832 | 0.884 | 0.985 | 1.09 | 1.18 | 1.33 | — | —
25 | 0.592 | 0.704 | 0.815 | 0.869 | 0.923 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.39 | — | —
26 | 0.617 | 0.734 | 0.849 | 0.906 | 0.963 | 1.07 | 1.18 | 1.29 | 1.45 | —
27 | 0.641 | 0.764 | 0.884 | 0.943 | 1 | 1.12 | 1.23 | 1.35 | 1.51 | —
28 | 0.666 | 0.793 | 0.918 | 0.98 | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.4 | 1.57 | —
30 | 0.715 | 0.852 | 0.987 | 1.05 | 1.12 | 1.25 | 1.38 | 1.51 | 1.7 | —
32 | 0.765 | 0.911 | 1.06 | 1.13 | 1.2 | 1.34 | 1.48 | 1.62 | 1.82 | 2.02
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| 1 | 1.2 | 1.4 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8
33 | 0.789 | 0.941 | 1.09 | 1.17 | 1.24 | 1.38 | 1.53 | 1.67 | 1.88 | 2.09
33.7 | — | 0.962 | 1.12 | 1.19 | 1.27 | 1.42 | 1.56 | 1.71 | 1.92 | 2.13
35 | — | 1 | 1.16 | 1.24 | 1.32 | 1.47 | 1.63 | 1.78 | 2 | 2.22
36 | — | 1.03 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.52 | 1.68 | 1.83 | 2.07 | 2.29
38 | — | 1.09 | 1.26 | 1.35 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | 1.94 | 2.19 | 2.43
40 | — | 1.15 | 1.33 | 1.42 | 1.52 | 1.7 | 1.87 | 2.05 | 2.31 | 2.57
42 | — | 1.21 | 1.4 | 1.5 | 1.59 | 1.78 | 1.97 | 2.16 | 2.44 | 2.71
44.5 | — | 1.28 | 1.49 | 1.59 | 1.69 | 1.9 | 2.1 | 2.29 | 2.59 | 2.88
45 | — | 1.3 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.92 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 2.91
48 | — | — | 1.61 | 1.72 | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.48 | 2.81 | 3.12
48.3 | — | — | 1.62 | 1.73 | 1.84 | 2.06 | 2.28 | 2.5 | 2.82 | 3.14
51 | — | — | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2.18 | 2.42 | 2.65 | 2.99 | 3.33
53 | — | — | 1.78 | 1.91 | 2.03 | 2.27 | 2.52 | 2.76 | 3.11 | 3.47
54 | — | — | 1.82 | 1.94 | 2.07 | 2.32 | 2.56 | 2.81 | 3.18 | 3.54
57 | — | — | 1.92 | 2.05 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 2.97 | 3.36 | 3.74
60 | — | — | 2.02 | 2.16 | 2.3 | 2.58 | 2.86 | 3.14 | 3.55 | 3.95
63.5 | — | — | 2.14 | 2.29 | 2.44 | 2.74 | 3.03 | 3.33 | 3.76 | 4.19
70 | — | — | 2.37 | 2.53 | 2.7 | 3.03 | 3.35 | 3.68 | 4.16 | 4.64
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| 1 | 1.2 | 1.4 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8
73 | ѕ | ѕ | 2.47 | 2.64 | 2.82 | 3.16 | 3.5 | 3.84 | 4.35 | 4.85
76 | — | — | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.29 | 3.65 | 4 | 4.53 | 5.05
88 | — | — | — | — | 3.21 | 3.6 | 4 | 4.38 | 4.96 | 5.54
89 | — | — | — | — | 3.45 | 3.87 | 4.29 | 4.71 | 5.33 | 5.95
95 | ѕ | — | — | — | — | — | 4.59 | — | 5.7 | —
102 | ѕ | ѕ | ѕ | — | — | 4.45 | 4.93 | 5.41 | 6.13 | 6.85
108 | ѕ | — | — | — | — | 4.71 | 5.23 | 5.74 | 6.5 | 7.26
114 | — | — | — | — | — | 4.98 | 5.52 | 6.07 | 6.87 | 7.68
127 | — | — | — | — | — | 5.56 | 6.17 | 6.77 | 7.68 | 8.58
133 | — | — | — | — | — | 5.82 | 6.46 | 7.1 | 8.05 | 8.99
140 | — | — | — | — | — | 6.13 | 6.81 | 7.48 | 8.48 | 9.47
152 | ѕ | — | — | — | — | 6.67 | 7.4 | 8.13 | 9.22 | 10.3
159 | — | — | — | — | — | 6.98 | 7.74 | 8.51 | 9.65 | 10.79
168 | — | — | — | — | — | 7.38 | 8.19 | 9 | 10.2 | 11.41
177.8 | — | — | — | — | — | 7.81 | 8.67 | 9.53 | 10.81 | 2004-08-12
180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
193.7 | — | — | — | — | — | — | 9.46 | 10.39 | 11.79 | 13.18
219 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.35 | 14.93
244.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8
26 | — | — | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ
27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
32 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
33 | 2.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
33.7 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
35 | 2.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
36 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | ѕ | ѕ | ѕ
38 | 2.59 | — | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ
40 | 2.74 | — | — | — | — | — | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ
42 | 2.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ѕ
44.5 | 3.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
45 | 3.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ѕ
48 | 3.33 | 3.54 | 3.84 | — | — | — | — | — | — | — | —
48.3 | 3.35 | 3.56 | 3.87 | — | — | — | — | — | — | — | —
51 | 3.55 | 3.77 | 4.1 | — | — | — | — | — | — | — | —
53 | 3.7 | 3.93 | 4.27 | — | — | — | — | — | — | — | —
54 | 3.77 | 4.01 | 4.36 | — | — | — | — | — | — | — | —
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9
57 | 4 | 4.25 | 4.62 | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ
60 | 4.22 | 4.48 | 4.88 | 5.27 | — | — | — | — | — | — | — | —
63.5 | 4.48 | 4.76 | 5.18 | 5.59 | — | — | — | — | — | — | — | —
70 | 4.96 | 5.27 | 5.74 | 6.2 | 6.51 | — | — | — | — | — | — | —
73 | 5.18 | 5.51 | 6 | 6.48 | 6.81 | — | — | — | — | — | — | —
76 | 5.4 | 5.75 | 6.26 | 6.26 | 7.1 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | ѕ | — | — | —
83 | 5.92 | 6.3 | 6.86 | 7.42 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | — | — | — | —
89 | 6.36 | 6.77 | 7.38 | 7.98 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | — | — | — | —
95 | — | 7.24 | — | — | — | — | 11.1 | — | — | — | — | —
102 | 7.32 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | — | — | — | —
108 | 7.77 | 8.27 | 9.02 | 9.76 | 10.26 | 11.49 | 12.7 | 13.9 | — | — | — | —
114 | 8.21 | 8.74 | 9.54 | 10.33 | 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | — | — | — | —
127 | 9.17 | 9.77 | 10.66 | 11.55 | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.48 | — | — | — | —
133 | 9.62 | 10.24 | 11.18 | 12.11 | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | — | — | — | —
140 | 10.14 | 10.8 | 11.78 | 12.76 | 13.42 | 15.04 | 16.65 | 18.24 | — | — | — | —
152 | 11.02 | 11.74 | 12.82 | 13.89 | 14.6 | 16.37 | 18.13 | 19.87 | — | — | — | —
159 | 11.54 | 12.3 | 13.42 | 14.52 | 15.29 | 17.15 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | 26.24 | 26.24 | —
168 | 12.21 | 13.01 | 14.2 | 15.39 | 16.18 | 18.14 | 20.1 | 22.04 | 23.97 | 27.79 | 31.57 | —
177.8 | 12.93 | 13.78 | 15.04 | 16.31 | 17.14 | 19.23 | 21.31 | 23.37 | 25.42 | 29.49 | 33.5 | —
180 | — | — | — | — | 17.36 | — | 21.58 | — | — | — | — | —
193.7 | 14.11 | 15.03 | 16.42 | 17.8 | 18.71 | 21 | 23.27 | 25.53 | 27.77 | 32.23 | 36.64 | —
219 | 15.98 | 17.03 | 18.6 | 20.17 | 21.21 | 23.8 | 26.39 | 28.96 | 31.52 | 36.6 | 41.63 | 46.61
244.5 | 17.87 | 19.04 | 20.8 | 22.56 | 23.72 | 26.63 | 29.53 | 32.42 | 35.42 | 41 | 46.66 | 52.27
273 | — | — | 23.26 | 25.23 | 26.54 | 29.8 | 23.05 | 36.28 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.6
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9
325 | ѕ | ѕ | 31.67 | 35.57 | 39.46 | 43.34 | 47.2 | 54.9 | 62.54 | 70.14
355.6 | — | — | 34.68 | 38.96 | 43.23 | 47.49 | 51.73 | 60.18 | 68.58 | 76.93
377 | — | — | 36.79 | 41.34 | 45.87 | 50.39 | 54.9 | 63.87 | 72.8 | 81.68
406.4 | — | — | 39.7 | 44.6 | 49.5 | 54.38 | 59.25 | 68.95 | 78.6 | 88.2
426 | — | — | 41.63 | 46.78 | 51.91 | 57.04 | 62.15 | 72.33 | 82.47 | 92.55
-478 | — | — | — | — | 58.32 | 64.09 | 69.84 | 81.31 | 92.73 | 104.1
530 | — | — | — | — | 64.74 | 71.14 | 77.54 | 90.29 | 102.99 | 115.64
630 | — | — | — | — | — | — | — | 107.55 | 122.72 | 137.83
720 | — | — | — | — | — | — | — | 123.09 | 140.47 | 157.81
820 | — | — | — | — | — | — | — | 140.35 | 160.2 | 180
920 | — | — | — | — | — | — | — | 157.61 | 179.93 | 202.2
1020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 199.66 | 224.39
1120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 219.39 | 246.59
1220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 268.79
1420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | -17 | 17.5 | 18 | 19 | 20
325 | bar: Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 10 to Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 20
355.6 | 85.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
377 | 90.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
406.4 | 97.76 | 107.26 | 116.72 | — | — | — | — | — | — | — | —
426 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | — | — | — | — | — | — | — | —
-478 | 115.42 | 126.69 | 137.91 | — | — | — | — | — | — | — | —
530 | 128.24 | 140.79 | 153.3 | 165.75 | 178.15 | 202.82 | 215.07 | 221.18 | 227.28 | 239.44 | 251.55
630 | 152.9 | 167.92 | 182.89 | 197.81 | 212.68 | 242.27 | 257 | 264.34 | 271.67 | 286.3 | 300.87
720 | 175.1 | 192.33 | 209.52 | .226,66 | 243.75 | 277.79 | 294.73 | 303.18 | 311.62 | 328.47 | 345.26
820 | 199.76 | 219.46 | 239.12 | 258.72 | 278.28 | 317.25 | 336.65 | 346.34 | 356.01 | 375.32 | 394.58
920 | 224.42 | 246.59 | 268.71 | 290.78 | 312.81 | 356.7 | 378.58 | 389.5 | 400.4 | 422.18 | 443.91
1020 | 249.08 | 273.72 | 298.31 | 322.84 | 347.33 | 396.16 | 420.5 | 432.65 | 444.79 | 469.04 | 493.23
1120 | 273.74 | 300.85 | 327.9 | 354.9 | 381.86 | 435.62 | 462.43 | 475.81 | 481.19 | 515.89 | 542.55
1220 | 298.4 | 327.97 | 357.49 | 386.96 | 416.38 | 475.08 | 504.35 | 518.97 | 533.58 | 562.75 | 591.88
1420 | 347.73 | 382.23 | 416.68 | 451.08 | 485.44 | 554 | 588.2 | 605.29 | 622.36 | 656.46 | 690.52
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 10: Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
530 | 263.61 | 275.62 | 287.58 | 299.49 | — | — | — | — | — | — | ѕ | —
630 | [11 empty] | — | bar: Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 10 to Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 20
720 | 362.01 | 378.7 | 395.35 | 411.95 | 411.95 | 428.49 | 444.99 | 461.44 | 477.84 | 510.49 | — | —
820 | 413.79 | 432.96 | 452.07 | 471.13 | 490.15 | 509.11 | 528.03 | 546.89 | 565.71 | 584.48 | — | —
920 | [11 empty] | — | bar: Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 10 to Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 20
1020 | 517.37 | 541.47 | 565.51 | 589.51 | 613.45 | 637.35 | 661.2 | 685 | 708.75 | 732.45 | 756.1 | 779.7
1120 | [11 empty] | — | bar: Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 10 to Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 20
1220 | [11 empty] | — | bar: Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 10 to Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 20
1420 | [11 empty] | — | bar: Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 10 to Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм 20

## ГОСТ8732
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| 2.5 | 2,6* | 2.8 | 3 | 3,2* | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | (6,5) | 7 | (7,5) | 8
20* | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | -
21,3* | 1.16 | 1.2 | 1.22 | 1.35 | 1.43 | 1.54 | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | -
22* | 1.2 | 1.24 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.6 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | 1.39 | 1.44 | 1.53 | 1.63 | 1.72 | 1.86 | 2.07 | 2.28 | 2.47 | 2.65 | 2.81 | 2.97 | 3.11 | 3.24 | 3.35
26,9* | 1.5 | 1.56 | 1.66 | 1.77 | 1.87 | 2.02 | 2.26 | 2.49 | 2.7 | 2.9 | 3.09 | 3.27 | 3.43 | 3.59 | 3.83
28 | 1.57 | 1.63 | 1.74 | 1.85 | 1.96 | 2.11 | 2.37 | 2.62 | 2.84 | 3.05 | 3.26 | 3.45 | 3.63 | 3.79 | 3.95
30* | 1.7 | 1.76 | 1.88 | 2 | 2.12 | 2.29 | 2.57 | 2.83 | 3.08 | 3.32 | 3.55 | 3.77 | 3.97 | 4.16 | 4.34
31,8* | 1.81 | 1.86 | 2 | 2.13 | 2.26 | 2.44 | 2.74 | 3.03 | 3.3 | 3.57 | 3.82 | 4.05 | 4.28 | 4.49 | 4.69
32 | 1.82 | 1.88 | 2.02 | 2.15 | 2.27 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.09 | 4.32 | 4.53 | 4.74
33,7* | 1.92 | 1.99 | 2.13 | 2.27 | 2.41 | 2.61 | 2.93 | 3.24 | 3.54 | 3.82 | 4.1 | 4.36 | 4.61 | 4.84 | 5.07
35* | 2 | 2.08 | 2.22 | 2.37 | 2.51 | 2.72 | 3.06 | 3.39 | 3.7 | 4 | 4.29 | 4.57 | 4.83 | 5.09 | 5.33
38 | 2.19 | 2.27 | 2.43 | 2.59 | 2.75 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 | 5.05 | 5.35 | 5.64 | 5.92
40* | 2.31 | 2.4 | 2.57 | 2.74 | 2.9 | 3.15 | 3.55 | 3.94 | 4.32 | 4.68 | 5.03 | 5.37 | 5.7 | 6.01 | 6.31
42 | 2.44 | 2.53 | 2.71 | 2.89 | 3.06 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 5.69 | 6.04 | 6.38 | 6.71
42,4* | 2.46 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.36 | 3.79 | 4.2 | 4.61 | 5 | 5.38 | 5.75 | 6.11 | 6.45 | 6.79
44,5* | 2.59 | 2.69 | 2.88 | 3.07 | 3.26 | 3.54 | 4 | 4.44 | 4.87 | 5.29 | 5.7 | 6.09 | 6.47 | 6.84 | 7.2
45 | 2.62 | 2.72 | 2.91 | 3.11 | 3.3 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 5.77 | 6.17 | 6.56 | 6.94 | 7.3
48,3* | 2.82 | 2.93 | 3.14 | 3.35 | 3.56 | 3.87 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | 5.8 | 6.26 | 6.7 | 7.13 | 7.54 | 7.95
50 | 2.93 | 3.04 | 3.26 | 3.48 | 3.69 | 4.01 | 4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.04 | 6.51 | 6.97 | 7.42 | 7.86 | 8.29
51* | - | - | - | 3.55 | 3.77 | 4.1 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | 6.17 | 6.66 | 7.13 | 7.6 | 8.04 | 8.48
54 | - | - | - | 3.77 | 4.01 | 4.36 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.58 | 7.1 | 7.61 | 8.11 | 8.6 | 9.08
57 | - | - | - | 4 | 4.25 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6.99 | 7.55 | 8.1 | 8.63 | 9.16 | 9.67
60* | - | - | - | 4.22 | 4.48 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 8.58 | 9.15 | 9.71 | 10.26
60,3* | - | - | - | 4.24 | 4.5 | 4.9 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | 7.43 | 8.03 | 8.62 | 9.2 | 9.76 | 10.32
63.5 | - | - | - | 4.48 | 4.76 | 5.18 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 7.87 | 8.51 | 9.14 | 9.75 | 10.36 | 10.95
68 | - | - | - | 4.81 | 5.11 | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 8.48 | 9.17 | 9.86 | 10.53 | 11.19 | 11.84
70 | - | - | - | 4.96 | 5.27 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.02 | 8.75 | 9.47 | 10.18 | 10.88 | 11.56 | 12.23
73 | - | - | - | 5.18 | 5.51 | 6 | 6.81 | 7.6 | 8.39 | 9.16 | 9.91 | 10.66 | 11.39 | 12.12 | 12.82
76 | - | - | - | 5.4 | 5.74 | 6.26 | 7.1 | 7.94 | 8.76 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 11.91 | 12.67 | 13.42
82,5* | - | - | - | - | - | 6.82 | 7.74 | 8.66 | 9.56 | 10.44 | 11.32 | 12.18 | 13.03 | 13.87 | 14.7
83 | - | - | - | - | - | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | 11.39 | 12.26 | 13.12 | 13.96 | 14.8
89 | - | - | - | - | - | 7.38 | 8.39 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | 12.28 | 13.23 | 14.16 | 15.07 | 15.98
95 | - | - | - | - | - | 7.9 | 8.98 | 10.04 | 11.1 | 12.14 | 13.17 | 14.19 | 15.19 | 16.18 | 17.16
102 | - | - | - | - | - | 8.5 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.21 | 15.31 | 16.4 | 17.48 | 18.55
104* | - | - | - | - | - | - | 9.86 | 11.04 | 12.21 | 13.36 | 14.5 | 15.63 | 16.74 | 17.85 | 18.94
108 | - | - | - | - | - | - | 10.26 | 11.49 | 12.7 | 13.9 | 15.09 | 16.27 | 17.44 | 18.59 | 19.73
114 | - | - | - | - . | - | - | 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 | 18.47 | 19,70. | 20.91
121 | - | - | - | - | - . | - | 11.54 | 12.93 | 14.3 | 15.67 | 17.02 | 18.35 | 19.68 | 20,99. | 22.29
127 | - | - | - | - | - | - | 12.13 | 13.6 | 15.04 | 16.48 | 17.9 | 19.32 | 20.72 | 22.1 | 23.48
133 | - | - | - | - | - | - | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | 20.28 | 21.75 | 23.21 | 24.66
140 | - | - | - | - | - | - | - | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 21.4 | 22.96 | 24.51 | 26.04
146 | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 17.39 | 19.06 | 20.72 | 22.36 | 24 | 25.62 | 27.23
152 | - | - | - | - | - | - | - | 16.37 | 18.13 | 19.87 | 21.6 | 23.32 | 25.03 | 26.73 | 28.41
159 | - | - | - | - | - | - | - | 17.15 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | 24.45 | 26.24 | 28.02 | 29.79
165* | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.73 | 21.63 | 23.53 | 25.41 | 27.28 | 29.13 | 30.97
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.1 | 22.04 | 23.97 | 25.89 | 27.79 | 29.69 | 31.57
178* | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.33 | 23.4 | 25.45 | 27.49 | 29.52 | 31.53 | 33.54
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.58 | 23.67 | 25.75 | 27.81 | 29.87 | 31.91 | 33.93
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.31 | 25.57 | 27.82 | 30.06 | 32.28 | 34.5 | 36.7
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.15 | 31.5 | 33.84 | 36.16 | 38.47
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.52 | 34.06 | 36.6 | 39.12 | 41.63
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.23 | 41.09 | 43.93 | 46.76
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.92 | 45.92 | 49.11 | 52.28
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.92 | 57.41
324* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | 58.54 | 62.34
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.73 | 62.54
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.67
356* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.66
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
406* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
457* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
(465) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
508* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
530 | . - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
(550) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Наружный диаметр, | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
мм | (8,5) | 9 | (9,5) | 10 | 11 | 12 | (13) | 14 | (15) | 16 | 17 | 18
20* | - | - | - | bar: 10 to 18
21,3* | - | - | - | bar: 10 to 18
22* | - | - | - | bar: 10 to 18
25 | - | - | - | bar: 10 to 18
26,9* | - | - | - | bar: 10 to 18
28 | - | - | - | bar: 10 to 18
30* | - | - | - | bar: 10 to 18
31,8* | - | - | - | bar: 10 to 18
32 | - | - | - | bar: 10 to 18
33,7* | - | - | - | bar: 10 to 18
35 | - | - | - | bar: 10 to 18
38 | - | - | - | bar: 10 to 18
40* | - | - | - | bar: 10 to 18
42 | 7.02 | 7.32 | 7.61 | 7.89 | - | - | - | - | - |  | -
42,4* | 7.1 | 7.41 | 7.71 | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - | -
44,5* | 7.54 | 7.88 | 8.2 | 8.51 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | 7.65 | 7.99 | 8.32 | 8.63 | - | - | - | - | - | - | - | -
48,3* | 8.34 | 8.72 | 9.09 | 9.44 | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | 8.7 | 9.11 | 9.49 | 9.87 | - | - | - | - | - | - | - | -
51* | 8.91 | 9.32 | 9.72 | 10.11 | - | - | - | - | - | - | - | -
54 | 9.54 | 9.99 | 10.43 | 10.85 | 11.67 | - | - | - | - | - | - | -
57 | 10.17 | 10.65 | 11.13 | 11.59 | 12.48 | 13.32 | 14.11 | - | - | - | - | -
60 | 10.8 | 11.32 | 11.83 | 12.33 | 13.29 | 14.21 | 15.07 | 15.88 | - | - | - | -
60,3* | 10.86 | 11.38 | 11.9 | 12.4 | 13.37 | 14.29 | 15.16 | 15.98 | - | - | - | -
63.5 | 11.53 | 12.1 | 12.65 | 13.19 | 14.24 | 15.24 | 16.19 | 17.09 | - | - | - | -
68 | 12.47 | 13.1 | 13.71 | 14.3 | 15.46 | 16.57 | 17.63 | 18.64 | 19.61 | 20.52 | - | ~
70 | 12.89 | 13.54 | 14.17 | 14.8 | 16.01 | 17.16 | 18.27 | 19.33 | 20.35 | 21.31 | - | -
73 | 13.52 | 14.21 | 14.88 | 15.54 | 16.82 | 18.05 | 19.24 | 20.37 | 21.46 | 22.49 | 23.48 | 24.42
76 | 14.15 | 14.87 | 15.58 | 16.28 | 17.63 | 18.94 | 20.2 | 21.41 | 22.57 | 23.68 | 24.74 | 25.75
82,5* | 15.51 | 16.31 | 17.1 | 17.88 | 19.4 | 20.86 | 22.28 | 23.65 | 24.97 | 26.24 | 27.46 | 28.63
83 | 15.62 | 16.43 | 17.22 | 18 | 19.53 | 21.01 | 22.44 | 23.82 | 25.16 | 26.44 | 27.67 | 28.85
89 | 16.88 | 17.76 | 18.63 | 19.48 | 21.16 | 22.7 | 24.37 | 25.9 | 27.37 | 28.81 | 30.19 | 31.52
95 | 18.13 | 19.09 | 20.03 | 20.96 | 22.79 | 24.56 | 26.29 | 27.97 | 29.59 | 31.17 | 32.7 | 34.18
102 | 19.6 | 20.64 | 21.67 | 22.69 | 24.69 | 26.63 | 28.53 | 30.38 | 32.18 | 33.93 | 35.64 | 37.29
104* | 20.02 | 21.09 | 22.14 | 23.18 | 25.23 | 27.23 | 29.17 | 31.07 | 32.92 | 34.72 | 36.47 | 38.18
108 | 20.86 | 21.97 | 23.08 | 24.17 | 26.31 | 28.41 | 30.46 | 32.46 | 34.4 | 36.3 | 38.15 | 39.95
114 | 22.12 | 23.31 | 24.48 | 25.65 | 27.94 | 30.19 | 32.38 | 34.53 | 36.62 | 38.67 | 40.67 | 42.62
121 | 23.58 | 24.86 | 26.12 | 27.37 | 29.84 | 32.26 | 34.62 | 36.94 | 39.21 | 41.63 | 43.6 | 45.72
127 | 24.84 | 26.19 | 27.53 | 28.85 | 31.47 | 34.03 | 36.55 | 39.01 | 41.43 | 43.8 | 46.12 | 48.39
133 | 26.1 | 27.52 | 28.93 | 30.33 | 33.1 | 35.81 | 38.47 | 41.09 | 43.65 | 46.17 | 48.63 | 51.05
140 | 27.57 | 29.08 | 30.57 | 32.06 | 35 | 37.88 | 40.72 | 43.5 | 46.24 | 48.93 | 51.57 | 54.16
146 | 28.82 | 30.41 | 31.98 | 33.54 | 36.62 | 39.66 | 42.64 | 45.57 | 48.46 | 51.3 | 54.08 | 56.82
152 | 30.08 | 31.74 | 33.39 | 35.02 | 38.25 | 41.43 | 44.56 | 47.65 | 50.68 | 53.66 | 56.6 | 59.48
159 | 31.55 | 33.29 | 35.03 | 36.75 | 40.15 | 43.5 | 46.81 | 50.06 | 53.27 | 56.43 | 59.53 | 62.59
165* | 32.8 | 34.62 | 36.43 | 38.22 | 41.78 | 45.29 | 48.73 | 52.19 | 55.49 | 58.79 | 62.04 | 65.25
168 | 33.44 | 35.29 | 37.13 | 38.97 | 42.59 | 46.17 | 49.69 | 53.17 | 56.6 | 59.98 | 63.31 | 66.59
178* | 35.53 | 37.51 | 39.47 | 41.43 | 45.3 | 49.13 | 52.9 | 56.62 | 60.3 | 63.92 | 67.49 | 71.02
180 | 35.95 | 37.95 | 39.95 | 41.93 | 45.85 | 49.72 | 53.54 | 57.31 | 61.04 | 64.71 | 68.34 | 71.91
194 | 38.89 | 41.06 | 43.23 | 45.38 | 49.64 | 53.86 | 58.03 | 62.15 | 66.22 | 70.24 | 74.21 | 78.13
203 | 40.77 | 43.06 | 45.33 | 47.6 | 52.09 | 56.52 | 60.91 | 65.25 | 69.55 | 73.79 | 77.98 | 82.12
219 | 44.13 | 46.61 | 49.08 | 51.54 | 56.43 | 61.26 | 66.04 | 70.78 | 75.46 | 80.1 | 84.69 | 89.23
245 | 49.58 | 52.38 | 55.17 | 57.95 | 63.48 | 68.95 | 74.38 | 79.76 | 85.08 | 90.36 | 95.59 | 100.77
273 | 55.45 | 58.6 | 61.73 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 83.36 | 89.42 | 95.44 | 101.41 | 107.33 | 113.2
299 | 60.9 | 64.37 | 67.83 | 71.27 | 78.13 | 84.93 | 91.69 | 98.4 | 105.06 | 111.67 | 118.23 | 124.74
324* | 66.13 | 69.91 | 73.68 | 77.44 | 84.91 | 92.33 | 99.71 | 107.03 | 114.31 | 121.53 | 128.7 | 135.83
325 | 66.35 | 70.14 | 73.92 | 77.68 | 85.18 | 92.63 | 100.03 | 107.38 | 114.68 | 121.93 | 129.13 | 136.28
351 | 71.8 | 75.91 | 80.01 | 84.1 | 92.23 | 100.32 | 108.36 | 116.35 | 124.29 | 132.19 | 140.03 | 147.82
356* | - | 77.02 | 81.17 | 85.33 | 93.59 | 101.8 | 109.97 | 118.08 | 126.14 | 134.16 | 142.11 | 150.04
377 | - | 81.68 | 86.1 | 90.51 | 99.29 | 108.02 | 116.7 | 125.33 | 133.91 | 142.45 | 150.93 | 159.36
402 | - | 87.23 | 91.96 | 96.67 | 106.07 | 115.42 | 124.71 | 133.96 | 143.16 | 152.31 | 161.41 | 170.46
406* | - | 88.11 | 92.89 | 97.66 | 107.15 | 116.6 | 126 | 135.34 | 144.64 | 153.89 | 163.08 | 172.24
426 | - | 92.56 | 97.58 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | 132.41 | 142.25 | 152.04 | 161.78 | 171.47 | 181.11
450 | - | 97.88 | 103.2 | 108.51 | 119.09 | 129.62 | 140.1 | 150.53 | 160.92 | 171.25 | 181.53 | 191.77
457* | - | 99.43 | 104.83 | 110.24 | 120.99 | 131.69 | 142.35 | 152.94 | 163.51 | 174 | 184.46 | 194.86
(465) | - | 101.21 | 106.72 | 112.72 | 123.16 | 134.06 | 144.91 | 155.71 | 166.46 | - | - | -
480 | - | 104.54 | 110.23 | 115.91 | 127.23 | 138.5 | 149.72 | 160.89 | 172.01 | - | - | -
500 | - | 108.98 | 114.92 | 120.84 | 132.65 | 144.42 | 156.13 | 167.8 | 179.41 | - | - | -
508* | - | 110.75 | 116.78 | 122.81 | 134.82 | 146.77 | 158.69 | 170.55 | 182.36 | 194.12 | 205.84 | 217.5
530 | - | 115.64 | 121.95 | 128.24 | 140.79 | 153.3 | 165.75 | 178.16 | 190.51 | - | - | -
(550) | - | 120.08 | 126.63 | 133.17 | 146.22 | 159.22 | 172.16 | 185.06 | 197.91 | - | - | -
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| (19) | 20 | 22 | (24) | 25 | (26) | 28 | 30 | 32 | (34) | (35) | 36
20* | - | - | - | bar: 10 to 18
21,3* | - | - | - | bar: 10 to 18
22* | - | - | - | bar: 10 to 18
25 | - | - | - | bar: 10 to 18
26,9* | - | - | - | bar: 10 to 18
28 | - | - | - | bar: 10 to 18
30* | - | - | - | bar: 10 to 18
31,8* | - | - | - | bar: 10 to 18
32 | - | - | - | bar: 10 to 18
33,7* | - | - | - | bar: 10 to 18
35* | - | - | - | bar: 10 to 18
38 | - | - | - | bar: 10 to 18
40* | - | - | - | bar: 10 to 18
42 | - | - | - | bar: 10 to 18
42,4* | - | - | - | bar: 10 to 18
44,5* | - | - | - | bar: 10 to 18
45 | - | - | - | bar: 10 to 18
48,3* | - | - | - | bar: 10 to 18
50 | - | - | - | bar: 10 to 18
51* | - | - | - | bar: 10 to 18
54 | - | - | - | bar: 10 to 18
57 | - | - | - | bar: 10 to 18
60 | - | - | - | bar: 10 to 18
60,3* | - | - | - | bar: 10 to 18
63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . - | - | -
68 | - | - | - | bar: 10 to 18
70 | - | - | - | bar: 10 to 18
73 | 25.3 | - | - | bar: 10 to 18
76 | 26.71 | - | - | bar: 10 to 18
82,5* | 29.75 | - | - | bar: 10 to 18
83 | 29.99 | - | - | bar: 10 to 18
89 | 32.8 | 34.03 | 36.35 | 38.47 | - | - | - | - | - | - | - | -
95 | 35.61 | 36.99 | 39.61 | 42.02 | - | - | - | - | - | - | - | -
102 | 38.89 | 40.45 | 43.4 | 46.17 | - | - | - | - | - | - | - | -
104* | 39.82 | 41.43 | 44.49 | 47.35 | - | - | - | - | - | - | - | -
108 | 41.7 | 43.4 | 46.66 | 49.72 | 51.17 | 52.58 | 55.24 | - | - | - | - | .-
114 | 44.51 | 46.36 | 49.92 | 53.27 | 54.87 | 56.43 | 59.39 | - | - | - | - | -
121 | 47.79 | 49.82 | 53.71 | 57.41 | 59.19 | 60.91 | 64.22 | - | - | - | - | -
127 | 50.61 | 52.78 | 56.97 | 60.96 | 62.89 | 64.76 | 68.36 | 71.77 | - | - | - | -
133 | 53.42 | 55.74 | 60.22 | 64.51 | 66.58 | 68.61 | 72.51 | 76.2 | 79.71 | - | - | -
140 | 56.7 | 59.19 | 64.02 | 68.66 | 70.9 | 73.1 | 77.34 | 81.38 | 85.23 | .88,88 | 90.63 | 92.33
146 | 59.51 | 62.15 | 67.28 | 72.21 | 74.6 | 76.94 | 81.48 | 85.82 | 89.97 | 93.91 | 95.81 | 97.66
152 | 62.32 | 65.11 | 71.53 | 75.76 | 78.3 | 80.79 | 85.63 | 90.26 | 94.7 | 98.94 | 100.99 | 102.99
159 | 65.6 | 68.56 | 74.33 | 79.9 | 82.62 | 85.28 | 90.46 | 95.44 | 100.22 | 104.81 | 107.03 | 109.2
165* | 68.41 | 71.52 | 77.58 | 83.45 | 86.31 | 89.12 | 94.6 | 99.88 | 104.95 | 109.83 | 112.2 | 114.52
168 | 69.82 | 73 | 79.21 | 85.23 | 88.16 | 91.05 | 96.67 | 102.1 | 107.33 | 112.36 | 114.8 | 117.19
178* | 74.5 | 77.93 | 84.64 | 91.14 | 94.33 | 97.46 | 103.58 | 109.5 | 115.21 | 120.73 | 123.42 | 126.06
180 | 75.44 | 78.92 | 85.72 | 92.33 | 95.56 | 98.75 | 104.96 | 110.98 | 116.8 | 122.42 | 125.16 | 127.85
194 | 82 | 85.82 | 93.32 | 100.62 | 104.2 | 107.72 | 114.63 | 121.34 | 127.85 | 134.16 | 137.24 | 140.28
203 | 86.22 | 90.26 | 98.2 | 105.95 | 109.74 | 113.49 | 120.84 | 127.99 | 134.95 | 141.71 | 145.01 | 148.27
219 | 93.71 | 98.15 | 106.88 | 115.42 | 119.61 | 123.75 | 131.89 | 139.83 | 147.57 | 155.12 | 158.82 | 162.47
245 | 105.9 | 110.98 | 120.99 | 130.8 | 135.64 | 140.42 | 149.84 | 159.07 | 168.09 | 176.92 | 181.26 | 185.55
273 | 119.02 | 124.79 | 136.18 | 147.38 | 152.9 | 158.38 | 169.18 | 179.78 | 190.19 | 200.4 | 205.43 | 210.41
299 | 131.2 | 137.61 | 150.29 | 162.77 | 168.93 | 175.05 | 187.13 | 199.02 | 210.71 | 222.2 | 227.87 | 233.5
324* | 142.9 | 149.94 | 163.85 | 177.55 | 184.34 | 191.06 | 204.39 | 217.51 | 230.42 | 243.15 | 249.44 | 255.67
325 | 143.38 | 150.44 | 164.39 | 178.16 | 184.96 | 191.72 | 205.09 | 218.25 | 231.23 | 244 | 250.31 | 256.58
351 | 155.57 | 163.26 | 178.5 | 193.54 | 200.99 | 208.39 | 223.04 | 237.49 | 251.74 | 265.8 | 272.76 | 279.66
356* | 157.9 | 165.72 | 181.21 | 196.49 | 204.07 | 211.58 | 226.49 | 241.19 | 255.67 | 269.98 | 277.05 | 284.08
377 | 167.75 | 176.08 | 192.61 | 208.93 | 217.02 | 225.06 | 240.99 | 256.73 | 272.26 | 287.6 | 295.2 | 302.74
402 | 179.46 | 188.41 | 206.17 | 223.73 | 232.43 | 241.09 | 258.26 | 275.22 | 291.99 | 308.56 | 316.78 | 324.94
406* | 181.32 | 190.39 | 208.34 | 226.08 | 234.9 | 243.64 | 261.02 | 278.18 | 295.13 | 311.9 | 320.21 | 328.47
426 | 190.71 | 200.25 | 219.19 | 237.93 | 247.23 | 256.48 | 274.83 | 292.98 | 310.93 | 328.69 | 337.49 | 346.25
450 | 201.95 | 212.09 | 232.21 | 252.14 | 262.03 | 271.87 | 291.4 | 310.74 | 329.87 | 348.81 | 358.21 | 367.56
457* | - | 215.54 | 236.01 | 256.27 | 266.34 | 276.34 | 296.23 | 315.91 | 335.38 | 354.66 | 364.23 | 373.75
(465) | - | 219.49 | 240.35 | 261.02 | 271.28 | 281.49 | 301.76 | 321.83 | 341.71 | 361.39 | 371.16 | 380.87
480 | - | - | - | - | 280.52 | 291.1 | 312.12 | 332.93 | 353.55 | 373.97 | 384.1 | 394.19
500 | - | - | - | - | 292.86 | 303.93 | 325.93 | 347.73 | 369.33 | 390.74 | 401.37 | 411.95
508* | - | 240.68 | 263.66 | 286.45 | 297.77 | 309.04 | 331.43 | 353.62 | 375.62 | 397.42 | 408.25 | 419.02
530 | - | - | - | - | 311.35 | 323.16 | 346.64 | 369.92 | 393 | 415.89 | 427.26 | 438.58
(550). | - | - | - | - | 323.68 | 335.99 | 360.45 | 384.72 | 408.79 | 432.66 | 444.52 | 456.34
Наружный диаметр, | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
мм | (38) | 40 | (42) | 45 | (48) | 50 | 56 | 60 | 63 | (65) | 70 | 75
20* |  | - | - | bar: 10 to 18
21,3* | - | - | - | bar: 10 to 18
22* | - | - | - | bar: 10 to 18
25 | - | - | - | bar: 10 to 18
26,9* | - | - | - | bar: 10 to 18
28 | - | - | - | bar: 10 to 18
30* | - | - | - | bar: 10 to 18
31,8* | - | - | - | bar: 10 to 18
33,7* | - | - | - | bar: 10 to 18
35* | - | - | - | bar: 10 to 18
38 | - | - | - | bar: 10 to 18
40* | - | - | - | bar: 10 to 18
42 | - | - | - | bar: 10 to 18
42,4* | - | - | - | bar: 10 to 18
44,5* | - | - | - | bar: 10 to 18
45 | - | - | - | bar: 10 to 18
48,3* | - | - | - | bar: 10 to 18
50 | - | - | - | bar: 10 to 18
51* | - | - | - | bar: 10 to 18
54 | - | - | - | bar: 10 to 18
57 | - | - | - | bar: 10 to 18
60 | - | - | - | bar: 10 to 18
60,3* | - | - | - | bar: 10 to 18
63.5 | - | - | - | bar: 10 to 18
68 | - | - | - | bar: 10 to 18
70 | - | - | - | bar: 10 to 18
73 | - | - | - | bar: 10 to 18
76 | - | - | - | bar: 10 to 18
82,5* | - | - | - | bar: 10 to 18
83 | - | - | - | bar: 10 to 18
S9 | - | - | - | bar: 10 to 18
95 | - | - | - | bar: 10 to 18
102 | - | - | - | bar: 10 to 18
104* | - | - | - | bar: 10 to 18
108 | - | - | - | bar: 10 to 18
114 | - | - | - | bar: 10 to 18
121 | - | - | - | bar: 10 to 18
127 | - | - | - | bar: 10 to 18
133 | - | - | - | bar: 10 to 18
140 | - | - | - | bar: 10 to 18
146 | - | - | - | bar: 10 to 18
152 | - | - | - | bar: 10 to 18
159 | - | - | - | bar: 10 to 18
165* | - | - | - | bar: 10 to 18
168 | 121.83 | 126.27 | 130.51 | 136.5 | - | - | - | - | - | - | - . | -
178* | 131.19 | 136.12 | 140.86 | 147.59 | - | - | - | - | - | - | - | -
180 | 133.07 | 138.1 | 142.94 | 149.82 | - | - | - | - | - | - | - | -
194 | 146.19 | 151.92 | 157.44 | 165.36 | - | - | - | - | - | - | - | -
203 | 154.63 | 160.79 | 166.76 | 175.34 | 183.48 | 188.66 | - | - | - | - | - | -
219 | 169.62 | 176.58 | 183.33 | 193.1 | 202.42 | 208.39 | - | - | - | - | - | -
245 | 193.99 | 202.22 | 210.26 | 221.95 | 233.2 | 240.45 | - | - | - | - | - | -
273 | 220.23 | 229.85 | 239.27 | 253.03 | 266.34 | 274.98 | - | - | - | - | - | -
299 | 244.59 | 255.49 | 266.2 | 281.88 | 297.12 | 307.04 | 335.59 | 353.65 | 366.67 | 375.1 | 395.32 | 414.31
324* | 268 | 280.14 | 292.07 | 309.61 | 326.69 | 337.84 | 370.1 | 390.61 | 405.48 | 415.15 | 438.45 | 460.52
325 | 268.96 | 281.14 | 293.13 | 310.74 | 327.9 | 339.1 | 371.5 | 392.12 | 407.06 | 416.78 | 440.21 | 462.4
351 | 293.32 | 306.79 | 320.06 | 338.59 | 358.68 | 371.16 | 407.41 | 430.59 | 447.46 | 458.46 | 485.09 | 510.49
356* | 297.99 | 311.7 | 325.22 | 345.12 | 364.57 | 377.3 | 414.29 | 437.96 | 455.2 | 466.44 | 493.69 | 519.71
377 | 317.69 | 332.44 | 346.99 | 368.44 | 389.45 | 403.22 | 442.32 | 469.06 | 487.85 | 500.14 | 529.98 | 558.58
402 | 341.12 | 357.1 | 372.88 | 396.19 | 419.05 | 434.04 | 477.84 | 506.05 | 526.7 | 540.21 | 573.13 | 604.82
406* | 344.84 | 361.02 | 377 | 400.6 | 423.76 | 438.95 | 483.34 | 511.94 | 532.88 | 546.59 | 580 | 612.18
426 | 363.61 | 380.77 | 397.74 | 422.82 | 447.46 | 463.64 | 510.99 | 541.57 | 563.96 | 578.68 | 614.56 | 649.21
450 | 386.1 | 404.45 | 422.6 | 449.46 | 475.87 | 493.23 | 544.13 | 577.08 | 601.27 | 617.15 | 656 | 693.6
457* | 392.64 | 41Г,33 | 429.82 | 457.2 | 484.12 | 501.33 | 553.76 | 587.4 | 612.11 | 628.34 | 668.04 | 706.51
(465) | 400.16 | 419.25 | 438.14 | 466.1 | 493.62 | 511.73 | 564.85 | 599.27 | 624.58 | 641.2 | 681.89 | 721.35
480 | 414.21 | 436.04 | 453.67 | 482.75 | 511.38 | 530.22 | 585.56 | 621.47 | 6478 | 665.25 | 707.78 | 749.09
500 | 432.96 | 453.77 | 474.39 | 504.95 | 535.06 | 554.88 | 613.18 | 651.06 | 678.96 | 697.3 | 742.31 | 786.09
508* | 440.43 | 461.63 | 482.64 | 513.79 | 544.49 | 677.66 | 624.19 | 662.86 | 691.34 | 710.08 | 756.07 | 800.83
530 | 461.07 | 483.37 | 505.46 | 538.28 | 570.57 | 591.88 | 654.61 | 695.45 | 725.57 | 745.39 | 794.1 | 841.57
(550) | 479.81 | 503.09 | 526.18 | 560.43 | 594.24 | 616.54 | 682.24 | 725.05 | 756.64 | 777.45 | 828.63 | 878.57
Примечания:
1. Размеры труб, взятые в скобки, при проектировании нового оборудования не применять.
2. Массу 1 м труб вычисляют по формуле М = 0,02466 S (D -S), где D - наружный диаметр, мм;
S - толщина стенки, мм. Плотность стали принята равной 7,850 г/см3.
3. Трубы, масса которых ограничена ломаной жирной линией, изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
4. Трубы наружными диаметрами и толщиной стенок, отмеченными звездочкой, применяют в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

## ГОСТ20295
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
| 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12
159 | 11.54 | 13.42 | 15.29 | 17.15 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
168 | 12.21 | 14.2 | 16.18 | 18.15 | 20.1 | 22.04 | 23.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
219 | 15.98 | 18.6 | 21.21 | 23.81 | 26.39 | 28.96 | 31.52 | 34.06 | 36.6 | 39.12 | 41.63 | - | - | - | - | -
245 | - | - | 23.77 | 26.69 | 29.59 | 32.49 | 35.37 | 38.23 | 41.09 | 43.93 | 46.76 | - | - | - | - | -
273 | - | - | 26.54 | 29.8 | 33.05 | 36.28 | 39.51 | 42.72 | 45.92 | 49.11 | 52.28 | - | - | - | - | -
325 | - | - | 31.67 | 35.57 | 39.46 | 43.34 | 47.2 | 51.05 | 54.9 | 58.73 | 62.54 | 66.35 | 70.14 | - | - | -
377 | - | - | - | 41.34 | 45.87 | 50.39 | 54.9 | 59.39 | 63.87 | 68.34 | 72.8 | 77.25 | 81.68 | - | - | -
426 | - | - | - | - | 51.91 | 57.04 | 62.15 | 67.25 | 72.33 | 77.41 | 82.47 | 87.52 | 92.56 | 102.59 | - | -
530 | - | - | - | - | 64.74 | 71.14 | 77.54 | 83.92 | 90.29 | 90.64 | 102.99 | 109.32 | 115.84 | 128.24 | 140.79 | 153.3
630 | - | - | - | - | 77.07 | 84.71 | 92.33 | 99.95 | 107.55 | 115.14 | 122.72 | 130.28 | 137.83 | 152.9 | 167.92 | 182.89
720 | - | - | - | - | 88.17 | 96.91 | 105.65 | 114.37 | 123.09 | 131.79 | 140.47 | 149.15 | 157.81 | 175.1 | 192.34 | 209.52
820 | - | - | - | - | 100.5 | 110.48 | 120.45 | 130.4 | 140.35 | 150.28 | 160.2 | 170.11 | 180 | 199.76 | 219.46 | 239.12

## ТУ14-3-1573
Толщина | Диаметр труб
стенки | 530 | [6 empty] | 630 | [6 empty] | 720 | [6 empty] | 820 | [6 empty] | 1020
труб | [14 empty] | Класс прочности стали
| К50 | К52 | К54 | К55 | К56 | К58 | К60 | К50 | К52 | К54 | К55 | К56 | К58 | К60 | К50 | К52 | К54 | К55 | К56 | К58 | К60 | К50 | К52 | К54 | К55 | К56 | К58 | К60 | К50 | К52 | К54 | К55 | К56 | К58 | К60
7 | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | +
7.1 | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | +
7.3 | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | +
7.5 | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | +
8 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
8.5 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
8.7 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
8.8 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
9 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
9.2 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
9.5 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
10 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
10.3 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
10.6 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
10.8 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
11 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
11.2 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
11.3 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
11.4 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  | +
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
12.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
12.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
12.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
12.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
12.9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
13.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
13.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
14.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
14.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
14.9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
15.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
15.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
15.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
15.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
18.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
19.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
21.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
22.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
23.8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
25 | [14 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
25.4 | [14 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
26 | [14 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
27 | [14 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
28 | [14 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
28.6 | [14 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
30 | [14 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
30.2 | [28 empty] | + | + | + | + | + | + | +
31.8 | [28 empty] | + | + | + | + | + | + | +
32 | [28 empty] | + | + | + | + | + | + | +
Примечание - По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовление труб с другими толщинами стенок, не указанных в таблице
для соответствующих классов прочности стали.

## ГОСТ3262
Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки труб |  |  | Масса 1 м труб, кг
|  | легких | обыкновен­ных | усилен­ных | легких | обыкновен­ных | усилен­ных
6 | 10.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0.37 | 0.4 | 0.47
8 | 13.5 | 2 | 2.2 | 2.8 | 0.57 | 0.61 | 0.74
10 | 17 | 2 | 2.2 | 2.8 | 0.74 | 0.8 | 0.98
15 | 21.3 | 2.35 | - | - | 1.1 | - | -
15 | 21.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.16 | 1.28 | 1.43
20 | 26.8 | 2.35 | - | - | 1.42 | - | -
20 | 26.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 1.66 | 1.86
25 | 33.5 | 2.8 | 3.2 | 4 | 2.12 | 2.39 | 2.91
32 | 42.3 | 2.8 | 3.2 | 4 | 2.73 | 3.09 | 3.78
40 | 48 | 3 | 3.5 | 4 | 3.33 | 3.84 | 4.34
50 | 60 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.22 | 4.88 | 6.16
65 | 75.5 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5.71 | 7.05 | 7.88
80 | 88.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 7.34 | 8.34 | 9.32
90 | 101.3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 8.44 | 9.6 | 10.74
100 | 114 | 4 | 4.5 | 5 | 10.85 | 12.15 | 13.44
125 | 140 | 4 | 4.5 | 5.5 | 13.42 | 15.04 | 18.24
150 | 165 | 4 | 4.5 | 5.5 | 15.88 | 17.81 | 21.63