## Исходные данные
U - количество единиц измерения
Nх - количество приборов, исп. холодную воду
Nг - количество приборов, исп. горячую воду
Nоб - общее количество приборов
qtot - общий максимальный расчетный расход воды, л/с
qh - максимальный расчетный расход горячей воды, л/с
qhrtot - общий максимальный часовой расход воды, м3/час
qhrh - максимальный часовой расход горячей воды, м3/час
qutot - cуточный расход воды, м3/час
quh - cуточный расход горячей воды, м3/час
Qhrh - тепловой поток, ккал/ч, на нужды горячего водоснабжения в течение часа максимального водопотребления
qs - максимальный секундный расход сточных вод, л/с
qhrs - максимальный часовой расход сточных вод, м3/час
qs0 = |  | 1.6 |  | - расход стоков от самого "расходистого"санитарно-технического прибора, л/с
Kтп = |  | 0.3 |  | - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами (см. лист "Ктп")
T = |  | 24 |  | - период (сутки, смена) максимального водопотребления, ч
| заполняются только зеленые ячейки! | [12 empty] | максимальные | [5 empty] | средние
[10 empty] | л/с |  |  | м3/ч |  |  |  | кВт | ккал/ч |  | м3/ч |  |  |  |  | кВт |  | ккал/ч
№ | код |  | U |  | Nх | Nг | Nоб |  |  | qtot | qс | qh | qhrtot |  | qhrс | qhrh | Qhrh |  |  | qtotT | qhT |  | qcT |  | QTh
Общие: | [9 empty] | 3.89 | 2.0246 | 2.2361 | 9.4 |  | 4.77 | 5.29 | 306.82 | 263817.7128 |  | 2.8 | 1.11 |  | 1.69 |  | 64.38 |  | 55356.8358
1 | 8 |  | 200 |  | 150 | 100 | 150 |  |  | 2.6965 | 1.2406 | 1.7543 | 6.366 |  | 2.76 | 4.13 | 311.4 | 267755.804
2 | 46 |  | 150 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 1.7375 | 1.1583 | 0.87933 | 2.865 |  | 1.91 | 1.49 | 112.35 | 96603.6113 |  | суточные |  |  |  | стоки
3 | 23 |  | 100 |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.58089 | 0.36136 | 0.3383 | 0.7742 |  | 0.473 | 0.43 | 32.42 | 27876.1823 |  | м3/сут |  |  |  | л/с |  | м3/ч | м3/сут
4 | 43 |  | 200 |  | 120 | 100 | 120 |  |  | 0.81387 | 0.4845 | 0.46972 | 1.5012 |  | 0.8673 | 0.83 | 62.58 | 53809.1144 |  | qtotd |  | qtotd,m |  | qs |  | qshr | qsu | qsu,m
5 | 72 |  | 200 | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 68.9 |  | 57.9 |  | 5.49 |  | 9.4 | 68.3 | 57.3
выберите из раскрывающегося списка потребителей:
1 | Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудован-ными душами
2 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | [17 empty] | кол-во блюд в сутки Uсут = |  |  |  |  | 300
3 | Поликлиники и амбулатории
4 | Научно-исследовательские институты и лаборатории естественных наук
5 | Расход воды на поливку травяного покрова
выберите из раскрывающегося основной санитарно-технический прибор:
16. Унитаз со смывным бачком
для титульного листа:
[8 empty] | проектная организация: | ООО "Вечная память воинам освободителям"
[8 empty] | город: | Москва
[8 empty] | фамилия, инициалы: | Вася Теркин
[8 empty] | дата: | 09.05.1945
[8 empty] | контакная информация: | тел. 322-223-322
[8 empty] | название объекта: | Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями

## Титул
Российская Федерация
ООО "Вечная память воинам освободителям"
Определение расчетной подачи воды и отведение сточных вод (расход)
и теплоты на нужды ГВС (СНиП 2.04.01-85*, раздел 3) по объекту:
Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
|  | Максимальный секундный расход воды, л/с | [31 empty] | 3.89
|  | Максимальный часовой расход воды, м3/ч | [31 empty] | 9.4
|  | Максимальный суточный расход воды, м3/сут | [31 empty] | 68.9
|  | Количество тепла на нагрев в течение часа максимального потребления, ккал/ч | [31 empty] | 263817.7128
|  | Счетчик общего расхода воды | [20 empty] | Марка | [10 empty] | МТК - 40
[23 empty] | Qном, м3/ч | [10 empty] | 10
|  | Счетчик холодной воды | [20 empty] | Марка | [10 empty] | МТК - 32
[23 empty] | Qном, м3/ч | [10 empty] | 6
|  | Счетчик горячей воды | [20 empty] | Марка | [10 empty] | МТW - 32
[23 empty] | Qном, м3/ч | [10 empty] | 6
|  | Ввод общего расхода воды (материал труб – ПНД) | [20 empty] | Диаметр, мм | [10 empty] | 90
[23 empty] | Скорость, м/с | [10 empty] | 0.9148
|  | Ввод холодной воды (материал труб – ПНД) | [20 empty] | Диаметр, мм | [10 empty] | 75
[23 empty] | Скорость, м/с | [10 empty] | 0.85261
|  | Ввод горячей воды (материал труб – ПНД) | [20 empty] | Диаметр, мм | [10 empty] | 75
[23 empty] | Скорость, м/с | [10 empty] | 0.75559
Москва | [23 empty] | , | 1945 |  |  |  | г.
Расчет общего водопотребления для системы в целом
[47 empty] | П1 |  |  |  | П2 |  |  |  | П3 |  |  |  | П4 |  |  | П5
Вероятность действия санитарно-технических приборов: | [46 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE
[42 empty] | Pi |  |  |  |  | 0.0193 |  |  |  | 0.1667 |  |  |  | 0.0072 |  |  |  | 0.0116
[9 empty] | РtotΣ = |  |  |  |  | Σ Ni Pi | [5 empty] | = |  |  | 6.31 |  |  |  | = |  |  | 0.0191 | [11 empty] | Ni |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 330
[14 empty] | Σ Ni | [8 empty] | 330 | [18 empty] | Pi*Ni |  |  |  |  | 2.895 |  |  |  | 1.667 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 1.392
[42 empty] | q0 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов NΣ и вероятности их действия РΣ, равен: | [41 empty] | Pi Ni qi |  |  |  |  | 0.8685 |  |  |  | 0.5001 |  |  |  | 0.072 |  |  |  | 0.19488
[42 empty] | по P*N | [10 empty] | по P и N
[6 empty] | αtotΣ = |  |  |  |  | f(NΣ;PΣ) = | [7 empty] | f( |  | 330 |  |  |  | ; | 0.0191 |  |  |  |  | ) = |  |  | 2.99 | [7 empty] | TRUE | [10 empty] | FALSE
[42 empty] | N*P i = | [6 empty] | 6.303 |  |  |  | P i = |  |  |  |  | 0
Часовой расход воды санитарно-техническим прибором: | [41 empty] | N*P i-1 = | [6 empty] | 6.3 |  |  |  | P i-1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | N*P i+1 = | [6 empty] | 6.4 |  |  |  | P i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[7 empty] | qtot0Σ = | [5 empty] | Σ Ni Pi q0i | [7 empty] | = |  |  | 1.64 |  |  |  | = |  |  | 0.26 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i-1 = | [6 empty] | 2.989 |  |  |  | α i-1 = |  |  |  |  | #N/A
[13 empty] | Σ Ni Pi | [10 empty] | 6.314 | [17 empty] | α i+1 = | [6 empty] | 3.021 |  |  |  | α i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | α i = | [6 empty] | 2.99 |  |  |  | α i = |  |  |  |  | #N/A
Максимальный секундный расход воды: | [41 empty] | позиция i-1 | [6 empty] | 199 |  |  |  | позиция i-1 |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | позиция i+1 | [6 empty] | 200 |  |  |  | позиция i+1 |  |  |  |  | #N/A
[7 empty] | qtotΣ =5*q0 *α = 5 * | [13 empty] | 0.26 |  |  |  | * |  | 2.99 |  |  |  | = |  | 3.89 |  |  |  |  | л/с
Часовой расход воды санитарно-техническим прибором: | [46 empty] | П1 |  |  |  | П2 |  |  |  | П3 |  |  |  | П4 |  |  | П5
[42 empty] | Phr,i |  |  |  |  | 0.0693 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.065 |  |  |  | 0.0729 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | qtot0,hr,Σ = | [6 empty] | Σ Ni Phr,i q0,hr,i | [9 empty] | = |  |  | 5878.34 | [6 empty] | = |  |  | 207 |  |  |  |  | л/ч |  |  | Ni |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  |  | 120 |  |  | 0
[11 empty] | Σ Ni Phr,i | [12 empty] | 28.393 | [17 empty] | Pi*Ni |  |  |  |  | 10.395 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3.25 |  |  |  | 8.748 |  |  | #DIV/0!
[42 empty] | q0,hr |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 0
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [41 empty] | Pi Ni qi |  |  |  |  | 3118.5 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 260 |  |  |  | 699.84 |  |  | #DIV/0!
|  |  | Рtothr,Σ = |  |  |  | 3600*P*q0 | [8 empty] | = |  |  | 3600 * | [5 empty] | 0.0191 |  |  |  |  | * |  | 0.26 |  |  | = |  |  | 0.086365 |  |  |  | по P*N | [10 empty] | по P и N
[7 empty] | q0,hr | [15 empty] | 207 | [18 empty] | TRUE | [10 empty] | FALSE
[42 empty] | N*P i = | [6 empty] | 28.5005 |  |  |  | P i = |  |  |  |  | 0.086365
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов NΣ и вероятности их действия РΣ, равен: | [41 empty] | N*P i-1 = | [6 empty] | 28.5 |  |  |  | P i-1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | N*P i+1 = | [6 empty] | 29 |  |  |  | P i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | α i-1 = | [6 empty] | 9.081 |  |  |  | α i-1 = |  |  |  |  | #N/A
|  |  |  | αtothr,Σ = | [5 empty] | f(NΣ;Phr,Σ) = | [8 empty] | f( |  | 330 |  |  |  | ; | 0.086365 |  |  |  |  | ) = |  |  | 9.0811 | [7 empty] | α i+1 = | [6 empty] | 9.207 |  |  |  | α i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | α i = | [6 empty] | 9.0811 |  |  |  | α i = |  |  |  |  | #N/A
Максимальный часовой расход воды: | [41 empty] | позиция i-1 | [6 empty] | 303 |  |  |  | позиция i-1 |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | позиция i+1 | [6 empty] | 304 |  |  |  | позиция i+1 |  |  |  |  | #N/A
|  | qtothr = |  |  | 0,005*q0,hrtot,*αhr = | [12 empty] | 0,005 * | [5 empty] | 207 |  |  | * |  | 9.0811 |  |  |  |  | = |  | 9.4 |  |  |  | м3/ч
Расчет потребления холодной воды для системы в целом
Вероятность действия санитарно-технических приборов: | [46 empty] | П1 |  |  |  | П2 |  |  |  | П3 |  |  |  | П4 |  |  | П5
[42 empty] | Pi |  |  |  |  | 0.0104 |  |  |  | 0.1667 |  |  |  | 0.0056 |  |  |  | 0.0083 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | РcΣ = |  |  |  |  | Σ Ni Pi | [5 empty] | = |  |  | 4.5 |  |  |  | = |  |  | 0.0136 | [11 empty] | Ni |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  |  | 120 |  |  | 0 |  | 330
[14 empty] | Σ Ni | [8 empty] | 330 | [18 empty] | Pi*Ni |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  | 1.667 |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.996 |  |  | #DIV/0!
[42 empty] | q0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов NΣ и вероятности их действия РΣ, равен: | [41 empty] | Pi Ni qi |  |  |  |  | 0.312 |  |  |  | 0.3334 |  |  |  | 0.0392 |  |  |  | 0.0996 |  |  | #DIV/0!
[42 empty] | по P*N | [10 empty] | по P и N
[7 empty] | αcΣ = |  |  |  | f(NΣ;PΣ) = | [7 empty] | f( |  | 330 |  |  |  | ; | 0.0136 |  |  |  |  | ) = |  |  | 2.3819 | [7 empty] | TRUE | [10 empty] | FALSE
[42 empty] | N*P i = | [6 empty] | 4.488 |  |  |  | P i = |  |  |  |  | 0
Часовой расход воды санитарно-техническим прибором: | [41 empty] | N*P i-1 = | [6 empty] | 4.4 |  |  |  | P i-1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | N*P i+1 = | [6 empty] | 4.5 |  |  |  | P i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[8 empty] | qc0Σ = |  |  |  |  | Σ Ni Pi q0i | [7 empty] | = |  |  | 0.78 |  |  |  | = |  |  | 0.17 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i-1 = | [6 empty] | 2.352 |  |  |  | α i-1 = |  |  |  |  | #N/A
[13 empty] | Σ Ni Pi | [10 empty] | 4.503 | [17 empty] | α i+1 = | [6 empty] | 2.386 |  |  |  | α i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | α i = | [6 empty] | 2.3819 |  |  |  | α i = |  |  |  |  | #N/A
Максимальный секундный расход воды: | [41 empty] | позиция i-1 | [6 empty] | 180 |  |  |  | позиция i-1 |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | позиция i+1 | [6 empty] | 181 |  |  |  | позиция i+1 |  |  |  |  | #N/A
[8 empty] | qcΣ =5*q0 *α = 5 * | [12 empty] | 0.17 |  |  |  | * |  | 2.3819 |  |  |  | = |  | 2.0246 |  |  |  |  | л/с
Часовой расход воды санитарно-техническим прибором: | [46 empty] | П1 |  |  |  | П2 |  |  |  | П3 |  |  |  | П4 |  |  | П5
[42 empty] | Phr,i |  |  |  |  | 0.0373 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.0467 |  |  |  | 0.05 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | qc0,hr,Σ = | [5 empty] | Σ Ni Phr,i q0,hr,i | [9 empty] | = |  |  | 2819.1 | [6 empty] | = |  |  | 141.5 |  |  |  |  | л/ч |  |  | Ni |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  |  | 120 |  |  | 0
[11 empty] | Σ Ni Phr,i | [12 empty] | 19.93 | [17 empty] | Pi*Ni |  |  |  |  | 5.595 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2.335 |  |  |  | 6 |  |  | #DIV/0!
[42 empty] | q0,hr |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 0
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [41 empty] | Pi Ni qi |  |  |  |  | 1119 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 140.1 |  |  |  | 360 |  |  | #DIV/0!
|  |  | Рchr,Σ = |  |  |  | 3600*P*q0 | [8 empty] | = |  |  | 3600 * | [5 empty] | 0.0136 |  |  |  |  | * |  | 0.17 |  |  |  | = |  |  | 0.058821 |  |  | по P*N | [10 empty] | по P и N
[7 empty] | q0,hr | [15 empty] | 141.5 | [18 empty] | TRUE | [10 empty] | FALSE
[42 empty] | N*P i = | [6 empty] | 19.411 |  |  |  | P i = |  |  |  |  | 0.058821
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов NΣ и вероятности их действия РΣ, равен: | [41 empty] | N*P i-1 = | [6 empty] | 19.4 |  |  |  | P i-1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | N*P i+1 = | [6 empty] | 19.6 |  |  |  | P i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | α i-1 = | [6 empty] | 6.734 |  |  |  | α i-1 = |  |  |  |  | #N/A
|  |  |  | αchr,Σ = | [5 empty] | f(NΣ;Phr,Σ) = | [8 empty] | f( |  | 330 |  |  |  | ; | 0.058821 |  |  |  |  | ) = |  |  | 6.737 | [7 empty] | α i+1 = | [6 empty] | 6.788 |  |  |  | α i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | α i = | [6 empty] | 6.737 |  |  |  | α i = |  |  |  |  | #N/A
Максимальный часовой расход воды: | [41 empty] | позиция i-1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | позиция i-1 |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | позиция i+1 | [6 empty] | 284 |  |  |  | позиция i+1 |  |  |  |  | #N/A
|  | qchr = |  |  | 0,005*q0,hrtot,*αhr = | [12 empty] | 0,005 * | [5 empty] | 141.5 |  |  | * |  | 6.737 |  |  |  |  | = |  | 4.77 |  |  |  | м3/ч
Расчет потребления горячей воды для системы в целом
Вероятность действия санитарно-технических приборов: | [46 empty] | П1 |  |  |  | П2 |  |  |  | П3 |  |  |  | П4 |  |  | П5
[42 empty] | Pi |  |  |  |  | 0.0278 |  |  |  | 0.0833 |  |  |  | 0.0048 |  |  |  | 0.0094 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | РhΣ = |  |  |  |  | Σ Ni Pi | [5 empty] | = |  |  | 4.79 |  |  |  | = |  |  | 0.0184 | [11 empty] | Ni |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 260
[14 empty] | Σ Ni | [8 empty] | 260 | [18 empty] | Pi*Ni |  |  |  |  | 2.78 |  |  |  | 0.833 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.94 |  |  | #DIV/0!
[42 empty] | q0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов NΣ и вероятности их действия РΣ, равен: | [41 empty] | Pi Ni qi |  |  |  |  | 0.556 |  |  |  | 0.1666 |  |  |  | 0.0336 |  |  |  | 0.094 |  |  | #DIV/0!
[42 empty] | по P*N | [10 empty] | по P и N
[7 empty] | αhΣ = |  |  |  | f(NΣ;PΣ) = | [7 empty] | f( |  | 260 |  |  |  | ; | 0.0184 |  |  |  |  | ) = |  |  | 2.4846 | [7 empty] | TRUE | [10 empty] | FALSE
[42 empty] | N*P i = | [6 empty] | 4.784 |  |  |  | P i = |  |  |  |  | 0
Часовой расход воды санитарно-техническим прибором: | [41 empty] | N*P i-1 = | [6 empty] | 4.7 |  |  |  | P i-1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | N*P i+1 = | [6 empty] | 4.8 |  |  |  | P i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[8 empty] | qh0Σ = |  |  |  |  | Σ Ni Pi q0i | [7 empty] | = |  |  | 0.85 |  |  |  | = |  |  | 0.18 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i-1 = | [6 empty] | 2.456 |  |  |  | α i-1 = |  |  |  |  | #N/A
[13 empty] | Σ Ni Pi | [10 empty] | 4.793 | [17 empty] | α i+1 = | [6 empty] | 2.49 |  |  |  | α i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | α i = | [6 empty] | 2.4846 |  |  |  | α i = |  |  |  |  | #N/A
Максимальный секундный расход воды: | [41 empty] | позиция i-1 | [6 empty] | 183 |  |  |  | позиция i-1 |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | позиция i+1 | [6 empty] | 184 |  |  |  | позиция i+1 |  |  |  |  | #N/A
[8 empty] | qhΣ =5*q0 *α = 5 * | [12 empty] | 0.18 |  |  |  | * |  | 2.4846 |  |  |  | = |  | 2.2361 |  |  |  |  | л/с
Часовой расход воды санитарно-техническим прибором: | [46 empty] | П1 |  |  |  | П2 |  |  |  | П3 |  |  |  | П4 |  |  | П5
[42 empty] | Phr,i |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.0567 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | qh0,hr,Σ = | [5 empty] | Σ Ni Phr,i q0,hr,i | [9 empty] | = |  |  | 3060.2 | [6 empty] | = |  |  | 148.1 |  |  |  |  | л/ч |  |  | Ni |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 0
[11 empty] | Σ Ni Phr,i | [12 empty] | 20.67 | [17 empty] | Pi*Ni |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.67 |  |  | #DIV/0!
[42 empty] | q0,hr |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 0
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [41 empty] | Pi Ni qi |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 600 |  |  |  | 120 |  |  |  | 340.2 |  |  | #DIV/0!
|  |  | Рhhr,Σ = |  |  |  | 3600*P*q0 | [8 empty] | = |  |  | 3600 * | [5 empty] | 0.0184 |  |  |  |  | * |  | 0.18 |  |  |  | = |  |  | 0.080508 |  |  | по P*N | [10 empty] | по P и N
[7 empty] | q0,hr | [15 empty] | 148.1 | [18 empty] | TRUE | [10 empty] | FALSE
[42 empty] | N*P i = | [6 empty] | 20.932 |  |  |  | P i = |  |  |  |  | 0.080508
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов NΣ и вероятности их действия РΣ, равен: | [41 empty] | N*P i-1 = | [6 empty] | 20.5 |  |  |  | P i-1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | N*P i+1 = | [6 empty] | 21 |  |  |  | P i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | α i-1 = | [6 empty] | 7.025 |  |  |  | α i-1 = |  |  |  |  | #N/A
|  |  |  | αhhr,Σ = | [5 empty] | f(NΣ;Phr,Σ) = | [8 empty] | f( |  | 260 |  |  |  | ; | 0.080508 |  |  |  |  | ) = |  |  | 7.1382 | [7 empty] | α i+1 = | [6 empty] | 7.156 |  |  |  | α i+1 = |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | α i = | [6 empty] | 7.1382 |  |  |  | α i = |  |  |  |  | #N/A
Максимальный часовой расход воды: | [41 empty] | позиция i-1 | [6 empty] | 287 |  |  |  | позиция i-1 |  |  |  |  | #N/A
[42 empty] | позиция i+1 | [6 empty] | 288 |  |  |  | позиция i+1 |  |  |  |  | #N/A
|  | qhhr = |  |  | 0,005*q0,hrtot,*αhr = | [12 empty] | 0,005 * | [5 empty] | 148.1 |  |  | * |  | 7.1382 |  |  |  |  | = |  | 5.29 |  |  |  | м3/ч
Тепловой поток, ккал/ч, на нужды горячего водоснабжения в течение часа максимального водопотребления
Qhhr = 1,16*qhhr*(55 - 5)*(1+ Kтп) = 1,16*
| = 1,16 * 5.29 * (55 - 5) * (1 + 0.3 ) = | [21 empty] | 306.82 | [5 empty] | кВт = |  |  |  |  | 263817.7128 | [5 empty] | ккал/ч
Средний часовой расход воды, м3/ч:
[47 empty] | П1 |  |  |  | П2 |  |  |  | П3 |  |  |  | П4 |  |  | П5
[5 empty] | qtotT = |  |  |  |  | Σ qtotu,i * Ui | [9 empty] | = |  |  | 67100 | [7 empty] | = |  |  | 2.8 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | qtotu |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 3
[10 empty] | 1000 * T | [12 empty] | 1000 * |  |  |  |  | 24 | [13 empty] | U |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 150 |  |  |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  | 200
[42 empty] | total |  |  |  |  | 60000 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 3200 |  |  | 600
Средний часовой расход горячей воды, м3/час: | [41 empty] | qhu |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 0
[42 empty] | hot |  |  |  |  | 24000 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 1400 |  |  | 0
[5 empty] | qhT = |  |  |  |  | Σ qhu,i * Ui | [9 empty] | = |  |  | 26600 | [7 empty] | = |  |  | 1.11 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | qcu |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 3
[10 empty] | 1000 * T | [12 empty] | 1000 * |  |  |  |  | 24 | [13 empty] | cold |  |  |  |  | 36000 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 900 |  |  |  | 1800 |  |  | 600
[42 empty] | qtotu,m |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  | 3
Средний часовой расход холодной воды, м3/час: | [46 empty] | 50000 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 2400 |  |  | 600
[5 empty] | qcT = |  |  |  |  | Σ qcu,i * Ui | [9 empty] | = |  |  | 40500 | [7 empty] | = |  |  | 1.69 |  |  |  | м3/ч
[10 empty] | 1000 * T | [12 empty] | 1000 * |  |  |  |  | 24
Тепловой поток, ккал/ч, на нужды горячего водоснабжения в течение среднего часа
Qhhr,m = 1,16*qhТ*(55 - 5)*(1+ Kтп) = 1,16*
| = 1,16 * 1.11 * (55 - 5) * (1 + 0.3 ) = | [21 empty] | 64.38 | [5 empty] | кВт = |  |  |  |  | 55356.8358 | [5 empty] | ккал/ч | [7 empty] | для суточных расходов
[48 empty] | П1 |  |  |  | П2 |  |  |  | П3 |  |  |  | П4 |  |  | П5
Максимальный суточный расход воды: | [42 empty] | qtotu |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 3
[43 empty] | Uсут |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 300 |  |  |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  | 200
[6 empty] | qtotd = Σ (qtot u,i * Ui) = | [16 empty] | 68.9 | [7 empty] | м3/сут | [11 empty] | total |  |  |  |  | 60000 |  |  |  | 3600 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 3200 |  |  | 600
Средний суточный расход воды: | [47 empty] | П1 |  |  |  | П2 |  |  |  | П3 |  |  |  | П4 |  |  | П5
[43 empty] | qtotu,m |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  | 3
[5 empty] | qtotd,m = Σ (qtot u,m,i * Ui) = | [17 empty] | 57.9 | [7 empty] | м3/сут | [11 empty] | Uсут |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 300 |  |  |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  | 200
[43 empty] | total |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 3600 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 2400 |  |  | 600
Максимальный секундный расход сточных вод, л/с:
[6 empty] | qs = qtot + qs0 = | [12 empty] | 3.89 + 1.6 = 5.49 л/с | [25 empty] | 5.49
Максимальный часовой расход сточных вод, м3/час:
[8 empty] | qshr = qtothr = | [10 empty] | 9.4 |  |  |  |  | м3/час
[48 empty] | П1 |  |  |  | П2 |  |  |  | П3 |  |  |  | П4 |  |  | П5
Максимальный суточный расход сточных вод, л/сут: | [42 empty] | полив |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1
[48 empty] | 60000 |  |  |  | 3600 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 3200 |  |  | 0
[12 empty] | qsu = |  |  |  |  | 68.3 | [7 empty] | м3/сут | [22 empty] | 50000 |  |  |  | 3600 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 2400 |  |  | 0
Средний суточный расход сточных вод, л/сут:
[12 empty] | qsu,m = |  |  |  |  | 57.3 | [7 empty] | м3/сут
[42 empty] | 9.4 | [7 empty] | 20
[42 empty] | 0.10638 | [7 empty] | 0.1
[42 empty] | 3.89 | [7 empty] | МТК - 50
[42 empty] | 0.1 | [7 empty] | МТК - 40
1
счетчики ОБЩЕГО РАСХОДА воды
Подбор счетчика для общего расхода воды | [40 empty] | в эту таблицу можно добавлять свои счетчики
[41 empty] | 1/ном |  |  |  |  | Ду |  |  |  | расход, м3/ч | [9 empty] | л/с | марка счетчика
Максимальный часовой расход воды: | [22 empty] | 9.4 |  |  |  | м3/ч | [22 empty] | мин |  |  |  | ном |  |  | макс
Максимальный секундный расход воды: | [24 empty] | 3.89 |  |  |  | л/с | [11 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Марка счетчика – | [10 empty] | МТК - 40 | [29 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Диаметр условного прохода – | [18 empty] | 40 |  |  |  | мм | [17 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Минимальный расход – | [14 empty] | 0.2 |  |  |  | м3/ч | [21 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Эксплуатационный расход – | [17 empty] | 10 |  |  |  | м3/ч | [18 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Максимальный расход – | [15 empty] | 20 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | = |  | 5.5556 |  |  |  | л/с |  |  | > |  | 3.89 |  |  |  | л/с |  | #DIV/0! | [18 empty] | 0
[41 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
[41 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Определение диаметра трубопровода на вводе | [40 empty] | 0.066667 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 8.3333 | МТК - 50
[41 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 5.5556 | МТК - 40
материал труб – | [9 empty] | полиэтилен | [30 empty] | 0.16667 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 3.3333 | МТК - 32
Максимальный расчетный расход воды: | [26 empty] | 3.89 |  |  |  | л/с | [9 empty] | 0.28571 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 3.5 |  |  | 7 |  |  | 1.9444 | МТК - 25
[41 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 2.5 |  |  | 5 |  |  | 1.3889 | МТК - 20
| расход, л/с | [6 empty] | диаметр, мм | [7 empty] | стенка, мм | [8 empty] | скорость, м/с | [11 empty] | 1000i |  |  |  | 0.66667 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 1.5 |  |  | 3 |  |  | 0.83333 | СВК 15-3 кл. В
| 3.89 | [6 empty] | 110 | [7 empty] | 10 | [8 empty] | 0.61178 | [11 empty] | 5.4854 |  |  |  | 0.18822 |  |  |  | ВАЖНО!!!
[8 empty] | 90 | [7 empty] | 8.2 | [8 empty] | 0.9148 | [11 empty] | 14.3314 |  |  |  | 0.1148 |  |  |  | номинальный расход должен быть снизу-вверх строго в возрастающем порядке
выбираем диаметр трубопровода D = | [23 empty] | 90 |  |  |  | мм
скорость воды v = | [11 empty] | 0.9148 |  |  |  | м/с | [15 empty] | (v = 0,8)
потери 1000i = | [9 empty] | 14.3314
90
73.6
[42 empty] | 4.77 | [7 empty] | 12
[42 empty] | 0.20964 | [7 empty] | 0.16667
[42 empty] | 2.0246 | [7 empty] | МТК - 40
[42 empty] | 0.16667 | [7 empty] | МТК - 32
1
счетчики ХОЛОДНОЙ воды
Подбор счетчика холодной воды | [40 empty] | в эту таблицу можно добавлять свои счетчики
[41 empty] | 1/ном |  |  |  |  | Ду |  |  |  | расход, м3/ч | [9 empty] | л/с | марка счетчика
Максимальный часовой расход воды: | [22 empty] | 4.77 |  |  |  | м3/ч | [22 empty] | мин |  |  |  | ном |  |  | макс
Максимальный секундный расход воды: | [24 empty] | 2.0246 |  |  |  | л/с | [11 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Марка счетчика – | [10 empty] | МТК - 32 | [29 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Диаметр условного прохода – | [18 empty] | 32 |  |  |  | мм | [17 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Минимальный расход – | [14 empty] | 0.12 |  |  |  | м3/ч | [21 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Эксплуатационный расход – | [17 empty] | 6 |  |  |  | м3/ч | [18 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Максимальный расход – | [15 empty] | 12 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | = |  | 3.3333 |  |  |  | л/с |  |  | > |  | 2.0246 |  |  |  | л/с |  | #DIV/0! | [18 empty] | 0
[41 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
[41 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Определение диаметра трубопровода на вводе | [40 empty] | 0.066667 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 8.3333 | МТК - 50
[41 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 5.5556 | МТК - 40
материал труб – | [9 empty] | полиэтилен | [30 empty] | 0.16667 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 3.3333 | МТК - 32
Максимальный расчетный расход воды: | [26 empty] | 2.0246 |  |  |  | л/с | [9 empty] | 0.28571 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 3.5 |  |  | 7 |  |  | 1.9444 | МТК - 25
[41 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 2.5 |  |  | 5 |  |  | 1.3889 | МТК - 20
| расход, л/с | [6 empty] | диаметр, мм | [7 empty] | стенка, мм | [8 empty] | скорость, м/с | [11 empty] | 1000i |  |  |  | 0.66667 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 1.5 |  |  | 3 |  |  | 0.83333 | СВК 15-3 кл. В
| 2.0246 | [6 empty] | 75 | [7 empty] | 10 | [8 empty] | 0.85261 | [11 empty] | 18.0783 |  |  |  | -0.052611 |  |  |  | ВАЖНО!!!
[8 empty] | 63 | [7 empty] | 5.8 | [8 empty] | 0.97623 | [11 empty] | 24.9754 |  |  |  | 0.17623 |  |  |  | номинальный расход должен быть снизу-вверх строго в возрастающем порядке
выбираем диаметр трубопровода D = | [23 empty] | 75 |  |  |  | мм
скорость воды v = | [11 empty] | 0.85261 |  |  |  | м/с | [15 empty] | (v = 0,8)
потери 1000i = | [9 empty] | 18.0783
55
51.4
[42 empty] | 5.29 | [7 empty] | 12
[42 empty] | 0.18904 | [7 empty] | 0.16667
[42 empty] | 2.2361 | [7 empty] | МТW - 40
[42 empty] | 0.16667 | [7 empty] | МТW - 32
1
счетчики ГОРЯЧЕЙ воды
Подбор счетчика горячей воды | [40 empty] | в эту таблицу можно добавлять свои счетчики
[41 empty] | 1/ном |  |  |  |  | Ду |  |  |  | расход, м3/ч | [9 empty] | л/с | марка счетчика
Максимальный часовой расход воды: | [22 empty] | 5.29 |  |  |  | м3/ч | [22 empty] | мин |  |  |  | ном |  |  | макс
Максимальный секундный расход воды: | [24 empty] | 2.2361 |  |  |  | л/с | [11 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Марка счетчика – | [10 empty] | МТW - 32 | [29 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Диаметр условного прохода – | [18 empty] | 32 |  |  |  | мм | [17 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Минимальный расход – | [14 empty] | 0.12 |  |  |  | м3/ч | [21 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Эксплуатационный расход – | [17 empty] | 6 |  |  |  | м3/ч | [18 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Максимальный расход – | [15 empty] | 12 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | = |  | 3.3333 |  |  |  | л/с |  |  | > |  | 2.2361 |  |  |  | л/с |  | #DIV/0! | [18 empty] | 0
[41 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
[41 empty] | #DIV/0! | [18 empty] | 0
Определение диаметра трубопровода на вводе | [40 empty] | 0.066667 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 8.3333 | МТW - 50
[41 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 5.5556 | МТW - 40
материал труб – | [9 empty] | полиэтилен | [30 empty] | 0.16667 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 3.3333 | МТW - 32
Максимальный расчетный расход воды: | [26 empty] | 2.2361 |  |  |  | л/с | [9 empty] | 0.28571 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 3.5 |  |  | 7 |  |  | 1.9444 | МТW - 25
[41 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 2.5 |  |  | 5 |  |  | 1.3889 | МТW - 20
| расход, л/с | [6 empty] | диаметр, мм | [7 empty] | стенка, мм | [8 empty] | скорость, м/с | [11 empty] | 1000i |  |  |  | 0.66667 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 1.5 |  |  | 3 |  |  | 0.83333 | СВК 15-3 кл. В
| 2.2361 | [6 empty] | 75 | [7 empty] | 6.8 | [8 empty] | 0.75559 | [11 empty] | 12.749 |  |  |  | 0.044411 |  |  |  | ВАЖНО!!!
[8 empty] | 63 | [7 empty] | 5.8 | [8 empty] | 1.0782 | [11 empty] | 29.7888 |  |  |  | 0.27819 |  |  |  | номинальный расход должен быть снизу-вверх строго в возрастающем порядке
выбираем диаметр трубопровода D = | [23 empty] | 75 |  |  |  | мм
скорость воды v = | [11 empty] | 0.75559 |  |  |  | м/с | [15 empty] | (v = 0,8)
потери 1000i = | [9 empty] | 12.749
61.4
51.4
расчет выполнил___________________ | [26 empty] | Вася Теркин
09.05.1945
тел. 322-223-322

## П1
НОРМА РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Согласно СНиП 2.04.01–85 *, приложение 3
Водо- потре- битель |  |  |  |  | Изме-ритель |  |  |  |  | Норма расхода воды, л | [21 empty] | Расход воды прибором, л/с (л/ч)
[10 empty] | в средние сутки | [5 empty] | в сутки наи-большего водо-потребления | [7 empty] | в час наиболь-шего водопо-требления
[32 empty] | общий (холодной и горячей) |  |  |  |  | холодной или горячей
[10 empty] | общая (в т. ч. горячей) |  | горя-чей |  |  |  | общая (в т. ч. горячей) |  |  |  | горя-чей |  |  |  | общая (в т. ч. горячей) |  |  |  |  | горя-чей
Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудован-ными душами |  |  |  |  | 1 житель |  |  |  |  | 250 |  | 105 |  |  |  | 300 |  |  |  | 120 |  |  |  | 15.6 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.2
[32 empty] | ( | 300 |  | ) |  | ( | 200 | )
Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения, канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения (СНиП 2.04.01-85*, раздел 3)
Исходные данные
Количество единиц измерения U = | [19 empty] | 200
Количество приборов, исп. холодную воду Nх = | [28 empty] | 150
Количество приборов, исп. горячую воду Nг = | [27 empty] | 100
Общее количество приборов N = | [17 empty] | 150
Расчет общего водопотребления
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 15.6 |  |  |  | * |  | 200 |  |  |  |  | = |  |  | 0.019259
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.3 |  |  | * |  | 150 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | α = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 150 |  |  | ; | 0.019259 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.7977 | [11 empty] | N*P i = | 2.8889 | P i = | 0.019259
[40 empty] | N*P i-1 = | 2.8 | P i-1 = | #N/A
Максимальный секундный расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 2.9 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 1.763 | α i-1 = | #N/A
[7 empty] | q = |  |  | 5*q0tot *α = | [5 empty] | 5 * |  | 0.3 |  |  | * |  | 1.7977 |  |  |  | = |  | 2.6965 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 1.802 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 1.7977 | α i = | #N/A
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 164 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 165 | позиция i+1 | #N/A
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.019259 |  |  |  |  | * |  | 0.3 |  | = |  |  | 0.069333
[8 empty] | q0,hr | [11 empty] | 300
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 150 |  |  | ; | 0.069333 |  |  |  |  | ) = |  |  | 4.244 | [11 empty] | N*P i = | 10.4 | P i = | 0.069333
[40 empty] | N*P i-1 = | 10.4 | P i-1 = | #N/A
Максимальный часовой расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 10.6 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 4.244 | α i-1 = | #N/A
|  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hrtot,*αhr = | [9 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 300 |  |  | * |  | 4.244 |  |  |  | = |  | 6.366 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 4.302 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 4.244 | α i = | #N/A
[40 empty] | позиция i-1 | 238 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 239 | позиция i+1 | #N/A
Расчет потребления горячей воды
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 10 |  |  |  | * |  | 200 |  |  |  |  | = |  |  | 0.027778
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.2 |  |  | * |  | 100 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | α = |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 100 |  |  | ; |  | 0.027778 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.7543 | [11 empty] | N*P i = | 2.7778 | P i = | 0.027778
[40 empty] | N*P i-1 = | 2.7 | P i-1 = | #N/A
Максимальный секундный расход горячей воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 2.8 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 1.724 | α i-1 = | #N/A
[9 empty] | q = |  | 5*q0*α = |  |  |  |  | 5 * |  | 0.2 |  |  | * |  | 1.7543 |  |  |  | = |  | 1.7543 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 1.763 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 1.7543 | α i = | #N/A
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 163 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 164 | позиция i+1 | #N/A
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.027778 |  |  |  |  | * |  | 0.2 |  | = |  |  | 0.1
[8 empty] | q0,hr, | [11 empty] | 200
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 100 |  |  | ; |  | 0.1 |  |  |  |  | ) = |  |  | 4.126 | [10 empty] | N*P i = | 10 | P i = | 0.1
[40 empty] | N*P i-1 = | 10 | P i-1 = | 0.1
Максимальный часовой расход горячей воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 10.2 | P i+1 = | 0.125
[40 empty] | α i-1 = | 4.126 | α i-1 = | 4.05
|  |  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hr,*αhr = | [8 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 200 |  |  | * |  | 4.126 |  |  |  | = |  | 4.13 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 4.185 | α i+1 = | 4.74
[40 empty] | α i = | 4.126 | α i = | 4.05
Количество тепла на нагрев воды в течение часа макс. потребления: | [39 empty] | позиция i-1 | 236 | позиция i-1 | 1
[40 empty] | позиция i+1 | 237 | позиция i+1 | 2
Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - 5)*(1+ Kтп) = 1,16*
| = 1,16 * 4.13 * (55 - 5) * (1 + 0.3 ) = | [18 empty] | 311.4 | [5 empty] | кВт = |  |  |  | 267755.804 | [5 empty] | ккал/ч
Расчет потребления холодной воды
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 5.6 |  |  |  | * |  | 200 |  |  |  |  | = |  |  | 0.01037
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.2 |  |  | * |  | 150 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | α = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 150 |  |  | ; | 0.01037 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.2406 | [11 empty] | N*P i = | 1.5556 | P i = | 0.01037
[40 empty] | N*P i-1 = | 1.55 | P i-1 = | #N/A
Максимальный секундный расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 1.6 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 1.238 | α i-1 = | #N/A
[7 empty] | q = |  |  | 5*q0 *α = | [5 empty] | 5 * |  | 0.2 |  |  | * |  | 1.2406 |  |  |  | = |  | 1.2406 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 1.261 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 1.2406 | α i = | #N/A
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 147 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 148 | позиция i+1 | #N/A
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.01037 |  |  |  |  | * |  | 0.2 |  | = |  |  | 0.037333
[8 empty] | q0,hr | [11 empty] | 200
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 150 |  |  | ; | 0.037333 |  |  |  |  | ) = |  |  | 2.76 | [11 empty] | N*P i = | 5.6 | P i = | 0.037333
[40 empty] | N*P i-1 = | 5.6 | P i-1 = | #N/A
Максимальный часовой расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 5.7 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 2.76 | α i-1 = | #N/A
|  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hrс,*αhr = | [9 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 200 |  |  | * |  | 2.76 |  |  |  | = |  | 2.76 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 2.793 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 2.76 | α i = | #N/A
[40 empty] | позиция i-1 | 192 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 193 | позиция i+1 | #N/A

## П2
НОРМА РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Согласно СНиП 2.04.01–85 *, приложение 3
Водо- потре-битель |  |  |  |  | Изме-ритель |  |  |  |  | Норма расхода воды, л | [21 empty] | Расход воды прибором, л/с (л/ч)
[10 empty] | в средние сутки | [5 empty] | в сутки наи-большего водо-потребления | [7 empty] | в час наиболь-шего водопо-требления
[32 empty] | общий (холодной и горячей) |  |  |  |  | холодной или горячей
[10 empty] | общая (в т. ч. горячей) |  | горя-чей |  |  |  | общая (в т. ч. горячей) |  |  |  | горя-чей |  |  |  | общая (в т. ч. горячей) |  |  |  |  | горя-чей
Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале |  |  |  |  | 1 условное блюдо |  |  |  |  | 12 |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.2
[32 empty] | ( | 300 |  | ) |  | ( | 200 | )
Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения, канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения (СНиП 2.04.01-85*, раздел 3)
Исходные данные
Количество единиц измерения U = | [19 empty] | 150
Количество приборов, исп. холодную воду Nх = | [28 empty] | 10
Количество приборов, исп. горячую воду Nг = | [27 empty] | 10
Общее количество приборов N = | [17 empty] | 10
Расчет общего водопотребления
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 12 |  |  |  | * |  | 150 |  |  |  |  | = |  |  | 0.16667
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.3 |  |  | * |  | 10 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | FALSE |  | TRUE
[6 empty] | α = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 10 |  |  | ; | 0.16667 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.1583 | [11 empty] | N*P i = | 1.6667 | P i = | 0.16667
[40 empty] | N*P i-1 = | 1.65 | P i-1 = | 0.16
Максимальный секундный расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 1.7 | P i+1 = | 0.2
[40 empty] | α i-1 = | 1.283 | α i-1 = | 1.14
[7 empty] | q = |  |  | 5*q0tot *α = | [5 empty] | 5 * |  | 0.3 |  |  | * |  | 1.1583 |  |  |  | = |  | 1.7375 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 1.306 | α i+1 = | 1.25
[40 empty] | α i = | 1.2907 | α i = | 1.1583
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 149 | позиция i-1 | 3
[40 empty] | позиция i+1 | 150 | позиция i+1 | 4
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.16667 |  |  |  |  | * |  | 0.3 |  | = |  |  | 0.6
[8 empty] | q0,hr | [11 empty] | 300
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | FALSE |  | TRUE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 10 |  |  | ; | 0.6 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.91 | [11 empty] | N*P i = | 6 | P i = | 0.6
[40 empty] | N*P i-1 = | 6 | P i-1 = | 0.5
Максимальный часовой расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 6.1 | P i+1 = | 0.63
[40 empty] | α i-1 = | 2.891 | α i-1 = | 1.81
|  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hrtot,*αhr = | [9 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 300 |  |  | * |  | 1.91 |  |  |  | = |  | 2.865 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 2.924 | α i+1 = | 1.94
[40 empty] | α i = | 2.891 | α i = | 1.91
[40 empty] | позиция i-1 | 196 | позиция i-1 | 8
[40 empty] | позиция i+1 | 197 | позиция i+1 | 9
Расчет потребления горячей воды
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 4 |  |  |  | * |  | 150 |  |  |  |  | = |  |  | 0.083333
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.2 |  |  | * |  | 10 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | α = |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 10 |  |  | ; |  | 0.083333 |  |  |  |  | ) = |  |  | 0.87933 | [11 empty] | N*P i = | 0.83333 | P i = | 0.083333
[40 empty] | N*P i-1 = | 0.82 | P i-1 = | #N/A
Максимальный секундный расход горячей воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 0.84 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 0.872 | α i-1 = | #N/A
[9 empty] | q = |  | 5*q0*α = |  |  |  |  | 5 * |  | 0.2 |  |  | * |  | 0.87933 |  |  |  | = |  | 0.87933 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 0.883 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 0.87933 | α i = | #N/A
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 127 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 128 | позиция i+1 | #N/A
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.083333 |  |  |  |  | * |  | 0.2 |  | = |  |  | 0.3
[8 empty] | q0,hr, | [11 empty] | 200
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | FALSE |  | TRUE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 10 |  |  | ; |  | 0.3 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.4861 | [10 empty] | N*P i = | 3 | P i = | 0.3
[40 empty] | N*P i-1 = | 3 | P i-1 = | 0.25
Максимальный часовой расход горячей воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 3.1 | P i+1 = | 0.316
[40 empty] | α i-1 = | 1.84 | α i-1 = | 1.38
|  |  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hr,*αhr = | [8 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 200 |  |  | * |  | 1.4861 |  |  |  | = |  | 1.49 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 1.879 | α i+1 = | 1.52
[40 empty] | α i = | 1.84 | α i = | 1.4861
Количество тепла на нагрев воды в течение часа макс. потребления: | [39 empty] | позиция i-1 | 166 | позиция i-1 | 5
[40 empty] | позиция i+1 | 167 | позиция i+1 | 6
Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - 5)*(1+ Kтп) = 1,16*
| = 1,16 * 1.49 * (55 - 5) * (1 + 0.3 ) = | [18 empty] | 112.35 | [5 empty] | кВт = |  |  |  | 96603.6113 | [5 empty] | ккал/ч
Расчет потребления холодной воды
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 8 |  |  |  | * |  | 150 |  |  |  |  | = |  |  | 0.16667
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.2 |  |  | * |  | 10 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | FALSE |  | TRUE
[6 empty] | α = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 10 |  |  | ; | 0.16667 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.1583 | [11 empty] | N*P i = | 1.6667 | P i = | 0.16667
[40 empty] | N*P i-1 = | 1.65 | P i-1 = | 0.16
Максимальный секундный расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 1.7 | P i+1 = | 0.2
[40 empty] | α i-1 = | 1.283 | α i-1 = | 1.14
[7 empty] | q = |  |  | 5*q0 *α = | [5 empty] | 5 * |  | 0.2 |  |  | * |  | 1.1583 |  |  |  | = |  | 1.1583 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 1.306 | α i+1 = | 1.25
[40 empty] | α i = | 1.2907 | α i = | 1.1583
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 149 | позиция i-1 | 3
[40 empty] | позиция i+1 | 150 | позиция i+1 | 4
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.16667 |  |  |  |  | * |  | 0.2 |  | = |  |  | 0.6
[8 empty] | q0,hr | [11 empty] | 200
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | FALSE |  | TRUE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 10 |  |  | ; | 0.6 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.91 | [11 empty] | N*P i = | 6 | P i = | 0.6
[40 empty] | N*P i-1 = | 6 | P i-1 = | 0.5
Максимальный часовой расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 6.1 | P i+1 = | 0.63
[40 empty] | α i-1 = | 2.891 | α i-1 = | 1.81
|  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hr,*αhr = | [9 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 200 |  |  | * |  | 1.91 |  |  |  | = |  | 1.91 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 2.924 | α i+1 = | 1.94
[40 empty] | α i = | 2.891 | α i = | 1.91
[40 empty] | позиция i-1 | 196 | позиция i-1 | 8
[40 empty] | позиция i+1 | 197 | позиция i+1 | 9

## П3
НОРМА РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Согласно СНиП 2.04.01–85 *, приложение 3
Водо- потре-битель |  |  |  |  | Изме-ритель |  |  |  |  | Норма расхода воды, л | [21 empty] | Расход воды прибором, л/с (л/ч)
[10 empty] | в средние сутки | [5 empty] | в сутки наи-большего водо-потребления | [7 empty] | в час наиболь-шего водопо-требления
[32 empty] | общий (холодной и горячей) |  |  |  |  | холодной или горячей
[10 empty] | общая (в т. ч. горячей) |  | горя-чей |  |  |  | общая (в т. ч. горячей) |  |  |  | горя-чей |  |  |  | общая (в т. ч. горячей) |  |  |  |  | горя-чей
Поликлиники и амбулатории |  |  |  |  | 1 больной в смену |  |  |  |  | 13 |  | 5.2 |  |  |  | 15 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.14
[32 empty] | ( | 80 |  | ) |  | ( | 60 | )
Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения, канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения (СНиП 2.04.01-85*, раздел 3)
Исходные данные
Количество единиц измерения U = | [19 empty] | 100
Количество приборов, исп. холодную воду Nх = | [28 empty] | 50
Количество приборов, исп. горячую воду Nг = | [27 empty] | 50
Общее количество приборов N = | [17 empty] | 50
Расчет общего водопотребления
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | * |  | 100 |  |  |  |  | = |  |  | 0.0072222
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.2 |  |  | * |  | 50 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | α = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 50 |  |  | ; | 0.0072222 |  |  |  |  | ) = |  |  | 0.58089 | [11 empty] | N*P i = | 0.36111 | P i = | 0.0072222
[40 empty] | N*P i-1 = | 0.36 | P i-1 = | #N/A
Максимальный секундный расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 0.37 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 0.58 | α i-1 = | #N/A
[7 empty] | q = |  |  | 5*q0tot *α = | [5 empty] | 5 * |  | 0.2 |  |  | * |  | 0.58089 |  |  |  | = |  | 0.58089 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 0.588 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 0.58089 | α i = | #N/A
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 97 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 98 | позиция i+1 | #N/A
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.0072222 |  |  |  |  | * |  | 0.2 |  | = |  |  | 0.065
[8 empty] | q0,hr | [11 empty] | 80
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 50 |  |  | ; | 0.065 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.9355 | [11 empty] | N*P i = | 3.25 | P i = | 0.065
[40 empty] | N*P i-1 = | 3.2 | P i-1 = | #N/A
Максимальный часовой расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 3.3 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 1.917 | α i-1 = | #N/A
|  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hrtot,*αhr = | [9 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 80 |  |  | * |  | 1.9355 |  |  |  | = |  | 0.7742 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 1.954 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 1.9355 | α i = | #N/A
[40 empty] | позиция i-1 | 168 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 169 | позиция i+1 | #N/A
Расчет потребления горячей воды
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | * |  | 100 |  |  |  |  | = |  |  | 0.0047619
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.14 |  |  | * |  | 50 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | α = |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 50 |  |  | ; |  | 0.0047619 |  |  |  |  | ) = |  |  | 0.48329 | [11 empty] | N*P i = | 0.2381 | P i = | 0.0047619
[40 empty] | N*P i-1 = | 0.23 | P i-1 = | #N/A
Максимальный секундный расход горячей воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 0.24 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 0.476 | α i-1 = | #N/A
[9 empty] | q = |  | 5*q0*α = |  |  |  |  | 5 * |  | 0.14 |  |  | * |  | 0.48329 |  |  |  | = |  | 0.3383 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 0.485 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 0.48329 | α i = | #N/A
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 84 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 85 | позиция i+1 | #N/A
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.0047619 |  |  |  |  | * |  | 0.14 |  | = |  |  | 0.04
[8 empty] | q0,hr, | [11 empty] | 60
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 50 |  |  | ; |  | 0.04 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.437 | [10 empty] | N*P i = | 2 | P i = | 0.04
[40 empty] | N*P i-1 = | 2 | P i-1 = | #N/A
Максимальный часовой расход горячей воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 2.1 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 1.437 | α i-1 = | #N/A
|  |  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hr,*αhr = | [8 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 60 |  |  | * |  | 1.437 |  |  |  | = |  | 0.43 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 1.479 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 1.437 | α i = | #N/A
Количество тепла на нагрев воды в течение часа макс. потребления: | [39 empty] | позиция i-1 | 156 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 157 | позиция i+1 | #N/A
Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - 5)*(1+ Kтп) = 1,16*
| = 1,16 * 0.43 * (55 - 5) * (1 + 0.3 ) = | [18 empty] | 32.42 | [5 empty] | кВт = |  |  |  | 27876.1823 | [5 empty] | ккал/ч
Расчет потребления холодной воды
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | * |  | 100 |  |  |  |  | = |  |  | 0.0055556
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.14 |  |  | * |  | 50 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | α = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 50 |  |  | ; | 0.0055556 |  |  |  |  | ) = |  |  | 0.51622 | [11 empty] | N*P i = | 0.27778 | P i = | 0.0055556
[40 empty] | N*P i-1 = | 0.27 | P i-1 = | #N/A
Максимальный секундный расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 0.28 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 0.51 | α i-1 = | #N/A
[7 empty] | q = |  |  | 5*q0 *α = | [5 empty] | 5 * |  | 0.14 |  |  | * |  | 0.51622 |  |  |  | = |  | 0.36136 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 0.518 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 0.51622 | α i = | #N/A
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 88 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 89 | позиция i+1 | #N/A
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.0055556 |  |  |  |  | * |  | 0.14 |  | = |  |  | 0.046667
[8 empty] | q0,hr | [11 empty] | 60
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 50 |  |  | ; | 0.046667 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.5767 | [11 empty] | N*P i = | 2.3333 | P i = | 0.046667
[40 empty] | N*P i-1 = | 2.3 | P i-1 = | #N/A
Максимальный часовой расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 2.4 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 1.563 | α i-1 = | #N/A
|  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hr,*αhr = | [9 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 60 |  |  | * |  | 1.5767 |  |  |  | = |  | 0.473 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 1.604 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 1.5767 | α i = | #N/A
[40 empty] | позиция i-1 | 159 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 160 | позиция i+1 | #N/A

## П4
НОРМА РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Согласно СНиП 2.04.01–85 *, приложение 3
Водо- потре-битель |  |  |  |  | Изме-ритель |  |  |  |  | Норма расхода воды, л | [21 empty] | Расход воды прибором, л/с (л/ч)
[10 empty] | в средние сутки | [5 empty] | в сутки наи-большего водо-потребления | [7 empty] | в час наиболь-шего водопо-требления
[32 empty] | общий (холодной и горячей) |  |  |  |  | холодной или горячей
[10 empty] | общая (в т. ч. горячей) |  | горя-чей |  |  |  | общая (в т. ч. горячей) |  |  |  | горя-чей |  |  |  | общая (в т. ч. горячей) |  |  |  |  | горя-чей
Научно-исследовательские институты и лаборатории естественных наук |  |  |  |  | 1 работающий |  |  |  |  | 12 |  | 5 |  |  |  | 16 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.1
[32 empty] | ( | 80 |  | ) |  | ( | 60 | )
Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения, канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения (СНиП 2.04.01-85*, раздел 3)
Исходные данные
Количество единиц измерения U = | [19 empty] | 200
Количество приборов, исп. холодную воду Nх = | [28 empty] | 120
Количество приборов, исп. горячую воду Nг = | [27 empty] | 100
Общее количество приборов N = | [17 empty] | 120
Расчет общего водопотребления
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | * |  | 200 |  |  |  |  | = |  |  | 0.011574
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.14 |  |  | * |  | 120 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | α = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 120 |  |  | ; | 0.011574 |  |  |  |  | ) = |  |  | 1.1627 | [11 empty] | N*P i = | 1.3889 | P i = | 0.011574
[40 empty] | N*P i-1 = | 1.35 | P i-1 = | #N/A
Максимальный секундный расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 1.4 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 1.144 | α i-1 = | #N/A
[7 empty] | q = |  |  | 5*q0tot *α = | [5 empty] | 5 * |  | 0.14 |  |  | * |  | 1.1627 |  |  |  | = |  | 0.81387 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 1.168 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 1.1627 | α i = | #N/A
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 143 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 144 | позиция i+1 | #N/A
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.011574 |  |  |  |  | * |  | 0.14 |  | = |  |  | 0.072917
[8 empty] | q0,hr | [11 empty] | 80
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 120 |  |  | ; | 0.072917 |  |  |  |  | ) = |  |  | 3.753 | [11 empty] | N*P i = | 8.75 | P i = | 0.072917
[40 empty] | N*P i-1 = | 8.7 | P i-1 = | #N/A
Максимальный часовой расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 8.8 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 3.738 | α i-1 = | #N/A
|  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hrtot,*αhr = | [9 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 80 |  |  | * |  | 3.753 |  |  |  | = |  | 1.5012 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 3.768 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 3.753 | α i = | #N/A
[40 empty] | позиция i-1 | 223 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 224 | позиция i+1 | #N/A
Расчет потребления горячей воды
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | * |  | 200 |  |  |  |  | = |  |  | 0.0094444
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.1 |  |  | * |  | 100 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | α = |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 100 |  |  | ; |  | 0.0094444 |  |  |  |  | ) = |  |  | 0.93944 | [11 empty] | N*P i = | 0.94444 | P i = | 0.0094444
[40 empty] | N*P i-1 = | 0.94 | P i-1 = | #N/A
Максимальный секундный расход горячей воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 0.96 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 0.937 | α i-1 = | #N/A
[9 empty] | q = |  | 5*q0*α = |  |  |  |  | 5 * |  | 0.1 |  |  | * |  | 0.93944 |  |  |  | = |  | 0.46972 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 0.948 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 0.93944 | α i = | #N/A
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 133 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 134 | позиция i+1 | #N/A
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.0094444 |  |  |  |  | * |  | 0.1 |  | = |  |  | 0.056667
[8 empty] | q0,hr, | [11 empty] | 60
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 100 |  |  | ; |  | 0.056667 |  |  |  |  | ) = |  |  | 2.782 | [10 empty] | N*P i = | 5.6667 | P i = | 0.056667
[40 empty] | N*P i-1 = | 5.6 | P i-1 = | #N/A
Максимальный часовой расход горячей воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 5.7 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 2.76 | α i-1 = | #N/A
|  |  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hr,*αhr = | [8 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 60 |  |  | * |  | 2.782 |  |  |  | = |  | 0.83 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 2.793 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 2.782 | α i = | #N/A
Количество тепла на нагрев воды в течение часа макс. потребления: | [39 empty] | позиция i-1 | 192 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 193 | позиция i+1 | #N/A
Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - 5)*(1+ Kтп) = 1,16*
| = 1,16 * 0.83 * (55 - 5) * (1 + 0.3 ) = | [18 empty] | 62.58 | [5 empty] | кВт = |  |  |  | 53809.1144 | [5 empty] | ккал/ч
Расчет потребления холодной воды
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | * |  | 200 |  |  |  |  | = |  |  | 0.0083333
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0.1 |  |  | * |  | 120 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | α = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 120 |  |  | ; | 0.0083333 |  |  |  |  | ) = |  |  | 0.969 | [11 empty] | N*P i = | 1 | P i = | 0.0083333
[40 empty] | N*P i-1 = | 1 | P i-1 = | #N/A
Максимальный секундный расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 1.05 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 0.969 | α i-1 = | #N/A
[7 empty] | q = |  |  | 5*q0 *α = | [5 empty] | 5 * |  | 0.1 |  |  | * |  | 0.969 |  |  |  | = |  | 0.4845 |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | 0.995 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 0.969 | α i = | #N/A
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | 136 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 137 | позиция i+1 | #N/A
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | 0.0083333 |  |  |  |  | * |  | 0.1 |  | = |  |  | 0.05
[8 empty] | q0,hr | [11 empty] | 60
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | TRUE |  | FALSE
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 120 |  |  | ; | 0.05 |  |  |  |  | ) = |  |  | 2.891 | [11 empty] | N*P i = | 6 | P i = | 0.05
[40 empty] | N*P i-1 = | 6 | P i-1 = | #N/A
Максимальный часовой расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | 6.1 | P i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i-1 = | 2.891 | α i-1 = | #N/A
|  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hr,*αhr = | [9 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 60 |  |  | * |  | 2.891 |  |  |  | = |  | 0.8673 |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | 2.924 | α i+1 = | #N/A
[40 empty] | α i = | 2.891 | α i = | #N/A
[40 empty] | позиция i-1 | 196 | позиция i-1 | #N/A
[40 empty] | позиция i+1 | 197 | позиция i+1 | #N/A

## П5
НОРМА РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Согласно СНиП 2.04.01–85 *, приложение 3
Водо- потре-битель |  |  |  |  | Изме-ритель |  |  |  |  | Норма расхода воды, л | [21 empty] | Расход воды прибором, л/с (л/ч)
[10 empty] | в средние сутки | [5 empty] | в сутки наи-большего водо-потребления | [7 empty] | в час наиболь-шего водопо-требления
[32 empty] | общий (холодной и горячей) |  |  |  |  | холодной или горячей
[10 empty] | общая (в т. ч. горячей) |  | горя-чей |  |  |  | общая (в т. ч. горячей) |  |  |  | горя-чей |  |  |  | общая (в т. ч. горячей) |  |  |  |  | горя-чей
Расход воды на поливку травяного покрова |  |  |  |  | 1 м2 |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[32 empty] | ( | 0 |  | ) |  | ( | 0 | )
Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения, канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения (СНиП 2.04.01-85*, раздел 3)
Исходные данные
Количество единиц измерения U = | [19 empty] | 200
Количество приборов, исп. холодную воду Nх = | [28 empty] | 0
Количество приборов, исп. горячую воду Nг = | [27 empty] | 0
Общее количество приборов N = | [17 empty] | 0
Расчет общего водопотребления
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  | 200 |  |  |  |  | = |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0 |  |  | * |  | 0 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | α = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 0 |  |  | ; | #DIV/0! |  |  |  |  | ) = |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | N*P i = | #DIV/0! | P i = | #DIV/0!
[40 empty] | N*P i-1 = | #DIV/0! | P i-1 = | #DIV/0!
Максимальный секундный расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | #DIV/0! | P i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i-1 = | #DIV/0! | α i-1 = | #DIV/0!
[7 empty] | q = |  |  | 5*q0tot *α = | [5 empty] | 5 * |  | 0 |  |  | * |  | #DIV/0! |  |  |  | = |  | #DIV/0! |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | #DIV/0! | α i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i = | #DIV/0! | α i = | #DIV/0!
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | #DIV/0! | позиция i-1 | #DIV/0!
[40 empty] | позиция i+1 | #DIV/0! | позиция i+1 | #DIV/0!
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | * |  | 0 |  | = |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | q0,hr | [11 empty] | 0
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 0 |  |  | ; | #DIV/0! |  |  |  |  | ) = |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | N*P i = | #DIV/0! | P i = | #DIV/0!
[40 empty] | N*P i-1 = | #DIV/0! | P i-1 = | #DIV/0!
Максимальный часовой расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | #DIV/0! | P i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i-1 = | #DIV/0! | α i-1 = | #DIV/0!
|  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hrtot,*αhr = | [9 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 0 |  |  | * |  | #DIV/0! |  |  |  | = |  | #DIV/0! |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | #DIV/0! | α i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i = | #DIV/0! | α i = | #DIV/0!
[40 empty] | позиция i-1 | #DIV/0! | позиция i-1 | #DIV/0!
[40 empty] | позиция i+1 | #DIV/0! | позиция i+1 | #DIV/0!
Расчет потребления горячей воды
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  | 200 |  |  |  |  | = |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0 |  |  | * |  | 0 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | α = |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 0 |  |  | ; |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ) = |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | N*P i = | #DIV/0! | P i = | #DIV/0!
[40 empty] | N*P i-1 = | #DIV/0! | P i-1 = | #DIV/0!
Максимальный секундный расход горячей воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | #DIV/0! | P i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i-1 = | #DIV/0! | α i-1 = | #DIV/0!
[9 empty] | q = |  | 5*q0*α = |  |  |  |  | 5 * |  | 0 |  |  | * |  | #DIV/0! |  |  |  | = |  | #DIV/0! |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | #DIV/0! | α i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i = | #DIV/0! | α i = | #DIV/0!
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | #DIV/0! | позиция i-1 | #DIV/0!
[40 empty] | позиция i+1 | #DIV/0! | позиция i+1 | #DIV/0!
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | * |  | 0 |  | = |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | q0,hr, | [11 empty] | 0
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 0 |  |  | ; |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ) = |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | N*P i = | #DIV/0! | P i = | #DIV/0!
[40 empty] | N*P i-1 = | #DIV/0! | P i-1 = | #DIV/0!
Максимальный часовой расход горячей воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | #DIV/0! | P i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i-1 = | #DIV/0! | α i-1 = | #DIV/0!
|  |  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hr,*αhr = | [8 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 0 |  |  | * |  | #DIV/0! |  |  |  | = |  | #DIV/0! |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | #DIV/0! | α i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i = | #DIV/0! | α i = | #DIV/0!
Количество тепла на нагрев воды в течение часа макс. потребления: | [39 empty] | позиция i-1 | #DIV/0! | позиция i-1 | #DIV/0!
[40 empty] | позиция i+1 | #DIV/0! | позиция i+1 | #DIV/0!
Qhrh = 1,16*qhrh*(55 - 5)*(1+ Kтп) = 1,16*
| #DIV/0! | [18 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | кВт = |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | ккал/ч
Расчет потребления холодной воды
Вероятность действия санитарно-технических приборов:
[5 empty] | Р = |  |  | qhr,u*U | [5 empty] | = |  |  |  |  | 0 |  |  |  | * |  | 200 |  |  |  |  | = |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | q0*N*3600 | [8 empty] | 0 |  |  | * |  | 0 |  |  |  | * 3600
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | α = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 0 |  |  | ; | #DIV/0! |  |  |  |  | ) = |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | N*P i = | #DIV/0! | P i = | #DIV/0!
[40 empty] | N*P i-1 = | #DIV/0! | P i-1 = | #DIV/0!
Максимальный секундный расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | #DIV/0! | P i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i-1 = | #DIV/0! | α i-1 = | #DIV/0!
[7 empty] | q = |  |  | 5*q0 *α = | [5 empty] | 5 * |  | 0 |  |  | * |  | #DIV/0! |  |  |  | = |  | #DIV/0! |  |  |  | л/с | [6 empty] | α i+1 = | #DIV/0! | α i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i = | #DIV/0! | α i = | #DIV/0!
Вероятность использования санитарно-технических приборов: | [39 empty] | позиция i-1 | #DIV/0! | позиция i-1 | #DIV/0!
[40 empty] | позиция i+1 | #DIV/0! | позиция i+1 | #DIV/0!
|  |  |  | Рhr = |  |  |  | 3600*P*q0 | [5 empty] | = |  |  | 3600 * |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | * |  | 0 |  | = |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | q0,hr | [11 empty] | 0
Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен:
[40 empty] | по P*N |  | по P и N
[40 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | αhr = |  |  |  | f(N;P) = |  |  |  | f( |  | 0 |  |  | ; | #DIV/0! |  |  |  |  | ) = |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | N*P i = | #DIV/0! | P i = | #DIV/0!
[40 empty] | N*P i-1 = | #DIV/0! | P i-1 = | #DIV/0!
Максимальный часовой расход воды: | [39 empty] | N*P i+1 = | #DIV/0! | P i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i-1 = | #DIV/0! | α i-1 = | #DIV/0!
|  | qhr = |  |  |  | 0,005*q0,hr,*αhr = | [9 empty] | 0,005 * |  |  |  |  | 0 |  |  | * |  | #DIV/0! |  |  |  | = |  | #DIV/0! |  |  |  | м3/ч |  |  |  | α i+1 = | #DIV/0! | α i+1 = | #DIV/0!
[40 empty] | α i = | #DIV/0! | α i = | #DIV/0!
[40 empty] | позиция i-1 | #DIV/0! | позиция i-1 | #DIV/0!
[40 empty] | позиция i+1 | #DIV/0! | позиция i+1 | #DIV/0!

## Коды
код | потребитель | код
1 | Жилые дома квартирного типа с водопро-водом и канализа-цией без ванн | 1
2 | Жилые дома квартирного типа с газоснаб-жением | 2
3 | Жилые дома квар-тирного типа с водо-проводом, канализа-цией и ваннами с водонагревателями, раб. на твердом топливе | 3
4 | Жилые дома квартирного типа с водопро-водом, канализа-цией и ваннами с газовыми водонагревателями | 4
5 | Жилые дома квар-тирного типа с быс-тродейст-вующими газовыми нагревателями и много-точечным водораз-бором | 5
6 | Жилые дома квар-тирного типа с цент-рализован-ным ГВС, оборудован-ные умываль-никами, мойками и душами | 6
7 | Жилые дома квартирного типа с сидячими ваннами, оборудован-ными душами | 7
8 | Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудован-ными душами | 8
9 | Жилые дома кварт. типа высо-той св. 12 этажей с централизованным ГВС и повышен-ными тре-бованиями к благоуст-ройству | 9
10 | Общежития с общими душевыми | 10
11 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 11
12 | Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 12
13 | Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 13
14 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 14
15 | Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров до 25 | 15
16 | Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров до 75 | 16
17 | Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров до 100 | 17
18 | Больницы с общими ваннами и душевыми | 18
19 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 19
20 | Больницы инфекционные | 20
21 | Санатории и дома отдыха с ваннами при всех жилых комнатах | 21
22 | Санатории и дома отдыха с душами при всех жилых комнатах | 22
23 | Поликлиники и амбулатории | 23
24 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 24
25 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на сырье, и прачечны-ми, оборуд. автомат. стиральными машинами | 25
26 | Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 26
27 | Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей со столовыми, работающими на сырье, и прачечны-ми, оборуд. автомат. стиральными машинами | 27
28 | Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия) со столовыми, работающими на сырье и прачечны-ми, оборуд. автомат. стиральными машинами | 28
29 | Пионерские лагеря (в том числе круглогод. действия) со столовыми, работающи-ми на полу-фабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных | 29
30 | Прачечные механизированные | 30
31 | Прачечные немеханизированные | 31
32 | Административные здания | 32
33 | Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 33
34 | Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 34
35 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 35
36 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах с продленным днем | 36
37 | Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 37
38 | Школы-интернаты с помещениями учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 38
39 | Школы-интернаты с помещениями спальными | 39
40 | Научно-исследовательские институты и лаборатории химического профиля | 40
41 | Научно-исследовательские институты и лаборатории биологического профиля | 41
42 | Научно-исследовательские институты и лаборатории физического профиля | 42
43 | Научно-исследовательские институты и лаборатории естественных наук | 43
44 | Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | 44
45 | Аптеки: лаборатория приготовления лекарств | 45
46 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 46
47 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи продаваемой на дом | 47
48 | Предприятия общественного питания выпускающие полуфабрикаты мясные | 48
49 | Предприятия общественного питания выпускающие полуфабрикаты рыбные | 49
50 | Предприятия общественного питания выпускающие полуфабрикаты овощные | 50
51 | Предприятия общественного питания выпускающие полуфабрикаты кулинарные | 51
52 | Магазины продовольственные | 52
53 | Магазины промтоварные | 53
54 | Парикмахерские | 54
55 | Кинотеатры | 55
56 | Клубы | 56
57 | Театры: для зрителей | 57
58 | Театры: для артистов | 58
59 | Стадионы и спортзалы: для зрителей | 59
60 | Стадионы и спортзалы: для физкультурников (с учетом приема душа) | 60
61 | Стадионы и спортзалы: для спортсменов | 61
62 | Плавательные бассейны: пополнение бассейна | 62
63 | Плавательные бассейны: для зрителей | 63
64 | Плавательные бассейны: для спортсменов (с учетом приема душа) | 64
65 | Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 65
66 | Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | 66
67 | Бани: душевая кабина | 67
68 | Бани: ванная кабина | 68
69 | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 69
70 | Цехи с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 м3/ч | 70
71 | Остальные цехи | 71
72 | Расход воды на поливку травяного покрова | 72
73 | Расход воды на поливку футбольного поля | 73
74 | Расход воды на поливку остальных спортивных сооружений | 74
75 | Расход воды на поливку усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 75
76 | Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников | 76
77 | Заливка поверхности катка | 77

## Потребители
НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
КОД | Водопотребители | Измеритель | Норма расхода воды, л | [5 empty] | Расход воды прибором,
|  |  | в средние сутки |  | в сутки наибольшего водопотребления |  | в час наибольшего водопотребления |  | л/с | (л/ч) | л/с | (л/ч)
|  |  | общая (в том числе горячей) | горячей |  |  |  |  | общий (холодной и горячей) |  | холодной или горячей
[5 empty] | общая (в том числе горячей) | горячей | общая (в том числе горячей) | горячей
1 | 1. Жилые дома квартирного типа с водопро-водом и канализа-цией без ванн | 1 житель | 95 | 0 | 120 | 0 | 6.5 | 0 | 0.2 | 50 | 0.2 | 50
2 | 1. Жилые дома квартирного типа с газоснаб-жением | 1 житель | 120 | 0 | 150 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | 50 | 0.2 | 50
3 | 1. Жилые дома квар-тирного типа с водо-проводом, канализа-цией и ваннами с водонагревателями, раб. на твердом топливе | 1 житель | 150 | 0 | 180 | 0 | 8.1 | 0 | 0.3 | 300 | 0.3 | 300
4 | 1. Жилые дома квартирного типа с водопро-водом, канализа-цией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | 0 | 225 | 0 | 10.5 | 0 | 0.3 | 300 | 0.3 | 300
5 | 1. Жилые дома квар-тирного типа с быс-тродейст-вующими газовыми нагревателями и много-точечным водораз-бором | 1 житель | 210 | 0 | 250 | 0 | 13 | 0 | 0.3 | 300 | 0.3 | 300
6 | 1. Жилые дома квар-тирного типа с цент-рализован-ным ГВС, оборудован-ные умываль-никами, мойками и душами | 1 житель | 195 | 85 | 230 | 100 | 12.5 | 7.9 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60
7 | 1. Жилые дома квартирного типа с сидячими ваннами, оборудован-ными душами | 1 житель | 230 | 90 | 275 | 110 | 14.3 | 9.2 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
8 | 1. Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудован-ными душами | 1 житель | 250 | 105 | 300 | 120 | 15.6 | 10 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
9 | 1. Жилые дома кварт. типа высо-той св. 12 этажей с централизованным ГВС и повышен-ными тре-бованиями к благоуст-ройству | 1 житель | 360 | 115 | 400 | 130 | 20 | 10.9 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
10 | 2. Общежития с общими душевыми | 1 житель | 85 | 50 | 100 | 60 | 10.4 | 6.3 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60
11 | 2. Общежития с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 60 | 120 | 70 | 12.5 | 8.2 | 0,12 - 0,2 (100) | 100 | 0.14 | 60
12 | 2. Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 80 | 160 | 90 | 12 | 7.5 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60
13 | 3. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 70 | 120 | 70 | 12.5 | 8.2 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
14 | 4. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 140 | 230 | 140 | 19 | 12 | 0.2 | 115 | 0.14 | 80
15 | 5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров до 25 | 1 житель | 200 | 100 | 200 | 100 | 22.4 | 10.4 | 0.3 | 250 | 0.2 | 180
16 | 5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров до 75 | 1 житель | 250 | 150 | 250 | 150 | 28 | 15 | 0.3 | 280 | 0.2 | 190
17 | 5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров до 100 | 1 житель | 300 | 180 | 300 | 180 | 30 | 16 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
18 | 6. Больницы с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 75 | 115 | 75 | 8.4 | 5.4 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60
19 | 6. Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 90 | 200 | 90 | 12 | 7.7 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
20 | 6. Больницы инфекционные | то же | 240 | 110 | 240 | 110 | 14 | 9.5 | 0.2 | 200 | 0.14 | 120
21 | 7. Санатории и дома отдыха с ваннами при всех жилых комнатах | « | 200 | 120 | 200 | 120 | 10 | 4.9 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
22 | 7. Санатории и дома отдыха с душами при всех жилых комнатах | « | 150 | 75 | 150 | 75 | 12.5 | 8.2 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60
23 | 8. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 5.2 | 15 | 6 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 80 | 0.14 | 60
24 | 9. Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21.5 | 11.5 | 30 | 16 | 9.5 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60
25 | 9. Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на сырье, и прачечны-ми, оборуд. автомат. стиральными машинами | 1 ребенок | 75 | 25 | 105 | 35 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60
26 | 9. Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 21.4 | 55 | 30 | 10 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60
27 | 9. Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей со столовыми, работающими на сырье, и прачечны-ми, оборуд. автомат. стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 28.5 | 130 | 40 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60
28 | 10. Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия) со столовыми, работающими на сырье и прачечны-ми, оборуд. автомат. стиральными машинами | 1 место | 200 | 40 | 200 | 40 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60
29 | 10. Пионерские лагеря (в том числе круглогод. действия) со столовыми, работающи-ми на полу-фабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 30 | 55 | 30 | 10 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60
30 | 11. Прачечные механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | По технологическим данным
31 | 11. Прачечные немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
32 | 12. Административные здания | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60
33 | 13. Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17.2 | 6 | 20 | 8 | 2.7 | 1.2 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60
34 | 14. Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 | 260 | 130 | 43.2 | 21.6 | 0.2 | 200 | 0.2 | 200
35 | 15. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 3 | 11.5 | 3.5 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60
36 | 15. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах с продленным днем | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 12 | 3.4 | 14 | 4 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60
37 | 16. Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 20 | 8 | 23 | 9 | 3.5 | 1.4 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60
38 | 17. Школы-интернаты с помещениями учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 9 | 2.7 | 10.5 | 3.2 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60
39 | 17. Школы-интернаты с помещениями спальными | 1 место | 70 | 30 | 70 | 30 | 9 | 6 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60
40 | 18. Научно-исследовательские институты и лаборатории химического профиля | 1 работающий | 460 | 60 | 570 | 80 | 55.6 | 8 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200
41 | 18. Научно-исследовательские институты и лаборатории биологического профиля | 1 работающий | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8.2 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200
42 | 18. Научно-исследовательские институты и лаборатории физического профиля | 1 работающий | 125 | 15 | 155 | 20 | 12.9 | 1.7 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200
43 | 18. Научно-исследовательские институты и лаборатории естественных наук | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 3.5 | 1.7 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60
44 | 19. Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40
45 | 19. Аптеки: лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8.2 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200
46 | 20. Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
47 | 20. Предприятия общественного питания для приготовления пищи продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
48 | 20. Предприятия общественного питания выпускающие полуфабрикаты мясные | 1 т | 0 | 0 | 6700 | 3100 | 0 | 0 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
49 | 20. Предприятия общественного питания выпускающие полуфабрикаты рыбные | 1 т | 0 | 0 | 6400 | 700 | 0 | 0 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
50 | 20. Предприятия общественного питания выпускающие полуфабрикаты овощные | 1 т | 0 | 0 | 4400 | 800 | 0 | 0 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
51 | 20. Предприятия общественного питания выпускающие полуфабрикаты кулинарные | 1 т | 0 | 0 | 7700 | 1200 | 0 | 0 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
52 | 21. Магазины продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 250 | 65 | 250 | 65 | 37 | 9.6 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200
53 | 21. Магазины промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60
54 | 22. Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 60 | 35 | 9 | 4.7 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40
55 | 23. Кинотеатры | 1 место | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50
56 | 24. Клубы | 1 место | 8.6 | 2.6 | 10 | 3 | 0.9 | 0.4 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50
57 | 25. Театры: для зрителей | 1 место | 10 | 5 | 10 | 5 | 0.9 | 0.3 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40
58 | 25. Театры: для артистов | 1 артист | 40 | 25 | 40 | 25 | 3.4 | 2.2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50
59 | 26. Стадионы и спортзалы: для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40
60 | 26. Стадионы и спортзалы: для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 50 | 30 | 50 | 30 | 4.5 | 2.5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50
61 | 26. Стадионы и спортзалы: для спортсменов | 1 спортсмен | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50
62 | 27. Плавательные бассейны: пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 27. Плавательные бассейны: для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40
64 | 27. Плавательные бассейны: для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкультурник) | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50
65 | 28. Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 0 | 0 | 180 | 120 | 180 | 120 | 0.4 | 180 | 0.4 | 120
66 | 28. Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | 1 посетитель | 0 | 0 | 290 | 190 | 290 | 190 | 0.4 | 290 | 0.4 | 190
67 | 28. Бани: душевая кабина | 1 посетитель | 0 | 0 | 360 | 240 | 360 | 240 | 0.2 | 360 | 0.14 | 240
68 | 28. Бани: ванная кабина | 1 посетитель | 0 | 0 | 540 | 360 | 540 | 360 | 0.3 | 540 | 0.2 | 360
69 | 29. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 0 | 0 | 500 | 270 | 500 | 270 | 0.2 | 500 | 0.14 | 270
70 | 30. Цехи с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 м3/ч | 1 чел. в смену | 0 | 0 | 45 | 24 | 14.1 | 8.4 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40
71 | 31. Остальные цехи | 1 чел. в смену | 0 | 0 | 25 | 11 | 9.4 | 4.4 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40
72 | 32. Расход воды на поливку травяного покрова | 1 м2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 32. Расход воды на поливку футбольного поля | 1 м2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 32. Расход воды на поливку остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 32. Расход воды на поливку усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0,4 - 0,5 | 0 | 0,4 - 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 32. Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 3 - 6 | 0 | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 33. Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Трубы (hidden)
3.89 | 2.0246 | 2.2361 | Полиэтилен ГОСТ 18599-2001 | [11 empty] | Сталь ГОСТ 3262-75 |  |  | Сталь ГОСТ 10704-91
v, м/с | v, м/с | v, м/с |  |  |  |  | Средний наружный диаметр | Толщина стенки | dр, мм | [5 empty] | Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки | Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки
0.01864 | 0.0097018 | 0.010715 | ПЭ 100 | SDR 11 | S 5 | Максимальное рабочее давление воды при 20 °С, 1,6 Мпа | 630 | 57.2 | 515.6 | 0.029059 | 0.055832 | 0.050552 | 16 | 2 | 6 | 10.2 | 2 | 50 | 57 | 3.5
0.023583 | 0.012274 | 0.013556 |  |  |  |  | 560 | 50.8 | 458.4 | 0.047859 | 0.091953 | 0.083257 | 20 | 2.3 | 8 | 13.5 | 2.2 | 70 | 76 | 3
0.029594 | 0.015403 | 0.017012 |  |  |  |  | 500 | 45.4 | 409.2 | 0.075949 | 0.14592 | 0.13212 | 25 | 2.8 | 10 | 17 | 2.2 | 80 | 89 | 3.5
0.036552 | 0.019024 | 0.021011 |  |  |  |  | 450 | 40.9 | 368.2 | 0.13642 | 0.2621 | 0.23731 | 32 | 3 | 15 | 21.3 | 2.8 | 100 | 108 | 4
0.04623 | 0.024061 | 0.026574 |  |  |  |  | 400 | 36.3 | 327.4 | 0.21446 | 0.41206 | 0.37309 | 40 | 3.7 | 20 | 26.8 | 2.8 | 125 | 133 | 4.5
0.05868 | 0.030541 | 0.033731 |  |  |  |  | 355 | 32.2 | 290.6 | 0.33592 | 0.64542 | 0.58438 | 50 | 4.6 | 25 | 33.5 | 3.2 | 150 | 159 | 4.5
0.074561 | 0.038807 | 0.04286 |  |  |  |  | 315 | 28.6 | 257.8 | 0.53315 | 1.0244 | 0.92748 | 63 | 5.8 | 32 | 42.3 | 3.2 | 200 | 219 | 6
0.09433 | 0.049096 | 0.054224 |  |  |  |  | 280 | 25.4 | 229.2 | 0.76078 | 1.4617 | 1.3235 | 75 | 6.8 | 40 | 48 | 3.5 | 250 | 273 | 7
0.11838 | 0.061612 | 0.068047 |  |  |  |  | 250 | 22.7 | 204.6 | 1.0931 | 2.1003 | 1.9017 | 90 | 8.2 | 50 | 60 | 3.5 | 350 | 377 | 9
0.14637 | 0.07618 | 0.084137 |  |  |  |  | 225 | 20.5 | 184 | 1.6346 | 3.1406 | 2.8436 | 110 | 10 | 65 | 75.5 | 4
0.18515 | 0.096363 | 0.10643 |  |  |  |  | 200 | 18.2 | 163.6 | 2.1078 | 4.0497 | 3.6667 | 125 | 11.4 | 80 | 88.5 | 4
0.2287 | 0.11903 | 0.13146 |  |  |  |  | 180 | 16.4 | 147.2 | 2.6503 | 5.0921 | 4.6105 | 140 | 12.7 | 90 | 101.3 | 4
0.28964 | 0.15075 | 0.1665 |  |  |  |  | 160 | 14.6 | 130.8 | 3.4525 | 6.6334 | 6.0061 | 160 | 14.6 | 100 | 114 | 4.5
0.37732 | 0.19638 | 0.2169 |  |  |  |  | 140 | 12.7 | 114.6 | 4.3726 | 8.4012 | 7.6066 | 180 | 16.4 | 125 | 140 | 4.5
0.47444 | 0.24693 | 0.27272 |  |  |  |  | 125 | 11.4 | 102.2 | 5.4012 | 10.3774 | 9.396 | 200 | 18.2 | 150 | 165 | 4.5
0.61178 | 0.31841 | 0.35167 |  |  |  |  | 110 | 10 | 90 | 6.8321 | 13.1268 | 11.8854 | 225 | 20.5
0.9148 | 0.47612 | 0.52586 |  |  |  |  | 90 | 8.2 | 73.6 | 8.4476 | 16.2306 | 14.6957 | 250 | 22.7
1.3144 | 0.68413 | 0.75559 |  |  |  |  | 75 | 6.8 | 61.4 | 10.6011 | 20.3682 | 18.442 | 280 | 25.4
1.8757 | 0.97623 | 1.0782 |  |  |  |  | 63 | 5.8 | 51.4 | 13.4118 | 25.7685 | 23.3315 | 315 | 28.6
2.9769 | 1.5494 | 1.7112 |  |  |  |  | 50 | 4.6 | 40.8 | 17.0416 | 32.7427 | 29.6462 | 355 | 32.2
4.6628 | 2.4268 | 2.6803 |  |  |  |  | 40 | 3.7 | 32.6 | 21.631 | 41.5605 | 37.6301 | 400 | 36.3
7.3305 | 3.8153 | 4.2138 |  |  |  |  | 32 | 3 | 26 | 27.3582 | 52.5643 | 47.5932 | 450 | 40.9
13.1667 | 6.8529 | 7.5687 | ПЭ 80 | SDR 9 | S 4 |  | 25 | 2.8 | 19.4 | 33.7902 | 64.9224 | 58.7826 | 500 | 45.4
20.8948 | 10.8751 | 12.011 |  |  |  |  | 20 | 2.3 | 15.4 | 42.4042 | 81.4728 | 73.7678 | 560 | 50.8
34.4126 | 17.9108 | 19.7815 |  |  |  |  | 16 | 2 | 12 | 53.6471 | 103.0741 | 93.3262 | 630 | 57.2

## Приборы (hidden)
РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ
Санитарные приборы | Секундный расход воды, л/с |  |  | Часовой расход воды, л/с |  |  | Свободный напор | Расход стоков от прибора | Минимальные диаметры условного прохода, мм
| общий | холодной | горячей | общий | холодной | горячей | Hf, м | , л/с
[9 empty] | подводки | отвода
1. Умывальник, рукомойник с водоразборным краном | 0.1 | 0.1 | - | 30 | 30 | - | 2 | 0.15 | 10 | 32
2. Умывальник, рукомойник со смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 60 | 40 | 40 | 2 | 0.15 | 10 | 32
3. Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная | 0.15 | 0.15 | - | 50 | 50 | - | 2 | 0.3 | 10 | 40
4. Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 80 | 60 | 60 | 2 | 0.6 | 10 | 40
5. Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 500 | 280 | 220 | 2 | 0.6 | 15 | 50
6. Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 300 | 200 | 200 | 3 | 0.8 | 10 | 40
7. Ванна с водогрейной колонкой и смесителем | 0.22 | 0.22 | - | 300 | 300 | - | 3 | 1.1 | 15 | 40
8. Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм: 20 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 700 | 460 | 460 | 5 | 2.3 | 20 | 50
8. Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм: 25 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 750 | 500 | 500 | 5 | 3 | 25 | 75
8. Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм: 32 | 1.4 | 1 | 1 | 1060 | 710 | 710 | 5 | 3 | 32 | 75
9. Ванна ножная со смесителем | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 220 | 165 | 165 | 3 | 0.5 | 10 | 40
10. Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 100 | 60 | 60 | 3 | 0.2 | 10 | 40
11. Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 115 | 80 | 80 | 3 | 0.6 | 10 | 40
12. Душ в групповой установке со смесителем | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 500 | 270 | 230 | 3 | 0.2 | 10 | 50
13. Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 75 | 54 | 54 | 5 | 0.15 | 10 | 32
14. Нижний восходящий душ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 650 | 430 | 430 | 5 | 0.3 | 15 | 40
15. Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды | 0.4 | 0.4 | - | 1000 | 1000 | - | 2 | 0.4 | 20 | -
16. Унитаз со смывным бачком | 0.1 | 0.1 | - | 83 | 83 | - | 2 | 1.6 | 8 | 85
17. Унитаз со смывным краном | 1.4 | 2006-04-01 | - | 81 | 81 | - | 4 | 1.4 | - | 85
18. Писсуар | 0.035 | 0.035 | - | 36 | 36 | - | 2 | 0.1 | 10 | 40
19. Писсуар с полуавтоматическим смывным краном | 0.2 | 0.2 | - | 36 | 36 | - | 3 | 0.2 | 15 | 40
20. Питьевой фонтанчик | 0.04 | 0.04 | - | 72 | 72 | - | 2 | 0.05 | 10 | 25
21. Поливочный кран | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1080 | 1080 | 720 | 2 | 0.3 | 15 | -
22. Трап условным диаметром, мм: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 50
22. Трап условным диаметром, мм: 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | 100
Примечания: 1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м.
2. Расход сточных вод, отводимых трапами, следует определять расчетом согласно п. 3.4 и принимать не более указанных в таблице.
3. Для систем водоснабжения при применении коллекторных подводок из пластмассовых труб к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для ванн и умывальникам, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком, писсуарам, питьевым фонтанчикам допускается применять трубы диаметром 12 ´ 2 мм.

## alpha
ВНИМАНИЕ ДАННЫЕ В ЭТИХ ТАБЛИЦАХ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, ВВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАСЧЕТЫ АВТОМАТИЧЕСКИ, ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО ЭТИХ ТАБЛИЦ НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ К ОШИБКАМ В РАСЧЕТАХ
Значения коэффициентов a (ah2) при Р (Phr) £ 0,1 и любом числе N, а также при Р (Phr) > 0,1 и числе N > 200
Значения коэффициентов a (ahr) при Р (Phr) > 0,1 и N £ 200
|  | NP | α | N | P (Phr)
| 0.001 | 0.015 | 0.202 |  | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.316 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8
| 0.001 | 0.016 | 0.205 | 1 | 0.295 | 0.275 | 0.275 | 0.255 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | x=
| 0.001 | 0.017 | 0.207 | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | y=
| 0.001 | 0.018 | 0.21 | 3 | 0.485 | 0.505 | 0.525 | 0.545 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | x(изв)=
| 0.001 | 0.019 | 0.212 | 4 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | y(иск)=
| 0.001 | 0.02 | 0.215 | 5 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.795 | 0.845 | 0.9 | 0.945 | 0.98 | 1 | 1
| 0.001 | 0.021 | 0.217 | 6 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.9 | 0.97 | 1.04 | 1.11 | 1.16 | 1.2 | 1.2
| 0.001 | 0.022 | 0.219 | 7 | 0.78 | 0.845 | 0.91 | 0.99 | 1.075 | 1.165 | 1.25 | 1.33 | 1.39 | 1.395
| 0.001 | 0.023 | 0.222 | 8 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.39 | 1.5 | 1.58 | 1.59
| 0.001 | 0.024 | 0.224 | 9 | 0.895 | 0.975 | 1.065 | 1.165 | 1.28 | 1.405 | 1.525 | 1.655 | 1.76 | 1.78
| 0.001 | 0.025 | 0.226 | 10 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.25 | 1.38 | 1.52 | 1.66 | 1.81 | 1.94 | 1.97
| 0.001 | 0.026 | 0.228 | 11 | 1 | 1.095 | 1.21 | 1.33 | 1.475 | 1.63 | 1.79 | 1.96 | 2.115 | 2.165
| 0.001 | 0.027 | 0.23 | 12 | 1.05 | 1.15 | 1.28 | 1.41 | 1.57 | 1.74 | 1.92 | 2.11 | 2.29 | 2.36
| 0.001 | 0.028 | 0.233 | 13 | 1.095 | 1.21 | 1.345 | 1.49 | 1.66 | 1.845 | 2.045 | 2.255 | 2.46 | 2.555
| 0.001 | 0.029 | 0.235 | 14 | 1.14 | 1.27 | 1.41 | 1.57 | 1.75 | 1.95 | 2.17 | 2.4 | 2.63 | 2.75
| 0.001 | 0.03 | 0.237 | 15 | 1.195 | 1.32 | 1.47 | 1.64 | 1.835 | 2.05 | 2.29 | 2.545 | 2.795 | 2.945
| 0.001 | 0.031 | 0.239 | 16 | 1.25 | 1.37 | 1.53 | 1.71 | 1.92 | 2.15 | 2.41 | 2.69 | 2.96 | 3.14
| 0.001 | 0.032 | 0.241 | 17 | 1.285 | 1.42 | 1.59 | 1.78 | 2.005 | 2.25 | 2.48 | 2.83 | 3.1 | 3.335
| 0.001 | 0.033 | 0.243 | 18 | 1.32 | 1.47 | 1.65 | 1.85 | 2.09 | 2.35 | 2.55 | 2.97 | 3.24 | 3.53
| 0.001 | 0.034 | 0.245 | 19 | 1.365 | 1.52 | 1.71 | 1.92 | 2.17 | 2.45 | 2.715 | 3.105 | 3.42 | 3.725
| 0.001 | 0.035 | 0.247 | 20 | 1.41 | 1.57 | 1.77 | 1.99 | 2.25 | 2.55 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 3.92
| 0.001 | 0.036 | 0.249 | 21 | 1.45 | 1.62 | 1.825 | 2.06 | 2.33 | 2.645 | 2.995 | 3.375 | 3.77 | 4.125
| 0.001 | 0.037 | 0.25 | 22 | 1.49 | 1.67 | 1.88 | 2.13 | 2.41 | 2.74 | 3.11 | 3.51 | 3.94 | 4.33
| 0.001 | 0.038 | 0.252 | 23 | 1.53 | 1.72 | 1.94 | 2.195 | 2.49 | 2.835 | 3.22 | 3.645 | 4.105 | 4.515
| 0.001 | 0.039 | 0.254 | 24 | 1.57 | 1.77 | 2 | 2.26 | 2.57 | 2.93 | 3.33 | 3.78 | 4.27 | 4.7
| 0.001 | 0.04 | 0.256 | 25 | 1.605 | 1.815 | 2.055 | 2.325 | 2.65 | 3.02 | 3.44 | 3.91 | 4.435 | 4.905
| 0.001 | 0.041 | 0.258 | 26 | 1.64 | 1.86 | 2.11 | 2.39 | 2.73 | 3.11 | 3.55 | 4.04 | 4.6 | 5.11
| 0.001 | 0.042 | 0.259 | 27 | 1.68 | 1.905 | 2.16 | 2.455 | 2.805 | 3.205 | 3.66 | 4.17 | 4.77 | 5.31
| 0.001 | 0.043 | 0.261 | 28 | 1.72 | 1.95 | 2.21 | 2.52 | 2.88 | 3.3 | 3.77 | 4.3 | 4.94 | 5.51
| 0.001 | 0.044 | 0.263 | 29 | 1.51 | 1.995 | 2.265 | 2.585 | 2.955 | 3.39 | 3.88 | 4.43 | 5.105 | 5.7
| 0.001 | 0.045 | 0.265 | 30 | 1.3 | 2.04 | 2.32 | 2.65 | 3.03 | 3.48 | 3.99 | 4.56 | 5.27 | 5.89
| 0.001 | 0.046 | 0.266 | 31 | 1.585 | 2.085 | 2.375 | 2.71 | 3.105 | 3.57 | 4.095 | 4.69 | 5.435 | 6.065
| 0.001 | 0.047 | 0.268 | 32 | 1.87 | 2.13 | 2.43 | 2.77 | 3.18 | 3.66 | 4.2 | 4.82 | 5.6 | 6.24
| 0.001 | 0.048 | 0.27 | 33 | 1.905 | 2.17 | 2.48 | 2.835 | 3.255 | 3.75 | 4.31 | 4.95 | 5.76 | 6.445
| 0.001 | 0.049 | 0.271 | 34 | 1.94 | 2.21 | 2.53 | 2.9 | 3.33 | 3.84 | 4.42 | 5.08 | 5.92 | 6.65
| 0.002 | 0.05 | 0.273 | 35 | 1.98 | 2.255 | 2.58 | 2.96 | 3.405 | 3.93 | 4.525 | 5.205 | 6.075 | 6.835
| 0.002 | 0.052 | 0.276 | 36 | 2.02 | 2.3 | 2.63 | 3.02 | 3.48 | 4.02 | 4.63 | 5.33 | 6.23 | 7.02
| 0.002 | 0.054 | 0.28 | 37 | 2.055 | 2.34 | 2.68 | 3.08 | 3.55 | 4.11 | 4.735 | 5.455 | 6.415 | 7.225
| 0.002 | 0.056 | 0.283 | 38 | 2.09 | 2.38 | 2.73 | 3.14 | 3.62 | 4.2 | 4.84 | 5.58 | 6.6 | 7.43
| 0.002 | 0.058 | 0.286 | 39 | 2.125 | 2.425 | 2.78 | 3.2 | 3.695 | 4.29 | 4.945 | 5.705 | 6.755 | 7.635
| 0.002 | 0.06 | 0.289 | 40 | 2.16 | 2.47 | 2.83 | 3.26 | 3.77 | 4.38 | 5.05 | 5.83 | 6.91 | 7.84
| 0.002 | 0.062 | 0.292 | 41 | 2.194 | 2.51 | 2.88 | 3.314 | 3.84 | 4.46 | 5.15 | 5.954 | 7.072 | 8.032
| 0.001 | 0.064 | 0.295 | 42 | 2.228 | 2.55 | 2.93 | 3.368 | 3.91 | 4.54 | 5.25 | 6.078 | 7.234 | 8.224
| 0.003 | 0.065 | 0.298 | 43 | 2.262 | 2.59 | 2.98 | 3.422 | 3.98 | 4.62 | 5.35 | 6.202 | 7.396 | 8.416
| 0.002 | 0.068 | 0.301 | 44 | 2.296 | 2.63 | 3.03 | 3.476 | 4.05 | 4.7 | 5.45 | 6.326 | 7.558 | 8.608
| 0.002 | 0.07 | 0.304 | 45 | 2.33 | 2.67 | 3.08 | 3.53 | 4.12 | 4.78 | 5.55 | 6.45 | 7.72 | 8.8
| 0.002 | 0.072 | 0.307 | 46 | 2.364 | 2.712 | 3.128 | 3.584 | 4.19 | 4.86 | 5.65 | 6.574 | 7.88 | 9.02
| 0.002 | 0.074 | 0.309 | 47 | 2.398 | 2.754 | 3.176 | 3.638 | 4.26 | 4.94 | 5.75 | 6.698 | 8.04 | 9.24
| 0.002 | 0.076 | 0.312 | 48 | 2.432 | 2.796 | 3.224 | 3.692 | 4.33 | 5.02 | 5.85 | 6.822 | 8.2 | 9.46
| 0.002 | 0.078 | 0.315 | 49 | 2.466 | 2.838 | 3.272 | 3.746 | 4.4 | 5.1 | 5.95 | 6.946 | 8.36 | 9.68
| 0.002 | 0.08 | 0.318 | 50 | 2.5 | 2.88 | 3.32 | 3.8 | 4.47 | 5.18 | 6.05 | 7.07 | 8.52 | 9.9
| 0.002 | 0.082 | 0.32 | 51 | 2.532 | 2.918 | 3.368 | 3.854 | 4.54 | 5.26 | 6.15 | 7.194 | 8.696 | 10.08
| 0.002 | 0.084 | 0.323 | 52 | 2.564 | 2.956 | 3.416 | 3.908 | 4.61 | 5.34 | 6.25 | 7.318 | 8.872 | 10.26
| 0.002 | 0.086 | 0.326 | 53 | 2.596 | 2.994 | 3.464 | 3.962 | 4.68 | 5.42 | 6.35 | 7.442 | 9.048 | 10.44
| 0.002 | 0.088 | 0.328 | 54 | 2.628 | 3.032 | 3.512 | 4.016 | 4.75 | 5.5 | 6.45 | 7.566 | 9.224 | 10.62
| 0.002 | 0.09 | 0.331 | 55 | 2.66 | 3.07 | 3.56 | 4.07 | 4.82 | 5.58 | 6.55 | 7.69 | 9.4 | 10.8
| 0.002 | 0.092 | 0.333 | 56 | 2.694 | 3.11 | 3.606 | 4.124 | 4.888 | 5.66 | 6.65 | 7.814 | 9.56 | 11
| 0.002 | 0.094 | 0.336 | 57 | 2.728 | 3.15 | 3.652 | 4.178 | 4.956 | 5.74 | 6.75 | 7.938 | 9.72 | 11.2
| 0.002 | 0.096 | 0.338 | 58 | 2.762 | 3.19 | 3.698 | 4.232 | 5.024 | 5.82 | 6.85 | 8.062 | 9.88 | 11.4
| 0.002 | 0.098 | 0.341 | 59 | 2.796 | 3.23 | 3.744 | 4.286 | 5.092 | 5.9 | 6.95 | 8.186 | 10.04 | 11.6
| 0.005 | 0.1 | 0.343 | 60 | 2.83 | 3.27 | 3.79 | 4.34 | 5.16 | 5.98 | 7.05 | 8.31 | 10.2 | 11.8
| 0.005 | 0.105 | 0.349 | 61 | 2.862 | 3.308 | 3.836 | 4.394 | 5.228 | 6.06 | 7.15 | 8.434 | 10.36 | 11.98
| 0.005 | 0.11 | 0.355 | 62 | 2.894 | 3.346 | 3.882 | 4.448 | 5.296 | 6.14 | 7.25 | 8.558 | 10.52 | 12.16
| 0.005 | 0.115 | 0.361 | 63 | 2.926 | 3.384 | 3.928 | 4.502 | 5.364 | 6.22 | 7.35 | 8.682 | 10.68 | 12.34
| 0.005 | 0.12 | 0.367 | 64 | 2.958 | 3.422 | 3.974 | 4.556 | 5.432 | 6.3 | 7.45 | 8.806 | 10.84 | 12.52
| 0.005 | 0.125 | 0.373 | 65 | 2.99 | 3.46 | 4.02 | 4.61 | 5.5 | 6.38 | 7.55 | 8.93 | 11 | 12.7
| 0.005 | 0.13 | 0.378 | 66 | 3.02 | 3.498 | 4.066 | 4.664 | 5.566 | 6.46 | 7.65 | 9.054 | 11.14 | 12.9
| 0.005 | 0.135 | 0.384 | 67 | 3.05 | 3.536 | 4.112 | 4.718 | 5.632 | 6.54 | 7.75 | 9.178 | 11.28 | 13.1
| 0.005 | 0.14 | 0.389 | 68 | 3.08 | 3.574 | 4.158 | 4.772 | 5.698 | 6.62 | 7.85 | 9.302 | 11.42 | 13.3
| 0.005 | 0.145 | 0.394 | 69 | 3.11 | 3.612 | 4.204 | 4.826 | 5.764 | 6.7 | 7.95 | 9.426 | 11.56 | 13.5
| 0.005 | 0.15 | 0.399 | 70 | 3.14 | 3.65 | 4.25 | 4.88 | 5.83 | 6.78 | 8.05 | 9.55 | 11.7 | 13.7
| 0.005 | 0.155 | 0.405 | 71 | 3.172 | 3.688 | 4.296 | 4.934 | 5.896 | 6.86 | 8.15 | 9.674 | 11.86 | 13.9
| 0.005 | 0.16 | 0.41 | 72 | 3.204 | 3.726 | 4.342 | 4.988 | 5.962 | 6.94 | 8.25 | 9.798 | 12.02 | 14.1
| 0.005 | 0.165 | 0.415 | 73 | 3.236 | 3.764 | 4.388 | 5.042 | 6.028 | 7.02 | 8.35 | 9.922 | 12.18 | 14.3
| 0.005 | 0.17 | 0.42 | 74 | 3.268 | 3.802 | 4.434 | 5.096 | 6.094 | 7.1 | 8.45 | 10.046 | 12.34 | 14.5
| 0.005 | 0.175 | 0.425 | 75 | 3.3 | 3.84 | 4.48 | 5.15 | 6.16 | 7.18 | 8.55 | 10.17 | 12.5 | 14.7
| 0.005 | 0.18 | 0.43 | 76 | 3.33 | 3.876 | 4.524 | 5.204 | 6.226 | 7.26 | 8.652 | 10.294 | 12.68 | 14.9
| 0.005 | 0.185 | 0.435 | 77 | 3.36 | 3.912 | 4.568 | 5.258 | 6.292 | 7.34 | 8.754 | 10.418 | 12.86 | 15.1
| 0.005 | 0.19 | 0.439 | 78 | 3.39 | 3.948 | 4.612 | 5.312 | 6.358 | 7.42 | 8.856 | 10.542 | 13.04 | 15.3
| 0.005 | 0.195 | 0.444 | 79 | 3.42 | 3.984 | 4.656 | 5.366 | 6.424 | 7.5 | 8.958 | 10.666 | 13.22 | 15.5
| 0.01 | 0.2 | 0.449 | 80 | 3.45 | 4.02 | 4.7 | 5.42 | 6.49 | 7.58 | 9.06 | 10.79 | 13.4 | 15.7
| 0.01 | 0.21 | 0.458 | 81 | 3.48 | 4.056 | 4.744 | 5.474 | 6.556 | 7.66 | 9.162 | 10.914 | 13.56 | 15.92
| 0.01 | 0.22 | 0.467 | 82 | 3.51 | 4.092 | 4.788 | 5.528 | 6.622 | 7.74 | 9.264 | 11.038 | 13.72 | 16.14
| 0.01 | 0.23 | 0.476 | 83 | 3.54 | 4.128 | 4.832 | 5.582 | 6.688 | 7.82 | 9.366 | 11.162 | 13.88 | 16.36
| 0.01 | 0.24 | 0.485 | 84 | 3.57 | 4.164 | 4.876 | 5.636 | 6.754 | 7.9 | 9.468 | 11.286 | 14.04 | 16.58
| 0.01 | 0.25 | 0.493 | 85 | 3.6 | 4.2 | 4.92 | 5.69 | 6.82 | 7.98 | 9.57 | 11.41 | 14.2 | 16.8
| 0.01 | 0.26 | 0.502 | 86 | 3.63 | 4.236 | 4.964 | 5.744 | 6.886 | 8.06 | 9.672 | 11.536 | 14.34 | 16.98
| 0.01 | 0.27 | 0.51 | 87 | 3.66 | 4.272 | 5.008 | 5.798 | 6.952 | 8.14 | 9.774 | 11.662 | 14.48 | 17.16
| 0.01 | 0.28 | 0.518 | 88 | 3.69 | 4.308 | 5.052 | 5.852 | 7.018 | 8.22 | 9.876 | 11.788 | 14.62 | 17.34
| 0.01 | 0.29 | 0.526 | 89 | 3.72 | 4.344 | 5.096 | 5.906 | 7.084 | 8.3 | 9.978 | 11.914 | 14.76 | 17.52
| 0.01 | 0.3 | 0.534 | 90 | 3.75 | 4.38 | 5.14 | 5.96 | 7.15 | 8.38 | 10.08 | 12.04 | 14.9 | 17.7
| 0.01 | 0.31 | 0.542 | 91 | 3.78 | 4.416 | 5.184 | 6.014 | 7.216 | 8.46 | 10.182 | 12.166 | 15.04 | 17.88
| 0.01 | 0.32 | 0.55 | 92 | 3.81 | 4.452 | 5.228 | 6.068 | 7.282 | 8.54 | 10.284 | 12.292 | 15.18 | 18.06
| 0.01 | 0.33 | 0.558 | 93 | 3.84 | 4.488 | 5.272 | 6.122 | 7.348 | 8.62 | 10.386 | 12.418 | 15.32 | 18.24
| 0.01 | 0.34 | 0.565 | 94 | 3.87 | 4.524 | 5.316 | 6.176 | 7.414 | 8.7 | 10.488 | 12.544 | 15.46 | 18.42
| 0.01 | 0.35 | 0.573 | 95 | 3.9 | 4.56 | 5.36 | 6.23 | 7.48 | 8.78 | 10.59 | 12.67 | 15.6 | 18.6
| 0.01 | 0.36 | 0.58 | 96 | 3.93 | 4.596 | 5.404 | 6.284 | 7.546 | 8.86 | 10.692 | 12.796 | 15.78 | 18.8
| 0.01 | 0.37 | 0.588 | 97 | 3.96 | 4.632 | 5.448 | 6.338 | 7.612 | 8.94 | 10.794 | 12.922 | 15.96 | 19
| 0.01 | 0.38 | 0.595 | 98 | 3.99 | 4.668 | 5.492 | 6.392 | 7.678 | 9.02 | 10.896 | 13.048 | 16.14 | 19.2
| 0.01 | 0.39 | 0.602 | 99 | 4.02 | 4.704 | 5.536 | 6.446 | 7.744 | 9.1 | 10.998 | 13.174 | 16.32 | 19.4
| 0.01 | 0.4 | 0.61 | 100 | 4.05 | 4.74 | 5.58 | 6.5 | 7.81 | 9.18 | 11.1 | 13.3 | 16.5 | 19.6
| 0.01 | 0.41 | 0.617 | 101 | 4.08 | 4.776 | 5.624 | 6.554 | 7.876 | 9.26 | 11.202 | 13.426 | 16.64 | 19.8
| 0.01 | 0.42 | 0.624 | 102 | 4.11 | 4.812 | 5.668 | 6.608 | 7.942 | 9.34 | 11.304 | 13.552 | 16.78 | 20
| 0.01 | 0.43 | 0.631 | 103 | 4.14 | 4.848 | 5.712 | 6.662 | 8.008 | 9.42 | 11.406 | 13.678 | 16.92 | 20.2
| 0.01 | 0.44 | 0.638 | 104 | 4.17 | 4.884 | 5.756 | 6.716 | 8.074 | 9.5 | 11.508 | 13.804 | 17.06 | 20.4
| 0.01 | 0.45 | 0.645 | 105 | 4.2 | 4.92 | 5.8 | 6.77 | 8.14 | 9.58 | 11.61 | 13.93 | 17.2 | 20.6
| 0.01 | 0.46 | 0.652 | 106 | 4.23 | 4.956 | 5.844 | 6.824 | 8.206 | 9.662 | 11.712 | 14.056 | 17.36 | 20.8
| 0.01 | 0.47 | 0.658 | 107 | 4.26 | 4.992 | 5.888 | 6.878 | 8.272 | 9.744 | 11.814 | 14.182 | 17.52 | 21
| 0.01 | 0.48 | 0.665 | 108 | 4.29 | 5.028 | 5.932 | 6.932 | 8.338 | 9.826 | 11.916 | 14.308 | 17.68 | 21.2
| 0.01 | 0.49 | 0.672 | 109 | 4.32 | 5.064 | 5.976 | 6.986 | 8.404 | 9.908 | 12.018 | 14.434 | 17.84 | 21.4
| 0.02 | 0.5 | 0.678 | 110 | 4.35 | 5.1 | 6.02 | 7.04 | 8.47 | 9.99 | 12.12 | 14.56 | 18 | 21.6
| 0.02 | 0.52 | 0.692 | 111 | 4.38 | 5.136 | 6.064 | 7.094 | 8.536 | 10.072 | 12.222 | 14.686 | 18.16 | 21.8
| 0.02 | 0.54 | 0.704 | 112 | 4.41 | 5.172 | 6.108 | 7.148 | 8.602 | 10.154 | 12.324 | 14.812 | 18.32 | 22
| 0.02 | 0.56 | 0.717 | 113 | 4.44 | 5.208 | 6.152 | 7.202 | 8.668 | 10.236 | 12.426 | 14.938 | 18.48 | 22.2
| 0.02 | 0.58 | 0.73 | 114 | 4.47 | 5.244 | 6.196 | 7.256 | 8.734 | 10.318 | 12.528 | 15.064 | 18.64 | 22.4
| 0.02 | 0.6 | 0.742 | 115 | 4.5 | 5.28 | 6.24 | 7.31 | 8.8 | 10.4 | 12.63 | 15.19 | 18.8 | 22.6
| 0.02 | 0.62 | 0.755 | 116 | 4.53 | 5.316 | 6.284 | 7.364 | 8.866 | 10.482 | 12.732 | 15.326 | 18.94 | 22.8
| 0.02 | 0.64 | 0.767 | 117 | 4.56 | 5.352 | 6.328 | 7.418 | 8.932 | 10.564 | 12.834 | 15.462 | 19.08 | 23
| 0.02 | 0.66 | 0.779 | 118 | 4.59 | 5.388 | 6.372 | 7.472 | 8.998 | 10.646 | 12.936 | 15.598 | 19.22 | 23.2
| 0.02 | 0.68 | 0.791 | 119 | 4.62 | 5.424 | 6.416 | 7.526 | 9.064 | 10.728 | 13.038 | 15.734 | 19.36 | 23.4
| 0.02 | 0.7 | 0.803 | 120 | 4.65 | 5.46 | 6.46 | 7.58 | 9.13 | 10.81 | 13.14 | 15.87 | 19.5 | 23.6
| 0.02 | 0.72 | 0.815 | 121 | 4.68 | 5.496 | 6.504 | 7.634 | 9.196 | 10.892 | 13.242 | 15.986 | 19.64 | 23.8
| 0.02 | 0.74 | 0.826 | 122 | 4.71 | 5.532 | 6.548 | 7.688 | 9.262 | 10.974 | 13.344 | 16.102 | 19.78 | 24
| 0.02 | 0.76 | 0.838 | 123 | 4.74 | 5.568 | 6.592 | 7.742 | 9.328 | 11.056 | 13.446 | 16.218 | 19.92 | 24.2
| 0.02 | 0.78 | 0.849 | 124 | 4.77 | 5.604 | 6.636 | 7.796 | 9.394 | 11.138 | 13.548 | 16.334 | 20.06 | 24.4
| 0.02 | 0.8 | 0.86 | 125 | 4.8 | 5.64 | 6.68 | 7.85 | 9.46 | 11.22 | 13.65 | 16.45 | 20.2 | 24.6
| 0.02 | 0.82 | 0.872 | 126 | 4.83 | 5.676 | 6.724 | 7.904 | 9.526 | 11.302 | 13.752 | 16.576 | 20.36 | 24.78
| 0.02 | 0.84 | 0.883 | 127 | 4.86 | 5.712 | 6.768 | 7.958 | 9.592 | 11.384 | 13.854 | 16.702 | 20.52 | 24.96
| 0.02 | 0.86 | 0.894 | 128 | 4.89 | 5.748 | 6.812 | 8.012 | 9.658 | 11.466 | 13.956 | 16.828 | 20.68 | 25.14
| 0.02 | 0.88 | 0.905 | 129 | 4.92 | 5.784 | 6.856 | 8.066 | 9.724 | 11.548 | 14.058 | 16.954 | 20.84 | 25.32
| 0.02 | 0.9 | 0.916 | 130 | 4.95 | 5.82 | 6.9 | 8.12 | 9.79 | 11.63 | 14.16 | 17.08 | 21 | 25.5
| 0.02 | 0.92 | 0.927 | 131 | 4.98 | 5.856 | 6.944 | 8.174 | 9.856 | 11.712 | 14.262 | 17.206 | 21.18 | 25.7
| 0.02 | 0.94 | 0.937 | 132 | 5.01 | 5.892 | 6.988 | 8.228 | 9.922 | 11.794 | 14.364 | 17.332 | 21.36 | 25.9
| 0.02 | 0.96 | 0.948 | 133 | 5.04 | 5.928 | 7.032 | 8.282 | 9.988 | 11.876 | 14.466 | 17.458 | 21.54 | 26.1
| 0.02 | 0.98 | 0.959 | 134 | 5.07 | 5.964 | 7.076 | 8.336 | 10.054 | 11.958 | 14.568 | 17.584 | 21.72 | 26.3
| 0.05 | 1 | 0.969 | 135 | 5.1 | 6 | 7.12 | 8.39 | 10.12 | 12.04 | 14.67 | 17.71 | 21.9 | 26.5
| 0.05 | 1.05 | 0.995 | 136 | 5.13 | 6.036 | 7.164 | 8.444 | 10.186 | 12.122 | 14.772 | 17.836 | 22.06 | 26.7
| 0.05 | 1.1 | 1.021 | 137 | 5.16 | 6.072 | 7.208 | 8.498 | 10.252 | 12.204 | 14.874 | 17.962 | 22.22 | 26.9
| 0.05 | 1.15 | 1.046 | 138 | 5.19 | 6.108 | 7.252 | 8.552 | 10.318 | 12.286 | 14.976 | 18.088 | 22.38 | 27.1
| 0.05 | 1.2 | 1.071 | 139 | 5.22 | 6.144 | 7.296 | 8.606 | 10.384 | 12.368 | 15.078 | 18.214 | 22.54 | 27.3
| 0.05 | 1.25 | 1.096 | 140 | 5.25 | 6.18 | 7.34 | 8.66 | 10.45 | 12.45 | 15.18 | 18.34 | 22.7 | 27.5
| 0.05 | 1.3 | 1.12 | 141 | 5.278 | 6.216 | 7.384 | 8.714 | 10.514 | 12.532 | 15.282 | 18.466 | 22.84 | 27.68
| 0.05 | 1.35 | 1.144 | 142 | 5.306 | 6.252 | 7.428 | 8.768 | 10.578 | 12.614 | 15.384 | 18.592 | 22.98 | 27.86
| 0.05 | 1.4 | 1.168 | 143 | 5.334 | 6.288 | 7.472 | 8.822 | 10.642 | 12.696 | 15.486 | 18.718 | 23.12 | 28.04
| 0.05 | 1.45 | 1.191 | 144 | 5.362 | 6.324 | 7.516 | 8.876 | 10.706 | 12.778 | 15.588 | 18.844 | 23.26 | 28.22
| 0.05 | 1.5 | 1.215 | 145 | 5.39 | 6.36 | 7.56 | 8.93 | 10.77 | 12.86 | 15.69 | 18.97 | 23.4 | 28.4
| 0.05 | 1.55 | 1.238 | 146 | 5.418 | 6.396 | 7.604 | 8.984 | 10.834 | 12.942 | 15.792 | 19.096 | 23.56 | 28.6
| 0.05 | 1.6 | 1.261 | 147 | 5.446 | 6.432 | 7.648 | 9.038 | 10.898 | 13.024 | 15.894 | 19.222 | 23.72 | 28.8
| 0.05 | 1.65 | 1.283 | 148 | 5.474 | 6.468 | 7.692 | 9.092 | 10.962 | 13.106 | 15.996 | 19.348 | 23.88 | 29
| 0.05 | 1.7 | 1.306 | 149 | 5.502 | 6.504 | 7.736 | 9.146 | 11.026 | 13.188 | 16.098 | 19.474 | 24.04 | 29.2
| 0.05 | 1.75 | 1.328 | 150 | 5.53 | 6.54 | 7.78 | 9.2 | 11.09 | 13.27 | 16.2 | 19.6 | 24.2 | 29.4
| 0.05 | 1.8 | 1.35 | 151 | 5.558 | 6.576 | 7.824 | 9.254 | 11.154 | 13.352 | 16.302 | 19.726 | 24.36 | 29.6
| 0.05 | 1.85 | 1.372 | 152 | 5.586 | 6.612 | 7.868 | 9.308 | 11.218 | 13.434 | 16.404 | 19.852 | 24.52 | 29.8
| 0.05 | 1.9 | 1.394 | 153 | 5.614 | 6.648 | 7.912 | 9.362 | 11.282 | 13.516 | 16.506 | 19.978 | 24.68 | 30
| 0.05 | 1.95 | 1.416 | 154 | 5.642 | 6.684 | 7.956 | 9.416 | 11.346 | 13.598 | 16.608 | 20.104 | 24.84 | 30.2
| 0.1 | 2 | 1.437 | 155 | 5.67 | 6.72 | 8 | 9.47 | 11.41 | 13.68 | 16.71 | 20.23 | 25 | 30.4
| 0.1 | 2.1 | 1.479 | 156 | 5.698 | 6.756 | 8.044 | 9.524 | 11.474 | 13.762 | 16.812 | 20.356 | 25.12 | 30.58
| 0.1 | 2.2 | 1.521 | 157 | 5.726 | 6.792 | 8.088 | 9.578 | 11.538 | 13.844 | 16.914 | 20.482 | 25.24 | 30.76
| 0.1 | 2.3 | 1.563 | 158 | 5.754 | 6.828 | 8.132 | 9.632 | 11.602 | 13.926 | 17.016 | 20.608 | 25.36 | 30.94
| 0.1 | 2.4 | 1.604 | 159 | 5.782 | 6.864 | 8.176 | 9.686 | 11.666 | 14.008 | 17.118 | 20.734 | 25.48 | 31.12
| 0.1 | 2.5 | 1.644 | 160 | 5.81 | 6.9 | 8.22 | 9.74 | 11.73 | 14.09 | 17.22 | 20.86 | 25.6 | 31.3
| 0.1 | 2.6 | 1.684 | 161 | 5.838 | 6.934 | 8.264 | 9.794 | 11.794 | 14.172 | 17.322 | 20.986 | 25.76 | 31.54
| 0.1 | 2.7 | 1.724 | 162 | 5.866 | 6.968 | 8.308 | 9.848 | 11.858 | 14.254 | 17.424 | 21.112 | 25.92 | 31.78
| 0.1 | 2.8 | 1.763 | 163 | 5.894 | 7.002 | 8.352 | 9.902 | 11.922 | 14.336 | 17.526 | 21.238 | 26.08 | 32.02
| 0.1 | 2.9 | 1.802 | 164 | 5.922 | 7.036 | 8.396 | 9.956 | 11.986 | 14.418 | 17.628 | 21.364 | 26.24 | 32.26
| 0.1 | 3 | 1.84 | 165 | 5.95 | 7.07 | 8.44 | 10.01 | 12.05 | 14.5 | 17.73 | 21.49 | 26.4 | 32.5
| 0.1 | 3.1 | 1.879 | 166 | 5.978 | 7.102 | 8.484 | 10.064 | 12.114 | 14.582 | 17.832 | 21.616 | 26.54 | 32.72
| 0.1 | 3.2 | 1.917 | 167 | 6.006 | 7.134 | 8.528 | 10.118 | 12.178 | 14.664 | 17.934 | 21.742 | 26.68 | 32.94
| 0.1 | 3.3 | 1.954 | 168 | 6.034 | 7.166 | 8.572 | 10.172 | 12.242 | 14.746 | 18.036 | 21.868 | 26.82 | 33.16
| 0.1 | 3.4 | 1.991 | 169 | 6.062 | 7.198 | 8.616 | 10.226 | 12.306 | 14.828 | 18.138 | 21.994 | 26.96 | 33.38
| 0.1 | 3.5 | 2.029 | 170 | 6.09 | 7.23 | 8.66 | 10.28 | 12.37 | 14.91 | 18.24 | 22.12 | 27.1 | 33.6
| 0.1 | 3.6 | 2.065 | 171 | 6.118 | 7.262 | 8.704 | 10.334 | 12.434 | 14.992 | 18.342 | 22.246 | 27.26 | 33.82
| 0.1 | 3.7 | 2.102 | 172 | 6.146 | 7.294 | 8.748 | 10.388 | 12.498 | 15.074 | 18.444 | 22.372 | 27.42 | 34.04
| 0.1 | 3.8 | 2.138 | 173 | 6.174 | 7.326 | 8.792 | 10.442 | 12.562 | 15.156 | 18.546 | 22.498 | 27.58 | 34.26
| 0.1 | 3.9 | 2.174 | 174 | 6.202 | 7.358 | 8.836 | 10.496 | 12.626 | 15.238 | 18.648 | 22.624 | 27.74 | 34.48
| 0.1 | 4 | 2.21 | 175 | 6.23 | 7.39 | 8.88 | 10.55 | 12.69 | 15.32 | 18.75 | 22.75 | 27.9 | 34.7
| 0.1 | 4.1 | 2.246 | 176 | 6.258 | 7.422 | 8.924 | 10.604 | 12.754 | 15.402 | 18.852 | 22.876 | 28.02 | 34.84
| 0.1 | 4.2 | 2.281 | 177 | 6.286 | 7.454 | 8.968 | 10.658 | 12.818 | 15.484 | 18.954 | 23.002 | 28.14 | 34.98
| 0.1 | 4.3 | 2.317 | 178 | 6.314 | 7.486 | 9.012 | 10.712 | 12.882 | 15.566 | 19.056 | 23.128 | 28.26 | 35.12
| 0.1 | 4.4 | 2.352 | 179 | 6.342 | 7.518 | 9.056 | 10.766 | 12.946 | 15.648 | 19.158 | 23.254 | 28.38 | 35.26
| 0.1 | 4.5 | 2.386 | 180 | 6.37 | 7.55 | 9.1 | 10.82 | 13.01 | 15.73 | 19.26 | 23.38 | 28.5 | 35.4
| 0.1 | 4.6 | 2.421 | 181 | 6.396 | 7.582 | 9.144 | 10.874 | 13.074 | 15.812 | 19.362 | 23.506 | 28.68 | 35.64
| 0.1 | 4.7 | 2.456 | 182 | 6.422 | 7.614 | 9.188 | 10.928 | 13.138 | 15.894 | 19.464 | 23.632 | 28.86 | 35.88
| 0.1 | 4.8 | 2.49 | 183 | 6.448 | 7.646 | 9.232 | 10.982 | 13.202 | 15.976 | 19.566 | 23.758 | 29.04 | 36.12
| 0.1 | 4.9 | 2.524 | 184 | 6.474 | 7.678 | 9.276 | 11.036 | 13.266 | 16.058 | 19.668 | 23.884 | 29.22 | 36.36
| 0.1 | 5 | 2.558 | 185 | 6.5 | 7.71 | 9.32 | 11.09 | 13.33 | 16.14 | 19.77 | 24.01 | 29.4 | 36.6
| 0.1 | 5.1 | 2.592 | 186 | 6.526 | 7.742 | 9.364 | 11.144 | 13.394 | 16.222 | 19.872 | 24.136 | 29.54 | 36.8
| 0.1 | 5.2 | 2.626 | 187 | 6.552 | 7.774 | 9.408 | 11.198 | 13.458 | 16.304 | 19.974 | 24.262 | 29.68 | 37
| 0.1 | 5.3 | 2.66 | 188 | 6.578 | 7.806 | 9.452 | 11.252 | 13.522 | 16.386 | 20.076 | 24.388 | 29.82 | 37.2
| 0.1 | 5.4 | 2.693 | 189 | 6.604 | 7.838 | 9.496 | 11.306 | 13.586 | 16.468 | 20.178 | 24.514 | 29.96 | 37.4
| 0.1 | 5.5 | 2.726 | 190 | 6.63 | 7.87 | 9.54 | 11.36 | 13.65 | 16.55 | 20.28 | 24.64 | 30.1 | 37.6
| 0.1 | 5.6 | 2.76 | 191 | 6.656 | 7.902 | 9.582 | 11.414 | 13.714 | 16.632 | 20.382 | 24.766 | 30.26 | 37.74
| 0.1 | 5.7 | 2.793 | 192 | 6.682 | 7.934 | 9.624 | 11.468 | 13.778 | 16.714 | 20.484 | 24.892 | 30.42 | 37.88
| 0.1 | 5.8 | 2.826 | 193 | 6.708 | 7.966 | 9.666 | 11.522 | 13.842 | 16.796 | 20.586 | 25.018 | 30.58 | 38.02
| 0.1 | 5.9 | 2.858 | 194 | 6.734 | 7.998 | 9.708 | 11.576 | 13.906 | 16.878 | 20.688 | 25.144 | 30.74 | 38.16
| 0.1 | 6 | 2.891 | 195 | 6.76 | 8.03 | 9.75 | 11.63 | 13.97 | 16.96 | 20.79 | 25.27 | 30.9 | 38.3
| 0.1 | 6.1 | 2.924 | 196 | 6.786 | 8.062 | 9.792 | 11.684 | 14.036 | 17.048 | 20.892 | 25.396 | 31.08 | 38.54
| 0.1 | 6.2 | 2.956 | 197 | 6.812 | 8.094 | 9.834 | 11.738 | 14.102 | 17.136 | 20.994 | 25.522 | 31.26 | 38.78
| 0.1 | 6.3 | 2.989 | 198 | 6.838 | 8.126 | 9.876 | 11.792 | 14.168 | 17.224 | 21.096 | 25.648 | 31.44 | 39.02
| 0.1 | 6.4 | 3.021 | 199 | 6.864 | 8.158 | 9.918 | 11.846 | 14.234 | 17.312 | 21.198 | 25.774 | 31.62 | 39.26
| 0.1 | 6.5 | 3.053 | 200 | 6.89 | 8.19 | 9.96 | 11.9 | 14.3 | 17.4 | 21.3 | 25.9 | 31.8 | 39.5
| 0.1 | 6.6 | 3.085
| 0.1 | 6.7 | 3.117
| 0.1 | 6.8 | 3.149
| 0.1 | 6.9 | 3.181
| 0.1 | 7 | 3.212
| 0.1 | 7.1 | 3.244
| 0.1 | 7.2 | 3.275
| 0.1 | 7.3 | 3.307
| 0.1 | 7.4 | 3.338
| 0.1 | 7.5 | 3.369
| 0.1 | 7.6 | 3.4
| 0.1 | 7.7 | 3.431
| 0.1 | 7.8 | 3.462
| 0.1 | 7.9 | 3.493
| 0.1 | 8 | 3.524
| 0.1 | 8.1 | 3.555
| 0.1 | 8.2 | 3.585
| 0.1 | 8.3 | 3.616
| 0.1 | 8.4 | 3.646
| 0.1 | 8.5 | 3.677
| 0.1 | 8.6 | 3.707
| 0.1 | 8.7 | 3.738
| 0.1 | 8.8 | 3.768
| 0.1 | 8.9 | 3.798
| 0.1 | 9 | 3.828
| 0.1 | 9.1 | 3.858
| 0.1 | 9.2 | 3.888
| 0.1 | 9.3 | 3.918
| 0.1 | 9.4 | 3.948
| 0.1 | 9.5 | 3.978
| 0.1 | 9.6 | 4.008
| 0.1 | 9.7 | 4.037
| 0.1 | 9.8 | 4.067
| 0.1 | 9.9 | 4.097
| 0.2 | 10 | 4.126
| 0.2 | 10.2 | 4.185
| 0.2 | 10.4 | 4.244
| 0.2 | 10.6 | 4.302
| 0.2 | 10.8 | 4.361
| 0.2 | 11 | 4.419
| 0.2 | 11.2 | 4.477
| 0.2 | 11.4 | 4.534
| 0.2 | 11.6 | 4.592
| 0.2 | 11.8 | 4.649
| 0.2 | 12 | 4.707
| 0.2 | 12.2 | 4.764
| 0.2 | 12.4 | 4.82
| 0.2 | 12.6 | 4.877
| 0.2 | 12.8 | 4.934
| 0.2 | 13 | 4.99
| 0.2 | 13.2 | 5.047
| 0.2 | 13.4 | 5.103
| 0.2 | 13.6 | 5.159
| 0.2 | 13.8 | 5.215
| 0.2 | 14 | 5.27
| 0.2 | 14.2 | 5.326
| 0.2 | 14.4 | 5.382
| 0.2 | 14.6 | 5.437
| 0.2 | 14.8 | 5.492
| 0.2 | 15 | 5.547
| 0.2 | 15.2 | 5.602
| 0.2 | 15.4 | 5.657
| 0.2 | 15.6 | 5.712
| 0.2 | 15.8 | 5.767
| 0.2 | 16 | 5.821
| 0.2 | 16.2 | 5.876
| 0.2 | 16.4 | 5.93
| 0.2 | 16.6 | 5.984
| 0.2 | 16.8 | 6.039
| 0.2 | 17 | 6.093
| 0.2 | 17.2 | 6.147
| 0.2 | 17.4 | 6.201
| 0.2 | 17.6 | 6.254
| 0.2 | 17.8 | 6.308
| 0.2 | 18 | 6.362
| 0.2 | 18.2 | 6.415
| 0.2 | 18.4 | 6.469
| 0.2 | 18.6 | 6.522
| 0.2 | 18.8 | 6.575
| 0.2 | 19 | 6.629
| 0.2 | 19.2 | 6.682
| 0.2 | 19.4 | 6.734
| 0.2 | 19.6 | 6.788
| 0.2 | 19.8 | 6.84
| 0.5 | 20 | 6.893
| 0.5 | 20.5 | 7.025
| 0.5 | 21 | 7.156
| 0.5 | 21.5 | 7.287
| 0.5 | 22 | 7.417
| 0.5 | 22.5 | 7.547
| 0.5 | 23 | 7.677
| 0.5 | 23.5 | 7.806
| 0.5 | 24 | 7.935
| 0.5 | 24.5 | 8.064
| 0.5 | 25 | 8.192
| 0.5 | 25.5 | 8.32
| 0.5 | 26 | 8.447
| 0.5 | 26.5 | 8.575
| 0.5 | 27 | 8.701
| 0.5 | 27.5 | 8.828
| 0.5 | 28 | 8.955
| 0.5 | 28.5 | 9.081
| 0.5 | 29 | 9.207
| 0.5 | 29.5 | 9.332
| 0.5 | 30 | 9.457
| 0.5 | 30.5 | 9.583
| 0.5 | 31 | 9.707
| 0.5 | 31.5 | 9.832
| 0.5 | 32 | 9.957
| 0.5 | 32.5 | 10.08
| 0.5 | 33 | 10.2
| 0.5 | 33.5 | 10.33
| 0.5 | 34 | 10.45
| 0.5 | 34.5 | 10.58
| 0.5 | 35 | 10.7
| 0.5 | 35.5 | 10.82
| 0.5 | 36 | 10.94
| 0.5 | 36.5 | 11.07
| 0.5 | 37 | 11.19
| 0.5 | 37.5 | 11.31
| 0.5 | 38 | 11.43
| 0.5 | 38.5 | 11.56
| 0.5 | 39 | 11.68
| 0.5 | 39.5 | 11.8
| 0.5 | 40 | 11.92
| 0.5 | 40.5 | 12.04
| 0.5 | 41 | 12.16
| 0.5 | 41.5 | 12.28
| 0.5 | 42 | 12.41
| 0.5 | 42.5 | 12.53
| 0.5 | 43 | 12.65
| 0.5 | 43.5 | 12.77
| 0.5 | 44 | 12.89
| 0.5 | 44.5 | 13.01
| 0.5 | 45 | 13.13
| 0.5 | 45.5 | 13.25
| 0.5 | 46 | 13.37
| 0.5 | 46.5 | 13.49
| 0.5 | 47 | 13.61
| 0.5 | 47.5 | 13.73
| 0.5 | 48 | 13.85
| 0.5 | 48.5 | 13.97
| 0.5 | 49 | 14.09
| 0.5 | 49.5 | 14.2
| 1 | 50 | 14.32
| 1 | 51 | 14.56
| 1 | 52 | 14.8
| 1 | 53 | 15.04
| 1 | 54 | 15.27
| 1 | 55 | 15.51
| 1 | 56 | 15.74
| 1 | 57 | 15.98
| 1 | 58 | 16.22
| 1 | 59 | 16.45
| 1 | 60 | 16.69
| 1 | 61 | 16.92
| 1 | 62 | 17.15
| 1 | 63 | 17.39
| 1 | 64 | 17.62
| 1 | 65 | 17.85
| 1 | 66 | 18.09
| 1 | 67 | 18.32
| 1 | 68 | 18.55
| 1 | 69 | 18.79
| 1 | 70 | 19.02
| 1 | 71 | 19.25
| 1 | 72 | 19.48
| 1 | 73 | 19.71
| 1 | 74 | 19.94
| 1 | 75 | 20.18
| 1 | 76 | 20.41
| 1 | 77 | 20.64
| 1 | 78 | 20.87
| 1 | 79 | 21.1
| 1 | 80 | 21.33
| 1 | 81 | 21.56
| 1 | 82 | 21.69
| 1 | 83 | 22.02
| 1 | 84 | 22.25
| 1 | 85 | 22.48
| 1 | 86 | 22.71
| 1 | 87 | 22.94
| 1 | 88 | 23.17
| 1 | 89 | 23.39
| 1 | 90 | 23.62
| 1 | 91 | 23.85
| 1 | 92 | 24.08
| 1 | 93 | 24.31
| 1 | 94 | 24.54
| 1 | 95 | 24.77
| 1 | 96 | 24.99
| 1 | 97 | 25.22
| 1 | 98 | 25.45
| 1 | 99 | 25.68
| 2 | 100 | 25.91
| 2 | 102 | 26.36
| 2 | 104 | 26.82
| 2 | 106 | 27.27
| 2 | 108 | 27.72
| 2 | 110 | 28.18
| 2 | 112 | 28.63
| 2 | 114 | 29.09
| 2 | 116 | 29.54
| 2 | 118 | 29.89
| 2 | 120 | 30.44
| 2 | 122 | 30.9
| 2 | 124 | 31.35
| 2 | 126 | 31.8
| 2 | 128 | 32.25
| 2 | 130 | 32.7
| 2 | 132 | 33.15
| 2 | 134 | 33.6
| 2 | 136 | 34.06
| 2 | 138 | 34.51
| 2 | 140 | 34.96
| 2 | 142 | 35.41
| 2 | 144 | 35.86
| 2 | 146 | 36.31
| 2 | 148 | 36.76
| 2 | 150 | 37.21
| 2 | 152 | 37.66
| 2 | 154 | 38.11
| 2 | 156 | 38.56
| 2 | 158 | 39.01
| 2 | 160 | 39.46
| 2 | 162 | 39.91
| 2 | 164 | 40.35
| 2 | 166 | 40.8
| 2 | 168 | 41.25
| 2 | 170 | 41.7
| 2 | 172 | 42.15
| 2 | 174 | 42.6
| 2 | 176 | 43.05
| 2 | 178 | 43.5
| 2 | 180 | 43.95
| 2 | 182 | 44.4
| 2 | 184 | 44.84
| 2 | 186 | 45.29
| 2 | 188 | 45.74
| 2 | 190 | 46.19
| 2 | 192 | 46.64
| 2 | 194 | 47.09
| 2 | 196 | 47.54
| 2 | 198 | 47.99
| 5 | 200 | 48.43
| 5 | 205 | 49.49
| 5 | 210 | 50.59
| 5 | 215 | 51.7
| 5 | 220 | 52.8
| 5 | 225 | 53.9
| 5 | 230 | 55
| 5 | 235 | 56.1
| 5 | 240 | 57.19
| 5 | 245 | 58.29
| 5 | 250 | 59.38
| 5 | 255 | 60.48
| 5 | 260 | 61.57
| 5 | 265 | 62.66
| 5 | 270 | 63.75
| 5 | 275 | 64.85
| 5 | 280 | 65.94
| 5 | 285 | 67.03
| 5 | 290 | 68.12
| 5 | 295 | 69.2
| 5 | 300 | 70.29
| 5 | 305 | 71.38
| 5 | 310 | 72.46
| 5 | 315 | 73.55
| 5 | 320 | 74.63
| 5 | 325 | 75.72
| 5 | 330 | 76.8
| 5 | 335 | 77.88
| 5 | 340 | 78.96
| 5 | 345 | 80.04
| 5 | 350 | 81.12
| 5 | 355 | 82.2
| 5 | 360 | 83.28
| 5 | 365 | 84.36
| 5 | 370 | 85.44
| 5 | 375 | 86.52
| 5 | 380 | 87.6
| 5 | 385 | 88.67
| 5 | 390 | 89.75
| 5 | 395 | 90.82
| 5 | 400 | 91.9
| 5 | 405 | 92.97
| 5 | 410 | 94.05
| 5 | 415 | 95.12
| 5 | 420 | 96.2
| 5 | 425 | 97.27
| 5 | 430 | 98.34
| 5 | 435 | 99.41
| 5 | 440 | 100.49
| 5 | 445 | 101.56
| 5 | 450 | 102.63
| 5 | 455 | 103.7
| 5 | 460 | 104.77
| 5 | 465 | 105.84
| 5 | 470 | 106.91
| 5 | 475 | 107.98
| 5 | 480 | 109.05
| 5 | 485 | 110.11
| 5 | 490 | 111.18
| 5 | 495 | 112.25
| 5 | 500 | 113.32
| 5 | 505 | 114.38
| 5 | 510 | 115.45
| 5 | 515 | 116.52
| 5 | 520 | 117.58
| 5 | 525 | 118.65
| 5 | 530 | 119.71
| 5 | 535 | 120.78
| 5 | 540 | 121.84
| 5 | 545 | 122.91
| 5 | 550 | 123.97
| 5 | 555 | 125.04
| 5 | 560 | 126.1
| 5 | 565 | 127.16
| 5 | 570 | 128.22
| 5 | 575 | 129.29
| 5 | 580 | 130.35
| 5 | 585 | 131.41
| 5 | 590 | 132.47
| 5 | 595 | 133.54
| 5 | 600 | 134.6
| 5 | 605 | 135.66
| 5 | 610 | 136.72
| 5 | 615 | 137.78
| 5 | 620 | 138.84
| 5 | 625 | 139.9
| 5 | 630 | 140.96
| 5 | 635 | 142.02
| 5 | 640 | 143.08
| 5 | 645 | 144.14
| 5 | 650 | 145.2
| 5 | 655 | 146.25
| 5 | 660 | 147.31
| 5 | 665 | 148.37
| 5 | 670 | 149.43
| 5 | 675 | 150.49
| 5 | 680 | 151.55
| 5 | 685 | 152.6
| 5 | 690 | 153.66
| 5 | 695 | 154.72
| 5 | 700 | 155.77
| 5 | 705 | 156.83
| 5 | 710 | 157.89
| 5 | 715 | 158.94
| 5 | 720 | 160
| 5 | 725 | 161.06
| 5 | 730 | 162.11
| 5 | 735 | 163.17
| 5 | 740 | 164.22
| 5 | 745 | 165.28
| 5 | 750 | 166.33
| 5 | 755 | 167.39
| 5 | 760 | 168.44
| 5 | 765 | 169.5
| 5 | 770 | 170.55
| 5 | 775 | 171.6
| 5 | 780 | 172.66
| 5 | 785 | 173.71
| 5 | 790 | 174.76
| 5 | 795 | 175.82
| 10 | 800 | 176.87
| 10 | 810 | 178.98
| 10 | 820 | 181.08
| 10 | 830 | 183.19
| 10 | 840 | 185.29
| 10 | 850 | 187.39
| 10 | 860 | 189.49
| 10 | 870 | 191.6
| 10 | 880 | 193.7
| 10 | 890 | 195.7
| 10 | 900 | 197.9
| 10 | 910 | 200
| 10 | 920 | 202.1
| 10 | 930 | 204.2
| 10 | 940 | 206.3
| 10 | 950 | 208.39
| 10 | 960 | 210.49
| 10 | 970 | 212.59
| 10 | 980 | 214.68
| 10 | 990 | 216.78
| 250 | 1000 | 218.87
| 350 | 1250 | 271.14
| 400 | 1600 | 343.9
|  | 2000 | 426.8

## Ктп
Тип системы горячего водоснабжения | Коэффициент, учитывающий потери тепла, Kтп
| при наличии наружных сетей горячего водоснабжения после ЦТП (на балансе потребителя) | без наружных сетей горячего водоснабжения
С изолированными стояками
без полотенцесушителей | 0.15 | 0.1
с полотенцесушителями | 0.25 | 0.2
С неизолированными стояками
без полотенцесушителей | 0.25 | 0.2
с полотенцесушителями | 0.35 | 0.3