## Расчет
Внутренний водопровод
Объект:
Исполнит.:
Материал тр/пр.: водогазопроводные ГОСТ 3262-75
Расчет. участок | Расчетный расход, q, л\с | Длина участка, L, м | dу, мм | dрасч, мм | Тип сети | k | F, м2 | Скорость, v, м\с | Коэф. сопротивл.на трения, λ | Гидравл. уклон, i, при v≥1,2 м/сек | Гидравл. уклон, i, v<1,2 м/сек | Потери напора Н, м
[12 empty] | на единицу длины, 1000i, м | на участке, iL(1+k), м |  |  |  |  | ГОСТ 3262-75 (1994)
1 | 9.06 | 5.1 | 65 | 67 | объединенных хоз-противопожар. в/пр жилых и общ. зд.; | 0.2 | 0.0035255 | 2.5698 | 0.030894 | 0.2373 | 0.22069 | 237.2955 | 1.4522 |  |  |  |  | Трубы стальные водогазопроводные (газовые)
2 | 8.76 | 3 | 65 | 67 | объединенных хоз-противопожар. в/пр жилых и общ. зд.; | 0.2 | 0.0035255 | 2.4847 | 0.030944 | 0.22184 | 0.20685 | 221.8408 | 0.79863 | Диаметр, мм |  |  |  | Толщина стенки труб |  | Масса 1 м труб, кг
3 | 7.35 | 2.7 | 65 | 67 | объединенных хоз-противопожар. в/пр жилых и общ. зд.; | 0.2 | 0.0035255 | 2.0848 | 0.031229 | 0.15617 | 0.14775 | 156.1737 | 0.506 | Условный проход | Наружный диаметр | Расчетный | легких | обыкновен­ных | усилен­ных | легких | обыкновен­ных | усилен­ных
4 | 5.94 | 1.6 | 65 | 67 | объединенных хоз-противопожар. в/пр жилых и общ. зд.; | 0.2 | 0.0035255 | 1.6848 | 0.031633 | 0.102 | 0.09847 | 102.0014 | 0.19584 | 10 | 17 | 11.5 | 2 | 2.2 | 2.8 | 0.74 | 0.8 | 0.98
5 | 4.53 | 2.6 | 65 | 67 | объединенных хоз-противопожар. в/пр жилых и общ. зд.; | 0.2 | 0.0035255 | 1.2849 | 0.032255 | 0.059324 | 0.059024 | 59.3239 | 0.18509 | 15 | 21.3 | 14.75 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.16 | 1.28 | 1.43
6 | 3.12 | 1.6 | 65 | 67 | объединенных хоз-противопожар. в/пр жилых и общ. зд.; | 0.2 | 0.0035255 | 0.88497 | 0.033336 | 0.028141 | 0.02944 | 29.4397 | 0.056524 | 20 | 26.8 | 20.25 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 1.66 | 1.86
7 | 1.71 | 3.7 | 65 | 67 | объединенных хоз-противопожар. в/пр жилых и общ. зд.; | 0.2 | 0.0035255 | 0.48503 | 0.035731 | 0.0084533 | 0.0097994 | 9.7994 | 0.04351 | 25 | 33.5 | 26 | 2.8 | 3.2 | 4 | 2.12 | 2.39 | 2.91
8 | 1.71 | 5 | 32 | 34.75 | объединенных хоз-противопожар. в/пр жилых и общ. зд.; | 0.2 | 0.00094839 | 1.8031 | 0.036535 | 0.27426 | 0.26298 | 274.2593 | 1.6456 | 32 | 42.3 | 34.75 | 2.8 | 3.2 | 4 | 2.73 | 3.09 | 3.78
9 | 0.3 | 14 | 20 | 20.25 | объединенных хоз-противопожар. в/пр жилых и общ. зд.; | 0.2 | 0.00032205 | 0.93152 | 0.04347 | 0.14771 | 0.15337 | 153.3724 | 2.5767 | 40 | 48 | 40 | 3 | 3.5 | 4 | 3.33 | 3.84 | 4.34
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 60 | 52 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.22 | 4.88 | 6.16
11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 65 | 75.5 | 67 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5.71 | 7.05 | 7.88
12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 88.5 | 79.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 7.34 | 8.34 | 9.32
13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 90 | 101.3 | 92.3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 8.44 | 9.6 | 10.74
14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 114 | 105 | 4 | 4.5 | 5 | 10.85 | 12.15 | 13.44
15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 125 | 140 | 130 | 4 | 4.5 | 5.5 | 13.42 | 15.04 | 18.24
16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 150 | 165 | 155 | 4 | 4.5 | 5.5 | 15.88 | 17.81 | 21.63
17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | Htot = | 7.4601
Примечание: |  | Расчет произведен по методике изложенной в кн. Ф.А. Шевелева
|  | при v≥1,2 м/сек |  | i = 0,00107*(v^2/dвн^1,3)
|  | при v<1,2 м/сек |  | i = (0,000912*v^2/dвн^1,3)*(1+0,867/v)^0,3
Тип сети:
хоз-пит в/пр жилых и обществ-х зданий;
объединенных хоз-противопожар. в/пр жилых и общ. зд.;
объединеныых производ-х противопож. в/пр.;
противопож-х в/пр.

## Вот твоё решение проблемы
| Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный
65 | 10 | 11.5 | 0 | 65 | 10 | 11.5 | 0 | 65 | 10 | 11.5 | 0 | 65 | 10 | 11.5 | 0 | 65 | 10 | 11.5 | 0 | 65 | 10 | 11.5 | 0 | 65 | 10 | 11.5 | 0 | 32 | 10 | 11.5 | 0
65 | 15 | 14.75 | 0 | 65 | 15 | 14.75 | 0 | 65 | 15 | 14.75 | 0 | 65 | 15 | 14.75 | 0 | 65 | 15 | 14.75 | 0 | 65 | 15 | 14.75 | 0 | 65 | 15 | 14.75 | 0 | 32 | 15 | 14.75 | 0
65 | 20 | 20.25 | 0 | 65 | 20 | 20.25 | 0 | 65 | 20 | 20.25 | 0 | 65 | 20 | 20.25 | 0 | 65 | 20 | 20.25 | 0 | 65 | 20 | 20.25 | 0 | 65 | 20 | 20.25 | 0 | 32 | 20 | 20.25 | 0
65 | 25 | 26 | 0 | 65 | 25 | 26 | 0 | 65 | 25 | 26 | 0 | 65 | 25 | 26 | 0 | 65 | 25 | 26 | 0 | 65 | 25 | 26 | 0 | 65 | 25 | 26 | 0 | 32 | 25 | 26 | 0
65 | 32 | 34.75 | 0 | 65 | 32 | 34.75 | 0 | 65 | 32 | 34.75 | 0 | 65 | 32 | 34.75 | 0 | 65 | 32 | 34.75 | 0 | 65 | 32 | 34.75 | 0 | 65 | 32 | 34.75 | 0 | 32 | 32 | 34.75 | 34.75
65 | 40 | 40 | 0 | 65 | 40 | 40 | 0 | 65 | 40 | 40 | 0 | 65 | 40 | 40 | 0 | 65 | 40 | 40 | 0 | 65 | 40 | 40 | 0 | 65 | 40 | 40 | 0 | 32 | 40 | 40 | 0
65 | 50 | 52 | 0 | 65 | 50 | 52 | 0 | 65 | 50 | 52 | 0 | 65 | 50 | 52 | 0 | 65 | 50 | 52 | 0 | 65 | 50 | 52 | 0 | 65 | 50 | 52 | 0 | 32 | 50 | 52 | 0
65 | 65 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 32 | 65 | 67 | 0
65 | 80 | 79.5 | 0 | 65 | 80 | 79.5 | 0 | 65 | 80 | 79.5 | 0 | 65 | 80 | 79.5 | 0 | 65 | 80 | 79.5 | 0 | 65 | 80 | 79.5 | 0 | 65 | 80 | 79.5 | 0 | 32 | 80 | 79.5 | 0
65 | 90 | 92.3 | 0 | 65 | 90 | 92.3 | 0 | 65 | 90 | 92.3 | 0 | 65 | 90 | 92.3 | 0 | 65 | 90 | 92.3 | 0 | 65 | 90 | 92.3 | 0 | 65 | 90 | 92.3 | 0 | 32 | 90 | 92.3 | 0
65 | 100 | 105 | 0 | 65 | 100 | 105 | 0 | 65 | 100 | 105 | 0 | 65 | 100 | 105 | 0 | 65 | 100 | 105 | 0 | 65 | 100 | 105 | 0 | 65 | 100 | 105 | 0 | 32 | 100 | 105 | 0
65 | 125 | 130 | 0 | 65 | 125 | 130 | 0 | 65 | 125 | 130 | 0 | 65 | 125 | 130 | 0 | 65 | 125 | 130 | 0 | 65 | 125 | 130 | 0 | 65 | 125 | 130 | 0 | 32 | 125 | 130 | 0
65 | 150 | 155 | 0 | 65 | 150 | 155 | 0 | 65 | 150 | 155 | 0 | 65 | 150 | 155 | 0 | 65 | 150 | 155 | 0 | 65 | 150 | 155 | 0 | 65 | 150 | 155 | 0 | 32 | 150 | 155 | 0
|  |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  | 34.75
| Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный
20 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0
20 | 15 | 14.75 | 0 | 0 | 15 | 14.75 | 0 | 0 | 15 | 14.75 | 0 | 0 | 15 | 14.75 | 0 | 0 | 15 | 14.75 | 0 | 0 | 15 | 14.75 | 0 | 0 | 15 | 14.75 | 0 | 0 | 15 | 14.75 | 0
20 | 20 | 20.25 | 20.25 | 0 | 20 | 20.25 | 0 | 0 | 20 | 20.25 | 0 | 0 | 20 | 20.25 | 0 | 0 | 20 | 20.25 | 0 | 0 | 20 | 20.25 | 0 | 0 | 20 | 20.25 | 0 | 0 | 20 | 20.25 | 0
20 | 25 | 26 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0
20 | 32 | 34.75 | 0 | 0 | 32 | 34.75 | 0 | 0 | 32 | 34.75 | 0 | 0 | 32 | 34.75 | 0 | 0 | 32 | 34.75 | 0 | 0 | 32 | 34.75 | 0 | 0 | 32 | 34.75 | 0 | 0 | 32 | 34.75 | 0
20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
20 | 50 | 52 | 0 | 0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 50 | 52 | 0
20 | 65 | 67 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0
20 | 80 | 79.5 | 0 | 0 | 80 | 79.5 | 0 | 0 | 80 | 79.5 | 0 | 0 | 80 | 79.5 | 0 | 0 | 80 | 79.5 | 0 | 0 | 80 | 79.5 | 0 | 0 | 80 | 79.5 | 0 | 0 | 80 | 79.5 | 0
20 | 90 | 92.3 | 0 | 0 | 90 | 92.3 | 0 | 0 | 90 | 92.3 | 0 | 0 | 90 | 92.3 | 0 | 0 | 90 | 92.3 | 0 | 0 | 90 | 92.3 | 0 | 0 | 90 | 92.3 | 0 | 0 | 90 | 92.3 | 0
20 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0
20 | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 130 | 0
20 | 150 | 155 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0
|  |  | 20.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный |  |  | Условный проход | Расчетный
0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 0
0 | 15 | 14.75 | 0 | 0 | 15 | 14.75 | 0 | 0 | 15 | 14.75 | 0 | 0 | 15 | 14.75 | 0
0 | 20 | 20.25 | 0 | 0 | 20 | 20.25 | 0 | 0 | 20 | 20.25 | 0 | 0 | 20 | 20.25 | 0
0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0
0 | 32 | 34.75 | 0 | 0 | 32 | 34.75 | 0 | 0 | 32 | 34.75 | 0 | 0 | 32 | 34.75 | 0
0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 50 | 52 | 0 | 0 | 50 | 52 | 0
0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0
0 | 80 | 79.5 | 0 | 0 | 80 | 79.5 | 0 | 0 | 80 | 79.5 | 0 | 0 | 80 | 79.5 | 0
0 | 90 | 92.3 | 0 | 0 | 90 | 92.3 | 0 | 0 | 90 | 92.3 | 0 | 0 | 90 | 92.3 | 0
0 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0
0 | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 130 | 0
0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0 | 0 | 150 | 155 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## таблица Шевелева
Значения 1000 i и V для стальных ВГП труб по ГОСТ 3262-75*
Q, л/с | d, мм
| 8 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 150
| V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i | V, м/с | 1000 i
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045 |  |  |  |  | 0.26 | 23.5
0.05 |  |  |  |  | 0.29 | 28.4
0.055 |  |  |  |  | 0.32 | 33.8
0.06 |  |  |  |  | 0.35 | 39.2
0.065 |  |  |  |  | 0.38 | 45.2 | 0.2 | 9.76
0.07 |  |  |  |  | 0.41 | 51.8 | 0.22 | 11.1
0.075 |  |  |  |  | 0.44 | 58.6 | 0.23 | 12.5
0.08 |  |  |  |  | 0.47 | 65.7 | 0.24667 | 14
0.085 |  |  |  |  | 0.5 | 73.3 | 0.25889 | 15.6
0.09 |  |  |  |  | 0.53 | 81.5 | 0.28 | 17.3
0.095 |  |  |  |  | 0.56 | 89.8 | 0.29 | 19.1
0.1 |  |  |  |  | 0.58 | 98.5 | 0.31 | 20.8
0.11 |  |  |  |  | 0.64 | 117 | 0.34 | 24.7 | 0.21 | 7.36
0.12 |  |  |  |  | 0.7 | 137 | 0.37 | 28.8 | 0.23 | 8.59
0.13 |  |  |  |  | 0.76 | 159 | 0.4 | 33.3 | 0.24 | 9.91
0.14 |  |  |  |  | 0.82 | 182 | 0.43 | 38 | 0.26 | 11.3
0.15 |  |  |  |  | 0.88 | 208 | 0.46 | 43 | 0.28 | 12.7
0.16 |  |  |  |  | 0.94 | 234 | 0.5 | 48.5 | 0.3 | 14.3
0.17 |  |  |  |  | 0.99 | 262 | 0.53 | 54.1 | 0.32 | 15.9
0.18 |  |  |  |  | 1.05 | 291 | 0.56 | 60.1 | 0.34 | 17.6
0.19 |  |  |  |  | 1.11 | 322 | 0.59 | 66.3 | 0.36 | 19.4 | 0.2 | 4.75 | 0.2 | 3.92
0.2 |  |  |  |  | 1.17 | 354 | 0.62 | 72.7 | 0.38 | 21.3 | 0.21 | 5.22 | 0.24 | 5.42
0.25 |  |  |  |  | 1.46 | 351 | 0.78 | 109 | 0.47 | 31.8 | 0.26 | 7.7 | 0.28 | 7.08
0.3 |  |  |  |  | 1.76 | 798 | 0.93 | 153 | 0.56 | 44.2 | 0.32 | 10.7 | 0.32 | 8.98
0.35 |  |  |  |  | 2.15 | 1079 | 1.09 | 204 | 0.66 | 58.6 | 0.37 | 14.1 | 0.36 | 11.1
0.4 |  |  |  |  | 2.3 | 1409 | 1.24 | 263 | 0.75 | 74.8 | 0.42 | 17.9 | 0.4 | 13.4
0.45 |  |  |  |  | 2.63 | 1784 | 1.4 | 333 | 0.85 | 93.2 | 0.47 | 22.1 | 0.44 | 15.9 | 0.21 | 3.18
0.5 |  |  |  |  | 2.93 | 2202 | 1.55 | 411 | 0.94 | 113 | 0.53 | 26.7 | 0.48 | 18.4 | 0.23 | 3.74
0.55 |  |  |  |  | 3.22 | 2665 | 1.71 | 497 | 1.04 | 135 | 0.58 | 31.8 | 0.52 | 21.5 | 0.26 | 4.44
0.6 | [6 empty] | 1.86 | 591 | 1.13 | 159 | 0.63 | 37.3 | 0.56 | 24.6 | 0.28 | 5.16
0.65 | [6 empty] | 2.02 | 694 | 1.22 | 185 | 0.68 | 43.1 | 0.6 | 27.3 | 0.31 | 5.97
0.7 | [6 empty] | 2.17 | 805 | 1.32 | 214 | 0.74 | 49.5 | 0.64 | 31.4 | 0.33 | 6.83 | 0.2 | 1.99
0.75 | [6 empty] | 2.33 | 924 | 1.41 | 246 | 0.7 | 56.2 | 0.68 | 35.1 | 0.35 | 7.7 | 0.21 | 2.2
0.8 | [6 empty] | 2.48 | 1051 | 1.51 | 279 | 0.84 | 63.2 | 0.72 | 39 | 0.38 | 8.52 | 0.23 | 2.53
0.85 | [6 empty] | 2.69 | 1187 | 1.6 | 316 | 0.9 | 70.7 | 0.76 | 43.1 | 0.4 | 9.6 | 0.24 | 2.81
0.9 | [6 empty] | 2.79 | 1330 | 1.69 | 364 | 0.95 | 78.7 | 0.8 | 47.3 | 0.42 | 10.7 | 0.25 | 3.11
0.95 | [8 empty] | 1.79 | 394 | 1 | 86.9 | 0.84 | 51.8 | 0.45 | 11.8 | 0.27 | 3.42
1 | [8 empty] | 1.88 | 437 | 1.05 | 95.7 | 0.87 | 56.4 | 0.47 | 12.9 | 0.28 | 3.76
1.05 | [8 empty] | 1.98 | 481 | 1.11 | 105 | 0.91 | 61.3 | 0.49 | 14.1 | 0.3 | 4.09
1.1 | [8 empty] | 2.07 | 528 | 1.16 | 114 | 0.95 | 66.3 | 0.52 | 15.3 | 0.31 | 4.44
1.15 | [8 empty] | 2.17 | 578 | 1.21 | 124 | 0.99 | 71.6 | 0.54 | 16.6 | 0.33 | 4.81
1.2 | [8 empty] | 2.26 | 629 | 1.27 | 135 | 1.03 | 76.9 | 0.56 | 18 | 0.34 | 5.18
1.25 | [8 empty] | 2.35 | 682 | 1.32 | 147 | 1.07 | 82.5 | 0.59 | 19.4 | 0.35 | 5.57
1.3 | [8 empty] | 2.45 | 738 | 1.37 | 159 | 1.11 | 88.4 | 0.61 | 20.8 | 0.37 | 5.99
1.35 | [8 empty] | 2.54 | 796 | 1.42 | 171 | 1.15 | 94.4 | 0.64 | 22.3 | 0.38 | 6.41
1.4 | [8 empty] | 2.64 | 856 | 1.48 | 184 | 1.19 | 101 | 0.66 | 23.7 | 0.4 | 6.83
1.45 | [8 empty] | 2.73 | 918 | 1.53 | 197 | 1.23 | 107 | 0.68 | 25.4 | 0.41 | 7.27
1.5 | [8 empty] | 2.82 | 983 | 1.58 | 211 | 1.27 | 114 | 0.71 | 27 | 0.42 | 7.72
1.55 | [8 empty] | 2.92 | 1049 | 1.63 | 226 | 1.31 | 121 | 0.73 | 28.7 | 0.44 | 8.22
1.6 | [8 empty] | 3.01 | 1118 | 1.69 | 240 | 1.35 | 129 | 0.75 | 30.4 | 0.45 | 8.7
1.65 | [10 empty] | 1.74 | 256 | 1.39 | 136 | 0.78 | 32.2 | 0.47 | 9.19
1.7 | [10 empty] | 1.79 | 271 | 1.43 | 144 | 0.8 | 34 | 0.48 | 9.69
1.75 | [10 empty] | 1.85 | 287 | 1.47 | 152 | 0.82 | 35.9 | 0.5 | 10.2
1.8 | [10 empty] | 1.9 | 304 | 1.51 | 161 | 0.85 | 37.8 | 0.51 | 10.7
1.85 | [10 empty] | 1.95 | 321 | 1.55 | 169 | 0.87 | 39.7 | 0.52 | 11.3
1.9 | [10 empty] | 2 | 339 | 1.59 | 178 | 0.89 | 41.8 | 0.54 | 11.9
1.95 | [10 empty] | 2.06 | 357 | 1.67 | 196 | 0.92 | 43.8 | 0.55 | 12.4
2 | [10 empty] | 2.11 | 375 | 1.75 | 216 | 0.94 | 46 | 0.57 | 13
2.1 | [10 empty] | 2.21 | 414 | 1.83 | 236 | 0.99 | 50.3 | 0.6 | 14.2
2.2 | [10 empty] | 2.32 | 454 | 1.91 | 256 | 1.04 | 54.9 | 0.62 | 15.5
2.3 | [10 empty] | 2.43 | 497 | 1.99 | 278 | 1.08 | 59.6 | 0.65 | 16.8
2.4 | [10 empty] | 2.53 | 541 | 2.07 | 301 | 1.13 | 64.5 | 0.68 | 18.2
2.5 | [10 empty] | 2.64 | 587 | 2.15 | 325 | 1.18 | 69.6 | 0.71 | 19.6
2.6 | [10 empty] | 2.74 | 635 | 2.23 | 349 | 1.22 | 74.9 | 0.74 | 21
2.7 | [10 empty] | 2.85 | 684 | 2.31 | 374 | 1.27 | 80.8 | 0.77 | 22.6
2.8 | [10 empty] | 2.95 | 736 | 2.39 | 400 | 1.32 | 86.9 | 0.79 | 24.1
2.9 | [12 empty] | 2.47 | 428 | 1.37 | 93.2 | 0.82 | 25.7
3 | [12 empty] | 2.55 | 456 | 1.41 | 99.8 | 0.85 | 27.4
3.1 | [12 empty] | 2.63 | 485 | 1.46 | 107 | 0.88 | 29.1
3.2 | [12 empty] | 2.71 | 515 | 1.51 | 114 | 0.91 | 30.9
3.3 | [12 empty] | 2.78 | 545 | 1.55 | 121 | 0.94 | 32.7
3.4 | [12 empty] | 2.86 | 577 | 1.6 | 128 | 0.96 | 34.5
3.5 | [12 empty] | 2.94 | 610 | 1.65 | 136 | 0.99 | 36.5
3.6 | [12 empty] | 3.02 | 643 | 1.69 | 144 | 1.02 | 38.4
3.7 | [14 empty] | 1.74 | 152 | 1.05 | 40.4
3.8 | [14 empty] | 1.79 | 160 | 1.08 | 42.5
3.9 | [14 empty] | 1.84 | 169 | 1.11 | 44.6
4 | [14 empty] | 1.88 | 177 | 1.13 | 46.8
4.1 | [14 empty] | 1.93 | 186 | 1.16 | 49
4.2 | [14 empty] | 1.98 | 196 | 1.19 | 51.2
4.3 | [14 empty] | 2.02 | 205 | 1.22 | 53.5
4.4 | [14 empty] | 2.07 | 215 | 1.25 | 56
4.5 | [14 empty] | 2.12 | 224 | 1.28 | 58.6
4.6 | [14 empty] | 2.17 | 235 | 1.3 | 61.2
4.7 | [14 empty] | 2.21 | 245 | 1.33 | 63.9
4.8 | [14 empty] | 2.26 | 255 | 1.36 | 66.7
4.9 | [14 empty] | 2.31 | 266 | 1.39 | 69.5
5 | [14 empty] | 2.35 | 277 | 1.42 | 72.3
5.1 | [14 empty] | 2.4 | 288 | 1.45 | 75.2
5.2 | [14 empty] | 2.45 | 300 | 1.47 | 78.2
5.3 | [14 empty] | 2.5 | 311 | 1.5 | 81.3
5.4 | [14 empty] | 2.54 | 323 | 1.53 | 84.4
5.5 | [14 empty] | 2.59 | 335 | 1.56 | 87.5
5.6 | [14 empty] | 2.64 | 348 | 1.59 | 90.7
5.7 | [14 empty] | 2.68 | 360 | 1.62 | 94
5.8 | [14 empty] | 2.73 | 373 | 1.64 | 97.3
5.9 | [14 empty] | 2.78 | 386 | 1.67 | 101
6 | [14 empty] | 2.82 | 399 | 1.7 | 104
6.1 | [14 empty] | 2.87 | 412 | 1.73 | 108
6.2 | [14 empty] | 2.92 | 426 | 1.76 | 111
6.3 | [14 empty] | 2.97 | 440 | 1.79 | 115
6.4 | [14 empty] | 3.01 | 454 | 1.81 | 118
6.5 | [16 empty] | 1.84 | 122
6.6 | [16 empty] | 1.87 | 126
6.7 | [16 empty] | 1.9 | 130
6.8 | [16 empty] | 1.93 | 134
6.9 | [16 empty] | 1.96 | 138
7 | [16 empty] | 1.99 | 142
7.1 | [16 empty] | 2.01 | 146
7.2 | [16 empty] | 2.04 | 150
7.3 | [16 empty] | 2.07 | 154
7.4 | [16 empty] | 2.1 | 158
7.5 | [16 empty] | 2.13 | 163
7.6 | [16 empty] | 2.15 | 167
7.7 | [16 empty] | 2.18 | 172
7.8 | [16 empty] | 2.21 | 176
7.9 | [16 empty] | 2.24 | 181
8 | [16 empty] | 2.27 | 185
8.1 | [16 empty] | 2.3 | 190
8.2 | [16 empty] | 2.33 | 195
8.3 | [16 empty] | 2.35 | 199
8.4 | [16 empty] | 2.38 | 204
8.5 | [16 empty] | 2.41 | 209
8.6 | [16 empty] | 2.44 | 214
8.7 | [16 empty] | 2.47 | 219
8.8 | [16 empty] | 2.5 | 224
8.9 | [16 empty] | 2.52 | 229
9 | [16 empty] | 2.55 | 234
9.1 | [16 empty] | 2.58 | 240
9.2 | [16 empty] | 2.61 | 245
9.3 | [16 empty] | 2.64 | 250
9.4 | [16 empty] | 2.67 | 256
9.5 | [16 empty] | 2.69 | 261
9.6 | [16 empty] | 2.72 | 267
9.7 | [16 empty] | 2.75 | 272
9.8 | [16 empty] | 2.78 | 278
9.9 | [16 empty] | 2.81 | 284
10 | [16 empty] | 2.84 | 289
10.25 | [16 empty] | 2.91 | 304
10.5 | [16 empty] | 2.98 | 319
10.75 | [16 empty] | 3.05 | 334
11
11.25
11.5
11.75
12
12.25
12.5
12.75
13
13.25
13.5
13.75
14
14.25
14.5
14.75
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57