## Гидравлика
Разработчик программы
Волосатов Павел Анатольевич
инженер-проектировщик 2 категории
ПК "Головной проектный институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
e-mail: doberman_sod@74.ru
Гидравлический расчёт системы ВК из стальных труб | [10 empty] | Гидравлический расчёт системы ВК из чугунных труб
№ | L, м | Диаметр трубы, мм |  | Q, л/с | w, м/с | А, м/(л/с)2 | l/dв, м-1 | S, м/(л/c)2 | Потери напора h, м |  | № | L, м | Диаметр трубы, мм |  | Q, л/с | w, м/с | А, м/(л/с)2 | l/dв, м-1 | S, м/(л/c)2 | Потери напора h, м
|  | Dy | dв | [5 empty] | на участке | суммарные |  |  | Dy | dв | [5 empty] | на участке | суммарные |  |  | Трубы и каналы | D, см
1-2 | 100 | 50 | 49.7 | 1.1 | 0.5673 | 0.013556 | 0.75014 | 1.0169 | 1.5996 | 1.5996 | 1-2 | 100 | 50 | 50.2 | 1.1 | 0.55605 | 0.013024 | 0.85415 | 1.1124 | 1.7499 | 1.7499 |  |  | Трубы:
2-3 | 1.2 | 32 | 33.3 | 0.48 | 0.55142 | 0.067264 | 1.2396 | 0.10006 | 0.029969 | 1.6296 | 2-3 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 1.7731 |  |  | бетонные и железобетонные | 0.2
3-4 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 2.4219 | 3-4 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 1.7963 |  |  | керамические | 0.135
4-5 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 3.2143 | 4-5 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 1.8195 |  |  | чугунные | 0.1
5-6 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 4.0067 | 5-6 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 1.8427 |  |  | стальные | 0.08
6-7 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 4.799 | 6-7 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 1.866 |  |  | асбестоцементные | 0.06
7-8 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 5.5914 | 7-8 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 1.8892 |  |  | Каналы:
8-9 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 6.3838 | 8-9 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 1.9124 |  |  | из бута, тесаного камня | 0.635
9-10 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 7.1761 | 9-10 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 1.9356 |  |  | кирпичные | 0.315
10-11 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 7.9685 | 10-11 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 1.9588 |  |  | бетонные и железобетонные монолитные | 0.3
11-12 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 8.7609 | 11-12 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 1.9821 |  |  | то же, сборные (заводского изготовления) | 0.08
12-13 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 9.5532 | 12-13 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 2.0053
13-14 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 10.3456 | 13-14 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 2.0285
14-15 | 1.6 | 25 | 24.7 | 1 | 2.088 | 0.22222 | 1.7143 | 0.60951 | 0.79237 | 11.138 | 14-15 | 1.6 | 50 | 50.2 | 1 | 0.5055 | 0.013024 | 0.85706 | 0.01786 | 0.023218 | 2.0517
Трубы стальные (ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91) | [8 empty] | SH | 11.138 | [9 empty] | SH | 2.0517
Гидравлический расчёт системы ВК из полиэтиленовых труб PN10 | [10 empty] | Гидравлический расчёт системы ВК из полиэтиленовых труб PN20
(Pраб=13 атм при 20 оС) | [10 empty] | (Pраб=26 атм при 20 оС, Pраб=11 атм при 60 оС)
№ | L, м | Диаметр трубы, мм |  | Q, л/с | w, м/с | А, м/(л/с)2 | l/dв, м-1 | S, м/(л/c)2 | Потери напора h, м |  | № | L, м | Диаметр трубы, мм |  | Q, л/с | w, м/с | А, м/(л/с)2 | l/dв, м-1 | S, м/(л/c)2 | Потери напора h, м
|  | Dн | dв | [5 empty] | на участке | суммарные |  |  | Dн | dв | [5 empty] | на участке | суммарные
1-2 | 1.6 | 40 | 32.6 | 0.3 | 0.3596 | 0.07323 | 1.0367 | 0.12147 | 0.014212 | 0.014212 | 1-2 | 1.6 | 25 | 16.6 | 0.3 | 1.3869 | 1.0893 | 1.8479 | 3.2205 | 0.3768 | 0.3768
2-3 | 1.2 | 32 | 26 | 0.48 | 0.90453 | 0.181 | 1.1314 | 0.24573 | 0.073601 | 0.087812 | 2-3 | 1.2 | 32 | 21.2 | 0.48 | 1.3605 | 0.40947 | 1.3567 | 0.66661 | 0.19966 | 0.57646
3-4 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 1.3228 | 3-4 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 4.0181
4-5 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 2.5578 | 4-5 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 7.4597
5-6 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 3.7928 | 5-6 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 10.9013
6-7 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 5.0278 | 6-7 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 14.3429
7-8 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 6.2628 | 7-8 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 17.7845
8-9 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 7.4978 | 8-9 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 21.2262
9-10 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 8.7328 | 9-10 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 24.6678
10-11 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 9.9678 | 10-11 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 28.1094
11-12 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 11.2028 | 11-12 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 31.551
12-13 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 12.4378 | 12-13 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 34.9926
13-14 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 13.6728 | 13-14 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 38.4342
14-15 | 1.6 | 25 | 20.4 | 1 | 3.061 | 0.47757 | 1.2433 | 0.95 | 1.235 | 14.9078 | 14-15 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 41.8759
Производитель: Aquatech, Германия | [8 empty] | SH | 14.9078 | Производитель: Aquatech, Германия | [8 empty] | SH | 41.8759
Гидравлический расчёт системы ВК из полиэтиленовых труб PN25 (армированная) | [10 empty] | Гидравлический расчёт системы ВК из асбестоцементных труб
(Pраб=26 атм при 20 оС, Pраб=11 атм при 60 оС, Pраб=6,6 атм при 90 оС) | [10 empty] | Тип труб: | 1 | Внутренний диаметр: |  | ВТ6 | 1
№ | L, м | Диаметр трубы, мм |  | Q, л/с | w, м/с | А, м/(л/с)2 | l/dв, м-1 | S, м/(л/c)2 | Потери напора h, м |  | № | L, м | Диаметр трубы, мм |  | Q, л/с | w, м/с | А, м/(л/с)2 | l/dв, м-1 | S, м/(л/c)2 | Потери напора h, м
|  | Dн | dв | [5 empty] | на участке | суммарные |  |  | Dу | dв | [5 empty] | на участке | суммарные | Dу
1-2 | 1.6 | 25 | 16.6 | 0.3 | 1.3869 | 1.0893 | 1.8479 | 3.2205 | 0.3768 | 0.3768 | 1-2 | 100 | 100 | 104 | 7 | 0.82445 | 0.00070701 | 0.30373 | 0.021474 | 1.3679 | 1.3679 | 100 | Dу
2-3 | 1.2 | 32 | 21.2 | 0.48 | 1.3605 | 0.40947 | 1.3567 | 0.66661 | 0.19966 | 0.57646 | 2-3 | 1.2 | 300 | 289 | 0.48 | 0.0073211 | 1.1857e-05 | 0.17418 | 2.4783e-06 | 7.423e-07 | 1.3679 | Dу | 300
3-4 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 4.0181 | 3-4 | 1.6 | 200 | 196 | 1 | 0.03316 | 5.6045e-05 | 0.20164 | 1.8081e-05 | 2.3506e-05 | 1.3679 | 200 | Dу
4-5 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 7.4597 | 4-5 | 1.6 | 300 | 289 | 1 | 0.015252 | 1.1857e-05 | 0.14681 | 2.7851e-06 | 3.6206e-06 | 1.3679 | Dу | 300
5-6 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 10.9013 | 5-6 | 1.6 | 200 | 196 | 1 | 0.03316 | 5.6045e-05 | 0.20164 | 1.8081e-05 | 2.3506e-05 | 1.368 | 200 | Dу
6-7 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 14.3429 | 6-7 | 1.6 | 300 | 289 | 1 | 0.015252 | 1.1857e-05 | 0.14681 | 2.7851e-06 | 3.6206e-06 | 1.368 | Dу | 300
7-8 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 17.7845 | 7-8 | 1.6 | 200 | 196 | 1 | 0.03316 | 5.6045e-05 | 0.20164 | 1.8081e-05 | 2.3506e-05 | 1.368 | 200 | Dу
8-9 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 21.2262 | 8-9 | 1.6 | 300 | 289 | 1 | 0.015252 | 1.1857e-05 | 0.14681 | 2.7851e-06 | 3.6206e-06 | 1.368 | Dу | 300
9-10 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 24.6678 | 9-10 | 1.6 | 200 | 196 | 1 | 0.03316 | 5.6045e-05 | 0.20164 | 1.8081e-05 | 2.3506e-05 | 1.368 | 200 | Dу
10-11 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 28.1094 | 10-11 | 1.6 | 300 | 289 | 1 | 0.015252 | 1.1857e-05 | 0.14681 | 2.7851e-06 | 3.6206e-06 | 1.368 | Dу | 300
11-12 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 31.551 | 11-12 | 1.6 | 200 | 196 | 1 | 0.03316 | 5.6045e-05 | 0.20164 | 1.8081e-05 | 2.3506e-05 | 1.368 | 200 | Dу
12-13 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 34.9926 | 12-13 | 1.6 | 300 | 289 | 1 | 0.015252 | 1.1857e-05 | 0.14681 | 2.7851e-06 | 3.6206e-06 | 1.368 | Dу | 300
13-14 | 1.6 | 25 | 16.6 | 1 | 4.6229 | 1.0893 | 1.519 | 2.6474 | 3.4416 | 38.4342 | 13-14 | 1.6 | 200 | 196 | 1 | 0.03316 | 5.6045e-05 | 0.20164 | 1.8081e-05 | 2.3506e-05 | 1.3681 | 200 | Dу
14-15 | 1.6 | 25 | 16.6 | 0.3 | 1.3869 | 1.0893 | 1.8479 | 3.2205 | 0.3768 | 38.811 | 14-15 | 1.6 | 300 | 289 | 1 | 0.015252 | 1.1857e-05 | 0.14681 | 2.7851e-06 | 3.6206e-06 | 1.3681 |  | 300
Производитель: Pilsa, Турция | [8 empty] | SH | 38.811 | Трубы асбестоцементные напорные (ГОСТ 530-80) | [8 empty] | SH | 1.3681
Гидравлический расчёт системы ВК из полиэтиленовых труб
[6 empty] | Тип труб: |  | ПЭ-80 | ПЭ-100
|  | Внутренний диаметр: |  | SDR6 | 1 | Рмакс, МПа |  | 2.5 | 3.19
№ | L, м | Диаметр трубы, мм |  | Q, л/с | w, м/с | А.104, м/(л/с)2 | l/dв, м-1 | S.104, м/(л/c)2 | Потери напора h, м
|  | Dн | dв | [5 empty] | на участке | суммарные |  |  | Dн
1-2 | 12 | 5 | 20.8 | 1 | 2.9444 | 4418.8407 | 1.2204 | 64711.7888 | 8.4125 | 8.4125 |  |  | 25 | Dн
2-3 | 1.2 | 22 | 296 | 0.48 | 0.0069789 | 0.10774 | 0.18894 | 0.024429 | 7.317e-07 | 8.4125 |  |  | Dн | 355
3-4 | 1.6 | 21 | 262.7 | 1 | 0.018459 | 0.17367 | 0.15645 | 0.043473 | 5.6515e-06 | 8.4125 |  |  | 315 | Dн
4-5 | 1.6 | 21 | 262.7 | 1 | 0.018459 | 0.17367 | 0.15645 | 0.043473 | 5.6515e-06 | 8.4125 |  |  | Dн | 315
5-6 | 1.6 | 21 | 262.7 | 1 | 0.018459 | 0.17367 | 0.15645 | 0.043473 | 5.6515e-06 | 8.4126 |  |  | 315 | Dн
6-7 | 1.6 | 21 | 262.7 | 1 | 0.018459 | 0.17367 | 0.15645 | 0.043473 | 5.6515e-06 | 8.4126 |  |  | Dн | 315
7-8 | 1.6 | 11 | 75 | 1 | 0.22647 | 26.1407 | 0.39601 | 16.5632 | 0.0021532 | 8.4147 |  |  | 90 | Dн
8-9 | 1.6 | 22 | 296 | 1 | 0.014539 | 0.10774 | 0.14438 | 0.02489 | 3.2356e-06 | 8.4147 |  |  | Dн | 355
9-10 | 1.6 | 20 | 233.5 | 1 | 0.023365 | 0.27824 | 0.16959 | 0.0755 | 9.815e-06 | 8.4147 |  |  | 280 | Dн
10-11 | 12 | 5 | 20.8 | 1 | 2.9444 | 4418.8407 | 1.2204 | 64711.7888 | 8.4125 | 16.8273 |  |  | Dн | 25
11-12 | 1.6 | 23 | 333.5 | 1 | 0.011454 | 0.066862 | 0.13343 | 0.014274 | 1.8556e-06 | 16.8273 |  |  | 400 | Dн
12-13 | 1.6 | 22 | 296 | 1 | 0.014539 | 0.10774 | 0.14438 | 0.02489 | 3.2356e-06 | 16.8273 |  |  | Dн | 355
13-14 | 1.6 | 13 | 104.2 | 1 | 0.11733 | 7.016 | 0.30567 | 3.4313 | 0.00044607 | 16.8277 |  |  | 125 | Dн
14-15 | 1.6 | 20 | 233.5 | 1 | 0.023365 | 0.27824 | 0.16959 | 0.0755 | 9.815e-06 | 16.8277 |  |  | Dн | 280
15-16 | 1.6 | 21 | 262.7 | 1 | 0.018459 | 0.17367 | 0.15645 | 0.043473 | 5.6515e-06 | 16.8277 |  |  | 315 | Dн
16-17 | 1.6 | 21 | 262.7 | 1 | 0.018459 | 0.17367 | 0.15645 | 0.043473 | 5.6515e-06 | 16.8277 |  |  | Dн | 315
17-18 | 1.6 | 22 | 296 | 1 | 0.014539 | 0.10774 | 0.14438 | 0.02489 | 3.2356e-06 | 16.8277 |  |  | 355 | Dн
18-19 | 1.6 | 20 | 233.5 | 1 | 0.023365 | 0.27824 | 0.16959 | 0.0755 | 9.815e-06 | 16.8277 |  |  | Dн | 280
19-20 | 1.6 | 9 | 52.5 | 1 | 0.46218 | 108.8741 | 0.53131 | 92.5536 | 0.012032 | 16.8398 |  |  | 63 | Dн
Напорные полиэтиленовые трубы для водопроводов (ГОСТ 18599-83) | [8 empty] | SH | 16.8398
Note on C9: Длина участка
Note on C30: Длина участка
Note on C50: Длина участка
Note on C72: Длина участка
Note on D10: условного прохода
Note on D11: Значения: -15 -20 -25 -32 -40 -50 -65 -80 -100 -125 -150 -200
Note on D31: наружный
Note on D32: Значения: -16 -20 -25 -32 -40 -50 -63
Note on D51: наружный
Note on D52: Значения: -20 -25 -32 -40 -50 -63
Note on D71: Маркировка по внутреннему диаметру
Note on D73: наружный
Note on D74: Значения: -10 -12 -16 -20 -25 -32 -40 -50 -63 -75 -90 -110 -125 -140 -160 -180 -200 -225 -250 -280 -315 -355 -400 -450 -500 -560 -630
Note on E10: внутренний
Note on E31: внутренний
Note on E51: внутренний
Note on E73: внутренний
Note on F9: Расход воды
Note on F30: Расход воды
Note on F50: Расход воды
Note on F72: Расход воды
Note on G9: Скорость воды
Note on G30: Скорость воды
Note on G50: Скорость воды
Note on G72: Скорость воды
Note on H9: Удельное гидродинамическое давление
Note on H30: Удельное гидродинамическое давление
Note on H50: Удельное гидродинамическое давление
Note on H71: Максимальное рабочее давление
Note on H72: Удельное гидродинамическое давление
Note on I9: Приведенный коэффициент гидравлического трения
Note on I30: Приведенный коэффициент гидравлического трения
Note on I50: Приведенный коэффициент гидравлического трения
Note on I72: Приведенный коэффициент гидравлического трения
Note on J9: Характеристика гидравлического сопротивления
Note on J30: Характеристика гидравлического сопротивления
Note on J50: Характеристика гидравлического сопротивления
Note on J72: Характеристика гидравлического сопротивления
Note on N49: По ГОСТ 539-80 з типа: 1. длина трубы 3950 мм; 2. длина трубы 5000 мм; 3. длина трубы 5950 мм. Внутренний диаметр 3-х типов при одинаковом Ду существенно отличается!
Note on O9: Длина участка
Note on O30: Длина участка
Note on O50: Длина участка
Note on P10: условного прохода
Note on P11: Значения: -50 -80 -100 -125 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 -500
Note on P31: наружный
Note on P32: Значения: -16 -20 -25 -32 -40 -50 -63
Note on P49: Маркировка по внутреннему диаметру: 1 тип труб: ВТ6, ВТ9, ВТ12 2 и 3 типы труб: ВТ6, ВТ9, ВТ12, ВТ15
Note on P51: условного прохода
Note on P52: Значения: -для труб типа 1: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 -для труб типа 2: 200, 250, 300, 350, 400, 500 -для труб типа 3: 200, 300
Note on Q10: внутренний
Note on Q31: внутренний
Note on Q51: внутренний
Note on R9: Расход воды
Note on R30: Расход воды
Note on R50: Расход воды
Note on S9: Скорость воды
Note on S30: Скорость воды
Note on S50: Скорость воды
Note on T9: Удельное гидродинамическое давление
Note on T30: Удельное гидродинамическое давление
Note on T50: Удельное гидродинамическое давление
Note on U9: Приведенный коэффициент гидравлического трения
Note on U30: Приведенный коэффициент гидравлического трения
Note on U50: Приведенный коэффициент гидравлического трения
Note on V9: Характеристика гидравлического сопротивления
Note on V30: Характеристика гидравлического сопротивления
Note on V50: Характеристика гидравлического сопротивления

## Трубы
Асбестоцементные трубы по ГОСТ 530-80 | [5 empty] | Напорные полиэтиленовые трубы для водопроводов (ГОСТ 18599-83). | [11 empty] | Напорные полиэтиленовые трубы для водопроводов (ГОСТ 18599-83). | [9 empty] | Асбестоцементные трубы по ГОСТ 530-80
| Внутренний диаметр dв, мм | [5 empty] | Тольщина стенки, мм | [11 empty] | Масса 1 п.м трубы, кг | [9 empty] | Масса 1 п.м трубы, кг
Dу | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 |  |  | Dн | SDR6 | SDR9 | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR17,6 | SDR21 | SDR26 | SDR41 | SDR6 | ГОСТ 3262-75 | Dн | SDR6 | SDR9 | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR17,6 | SDR21 | SDR26 | SDR41 | Dу | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12
100 | 104 | 100 | 96 |  | ВТ6 | 10 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | SDR9 | 10 | 10 | 0.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 1
150 | 146 | 141 | 135 |  | ВТ9 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | SDR11 | 15 | 12 | 0.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 12.9 | 15.2 | 17.9 | 2
200 | 196 | 189 | 181 |  | ВТ12 | 16 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | SDR13,6 | 20 | 16 | 0.115 | 0.084 | 0.084 | - | - | - | - | - | - | 200 | 22.1 | 26.4 | 31.2 | 3
250 | 244 | 235 | 228 |  | ВТ15 | 20 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | SDR17 | 25 | 20 | 0.18 | 0.133 | 0.112 | 0.108 | - | - | - | - | - | 250 | 28.4 | 35.9 | 41.1
300 | 289 | 279 | 270 |  |  | 25 | 4.2 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | - | - | - | - | SDR17,6 | 32 | 25 | 0.278 | 0.2 | 0.171 | 0.144 | 0.138 | - | - | - | - | 300 | 40.2 | 49.4 | 57.4
350 | 334 | 322 | 312 |  |  | 32 | 5.4 | 3.6 | 3 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | SDR21 | 40 | 32 | 0.459 | 0.329 | 0.28 | 0.233 | 0.197 | 0.197 | - | - | - | 350 | 50.9 | 63.7 | 74
400 | 381 | 368 | 356 |  |  | 40 | 6.7 | 4.5 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.8 | - | SDR26 | 50 | 40 | 0.713 | 0.511 | 0.432 | 0.358 | 0.297 | 0.286 | 1.8 | 0.249 | - | 400 | 68.8 | 84.7 | 98.7
500 | 473 | 456 | 441 |  |  | 50 | 8.3 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2 | - | SDR41 | 65 | 50 | 1.1 | 0.798 | 0.669 | 0.552 | 0.456 | 0.443 | 2 | 0.315 | - | 500 | 101.6 | 127.3 | 149.2
Dу | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15 |  | 63 | 10.5 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 3 | 2.5 | 2 |  | 80 | 63 | 1.75 | 1.27 | 1.06 | 0.885 | 0.724 | 0.691 | 2.5 | 0.497 | 0.401 | Dу | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15
200 | 200 | 196 | 188 | 180 |  | 75 | 12.5 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 2 |  | 100 | 75 | 2.48 | 1.79 | 1.49 | 1.25 | 1.02 | 0.981 | 2.9 | 0.678 | 0.48 | 200 | 22.1 | 24.5 | 30 | 35.3
250 | 248 | 242 | 234 | 226 |  | 90 | 15 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 2.2 |  | 125 | 90 | 3.58 | 2.59 | 2.15 | 1.8 | 1.48 | 1.42 | 3.5 | 0.982 | 0.643 | 250 | 28.4 | 33.8 | 40.7 | 47.3
300 | 292 | 286 | 276 | 267 |  | 110 | 18.3 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 4.2 | 2.7 |  | 150 | 110 | 5.34 | 3.84 | 3.2 | 2.66 | 2.19 | 2.09 | 4.2 | 1.44 | 0.946 | 300 | 40.2 | 47.7 | 57.9 | 66.7
350 | 337 | 329 | 317 | 307 |  | 125 | 20.8 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 7.1 | 6 | 4.8 | 3.1 |  |  | 125 | 6.9 | 4.96 | 4.16 | 3.42 | 2.81 | 2.69 | 4.8 | 1.87 | 1.24 | 350 | 50.9 | 62.5 | 76.5 | 87.5
400 | 385 | 377 | 363 | 352 |  | 140 | 23.3 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 8 | 6.7 | 5.4 | 3.5 |  |  | 140 | 1949-08-01 | 6.24 | 5.19 | 4.29 | 3.52 | 3.39 | 5.4 | 2.35 | 1.55 | 400 | 68.8 | 81.8 | 100.6 | 114.8
500 | 476 | 466 | 450 | 436 |  | 160 | 26.6 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 9.1 | 7.7 | 6.2 | 4 |  |  | 160 | 2005-01-11 | 8.13 | 6.79 | 5.61 | 4.6 | 4.41 | 6.2 | 3.08 | 2.01 | 500 | 101.6 | 124.7 | 151.2 | 173.6
Dу | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15 |  | 180 | 29.9 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 10.2 | 8.6 | 6.9 | 4.4 |  |  | 180 | 14.0 | 10.3 | 8.59 | 7.1 | 5.83 | 5.57 | 6.9 | 3.85 | 2.5 | Dу | ВТ6 | ВТ9 | ВТ12 | ВТ15
200 | 196 | 189 | 181 | 176 |  | 200 | 33.2 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 11.4 | 9.6 | 7.7 | 4.9 |  |  | 200 | 2005-03-17 | 12.7 | 10.6 | 8.75 | 7.18 | 6.92 | 7.7 | 4.77 | 3.09 | 200 | 22.1 | 21.7 | 25.3 | 36.2
300 | 289 | 279 | 270 | 256 |  | 225 | 37.4 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 12.8 | 10.8 | 8.6 | 5.5 |  |  | 225 | 21.9 | 16.1 | 13.4 | 11.1 | 9.12 | 8.74 | 8.6 | 5.98 | 3.91 | 300 | 40.2 | 49.4 | 57.4 | 69.4
[6 empty] | 250 | 41.5 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 14.2 | 11.9 | 9.6 | 6.2 |  |  | 250 | 27 | 19.8 | 15.5 | 13.7 | 11.2 | 10.8 | 9.6 | 7.43 | 4.89
[6 empty] | 280 | 46.5 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 15.9 | 13.4 | 10.7 | 6.9 |  |  | 280 | 33.8 | 24.9 | 20.7 | 17.1 | 14 | 13.5 | 10.7 | 9.29 | 6.09
[6 empty] | 315 | 52.3 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 17.9 | 15 | 12.1 | 7.7 |  |  | 315 | 42.8 | 31.5 | 26.2 | 21.7 | 17.8 | 17.1 | 12.1 | 11.8 | 7.63
[6 empty] | 355 | 59 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 20.1 | 16.9 | 13.6 | 8.7 |  |  | 355 | 54.4 | 40 | 33.3 | 27.5 | 22.6 | 21.6 | 13.6 | 14.9 | 9.74
[6 empty] | 400 | 66.5 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 22.7 | 19.1 | 15.3 | 9.8 |  |  | 400 | 69 | 50.7 | 42.3 | 34.9 | 28.6 | 27.5 | 15.3 | 18.9 | 12.3
[6 empty] | 450 | - | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 25.5 | 21.5 | 17.2 | 11 |  |  | 450 | - | 64.2 | 53.6 | 44.2 | 36.3 | 34.8 | 17.2 | 23.9 | 15.6
[6 empty] | 500 | - | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 28.3 | 23.9 | 19.1 | 12.3 |  |  | 500 | - | 79.2 | 66.1 | 54.7 | 44.8 | 42.9 | 19.1 | 29.5 | 19.3
[6 empty] | 560 | - | - | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 31.7 | 26.7 | 21.4 | 13.7 |  |  | 560 | - | - | 82.8 | 68.5 | 56.1 | 53.7 | 21.4 | 37.1 | 24.1
[6 empty] | 630 | - | - | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 35.7 | 30 | 24.1 | 15.4 |  |  | 630 | - | - | 104.8 | 86.6 | 71.2 | 68.1 | 24.1 | 47 | 30.5
Note on A3: условного прохода
Note on A12: условного прохода
Note on A19: условного прохода
Note on H3: Наружный диаметр
Note on V3: Наружный диаметр
Note on AG3: условного прохода
Note on AG12: условного прохода
Note on AG19: условного прохода

## Масса труб
Полиэтиленовые трубы ПЭ |  |  | 11 | 9
Dн | Тип | Масса, кг/м
90 | SDR41 | 0.643
Асбестоцементные трубы |  |  | 5 | 3 | 2
Dу | Тип | Маркировка | Масса, кг/м
300 |  | ВТ9 | 49.4
Стальные трубы обыкновенные ГОСТ 3262-75
Dу | d, мм | Масса, кг/м
26.8 | 2.8 | 1.6571 | 3
Note on A2: Наружный диаметр
Note on A6: Диаметр условного прохода
Note on A10: Диаметр условного прохода
Note on B10: Толщина стенки