## Расчет
Разработчик программы
Волосатов Павел Анатольевич
инженер-проектировщик 2 категории
ПК "Головной проектный институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"
e-mail: doberman_sod@74.ru
создана специально для пользователя NezZayka
Расходы воды
qhr, м³/ч | 1 | среднечасовой расход воды
qmax, л/с | 1 | расчетный максимальный секундный расход воды
qmax+qf, л/с | 2 | сумма максимального секундного расхода воды и расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение
Параметры счетчика воды
Тип | крыльчатый
Дусч, мм | 50 | диаметр условного прохода счетчика
qмин м³/ч | 0.3 | минимальный расход выбранного счетчика (по таблице 4*)
qэксп, м³/ч | 12 | эксплуатационный расход выбранного счетчика (по таблице 4*)
qмакс м³/ч | 30 | максимальный расход выбранного счетчика (по таблице 4*)
hhr, м | 0.011034 | потери напора в счетчике при пропуске среднечасового расхода воды
hmax, м | 0.143 | потери напора в счетчике при пропуске максимального секундного расхода воды
hmax+f, м | 0.572 | потери напора в счетчике при пропуске максимального секундного расхода воды и расхода воды на внутреннее пожаротушение

## Таблица4
Параметры
Диаметр условного прохода счетчика, мм | Расход воды, м³/ч |  |  | порог чувствительности, м³/ч, не более | максимальный объем воды за сутки, м³ | гидравлическое сопротивление счетчика S, м/(л/с)²
| минима-льный | эксплуа-тацион-ный | макси-мальный
15 | 0.03 | 1.2 | 3 | 0.015 | 45 | 14.5
20 | 0.05 | 2 | 5 | 0.025 | 70 | 5.18
25 | 0.07 | 2.8 | 7 | 0.035 | 100 | 2.64
32 | 0.1 | 4 | 10 | 0.05 | 140 | 1.3
40 | 0.16 | 6.4 | 16 | 0.08 | 230 | 0.5
50 | 0.3 | 12 | 30 | 0.15 | 450 | 0.143
65 | 1.5 | 17 | 70 | 0.6 | 610 | 0.0081
80 | 2 | 36 | 110 | 0.7 | 1300 | 0.00264
100 | 3 | 65 | 180 | 1.2 | 2350 | 0.000766
150 | 4 | 140 | 350 | 1.6 | 5100 | 0.00013
200 | 6 | 210 | 600 | 3 | 7600 | 3.5e-05
250 | 15 | 380 | 1000 | 7 | 13700 | 1.8e-05