- Введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 4 марта 1982 г. N 940

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Power transformers. Terms and definitions

ГОСТ 16110-82

(СТ СЭВ 1103-78)

Группа Е00

Взамен

ГОСТ 16110-70

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 марта 1982 г. N 940 срок введения установлен с 01.07.1982.

Переиздание. Май 1985 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области силовых трансформаторов. Стандарт распространяется на силовые трансформаторы - трехфазные и многофазные мощностью 6,3 кВ х А и более и однофазные мощностью 5 кВ х А и более.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1103-78.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Термины, помеченные *, не распространяются на автотрансформаторы.

В стандарте приведен Алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

В стандарте имеется справочное Приложение, содержащее эскизы, поясняющие некоторые термины.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизованные термины, выделенные полужирным шрифтом в официальном тексте документа, в электронной версии документа выделены знаком "&", их краткая форма - знаком "#".

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

──────────────────────┬───────────────────────────────────────────

Термин        │                Определение

──────────────────────┴───────────────────────────────────────────

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1.1. &Трансформатор&  │ Статическое электромагнитное устройство,

│имеющее две или более индуктивно связанных

│обмоток и предназначенное для преобразова-

│ния посредством электромагнитной индукции

│одной или нескольких систем переменного

│тока в одну или несколько других систем

│переменного тока

│

1.2. &Силовой         │ Трансформатор, предназначенный для

трансформатор&        │преобразования электрической энергии в

│электрических сетях и в установках,

│предназначенных для приема и использования

│электрической энергии.

│ Примечание. К силовым относятся

│трансформаторы трехфазные и многофазные

│мощностью 6,3 кВ х А и более, однофазные

│мощностью 5 кВ х А и более

│

1.3. &Силовой         │ Устройство, в котором конструктивно

трансформаторный      │объединены два или более силовых

агрегат&              │трансформаторов

│

1.4. &Многофазная     │ Группа однофазных трансформаторов, обмотки

трансформаторная      │которых соединены так, что в каждой из

группа&               │обмоток группы может быть создана система

│переменного тока с числом фаз, равным числу

│трансформаторов.

│ Примечание. Многофазная трансформаторная

│группа, имеющая три однофазных

│трансформатора, называется трехфазной

│трансформаторной группой

│

1.5. &Магнитное поле  │ Магнитное поле, созданное в трансформаторе

трансформатора&       │совокупностью магнитодвижущих сил всех его

│обмоток и других частей, в которых

│протекает электрический ток.

│ Примечание. Для расчетов, определения

│параметров и проведения исследований

│магнитное поле трансформатора может быть

│условно разделено на взаимосвязанные части:

│основное поле, поле рассеяния обмоток, поле

│токов нулевой последовательности и т.д.

│

1.6. &Магнитное поле  │ Часть магнитного поля трансформатора,

рассеяния обмоток&    │созданная той частью магнитодвижущих сил

│всех его основных обмоток, геометрическая

│сумма векторов которых в каждой фазе

│обмоток равна нулю.

│ Примечание. Предполагается наличие тока

│не менее, чем в двух основных обмотках

│

1.7. &Магнитное поле  │ Часть магнитного поля трансформатора,

токов нулевой         │созданная геометрической суммой магнито-

последовательности&   │движущих сил токов нулевой последователь-

│ности всех его основных обмоток

│

1.8. &Основное        │ Часть магнитного поля трансформатора,

магнитное поле&       │созданная разностью суммы магнитодвижущих

│сил всех его обмоток и суммы магнито-

│движущих сил обмоток, создающих поле

│рассеяния обмоток и поле токов нулевой

│последовательности обмоток трансформатора

│

1.9. &Сторона высшего │ Совокупность витков и других токопрово-

(среднего, низшего)   │дящих частей, присоединенных к зажимам

напряжения            │трансформатора, между которыми действует

трансформатора&       │его высшее (среднее или низшее) напряжение

│

1.10. &Схема          │ Сочетание схем соединения обмоток высшего

соединения            │и низшего напряжений для двухобмоточного и

трансформатора&       │высшего, среднего и низшего напряжений для

│трехобмоточного трансформатора.

│ Примечание. Схема соединения n-обмоточного

│трансформатора включает n схем обмоток

2. ВИДЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ

2.1. &Трансформатор   │ Силовой трансформатор, предназначенный для

общего назначения&    │включения в сеть, не отличающуюся особыми

│условиями работы, или для непосредственного

│питания приемников электрической энергии,

│не отличающихся особыми условиями работы,

│характером нагрузки или режимом работы

│

2.2. &Специальный     │ Трансформатор, предназначенный для

трансформатор&        │непосредственного питания потребительской

│сети или приемников электрической энергии,

│если эта сеть или приемники отличаются

│особыми условиями работы, характером

│нагрузки или режимом работы.

│ Примечание. К числу таких сетей и

│приемников электрической энергии относятся

│подземные шахтные сети и установки,

│выпрямительные установки, электрические

│печи и т.п.

│

2.3. &Повышающий      │ Трансформатор, у которого первичной

трансформатор&        │обмоткой является обмотка низшего

│напряжения

│

2.4. &Понижающий      │ Трансформатор, у которого первичной

трансформатор&        │обмоткой является обмотка высшего

│напряжения

│

2.5. &Однофазный      │ Трансформатор, в магнитной системе

трансформатор&        │которого создается однофазное магнитное

│поле

│

2.6. &Трехфазный      │ Трансформатор, в магнитной системе

трансформатор&        │которого создается трехфазное магнитное

│поле

│

2.7. &Многофазный     │ Трансформатор, в магнитной системе

трансформатор&        │которого создается магнитное поле с числом

│фаз более трех

│

2.8. &Двухобмоточный  │ Трансформатор, имеющий две основные

трансформатор*&       │гальванически не связанные обмотки

│(см. черт. 4)

│

2.9. &Трехобмоточный  │ Трансформатор, имеющий три основные

трансформатор*&       │гальванически не связанные обмотки

│(см. черт. 5)

│

2.10. &Многообмоточ-  │ Трансформатор, имеющий более трех основных

ный трансформатор*&   │гальванически не связанных обмоток

│

2.11. &Трансформатор  │ Трансформатор, в котором основной

с жидким              │изолирующей средой и теплоносителем служит

диэлектриком&         │жидкий диэлектрик

│

2.12. &Масляный       │ Трансформатор с жидким диэлектриком,

трансформатор&        │в котором основной изолирующей средой

│и теплоносителем служит трансформаторное

│масло

│

2.13. &Трансформатор  │ Трансформатор с жидким диэлектриком,

с негорючим жидким    │в котором основной изолирующей средой

диэлектриком&         │и теплоносителем служит негорючий жидкий

│диэлектрик

│

2.14. &Сухой          │ Трансформатор, в котором основной

трансформатор&        │изолирующей средой служит атмосферный

│воздух или другой газ или твердый

│диэлектрик, а охлаждающей средой -

│атмосферный воздух

│

2.15. &Воздушный      │ Сухой негерметичный трансформатор, в

трансформатор&        │котором основной изолирующей и охлаждающей

│средой служит атмосферный воздух

│

2.16. &Газонаполнен-  │ Сухой герметичный трансформатор, в котором

ный трансформатор&    │основной изолирующей средой и теплоноси-

│телем служит воздух или другой газ

│

2.17. &Трансформатор  │ Сухой трансформатор, в котором основной

с литой изоляцией&    │изолирующей средой и теплоносителем служит

│электроизоляционный компаунд

│

2.18. &Кварценапол-   │ Сухой трансформатор в баке, заполненном

ненный трансформатор& │кварцевым песком, служащим основной

│изолирующей средой и теплоносителем

│

2.19. &Регулируемый   │ Трансформатор, допускающий регулирование

трансформатор&        │напряжения одной или более обмоток при

│помощи специальных устройств, встроенных

│в конструкцию трансформатора

│

2.20. &Трансформатор, │ Регулируемый трансформатор, допускающий

регулируемый под      │регулирование напряжения хотя бы одной из

нагрузкой&            │его обмоток без перерыва нагрузки и без

#Трансформатор РПН#   │отключения его обмоток от сети.

│ Примечание. Другие обмотки трансформатора,

│регулируемого под нагрузкой, могут не иметь

│регулирования или иметь переключение без

│возбуждения

│

2.21. &Трансформатор, │ Регулируемый трансформатор, допускающий

переключаемый без     │регулирование напряжения путем переключения

возбуждения&          │ответвлений обмоток без возбуждения после

#Трансформатор ПБВ#   │отключения всех его обмоток от сети.

│ Примечание. Понятие "переключение без

│возбуждения" может быть отнесено также

│к одной или нескольким обмоткам

│трансформатора, регулируемого под нагрузкой

│

2.22. &Регулировочный │ Регулируемый трансформатор, предназначен-

трансформатор&        │ный для включения в сеть или в силовой

│трансформаторный агрегат с целью

│регулирования напряжения сети или агрегата

│

2.23. &Последователь- │ Регулировочный трансформатор (трансформа-

ный регулировочный    │торный агрегат), включаемый последовательно

трансформатор         │с другим трансформатором со стороны

(трансформаторный     │нейтрали или со стороны линии с целью

агрегат)&             │регулирования напряжения на зажимах линии

│

2.24. &Линейный       │ Регулировочный трансформатор (трансформа-

регулировочный        │торный агрегат), одна из обмоток которого

трансформатор         │включается последовательно в сеть с целью

(трансформаторный     │регулирования напряжения сети

агрегат)&             │

│

2.25. &Автотрансфор-  │ Трансформатор, две или более обмоток

матор&                │которого гальванически связаны так, что

│они имеют общую часть

│

2.26. &Двухобмоточный │ Автотрансформатор, имеющий две обмотки,

автотрансформатор&    │гальванически связанные так, что они имеют

│общую часть, и не имеющий других основных

│обмоток (см. черт. 7)

│

2.27. &Трехобмоточный │ Силовой автотрансформатор, две обмотки

силовой               │которого имеют общую часть, а третья

автотрансформатор&    │основная обмотка не имеет гальванической

│связи с двумя первыми обмотками

│(см. черт. 8)

│

2.28. &Рудничный      │ Трансформатор, предназначенный для

трансформатор&        │установки и работы в рудниках и шахтах

│

2.29. &Тяговый        │ Трансформатор, предназначенный для

трансформатор&        │установки и работы на электрическом или

│теплоэлектрическом подвижном составе

│

2.30. &Судовой        │ Трансформатор, предназначенный для

трансформатор&        │установки и работы на судах

│

2.31. &Сварочный      │ Трансформатор, предназначенный для питания

трансформатор&        │установок электрической сварки

│

2.32. &Преобразова-   │ Трансформатор, предназначенный для работы

тельный               │в выпрямительных, инверторных и других

трансформатор&        │установках, преобразующих систему

│переменного тока в систему постоянного тока

│и наоборот при непосредственном подключении

│к ним

│

2.33. &Электропечной  │ Трансформатор, предназначенный для питания

трансформатор&        │электротермических установок

│

2.34. &Пусковой       │ Трансформатор или автотрансформатор,

трансформатор&        │предназначенный для изменения напряжения

│ступенями при пуске электродвигателей

│

2.35. &Передвижной    │ Трансформатор, который можно перевозить

трансформатор&        │по железной дороге или другим видом

│транспорта, практически без демонтажа узлов

│и деталей и без слива масла, предназначен-

│ный для использования в качестве

│передвижного резерва

│

2.36. &Герметичный    │ Трансформатор, выполненный так, что

трансформатор&        │исключается возможность сообщения между

│внутренним пространством его бака и

│окружающей средой

│

2.37. &Трансформатор  │ Трансформатор, имеющий одну расщепленную

с расщепленной        │обмотку (две или более расщепленных

обмоткой (расщеплен-  │обмотки)

ными обмотками)&      │

3. МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ТРАНСФОРМАТОРА

3.1. &Магнитная       │ Комплект пластин или других элементов

система               │из электротехнической стали или другого

трансформатора&       │ферромагнитного материала, собранных в

│определенной геометрической форме,

│предназначенный для локализации в нем

│основного магнитного поля трансформатора

│

3.2. &Стержень&       │ Часть магнитной системы, на которой

│располагаются основные обмотки

│трансформатора (см. черт. 1 - 3)

│

3.3. &Диаметр         │ Диаметр окружности, в которую вписан

стержня&              │контур ступенчатого или квадратного попе-

│речного сечения стержня магнитной системы

│

3.4. &Межосевое       │ Расстояние между продольными осями двух

расстояние стержней&  │соседних стержней магнитной системы

│(см. черт. 1)

│

3.5. &Активное        │ Суммарная площадь поперечного сечения

сечение стержня       │ферромагнитного материала в поперечном

(ярма)&               │сечении стержня (ярма)

│

3.6. &Ярмо&           │ Часть магнитной системы трансформатора,

│не несущая основных обмоток и служащая для

│замыкания магнитной цепи (см. черт. 1, 2)

│

3.7. &Боковое ярмо&   │ Ярмо, соединяющее два конца одного и того

│же стержня (см. черт. 1 - 3).

│ Примечание. Можно различать боковую часть

│бокового ярма, ось которой параллельна

│продольной оси стержня, и его торцевую

│часть, ось которой перпендикулярна этой оси

│

3.8. &Торцевое ярмо&  │ Ярмо, соединяющее концы двух или более

│разных стержней (см. черт. 2)

│

3.9. &Плоская         │ Магнитная система, в которой продольные

магнитная система&    │оси всех стержней и ярм расположены в одной

│плоскости

│

3.10. &Пространствен- │ Магнитная система, в которой продольные

ная магнитная         │оси стержней или ярм, или стержней и ярм

система&              │расположены в разных плоскостях

│

3.11. &Симметричная   │ Магнитная система, в которой все стержни

магнитная система&    │имеют одинаковую форму, конструкцию и

│размеры, а взаимное расположение любого

│стержня по отношению ко всем ярмам

│одинаково для всех стержней

│

3.12. &Несимметричная │ Магнитная система, в которой отдельные

магнитная система&    │стержни могут отличаться от других стержней

│по форме, конструкции или размерам или

│взаимное расположение какого-либо стержня

│по отношению к другим стержням или ярмам

│может отличаться от расположения любого

│другого стержня

│

3.13. &Разветвленная  │ Магнитная система, в которой магнитный

магнитная система&    │поток стержня при переходе в ярмо

│разветвляется на две или более частей

│

3.14. &Стержневая     │ Магнитная система, в которой ярма

магнитная система&    │соединяют разные стержни и нет боковых ярм

│(см. черт. 1)

│

3.15. &Броневая       │ Магнитная система, в которой оба конца

магнитная система&    │каждого стержня соединяются не менее чем

│двумя боковыми ярмами (см. черт. 3)

│

3.16. &Бронестержне-  │ Магнитная система, в которой часть

вая магнитная         │стержней имеет боковые ярма или каждый

система&              │стержень - не более чем одно боковое ярмо

│

3.17. &Шихтованная    │ Магнитная система, в которой стержни

магнитная система&    │и ярма с плоской шихтовкой собираются

│в переплет как цельная конструкция

│(см. черт. 2)

│

3.18. &Стыковая       │ Магнитная система, в которой стержни

магнитная система&    │и ярма или отдельные части, собранные

│и скрепленные раздельно, при сборке системы

│устанавливаются встык

│

3.19. &Навитая        │ Магнитная система, в которой стержни

магнитная система&    │и ярма образуются в виде цельной

│конструкции путем навивки из ленточной

│или рулонной электротехнической стали

4. ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА

4.1. &Виток обмотки&  │ Проводник, однократно охватывающий часть

│магнитной системы трансформатора,

│электрический ток которого совместно с

│токами других таких проводников и других

│частей трансформатора создает магнитное

│поле трансформатора и в котором под

│действием этого магнитного поля наводится

│электродвижущая сила.

│ Примечание. Виток обмотки может быть

│образован несколькими параллельно

│соединенными проводниками

│

4.2. &Обмотка         │ Совокупность витков, образующих

трансформатора&       │электрическую цепь, в которой суммируются

│электродвижущие силы, наведенные в витках,

│с целью получения высшего, среднего или

│низшего напряжения трансформатора или

│с другой целью.

│ Примечания. 1. В трехфазном и многофазном

│трансформаторе (трансформаторной группе)

│под "обмоткой" подразумевается совокупность

│соединяемых между собой обмоток одного

│напряжения всех фаз.

│ 2. В однофазном трансформаторе под

│"обмоткой" подразумевается совокупность

│соединяемых между собой обмоток одного

│напряжения, расположенных на всех его

│стержнях

│

4.3. &Основная        │ Обмотка трансформатора, к которой

обмотка&              │подводится энергия преобразуемого, или от

│которой отводится энергия преобразованного

│переменного тока.

│ Примечание. Силовой трансформатор имеет

│не менее двух основных обмоток

│

4.4. &Вспомогательная │ Обмотка трансформатора, не предназначенная

обмотка&              │непосредственно для приема энергии преобра-

│зуемого или отдачи энергии преобразованного

│переменного тока, или мощность которой

│существенно меньше номинальной мощности

│трансформатора.

│ Примечание. Вспомогательная обмотка может

│быть предназначена, например, для компенса-

│ции третьей гармонической магнитного поля,

│подмагничивания магнитной системы

│постоянным током, питания сети собственных

│нужд ограниченной мощности и т.п.

│

4.5. &Первичная       │ Обмотка трансформатора, к которой

обмотка               │подводится энергия преобразуемого

трансформатора&       │переменного тока.

│ Примечание. Термин применим к любому числу

│обмоток трансформатора, если направление

│передачи энергии от них к другим обмоткам

│трансформатора является определенным

│

4.6. &Вторичная       │ Обмотка трансформатора, от которой

обмотка               │отводится энергия преобразованного

трансформатора&       │переменного тока.

│ Примечание. Термин применим к любому числу

│обмоток трансформатора, если направление

│передачи энергии к ним от других обмоток

│трансформатора является определенным

│

4.7. &Обмотка высшего │ Основная обмотка трансформатора, имеющая

напряжения            │наибольшее номинальное напряжение по

трансформатора*&      │сравнению с другими его основными обмотками

#Обмотка ВН#          │

│

4.8. &Обмотка низшего │ Основная обмотка трансформатора, имеющая

напряжения            │наименьшее номинальное напряжение по

трансформатора*&      │сравнению с другими его основными

#Обмотка НН#          │обмотками.

│ Примечание. Обмотка низшего напряжения

│регулировочного трансформатора может иметь

│более высокий уровень изоляции, чем обмотки

│высшего и среднего напряжения

│

4.9. &Обмотка         │ Основная обмотка трансформатора,

среднего напряжения   │номинальное напряжение которой является

трансформатора*&      │промежуточным между номинальными

#Обмотка СН#          │напряжениями обмоток высшего и низшего

│напряжения.

│ Примечание. Обмотка среднего напряжения

│регулировочного трансформатора может иметь

│более высокий уровень изоляции, чем обмотка

│высшего напряжения

│

4.10. &Расщепленная   │ Обмотка, состоящая из двух или более

обмотка&              │гальванически не связанных частей,

│суммарная номинальная мощность которых,

│как правило, равна номинальной мощности

│трансформатора, напряжения короткого

│замыкания которых относительно других

│обмоток (обмотки) практически равны между

│собой, и которые допускают независимую

│друг от друга нагрузку или питание

│(см. черт. 9).

│ Примечание. Совокупность частей расщеп-

│ленной обмотки считается одной обмоткой

│

4.11. &Общая обмотка  │ Обмотка, являющаяся общей частью двух

автотрансформатора&   │обмоток автотрансформатора (см. черт. 7)

│

4.12. &Последователь- │ Обмотка автотрансформатора, включаемая

ная обмотка           │последовательно с общей обмоткой

автотрансформатора&   │(см. черт. 7)

│

4.13. &Обмотка        │ Совокупность витков, в которых

высшего напряжения    │индуктируется электродвижущая сила,

автотрансформатора&   │используемая для получения высшего

#Обмотка ВН#          │напряжения автотрансформатора

│

4.14. &Обмотка        │ Совокупность витков, в которых

среднего напряжения   │индуктируется электродвижущая сила,

автотрансформатора&   │используемая для получения среднего

#Обмотка СН#          │напряжения автотрансформатора

│

4.15. &Обмотка        │ Совокупность витков, в которых

низшего напряжения    │индуктируется электродвижущая сила,

автотрансформатора&   │используемая для получения низшего

#Обмотка НН#          │напряжения автотрансформатора

│

4.16. &Обмотка фазы&  │ Одна из обмоток однофазного трансформатора

│или часть обмотки трехфазного или много-

│фазного трансформатора, образующая ее фазу

│

4.17. &Обмотка        │ Часть или целая обмотка высшего, среднего

стержня&              │или низшего напряжения, расположенная на

│стержне трансформатора.

│ Примечание. В автотрансформаторе под

│обмоткой стержня подразумевается общая

│или последовательная обмотка

│

4.18. &Концентричес-  │ Обмотки стержня, изготовленные в виде

кие обмотки&          │цилиндров и концентрически расположенные на

│стержне магнитной системы (см. черт. 4, 5)

│

4.19. &Двойная        │ Обмотка, состоящая из двух цилиндрических

концентрическая       │частей, расположенных на стержне магнитной

обмотка&              │системы концентрически с двух сторон другой

│обмотки (см. черт. 6)

│

4.20. &Чередующиеся   │ Обмотки высшего и низшего напряжения

обмотки&              │трансформатора, чередующиеся в осевом

│направлении стержня (см. черт. 10)

│

4.21. &Регулировочная │ Отдельно выполненная часть обмотки

обмотка&              │трансформатора, имеющая ответвления,

#РО#                  │переключаемые при регулировании напряжения

│

4.22. &Обмотка гру-   │ Отдельно выполненная часть регулировочной

бого регулирования&   │обмотки, напряжение между соседними

#РО грубая#           │ответвлениями которой равно сумме

│напряжений нескольких ступеней

│регулирования

│

4.23. &Обмотка тон-   │ Отдельно выполненная часть регулировочной

кого регулирования&   │обмотки, имеющая ответвления, соответст-

#РО тонкая#           │вующие каждой ступени регулирования

│

4.24. &Компенсацион-  │ Вспомогательная обмотка, располагаемая

ная обмотка&          │на стержнях или ярмах с целью компенсации

#КО#                  │частей магнитного поля трансформатора.

│ Примечание. Возможна, например, компенса-

│ция магнитодвижущей силы регулировочной

│обмотки, магнитного поля нулевой последова-

│тельности, поля третьей гармонической и др.

│

4.25. &Сетевая        │ Обмотка преобразовательного трансформа-

обмотка&              │тора, присоединяемая к сети переменного

│тока

│

4.26. &Вентильная     │ Обмотка преобразовательного трансфор-

обмотка&              │матора, присоединяемая к вентильным

│преобразователям

│

4.27. &Группа         │ Угловое смещение векторов линейных

соединения обмоток    │электродвижущих сил обмоток (сторон)

трансформатора&       │среднего и низшего напряжений по отношению

│к векторам соответствующих электродвижущих

│сил обмотки (стороны) высшего напряжения

│

4.28. &Нейтраль       │ Общая точка обмоток фаз трехфазного или

обмотки&              │многофазного трансформатора, соединяемых

│в "звезду" или "зигзаг".

│ Примечание. В однофазном трансформаторе -

│зажим обмотки, предназначенный для

│присоединения к общей точке при соединении

│обмоток трехфазной (многофазной) группы в

│"звезду" или "зигзаг"

│

4.29. &Ответвление    │ Отвод, присоединенный к одному из витков

обмотки&              │и позволяющий  использовать часть обмотки,

│заканчивающуюся этим витком

│

4.30. &Основное       │ Ответвление, на котором обмотка транс-

ответвление обмотки&  │форматора имеет номинальную мощность при

│номинальном напряжении.

│ Примечание. В специальных трансформаторах

│и в отдельных случаях в трансформаторах

│общего назначения основное ответвление

│определяется нормативным документом

│

4.31. &Положительное  │ Ответвление, так расположенное в обмотке,

ответвление обмотки&  │что при его включении увеличивается число

│витков с одинаковым направлением

│электродвижущей силы по сравнению с числом

│витков на основном ответвлении.

│ Примечание к терминам 4.31 и 4.32. При

│реверсировании регулировочной обмотки одно

│и то же ответвление может быть

│положительным или отрицательным

│

4.32. &Отрицательное  │ Ответвление, так расположенное в обмотке,

ответвление обмотки&  │что при его включении уменьшается число

│витков с одинаковым направлением

│электродвижущей силы по сравнению с числом

│витков на основном ответвлении

5. ИЗОЛЯЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

5.1. &Изоляция        │ Совокупность изоляционных деталей и

трансформатора&       │заполняющей трансформатор изоляционной

│среды, исключающая замыкание металлических

│частей трансформатора, находящихся во время

│его работы под напряжением, с заземленными

│частями, а также частей, находящихся под

│разными потенциалами, между собой

│

5.2. &Внутренняя      │ Изоляция внутри бака трансформатора

изоляция&             │в масле или другом жидком диэлектрике

│(внутри бака герметичного трансформатора,

│заполненного воздухом или газом) или внутри

│заполняющего трансформатор твердого

│диэлектрика.

│ Примечание. Основным признаком внутренней

│изоляции является практическая независи-

│мость ее электрической прочности от внешних

│атмосферных условий

│

5.3. &Внешняя         │ Изоляция в воздухе снаружи бака

изоляция&             │трансформатора.

│ Примечания. 1. Основным признаком внешней

│изоляции является зависимость ее электри-

│ческой прочности от атмосферных условий.

│ 2. Внешняя изоляция в воздушном трансфор-

│маторе - изоляция вне пространства,

│ограниченного наружной цилиндрической

│поверхностью наружной обмотки и ближайшими

│к обмоткам поверхностями магнитной системы

│

5.4. &Междуфазная     │ Изоляция между обмотками разных фаз

изоляция&             │трансформатора

│

5.5. &Главная         │ Изоляция обмотки от частей остова и от

изоляция обмотки&     │других обмоток

│

5.6. &Продольная      │ Изоляция между разными точками обмотки

изоляция обмотки&     │фазы трансформатора.

│ Примечание. Изоляция между разными точками

│обмотки фазы, например, между витками,

│слоями витков, катушками, элементами

│емкостной защиты и т.п.

│

5.7. &Концевая        │ Изоляционные конструкции и детали,

изоляция обмотки&     │служащие для изолирования торцевых частей

│обмоток от ярма, ярмовых балок и

│металлических прессующих колец

│

5.8. &Емкостная       │ Специальные меры, применяемые для

защита обмотки&       │выравнивания емкостного распределения

│напряжения вдоль обмотки.

│ Примечание. Емкостная защита может

│достигаться применением электростатических

│экранов, конденсаторов или изменением

│последовательности соединения между собой

│катушек обмотки или витков в катушках

│

5.9. &Емкостное       │ Кольцевой металлический незамкнутый

кольцо обмотки&       │изолированный электростатический экран,

│расположенный у торца обмотки или между

│ее катушками и гальванически соединенный

│с одной из ее точек

│

5.10. &Экран          │ Цилиндрический незамкнутый электро-

емкостной защиты      │статический экран, расположенный вдоль

обмотки&              │внутренней или наружной цилиндрической

│поверхности обмотки и гальванически

│соединенный с одной из ее точек или

│заземленный

│

5.11. &Экранирующий   │ Кольцевой незамкнутый электростатический

виток обмотки&        │экран, расположенный снаружи или внутри

│катушки непрерывной или дисковой обмотки,

│имеющий размер в направлении оси обмотки,

│равный приблизительно осевому размеру одной

│катушки

│

5.12. &Обмотка с      │ Обмотка, у которой линейный конец и

неградуированной      │нейтраль имеют один уровень изоляции

изоляцией&            │

│

5.13. &Обмотка с      │ Обмотка, у которой линейный конец и

градуированной        │нейтраль имеют различные уровни изоляции

изоляцией&            │

│

5.14. &Термический    │ Период работы от первого включения до

срок службы изоляции& │полного износа изоляции под влиянием

│физико-химических факторов, прежде всего

│температуры, при изменяющихся нагрузке,

│напряжении и условиях охлаждения

│

5.15. &Номинальный    │ Термический срок службы при постоянной

термический срок      │температуре наиболее нагретой точки

службы изоляции&      │изоляции, равной допустимой температуре для

│данного изоляционного материала

6. ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

6.1. &Активная часть  │ Единая конструкция, включающая в собранном

трансформатора&       │виде остов трансформатора, обмотки с их

│изоляцией, отводы, части регулирующего

│устройства, а также все детали, служащие

│для их механического соединения.

│ Примечание. В некоторых типах трансфор-

│маторов с активной частью могут быть

│конструктивно связаны крышка бака и вводы

│

6.2. &Активные        │ Электротехническая сталь или другой

материалы             │ферромагнитный материал, из которого

трансформатора&       │изготовлена магнитная система, а также

│металл обмоток и отводов трансформатора

│

6.3. &Остов&          │ Единая конструкция, включающая в собранном

│виде магнитную систему со всеми деталями,

│служащими для ее соединения и для крепления

│обмоток

│

6.4. &Отводы&         │ Совокупность электрических проводников,

│служащих для соединения обмоток

│трансформатора с вводами, устройствами

│переключения ответвлений обмоток и другими

│токоведущими частями

│

6.5. &Контактный      │ Контактный зажим, имеющий гальваническую

зажим трансформатора& │связь с обмотками и предназначенный для

│присоединения трансформатора к внешней цепи

│

6.6. &Бак             │ Бак, в котором размещается активная часть

трансформатора&       │трансформатора или трансформаторного

│агрегата с жидким диэлектриком, газо- или

│кварценаполненного

│

6.7. &Бак             │ Бак, имеющий вблизи дна разъем, позволя-

колокольного типа&    │ющий отделить и поднять верхнюю часть бака

│без подъема активной части трансформатора

│

6.8. &Герметичный     │ Бак, имеющий уплотнения, практически

бак&                  │исключающие сообщение между внутренним

│объемом бака и окружающей атмосферой.

│ Примечание. При наличии расширителя

│герметизация относится и к внутреннему

│объему расширителя

│

6.9. &Расширитель&    │ Сосуд, соединенный с баком трубопроводом

│и служащий для локализации колебаний уровня

│жидкого диэлектрика

│

6.10. &Воздухоосу-    │ Сосуд, сообщающийся с одной стороны с

шитель&               │внутренним объемом воздуха в расширителе

│или баке трансформатора, а с другой - с

│атмосферным воздухом, предназначенный для

│отделения влаги из воздуха, поступающего

│в расширитель или бак трансформатора

│

6.11. &Маслоуказа-    │ Указатель уровня масла или другого жидкого

тель&                 │диэлектрика в трансформаторе или его

│расширителе

│

6.12. &Термосифонный  │ Сосуд, сообщающийся двумя патрубками с

фильтр&               │внутренним объемом бака в верхней и нижней

│его части, заполненный веществом, служащим

│для очистки масла или другого жидкого

│диэлектрика от продуктов окисления и для

│поглощения влаги

│

6.13. &Кожух          │ Оболочка воздушного трансформатора,

трансформатора&       │защищающая его активную часть от попадания

│посторонних предметов, но допускающая

│свободный доступ к ней охлаждающего воздуха

│

6.14. &Устройство     │ Устройство, предназначенное для

регулирования         │регулирования напряжения трансформатора

напряжения            │(трансформаторного агрегата) и включающее

трансформатора        │все необходимые для этого аппараты,

(трансформаторного    │механизмы и составные части, за исключением

агрегата)&            │регулировочных обмоток

│

6.15. &Устройство     │ Устройство, предназначенное для изменения

переключения          │соединений ответвлений обмоток между собой

ответвлений обмоток&  │или с вводом

│

6.16. &Устройство     │ Устройство, предназначенное для изменения

переключения          │соединений ответвлений обмоток при

ответвлений обмоток   │невозбужденном трансформаторе

без возбуждения&      │

#Устройство ПБВ#      │

│

6.17. &Устройство     │ Устройство регулирования, предназначенное

регулирования напря-  │для регулирования напряжения без перерыва

жения трансформатора  │нагрузки и без отключения обмоток

под нагрузкой&        │трансформатора от сети

#Устройство РПН#      │

│

6.18. &Переключатель  │ Контактное устройство, служащее для

ответвлений обмотки&  │переключения ответвлений обмотки в транс-

│форматоре, переключаемом без возбуждения

│

6.19. &Избиратель     │ Часть устройства регулирования под на-

ответвлений&          │грузкой, предназначенная для выбора нужного

│ответвления обмотки перед переключением и

│для длительного пропускания тока.

│ Примечание. Избиратель ответвлений не

│служит для изменения и отключения тока

│

6.20. &Предызбиратель │ Часть устройства регулирования напряжения

ответвлений&          │под нагрузкой, длительно пропускающая ток,

│предназначенная для использования контактов

│избирателя, а также присоединенных к нему

│ответвлений обмотки более одного раза при

│прохождении всего диапазона регулирования

│трансформатора.

│ Примечания. 1. Предызбиратель не служит

│для изменения и отключения тока.

│ 2. Предызбиратель может производить ревер-

│сирование регулировочной части обмотки или

│переключение грубых ступеней регулирования

│

6.21. &Контактор      │ Часть устройства регулирования напряжения

устройства регули-    │под нагрузкой, предназначенная для

рования напряжения    │изменения и отключения тока в цепях

под нагрузкой&        │переключающего устройства, предварительно

│подготовленных к этому избирателем

│

6.22. &Токоограничи-  │ Резистор устройства регулирования

вающий резистор       │напряжения под нагрузкой, предназначенный

устройства регули-    │для включения между работающим и вводимым

рования напряжения    │в работу ответвлением с целью ограничения

под нагрузкой&        │переходного тока в переключаемой части

│обмотки и перевода нагрузки с одного

│ответвления на другое без перерыва в токе

│нагрузки трансформатора и без существенного

│его изменения

│

6.23. &Токоограничи-  │ Реактор устройства регулирования

вающий реактор        │напряжения под нагрузкой, предназначенный

устройства регули-    │для включения между работающим и вводимым

рования напряжения    │в работу ответвлением с целью ограничения

под нагрузкой&        │переходного тока в переключаемой части

│обмотки и перевода нагрузки с одного

│ответвления на другое без перерыва в токе

│нагрузки трансформатора и без существенного

│его изменения

│

6.24. &Система        │ Совокупность теплообменников или элементов

охлаждения&           │системы охлаждения, устройств, предназна-

│ченных для ускорения движения теплоносителя

│и (или) охлаждающей среды, контрольных и

│измерительных приборов, служащая для отвода

│тепла, выделяющегося в трансформаторе

│в охлаждающую среду

│

6.25. &Охладитель&    │ Теплообменник, в котором происходит пере-

│дача тепла от теплоносителя, заполняющего

│бак трансформатора и принудительно

│циркулирующего через теплообменник, воздуху

│или воде, движение которых также

│принудительно ускоряется

│

6.26. &Радиатор       │ Теплообменник, в котором происходит

трансформатора&       │передача тепла от теплоносителя,

│заполняющего бак трансформатора и

│движущегося путем естественной конвекции,

│воздуху, охлаждающему трансформатор

7. ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРЫ ЧАСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРА

7.1. Магнитная система

7.1.1. &Стержень      │ Стержень (ярмо) магнитной системы, в

(ярмо) с плоской      │котором плоские пластины различной или

шихтовкой&            │одинаковой ширины расположены так, что

│плоскости всех пластин параллельны

│

7.1.2. &Стержень с    │ Стержень стыковой, магнитной системы, в

радиальной шихтовкой& │котором плоские пластины разной ширины

│расположены в поперечном сечении стержня

│практически в радиальных направлениях

│

7.1.3. &Стержень      │ Стержень стыковой магнитной системы, в

с эвольвентной        │котором пластины одной ширины изогнуты и

шихтовкой&            │расположены так, что в поперечном сечении

│они имеют форму эвольвенты и в совокупности

│образуют практически круговой цилиндр

│

7.1.4. &Ступенчатое   │ Поперечное сечение стержня, собранного

сечение стержня&      │из двух или более пакетов пластин разной

│ширины, имеющее форму ступенчатой фигуры,

│вписанной в окружность или овал

│

7.1.5. &Круглое       │ Поперечное сечение стержня с радиальной

сечение стержня&      │или эвольвентной шихтовкой, практически

│имеющее форму круга

│

7.1.6. &Пластина      │ Пластина из электротехнической стали или

магнитной системы&    │другого ферромагнитного материала,

│являющаяся элементом магнитной системы

│трансформатора.

│ Примечание. В некоторых конструкциях

│магнитных систем пластина при сборке может

│подвергаться изгибу по заданному профилю

│

7.1.7. &Пакет         │ Стопа пластин одного размера в стержне

пластин&              │или ярме магнитной системы.

│ Примечание. Пакет может состоять из двух

│частей, разделенных каналом

│

7.1.8. &Число         │ Число пакетов пластин в половине

ступеней в стержне    │поперечного сечения стержня (ярма)

(ярме)&               │магнитной системы с плоской шихтовкой.

│ Примечание. Аналогично определяется число

│ступеней в навитой магнитной системе

│

7.1.9. &Коэффициент   │ Отношение площади поперечного сечения

заполнения круга&     │стержня к площади круга с диаметром, равным

│диаметру стержня трансформатора.

│ Примечание. При наличии в сечении стержня

│каналов площадь поперечного сечения каналов

│не включается в площадь поперечного сечения

│стержня

│

7.1.10. &Коэффициент  │ Отношение активного сечения стержня (ярма)

заполнения сечения    │к площади его поперечного сечения

стержня (ярма)&       │

│

7.1.11. &Коэффициент  │ Отношение активного сечения стержня к

заполнения сталью&    │площади круга с диаметром, равным диаметру

│стержня трансформатора.

│ Примечание. Коэффициент заполнения сталью

│равен произведению коэффициента заполнения

│круга и коэффициента заполнения сечения

│стержня

│

7.1.12. &Окно         │ Пространство, ограниченное ближайшими

магнитной системы&    │поверхностями двух соседних стержней и двух

│торцевых ярм или поверхностями стержня,

│двух торцевых частей и боковой части

│бокового ярма

│

7.1.13. &Высота окна  │ Расстояние между двумя торцевыми ярмами,

магнитной системы&    │измеренное по линии, параллельной

│продольной оси стержня (см. черт. 1)

│

7.1.14. &Ширина окна  │ Расстояние между ближайшими поверхностями

магнитной системы&    │двух соседних стержней или стержня и

│бокового ярма, измеренное по линии,

│перпендикулярной их продольным осям

│(см. черт. 1)

│

7.1.15. &Коэффициент  │ Отношение суммарной площади поперечного

заполнения окна       │сечения металла всех витков всех обмоток

магнитной системы&    │в окне магнитной системы к площади окна

│

7.1.16. &Ярмовая      │ Балка, служащая в магнитной системе для

прессующая балка&     │прессовки ярма и в качестве торцевой опоры

│для обмоток или только для прессовки ярма

│

7.1.17. &Угол         │ Часть магнитной системы, ограниченная

магнитной системы&    │объемом, образованным пересечением боковых

│поверхностей или их продолжений одного из

│ярм и одного из стержней (см. черт. 1)

│

7.1.18. &Стык         │ Место сочленения пластин стержня и ярма

магнитной системы&    │в шихтованной магнитной системе или пакетов

│пластин стержня и ярма в стыковой магнитной

│системе.

│ Примечание. В некоторых конструкциях

│магнитных систем возможен стык пластин

│внутри стержня или ярма

│

7.1.19. &Прямой стык  │ Стык магнитной системы, при котором

магнитной системы&    │пластины сохраняют прямоугольную форму

│

7.1.20. &Косой стык   │ Стык магнитной системы, при котором

магнитной системы&    │пластины (пакеты) в месте сочленения

│срезаны под углом, близким к 45° к

│продольной оси пластины

│

7.1.21. &Изоляция     │ Слой изоляционного материала, наносимый на

пластин (лент)        │поверхность пластины (ленты) или образуемый

магнитной системы&    │на ее поверхности

7.2. Обмотки

7.2.1. &Слой обмотки& │ Ряд витков от одного и более, располо-

│женных на одной цилиндрической поверхности

│

7.2.2. &Катушка       │ Группа последовательно соединенных витков

обмотки&              │более одного витка, конструктивно объеди-

│ненная и отделенная от других таких групп

│или обмоток

│

7.2.3. &Входные       │ Катушки обмотки, ближайшие к ее линейному

катушки обмотки&      │зажиму и отличающиеся по конструкции от

│остальных катушек

│

7.2.4. &Простая       │ Обмотка, сечение витка которой состоит из

цилиндрическая        │сечений одного или нескольких параллельных

обмотка&              │проводов, а витки и все их параллельные

│провода расположены в один ряд (слой) без

│интервалов на цилиндрической поверхности в

│ее осевом направлении (см. черт. 11)

│

7.2.5. &Двухслойная   │ Обмотка, состоящая из двух (или более)

(многослойная)        │концентрически расположенных простых

цилиндрическая        │цилиндрических обмоток (слоев)

обмотка&              │(см. черт. 12)

│

7.2.6. &Катушечная    │ Обмотка, состоящая из ряда катушек,

обмотка&              │расположенных в осевом направлении обмотки

│

7.2.7. &Дисковая      │ Катушечная обмотка, собранная из отдельно

катушечная обмотка&   │намотанных катушек, выполненных в виде

│плоских спиралей из одного провода или

│нескольких параллельных проводов

│

7.2.8. &Непрерывная   │ Катушечная обмотка, намотанная непрерывным

катушечная обмотка&   │проводом в виде плоских спиралей из одного

│провода или нескольких параллельных

│проводов (см. черт. 15)

│

7.2.9. &Переплетенная │ Катушечная обмотка, в которой порядок

обмотка&              │последовательного соединения витков

│отличается от последовательности их

│расположения в катушках

│

7.2.10. &Обмотка с    │ Катушечная обмотка, в которой порядок

переплетением         │последовательного соединения катушек

катушек&              │отличается от последовательности их

│расположения в обмотке

│

7.2.11. &Многослойная │ Катушечная обмотка, каждая катушка

цилиндрическая        │которой представляет собой многослойную

катушечная обмотка&   │цилиндрическую обмотку

│

7.2.12. &Одноходовая  │ Обмотка, витки которой следует один за

винтовая обмотка&     │другим в осевом направлении по винтовой

│линии, а сечение каждого витка образовано

│сечениями нескольких параллельных проводов

│прямоугольного сечения, расположенными в

│один ряд в радиальном направлении обмотки

│(см. черт. 13)

│

7.2.13. &Двухходовая  │ Обмотка, состоящая из двух или более

(многоходовая)        │одноходовых обмоток, взаимно расположенных

винтовая обмотка&     │подобно ходам резьбы двухходового

│(многоходового) винта (см. черт. 14)

│

7.2.14. &Транспозиция │ Изменение взаимного расположения

проводов обмотки&     │параллельных проводов в сечении витка

│обмотки с целью уравнивания распределения

│тока между ними

│

7.2.15. &Сосредото-   │ Транспозиция проводов обмотки,

ченная транспозиция   │сосредоточенная в нескольких местах в

проводов обмотки&     │осевом направлении, при числе мест меньшем,

│чем число параллельных проводов без одного

│

7.2.16. &Групповая    │ Сосредоточенная транспозиция, при которой

транспозиция проводов │все параллельные провода делятся на две или

обмотки&              │более группы и изменяется взаимное

│расположение этих групп без изменения

│расположения проводов в группе

│(см. черт. 16)

│

7.2.17. &Общая        │ Сосредоточенная транспозиция, при которой

транспозиция проводов │изменяется взаимное расположение всех

обмотки&              │параллельных проводов (см. черт. 16)

│

7.2.18. &Равномерно   │ Транспозиция параллельных проводов в вин-

распределенная        │товой или катушечной обмотке, выполняемая

транспозиция проводов │путем изменения расположения всех проводов

обмотки&              │в ряде мест, равномерно распределенных в

│осевом направлении обмотки, при числе мест

│не меньше числа параллельных проводов или

│катушек без одного (см. черт. 17)

│

7.2.19. &Прессующее   │ Металлическое разрезное или неметалли-

кольцо обмотки&       │ческое кольцо, размещенное между концевой

│изоляцией обмотки и ярмовыми балками

│трансформатора с целью осуществления осевой

│прессовки обмотки

8. РЕЖИМЫ И ПРОЦЕССЫ

8.1. &Номинальный     │ Режим работы трансформатора на основном

режим трансформатора& │ответвлении при номинальных значениях

│напряжения, частоты, нагрузки и номинальных

│условиях места установки и охлаждающей

│среды

│

8.2. &Аварийный режим │ Режим работы, при котором напряжение или

трансформатора&       │ток обмотки, или части обмотки таковы, что

│при достаточной продолжительности это

│угрожает повреждением или разрушением

│частей трансформатора

│

8.3. &Параллельная    │ Работа двух или нескольких трансформаторов

работа                │при параллельном соединении не менее, чем

трансформаторов&      │двух основных обмоток одного из них с таким

│же числом основных обмоток другого

│трансформатора (других трансформаторов)

│

8.4. &Режим холостого │ Режим работы при питании одной из обмоток

хода трансформатора&  │трансформатора от источника с переменным

#Х. х. трансформатора#│напряжением и других обмотках, не замкнутых

│на внешние цепи.

│ Примечание. Если нет специальной оговорки,

│то предполагается, что напряжение источника

│питания равно номинальному напряжению

│первичной обмотки и синусоидально, а

│частота равна номинальной частоте

│трансформатора

│

8.5. &Опыт холостого  │ Режим холостого хода трансформатора,

хода&                 │осуществляемый при номинальной частоте и

#Опыт х. х.#          │различных значениях синусоидального

│напряжения первичной обмотки с целью

│опытного определения потерь и тока

│холостого хода и других параметров и

│характеристик трансформатора

│

8.6. &Режим короткого │ Режим работы трансформатора при питании

замыкания             │хотя бы одной из обмоток от источника с

трансформатора&       │переменным напряжением при коротком

│замыкании на зажимах одной из других

│обмоток.

│ Примечание. Если нет специальной оговорки,

│то предполагается, что напряжение источника

│питания равно номинальному напряжению

│первичной обмотки и синусоидально, а его

│частота равна номинальной частоте

│трансформатора

│

8.7. &Опыт короткого  │ Режим короткого замыкания, осуществляемый

замыкания пары        │с целью опытного определения потерь

обмоток&              │напряжения короткого замыкания и других

#Опыт к. з. пары      │параметров и характеристик пары обмоток

Обмоток#              │трансформатора при номинальной частоте и

│пониженном против номинального напряжения

│на одной из обмоток, при закороченной

│второй обмотке этой пары и остальных

│обмотках, не замкнутых на внешние цепи

│

8.8. &Режим нагрузки  │ Режим работы возбужденного трансформатора

трансформатора&       │при наличии токов не менее, чем в двух его

│основных обмотках, каждая из которых

│замкнута на внешнюю цепь.

│ Примечание. При этом не учитываются токи,

│протекающие в двух или более обмотках в

│режиме холостого хода

│

8.9. &Номинальный     │ Режим нагрузки трансформатора номинальным

режим нагрузки        │током при номинальных частоте и напряжении

двухобмоточного       │

трансформатора&       │

│

8.10. &Номинальный    │ Режим нагрузки трехобмоточного

режим нагрузки        │(многообмоточного) трансформатора,

трехобмоточного       │установленный нормативным документом

(многообмоточного)    │

трансформатора&       │

│

8.11. &Допустимый     │ Режим продолжительной нагрузки трансфор-

режим нагрузки        │матора, при которой расчетный износ изоля-

трансформатора&       │ции обмоток от нагрева не превосходит

│износ, соответствующий номинальному режиму

│работы.

│ Примечание. Метод и нормы для расчета

│износа изоляции устанавливаются нормативным

│документом

│

8.12. &Перегрузка     │ Нагрузка трансформатора, при которой

трансформатора&       │расчетный износ изоляции обмоток,

│соответствующий установившимся превышениям

│температуры, превосходит износ,

│соответствующий номинальному режиму работы

│

8.13. &Допустимая     │ Перегрузка трансформатора, разрешенная

перегрузка&           │нормативным документом

│

8.14. &Допустимая     │ Ограниченная по длительности перегрузка

систематическая       │трансформатора, при которой расчетный

перегрузка&           │износ изоляции за установленное время

│не превосходит износа за такое же время

│при номинальном режиме работы.

│ Примечание. Установленное время (обычно

│одни сутки) включает длительность

│перегрузки и длительность предшествующей

│и последующей нагрузок

│

8.15. &Допустимая     │ Перегрузка трансформатора, допустимая в

аварийная перегрузка& │аварийных режимах, величина и длительность

│которой установлены нормативным документом

│

8.16. &Нагрузочная    │ Совокупность допустимых нагрузок и

способность           │перегрузок трансформатора

трансформатора&       │

│

8.17. &Возбуждение    │ Создание основного магнитного поля

трансформатора&       │трансформатора путем подключения одной

│или нескольких обмоток к одной или

│нескольким сетям или другим источникам с

│соответствующими номинальными напряжениями

│и частотой

│

8.18. &Перевозбужде-  │ Увеличение магнитной индукции в магнитной

ние трансформатора&   │системе трансформатора по отношению к

│индукции в режиме холостого хода

│

8.19. &Превышение     │ Превышение напряжения сети, в которую

номинального          │включена обмотка трансформатора, по

напряжения            │сравнению с номинальным напряжением обмотки

трансформатора&       │на включенном ответвлении

│

8.20. &Регулирование  │ Изменение в соответствии с заданным

напряжения            │режимом или стабилизация напряжения одной

трансформатора&       │или более обмоток при помощи специального

│устройства

│

8.21. &Продольное     │ Регулирование напряжения трансформатора

регулирование         │с изменением или стабилизацией его значения

напряжения&           │

│

8.22. &Поперечное     │ Регулирование напряжения трансформатора

регулирование         │с изменением или стабилизацией его фазы

напряжения&           │

│

8.23. &Продольно-     │ Регулирование напряжения трансформатора

поперечное регули-    │с изменением или стабилизацией его значения

рование напряжения&   │и фазы

│

8.24. &Регулирование  │ Регулирование напряжения трансформатора

напряжения трансфор-  │путем переключения ответвлений обмотки,

матора в нейтрали&    │расположенных вблизи ее нейтрали

│

8.25. &Регулирование  │ Регулирование напряжения трансформатора

напряжения трансфор-  │путем переключения ответвлений обмотки,

матора в линии&       │расположенных вблизи от зажима,

│присоединяемого к сети

│

8.26. &Естественное   │ Охлаждение частей масляного трансформатора

масляное охлаждение&  │путем естественной конвекции масла при

│охлаждении внешней поверхности бака и

│установленных на нем охладительных элемен-

│тов посредством естественной конвекции

│воздуха и лучеиспускания в воздухе.

│ Примечание. Аналогично определяется

│естественное охлаждение при заполнении

│трансформатора другим жидким диэлектриком

│

8.27. &Естественное   │ Охлаждение частей сухого трансформатора

воздушное охлаждение& │путем естественной конвекции воздуха и

│частично лучеиспускания в воздухе

│

8.28. &Дутьевое       │ Охлаждение трансформатора с использованием

охлаждение&           │принудительного повышения скорости движения

│воздуха, охлаждающего отдельные части

│системы охлаждения или активную часть

│трансформатора

│

8.29. &Циркуляционное │ Охлаждение трансформатора с использованием

охлаждение&           │принудительного повышения скорости движения

│заполняющего трансформатор теплоносителя

│при помощи насосов или вентиляторов

│

8.30. &Масляно-       │ Охлаждение масляного трансформатора с

водяное охлаждение    │принудительной циркуляцией масла через

трансформатора&       │охладители, охлаждаемые водой.

│ Примечание. Аналогично определяется

│водяное охлаждение при заполнении

│трансформатора другим жидким диэлектриком

│

8.31. &Направленное   │ Циркуляционное охлаждение с канализацией

циркуляционное        │движения теплоносителя внутри бака

охлаждение&           │трансформатора

9. ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРА

9.1. Общие параметры

9.1.1. &Высшее        │ Наибольшее из номинальных напряжений

напряжение            │обмоток трансформатора

трансформатора&       │

#ВН#                  │

│

9.1.2. &Низшее        │ Наименьшее из номинальных напряжений

напряжение            │обмоток трансформатора

трансформатора&       │

#НН#                  │

│

9.1.3. &Среднее       │ Номинальное напряжение, являющееся

напряжение            │промежуточным между высшим и низшим

трансформатора&       │номинальными напряжениями обмоток

#СН#                  │трансформатора.

│ Примечание. При наличии более трех цепей

│и двух или более промежуточных напряжений

│эти напряжения, начиная с более высокого,

│следует именовать: "первое среднее",

│"второе среднее" и т.д.

│

9.1.4. &Напряжение    │ Приведенное к расчетной температуре

короткого замыкания   │линейное напряжение, которое нужно подвести

пары обмоток          │при номинальной частоте к линейным зажимам

трансформатора&       │одной из обмоток пары, чтобы в этой обмотке

#Напряжение к. з.#    │установился ток, соответствующий меньшей из

│номинальных мощностей обмоток пары при

│замкнутой накоротко второй обмотке пары и

│остальных основных обмотках, не замкнутых

│на внешние цепи

│

9.1.5. &Напряжение    │ Напряжение короткого замыкания пары

короткого замыкания   │обмоток для двухобмоточного и три значения

трансформатора&       │напряжения короткого замыкания для трех пар

Напряжение к. з.      │обмоток: высшего и низшего, высшего и

│среднего, среднего и низшего напряжения -

│для трехобмоточного трансформатора.

│ Примечание. Для многообмоточного

│трансформатора с n обмотками число значений

│напряжения короткого замыкания равно

│n(n - 1)

│--------

│    2

│

9.1.6. &Изменение     │ Арифметическая разность напряжений при

напряжения пары       │холостом ходе обмотки на данном ответвлении

обмоток               │и напряжения на ее зажимах при заданных

трансформатора&       │токе нагрузки и коэффициенте мощности,

│когда напряжение на другой обмотке пары

│равно ее номинальному напряжению, если она

│включена на основном ответвлении, или

│напряжению другого ответвления, на которое

│она включена при остальных обмотках, не

│замкнутых на внешние цепи

│

9.1.7. &Коэффициент   │ Отношение напряжений на зажимах двух

трансформации&        │обмоток в режиме холостого хода.

│ Примечания. 1. Для двух обмоток силового

│трансформатора, расположенных на одном

│стержне, коэффициент трансформации

│принимается равным отношению чисел их

│витков.

│ 2. В трехфазном (многофазном) трансформа-

│торе коэффициенты трансформации для фазных

│и междуфазных напряжений могут быть

│различными.

│ 3. В двухобмоточном трансформаторе

│коэффициент трансформации равен отношению

│высшего напряжения к низшему; трехобмоточ-

│ный трансформатор имеет три коэффициента

│трансформации - высшего и низшего, высшего

│и среднего, среднего и низшего напряжений

│

9.1.8. &Значение      │ Наименьшая разность напряжений, получаемая

ступени регулирования │при регулировании

напряжения&           │

│

9.1.9. &Диапазон      │ Разность максимального и минимального

регулирования         │напряжения обмотки, получаемых при

напряжения&           │регулировании

│

9.1.10. &Ток          │ Ток первичной основной обмотки

холостого хода        │трансформатора в режиме холостого хода и

трансформатора&       │номинальном синусоидальном напряжении

#Ток х. х.#           │номинальной частоты на ее зажимах.

│ Примечание. У трехфазного и многофазного

│трансформатора током холостого хода

│считается среднее арифметическое токов всех

│фаз

│

9.1.11. &Ток          │ Ток в обмотке трансформатора при

короткого замыкания   │испытаниях на стойкость при коротком

трансформатора&       │замыкании в одной из сетей, присоединенных

#Ток к. з.#           │к зажимам трансформатора

│

9.1.12. &Установив-   │ Действующее значение тока короткого

шийся ток короткого   │замыкания, определяемое без учета

замыкания&            │свободного тока при неизменном напряжении

│на зажимах первичной обмотки трансформатора

│

9.1.13. &Наибольший   │ Установившийся ток короткого замыкания

установившийся ток    │трансформатора, определяемый с учетом

короткого замыкания&  │регламентированного реактивного

│сопротивления питающей сети, на который

│трансформатор должен быть рассчитан

│

9.1.14. &Ударный ток  │ Наибольшее мгновенное значение тока

короткого замыкания&  │короткого замыкания, определяемое как сумма

│мгновенных значений вынужденного тока и

│свободного тока в процессе короткого

│замыкания

│

9.1.15. &Наибольший   │ Ударный ток короткого замыкания при

ударный ток короткого │наибольшем вынужденном токе и наибольшем

замыкания&            │возможном или установленном нормативным

│документом свободном токе

│

9.1.16. &Кратность    │ Отношение установившегося тока короткого

установившегося тока  │замыкания трансформатора к номинальному

короткого замыкания&  │току

│

9.1.17. &Ударный      │ Отношение ударного тока короткого

коэффициент тока      │замыкания к амплитуде наибольшего

короткого замыкания&  │установившегося тока короткого замыкания

│

9.1.18. &Циркулиру-   │ Ток, протекающий в контуре, содержащем

ющий ток в устройстве │часть обмотки между двумя ответвлениями и

регулирования напря-  │токоограничивающий резистор или обмотку

жения под нагрузкой&  │реактора, под воздействием напряжения между

│двумя ответвлениями в процессе переключения

│

9.1.19. &Типовая      │ Полусумма мощностей всех частей обмоток

мощность              │трансформатора.

трансформатора&       │ Примечание. Мощностью части обмотки

│является произведение наибольшего длительно

│допустимого в этой части тока на наибольшее

│длительно допустимое напряжение этой части

│

9.1.20. &Мощность     │ Полная мощность, подводимая к этой обмотке

обмотки               │от внешней цепи или отводимая от нее во

трансформатора&       │внешнюю цепь

│

9.1.21. &Электромаг-  │ Мощность, передаваемая автотрансформатором

нитная мощность       │из одной сети в другую посредством

автотрансформатора&   │электромагнитной индукции, равная мощности

│общей или последовательной обмотки

│автотрансформатора

│

9.1.22. &Электричес-  │ Мощность, непосредственно передаваемая

кая мощность          │автотрансформатором из одной сети в другую

автотрансформатора&   │электрическим путем благодаря гальваничес-

│кой связи между соответствующими обмотками,

│равная произведению напряжения общей

│обмотки на ток последовательной обмотки

│автотрансформатора и коэффициент,

│учитывающий число фаз

│

9.1.23. &Проходная    │ Мощность, передаваемая автотрансформатором

мощность автотранс-   │из одной сети в другую, равная сумме его

форматора&            │электромагнитной и электрической мощностей

│

9.1.24. &Потери       │ Активная мощность, расходуемая в магнитной

трансформатора&       │системе, обмотках и других частях транс-

│форматора при различных режимах работы

│

9.1.25. &Потери       │ Потери, возникающие в трансформаторе в

холостого хода&       │режиме холостого хода при номинальном

#Потери х. х.#        │напряжении и номинальной частоте

│

9.1.26. &Магнитные    │ Потери, возникающие в магнитной системе

потери&               │трансформатора в режиме холостого хода при

│номинальном напряжении и номинальной

│частоте

│

9.1.27. &Потери       │ Приведенные к расчетной температуре

короткого замыкания   │потери, возникающие в трансформаторе при

пары обмоток&         │номинальной частоте при установлении в

#Потери к. з.#        │одной из обмоток тока, соответствующего

│меньшей из номинальных мощностей обмоток

│этой пары, при замкнутой накоротко второй

│обмотке пары и остальных основных обмотках,

│не замкнутых на внешние цепи

│

9.1.28. &Потери       │ Потери короткого замыкания пары обмоток

короткого замыкания&  │для двухобмоточного и три значения потерь

#Потери к. з.#        │короткого замыкания для трех пар обмоток:

│высшего и низшего, высшего и среднего,

│среднего и низшего напряжений - для

│трехобмоточного трансформатора.

│ Примечания. 1. Для многообмоточного

│трансформатора с n обмотками число значений

│      n(n - 1)

│равно --------.

│          2

│ 2. Обмотки пары должны быть включены или

│замкнуты накоротко на основных ответвлениях

│

9.1.29. &Основные     │ Потери в обмотках и других токоведущих

потери в токове-      │частях трансформатора, определяемые током

дущих частях&         │данной обмотки или токоведущей части и ее

│электрическим сопротивлением, измеренным

│при постоянном токе

│

9.1.30. &Добавочные   │ Разность потерь, измеренных при

потери в опыте        │определенном токе в опыте короткого

короткого замыкания&  │замыкания, и основных потерь в токоведущих

│частях, определенных при том же токе

│

9.1.31. &Добавочные   │ Потери от токов, наведенных полем

потери в токоведущих  │рассеяния в токоведущих частях

частях&               │трансформатора

│

9.1.32. &Потери от    │ Потери от токов, наведенных полем

циркулирующих токов&  │рассеяния и замыкающихся в параллельно

│соединенных ветвях обмоток трансформатора

│

9.1.33. &Добавочные   │ Потери от гистерезиса и вихревых токов,

потери в элементах    │возникающие в металлических деталях

конструкций&          │трансформатора от воздействия поля

│рассеяния.

│ Примечание. В добавочные потери в

│элементах конструкции трансформатора не

│входят потери от вихревых токов и

│гистерезиса в активных материалах

│

9.1.34. &Суммарные    │ Сумма потерь холостого хода и потерь

потери                │короткого замыкания трансформатора.

трансформатора&       │ Примечание. Для трехобмоточного

│трансформатора за потери короткого

│замыкания принимается наибольшее из трех

│значений потерь согласно п. 9.1.28

│

9.1.35. &Относитель-  │ Отношение потерь холостого хода, потерь

ные потери&           │короткого замыкания или суммарных потерь

│трансформатора к его номинальной мощности

│

9.1.36. &Стойкость    │ Способность трансформатора при включении

трансформатора при    │на любом ответвлении выдерживать без

коротком замыкании&   │повреждений внешние короткие замыкания

│

9.1.37. &Электродина- │ Способность трансформатора выдерживать

мическая стойкость    │без повреждений динамические воздействия,

трансформатора при    │возникающие при внешнем коротком замыкании

коротком замыкании&   │

│

9.1.38. &Термическая  │ Способность трансформатора выдерживать

стойкость             │без повреждений термические воздействия,

трансформатора при    │возникающие при внешнем коротком замыкании

коротком замыкании&   │

9.2. Номинальные данные трансформатора

9.2.1. &Номинальные   │ Указанные изготовителем параметры

данные                │трансформатора (например, частота,

трансформатора&       │мощность, напряжение, ток), обеспечивающие

│его работу в условиях, установленных

│нормативным документом и являющиеся основой

│для определения условий изготовления,

│испытаний, эксплуатации

│

9.2.2. &Номинальная   │ Указанное на паспортной табличке

мощность обмотки      │трансформатора значение полной мощности

(ответвления          │на основном (данном) ответвлении, гаранти-

обмотки)&             │рованное изготовителем в номинальных

│условиях места установки и охлаждающей

│среды при номинальной частоте и номинальном

│напряжении обмотки (ответвления).

│ Примечание. Если на паспортной табличке

│трансформатора указаны несколько мощностей,

│соответствующих различным способам

│охлаждения, то за номинальную принимается

│наибольшая из этих мощностей

│

9.2.3. &Номинальная   │ Номинальная мощность каждой из обмоток

мощность              │трансформатора.

двухобмоточного       │ Примечание. В трансформаторе с расщеплен-

трансформатора*&      │ной обмоткой номинальная мощность - это

│мощность нерасщепленной обмотки или равная

│ей суммарная мощность частей расщепленной

│обмотки

│

9.2.4. &Номинальная   │ Наибольшая из номинальных мощностей

мощность трехобмоточ- │отдельных обмоток трасформатора

ного трансформатора*& │

│

9.2.5. &Номинальная   │ Номинальная проходная мощность обмоток,

мощность              │имеющих общую часть.

автотрансформатора&   │ Примечание. Под обмотками понимаются

│обмотки высшего и низшего напряжения в

│двухобмоточном и обмотки высшего и среднего

│напряжения в трехобмоточном

│автотрансформаторе

│

9.2.6. &Номинальная   │ Частота, на которую рассчитан трансформа-

частота               │тор, указанная на паспортной табличке

трансформатора&       │

│

9.2.7. &Номинальное   │ Указанное на паспортной табличке

напряжение обмотки    │напряжение между зажимами трансформатора,

трансформатора&       │связанными с обмоткой, при холостом ходе

│трансформатора.

│ Примечание. Для обмотки, снабженной

│ответвлениями, номинальным считается

│напряжение основного ответвления

│

9.2.8. &Номинальное   │ Указанное на паспортной табличке

напряжение            │напряжение ответвления при холостом ходе

ответвления обмотки&  │трансформатора

│

9.2.9. &Номинальный   │ Ток, определяемый по номинальной мощности

ток обмотки&          │обмотки, ее номинальному напряжению и

│множителю, учитывающему число фаз

│

9.2.10. &Номинальный  │ Ток, определяемый по номинальным мощности

ток ответвления       │и напряжению ответвления обмотки и

обмотки&              │множителю, учитывающему число фаз, или

│по указанию нормативного документа

│

9.2.11. &Расчетная    │ Средняя условная температура обмотки,

температура обмотки&  │к которой должны быть приведены потери

│и напряжение короткого замыкания

│трансформатора, установленная нормативным

│документом

9.3. Данные масс трансформатора

9.3.1. &Полная масса& │ Масса собранного трансформатора, включая

│все узлы, устанавливаемые на нем и на

│отдельных фундаментах, и всю заполняющую

│жидкость

│

9.3.2. &Транспортная  │ Масса трансформатора в том виде, в котором

масса&                │он погружается на транспортное средство,

│без массы демонтируемых узлов и деталей

│и части изоляционной жидкости, сливаемой

│перед транспортированием

│

9.3.3. &Масса         │ Масса электротехнической стали или другого

активной стали&       │ферромагнитного материала, образующего

│магнитную систему трансформатора

│

9.3.4. &Масса металла │ Суммарная масса металла витков всех

обмоток&              │обмоток трансформатора.

│ Примечание. При соответствующей оговорке

│термин может быть отнесен к одной из

│обмоток, к обмотке фазы или обмотке стержня

│

9.3.5. &Масса масла&  │ Масса масла, которое должно заполнять

│трансформатор при его работе.

│ Примечания. 1. В массу масла, определяемую

│данным термином, не включается масса масла,

│заполняющего вводы, если их внутренний

│объем не сообщается с внутренним объемом

│бака трансформатора.

│ 2. Аналогично определяется масса другого

│жидкого диэлектрика в трансформаторах,

│заполненных жидкостями

- АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

&Автотрансформатор&                                 2.25

&Автотрансформатор двухобмоточный&                  2.26

&Автотрансформатор силовой трехобмоточный&          2.27

&Агрегат трансформаторный силовой&                  1.3

&Агрегат трансформаторный регулировочный            2.23

последовательный&

&Агрегат трансформаторный регулировочный линейный&  2.24

&Бак трансформатора&                                6.6

&Бак герметичный&                                   6.8

&Бак колокольного типа&                             6.7

&Балка ярмовая прессующая&                          7.1.16

&Виток обмотки&                                     4.1

&Виток обмотки экранирующий&                        5.11

#ВН#                                                9.1.1

&Возбуждение трансформатора&                        8.17

&Воздухоосушитель&                                  6.10

&Высота окна магнитной системы&                     7.1.13

&Группа соединения обмоток трансформатора&          4.27

&Группа трансформаторная многофазная&               1.4

&Данные трансформатора номинальные&                 9.2.1

&Диаметр стержня&                                   3.3

&Диапазон регулирования напряжения&                 9.1.9

&Зажим контактный трансформатора&                   6.5

&Защита обмотки емкостная&                          5.8

&Значение ступени регулирования напряжения&         9.1.8

&Избиратель ответвлений&                            6.19

&Изменение напряжения пары обмоток трансформатора&  9.1.6

&Изоляция внешняя&                                  5.3

&Изоляция внутренняя&                               5.2

&Изоляция лент магнитной системы&                   7.1.21

&Изоляция обмотки главная&                          5.5

&Изоляция обмотки концевая&                         5.7

&Изоляция обмотки продольная&                       5.6

&Изоляция пластин магнитной системы&                7.1.21

&Изоляция трансформатора&                           5.1

&Изоляция междуфазная&                              5.4

&Катушка обмотки&                                   7.2.2

&Катушки обмотки входные&                           7.2.3

&Кожух трансформатора&                              6.13

#КО#                                                4.24

&Кольцо обмотки емкостное&                          5.9

&Кольцо обмотки прессующее&                         7.2.19

&Контактор устройства регулирования напряжения      6.21

под нагрузкой&

&Коэффициент заполнения круга&                      7.1.9

&Коэффициент заполнения окна магнитной системы&     7.1.15

&Коэффициент заполнения сечения стержня&            7.1.10

&Коэффициент заполнения сечения ярма&               7.1.10

&Коэффициент заполнения сталью&                     7.1.11

&Коэффициент тока короткого замыкания ударный&      9.1.17

&Кратность установившегося тока короткого           9.1.16

замыкания&

&Коэффициент трансформации&                         9.1.7

&Маслоуказатель&                                    6.11

&Масса активной стали&                              9.3.3

&Масса масла&                                       9.3.5

&Масса металла обмоток&                             9.3.4

&Масса полная&                                      9.3.1

&Масса транспортная&                                9.3.2

&Материалы трансформатора активные&                 6.2

&Мощность автотрансформатора номинальная&           9.2.5

&Мощность автотрансформатора проходная&             9.1.23

&Мощность автотрансформатора электрическая&         9.1.22

&Мощность автотрансформатора электромагнитная&      9.1.21

&Мощность двухобмоточная трансформатора             9.2.3

номинальная&

&Мощность обмотки трансформатора&                   9.1.20

&Мощность обмотки номинальная&                      9.2.2

&Мощность ответвления обмотки номинальная&          9.2.2

&Мощность трансформатора типовая&                   9.1.19

&Мощность трехобмоточная трансформатора             9.2.4

номинальная&

#Напряжение к. з.#                                  9.1.4, 9.1.5

&Напряжение короткого замыкания трансформатора&     9.1.5

&Напряжение короткого замыкания пары обмоток        9.1.4

трансформатора&

#НН#                                                9.1.2

&Напряжение обмотки трансформатора номинальное&     9.2.7

&Напряжение ответвления обмотки номинальное&        9.2.8

&Напряжение трансформатора высшее&                  9.1.1

&Напряжение трансформатора низшее&                  9.1.2

&Напряжение трансформатора среднее&                 9.1.3

&Нейтраль обмотки трансформатора&                   4.28

&Обмотка автотрансформатора общая&                  4.11

&Обмотка автотрансформатора последовательная&       4.12

&Обмотка вентильная&                                4.26

&Обмотка винтовая двухходовая&                      7.2.13

&Обмотка винтовая одноходовая&                      7.2.12

&Обмотка винтовая многоходовая&                     7.2.13

#Обмотка ВН#                                        4.7, 4.13

&Обмотка вспомогательная&                           4.4

&Обмотка вторичная трансформатора&                  4.6

&Обмотка высшего напряжения автотрансформатора&     4.13

&Обмотка высшего напряжения трансформатора&         4.7

&Обмотка грубого регулирования&                     4.22

&Обмотка дисковая&                                  7.2.7

&Обмотка катушечная&                                7.2.6

&Обмотка катушечная цилиндрическая многослойная&    7.2.11

&Обмотка компенсационная&                           4.24

&Обмотки концентрические&                           4.18

&Обмотка концентрическая двойная&                   4.19

&Обмотка непрерывная катушечная&                    7.2.8

&Обмотка низшего напряжения автотрансформатора&     4.15

&Обмотка низшего напряжения трансформатора&         4.8

#Обмотка НН#                                        4.8, 4.15

&Обмотка основная&                                  4.3

&Обмотка первичная трансформатора&                  4.5

&Обмотка переплетенная&                             7.2.9

&Обмотка расщепленная&                              4.10

&Обмотка регулировочная&                            4.21

&Обмотка сетевая&                                   4.25

&Обмотка с градуированной изоляцией&                5.13

#Обмотка СН#                                        4.9, 4.14

&Обмотка с неградуированной изоляцией&              5.12

&Обмотка с переплетением катушек&                   7.2.10

&Обмотка среднего напряжения автотрансформатора&    4.14

&Обмотка среднего напряжения трансформатора&        4.9

&Обмотка стержня&                                   4.17

&Обмотка тонкого регулирования&                     4.23

&Обмотка трансформатора&                            4.2

&Обмотка цилиндрическая двухслойная&                7.2.5

&Обмотка цилиндрическая многослойная&               7.2.5

&Обмотка цилиндрическая простая&                    7.2.4

&Обмотки чередующиеся&                              4.20

&Обмотка фазы&                                      4.16

&Окно магнитной системы&                            7.1.12

#Опыт к. з. пары обмоток#                           8.7

&Опыт короткого замыкания пары обмоток&             8.7

&Опыт холостого хода&                               8.5

#Опыт х. х.#                                        8.5

&Остов&                                             6.3

&Ответвление обмотки&                               4.29

&Ответвление обмотки основное&                      4.30

&Ответвление обмотки отрицательное&                 4.32

&Ответвление обмотки положительное&                 4.31

&Отводы&                                            6.4

&Охлаждение воздушное естественное&                 8.27

&Охлаждение дутьевое&                               8.28

&Охлаждение масляно-водяное&                        8.30

&Охлаждение масляное естественное&                  8.26

&Охлаждение циркуляционное&                         8.29

&Охлаждение циркуляционное направленное&            8.31

&Охладитель&                                        6.25

&Пакет пластин&                                     7.1.7

&Перевозбуждение трансформатора&                    8.18

&Переключатель ответвлений обмотки&                 6.18

&Перегрузка аварийная допустимая&                   8.15

&Перегрузка допустимая&                             8.13

&Перегрузка систематическая допустимая&             8.14

&Перегрузка трансформатора&                         8.12

&Пластина магнитной системы&                        7.1.6

&Поле обмоток рассеяния магнитное&                  1.6

&Поле магнитное основное&                           1.8

&Поле токов нулевой последовательности магнитное&   1.7

&Поле трансформатора магнитное&                     1.5

&Потери в опыте короткого замыкания добавочные&     9.1.30

&Потери в токоведущих частях добавочные&            9.1.31

&Потери в токоведущих частях основные&              9.1.29

&Потери в элементах конструкции добавочные&         9.1.33

#Потери к. з.#                                      9.1.27, 9.1.28

&Потери короткого замыкания&                        9.1.28

&Потери короткого замыкания пары обмоток&           9.1.27

&Потери магнитные&                                  9.1.26

&Потери относительные&                              9.1.35

&Потери от циркулирующих токов&                     9.1.32

&Потери трансформатора&                             9.1.24

&Потери трансформатора суммарные&                   9.1.34

#Потери х. х.#                                      9.1.25

&Потери холостого хода&                             9.1.25

&Превышение номинального напряжения                 8.19

трансформатора&

&Предызбиратель ответвлений&                        6.20

&Работа трансформаторов параллельная&               8.3

&Радиатор трансформатора&                           6.26

&Расстояние стержней межосевое&                     3.4

&Расширитель&                                       6.9

&Реактор устройства регулирования напряжения        6.23

под нагрузкой токоограничивающий&

&Регулирование напряжения поперечное&               8.22

&Регулирование напряжения продольное&               8.21

&Регулирование напряжения продольно-поперечное&     8.23

&Регулирование напряжения трансформатора&           8.20

&Регулирование напряжения трансформатора в линии&   8.25

&Регулирование напряжения трансформатора            8.24

в нейтрали&

&Режим короткого замыкания трансформатора&          8.6

&Режим нагрузки трансформатора&                     8.8

&Режим нагрузки двухобмоточного трансформатора      8.9

номинальный&

&Режим нагрузки многообмоточного трансформатора     8.10

номинальный&

&Режим нагрузки трансформатора допустимый&          8.11

&Режим нагрузки трехобмоточного трансформатора      8.10

номинальный&

#РО                                                 4.21

РО грубая                                           4.22

РО тонкая#                                          4.23

&Режим трансформатора аварийный&                    8.2

&Режим трансформатора номинальный&                  8.1

&Режим холостого хода трансформатора&               8.4

&Резистор устройства регулирования напряжения       6.22

под нагрузкой токоограничивающий&

#СН#                                                9.1.3

&Сечение стержня активное&                          3.5

&Сечение стержня круглое&                           7.1.5

&Сечение стержня ступенчатое&                       7.1.4

&Сечение ярма активное&                             3.5

&Система магнитная броневая&                        3.15

&Система магнитная бронестержневая&                 3.16

&Система магнитная навитая&                         3.19

&Система магнитная несимметричная&                  3.12

&Система магнитная плоская&                         3.9

&Система магнитная пространственная&                3.10

&Система магнитная разветвленная&                   3.13

&Система магнитная симметричная&                    3.11

&Система магнитная стержневая&                      3.14

&Система магнитная стыковая&                        3.18

&Система магнитная шихтованная&                     3.17

&Система охлаждения&                                6.24

&Система трансформатора магнитная&                  3.1

&Слой обмотки&                                      7.2.1

&Способность трансформатора нагрузочная&            8.16

&Срок службы изоляции термический&                  5.14

&Срок службы изоляции термический номинальный&      5.15

&Стержень с плоской шихтовкой&                      7.1.1

&Стержень с радиальной шихтовкой&                   7.1.2

&Стержень&                                          3.2

&Стержень с эвольвентной шихтовкой&                 7.1.3

&Стойкость трансформатора при коротком замыкании&   9.1.36

&Стойкость трансформатора при коротком замыкании    9.1.37

электродинамическая&

&Стойкость трансформатора при коротком замыкании    9.1.38

термическая&

&Сторона высшего напряжения трансформатора&         1.9

&Сторона низшего напряжения трансформатора&         1.9

&Сторона среднего напряжения трансформатора&        1.9

&Стык магнитной системы&                            7.1.18

&Стык магнитной системы косой&                      7.1.20

&Стык магнитной системы прямой&                     7.1.19

&Схема соединения трансформатора&                   1.10

&Температура обмотки расчетная&                     9.2.11

&Ток в устройстве регулирования напряжения          9.1.18

под нагрузкой циркулирующий&

#Ток к. з.#                                         9.1.11

&Ток короткого замыкания трансформатора&            9.1.11

&Ток короткого замыкания ударный&                   9.1.14

&Ток короткого замыкания ударный наибольший&        9.1.15

&Ток короткого замыкания установившийся&            9.1.12

&Ток короткого замыкания установившийся наибольший& 9.1.13

&Ток обмотки номинальный&                           9.2.9

&Ток ответвления обмотки номинальный&               9.2.10

#Ток х. х.#                                         9.1.10

&Ток холостого хода трансформатора&                 9.1.10

&Транспозиция проводов обмотки&                     7.2.14

&Транспозиция проводов обмотки групповая&           7.2.16

&Транспозиция проводов обмотки общая&               7.2.17

&Транспозиция проводов обмотки равномерно           7.2.18

распределенная&

&Транспозиция проводов обмотки сосредоточенная&     7.2.15

&Трансформатор&                                     1.1

&Трансформатор воздушный&                           2.15

&Трансформатор газонаполненный&                     2.16

&Трансформатор герметичный&                         2.36

&Трансформатор двухобмоточный&                      2.8

&Трансформатор кварценаполненный&                   2.18

&Трансформатор масляный&                            2.12

&Трансформатор многофазный&                         2.7

&Трансформатор многообмоточный&                     2.10

&Трансформатор общего назначения&                   2.1

&Трансформатор однофазный&                          2.5

#Трансформатор ПБВ#                                 2.21

&Трансформатор передвижной&                         2.35

&Трансформатор переключаемый без возбуждения&       2.21

&Трансформатор преобразовательный&                  2.32

&Трансформатор повышающий&                          2.3

&Трансформатор понижающий&                          2.4

&Трансформатор пусковой&                            2.34

&Трансформатор регулировочный&                      2.22

&Трансформатор регулировочный линейный&             2.24

&Трансформатор регулировочный последовательный&     2.23

&Трансформатор регулируемый&                        2.19

&Трансформатор, регулируемый под нагрузкой&         2.20

#Трансформатор РПН#                                 2.20

&Трансформатор рудничный&                           2.28

&Трансформатор сварочный&                           2.31

&Трансформатор с жидким диэлектриком&               2.11

&Трансформатор силовой&                             1.2

&Трансформатор с литой изоляцией&                   2.17

&Трансформатор с негорючим жидким диэлектриком&     2.13

&Трансформатор с расщепленной обмоткой&             2.37

&Трансформатор специальный&                         2.2

&Трансформатор судовой&                             2.30

&Трансформатор сухой&                               2.14

&Трансформатор трехобмоточный&                      2.9

&Трансформатор трехфазный&                          2.6

&Трансформатор тяговый&                             2.29

&Трансформатор электропечной&                       2.33

&Угол магнитной системы&                            7.1.17

#Устройство ПБВ#                                    6.16

&Устройство переключения ответвления обмоток&       6.15

&Устройство переключения ответвлений обмоток        6.16

без возбуждения&

&Устройство регулирования напряжения под нагрузкой& 6.17

&Устройство регулирования напряжения                6.14

трансформатора&

#Устройство РПН#                                    6.17

&Устройство регулирования трансформаторного         6.14

агрегата&

&Фильтр термосифонный&                              6.12

#Х. х. трансформатора#                              8.4

&Частота трансформатора номинальная&                9.2.6

&Часть трансформатора активная&                     6.1

&Число ступеней в стержне&                          7.1.8

&Число ступеней в ярме&                             7.1.8

&Ширина окна магнитной системы&                     7.1.14

&Экран емкостной защиты обмотки&                    5.10

&Ярмо&                                              3.6

&Ярмо боковое&                                      3.7

&Ярмо с плоской шихтовкой&                          7.1.1

&Ярмо торцевое&                                     3.8

- Приложение

Справочное

ЭСКИЗЫ,

ПОЯСНЯЮЩИЕ НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ

Стержневая магнитная система трансформатора

(к терминам: 3.14, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7,

7.1.13, 7.1.14, 7.1.17)

А - межосевое расстояние; В - ширина окна;

Н - высота окна; 1 - ярмо; 2 - угол; 3 - стержень

Черт. 1

Бронестержневая магнитная система трансформатора

(к терминам: 3.16, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8)

1 - стержень; 2 - торцевая часть бокового ярма;

3 - боковое ярмо; 4 - боковая часть бокового ярма;

5 - торцевое ярмо

Черт. 2

Броневая магнитная система трансформатора

(к терминам: 3.15, 3.2, 3.7)

1 - стержень; 2 - боковое ярмо

Черт. 3

Двухобмоточный трансформатор с концентрическими

обмотками (к терминам 2.8 и 4.18)

Черт. 4

Трехобмоточный трансформатор с концентрическими

обмотками (к терминам 2.9 и 4.18)

Черт.5

Двойная концентрическая обмотка

трансформатора (к термину 4.19)

Черт. 6

Двухобмоточный автотрансформатор

(к терминам: 2.26, 4.11, 4.12)

Черт. 7

Трехобмоточный автотрансформатор

(к термину 2.27)

Черт. 8

Расщепленная обмотка трансформатора

(к термину 4.10)

Черт. 9

Чередующиеся обмотки трансформатора

(к термину 4.20)

Черт. 10

Простая цилиндрическая обмотка

трансформатора (к термину 7.2.4)

Черт. 11

Двухслойная цилиндрическая обмотка

трансформатора (к термину 7.2.5)

Черт. 12

Одноходовая винтовая обмотка

трансформатора (к термину 7.2.12)

Черт. 13

Двухходовая винтовая обмотка

трансформатора (к термину 7.2.13)

Черт. 14

Непрерывная обмотка трансформатора

(к термину 7.2.8)

Черт. 15

Виды транспозиции

(к терминам 7.2.16 и 7.2.17)

Черт. 16

Равномерно распределенная транспозиция

проводов обмотки трансформатора

(к термину 7.2.18)

Черт. 17