перевод

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТ. И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приказ

об утверждении Методики разработки технологических нормативов

использования воды на предприятиях, предоставляющих услуги

водоснабжения и канализации в Республике Молдова

Nr.163  от  27.10.99

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 149-152/320 от 24.12.1999

* * *

В целях рационального   использования   воды,   оптимизации   затрат

расходов,  входящих в себестоимость продукции, разработки индивидуальных

нормативов технологического использования воды

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить    Методику   разработки   технологических   нормативов

использования воды на предприятиях, предоставляющих услуги водоснабжения

и    канализации    Республики   Молдова,   разработанную    Техническим

университетом Молдовы (прилагается).

2. Главному управлению    водоснабжения,   канализации   и    охраны

окружающей   среды  подготовить  и  представить  необходимые   материалы

Министерству юстиции для юридической экспертизы и регистрации методики в

установленном порядке.

3. Предприятиям,  предоставляющим услуги водоснабжения и канализации

обеспечить  разработку  индивидуальных проектов нормативов  технического

потребления  воды,  согласно  данной методике, привлекая  в  этих  целях

кафедру  "Водоснабжение и канализация" Технического университета Молдовы

путем заключения соответствующих контрактов.

4. Установить,  что  индивидуальные проекты  технических  нормативов

потребления  ежегодно утверждаются министерством после согласования их с

государственным  концерном "Apa-Canal" и представления конкретных мер по

сокращению технологического потребления и потерь воды.

5. Контроль за  исполнением данного приказа возложить на заместителя

министра Михая Штирбан.

МИНИСТР РАЗВИТИЯ,

ТЕРРИТОРИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА                       Михай СЕВЕРОВАН

Кишинэу, 27 октября 1999 г.

N 163.

Утверждена

Министерством развития территорий,

строительства и коммунального

хозяйства Республики Молдова

Михай СЕВЕРОВАН

МЕТОДИКА

разработки технологических нормативов использования воды

на предприятиях, предоставляющих услуги водоснабжения и

канализации Республики Молдова

1. Определения основных терминов.

Термины, используемые в настоящей методике, имеют следующие значения:

Вода питьевая   -   вода,  которая  может  употребляться   человеком

длительное  время, непосредственно или косвенным образом, без причинения

вреда его здоровью и отвечающая требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".

Система подачи  и  распределения  воды  (система  ПРВ)  -  водоводы,

магистральные  трубопроводы, а также распределительные сети  населенного

пункта.

Расход воды -  количество  воды, протекающей через живое  сечение  в

единицу времени.

Потери воды -  физические  потери воды из системы ПРВ  в  результате

аварий  на  сетях  и  сооружениях  водопровода,  неисправности  запорной

арматуры, скрытых утечек из трубопроводов и резервуаров.

Утечки воды -  самопроизвольные  вытекания воды через  нецелостность

или  повреждения  трубопроводов,  их соединений,  сальников  и  запорных

органов водопроводной арматуры, стены и днища емкостей для воды.

Неучтенные расходы воды - расходы воды, не учтенные водомерами ввиду

их  нечувствительности к малым расходам или изменения их метрологических

характеристик  в  процессе эксплуатации, а также расходы воды  на  нужды

пожаротушения и коммерческие потери.

Коммерческие   потери   -  количество  воды,  которое  было   изъято

потребителями из системы ПРВ и не будет оплачено по разным причинам.

Скрытые утечки воды - утечки воды из трубопроводов системы ПРВ через

неплотности  соединений, которые образовались в процессе эксплуатации  и

которые не выходят на поверхность грунта или твердого покрытия улиц.

ВВЕДЕНИЕ

Технологические  нормы использования воды (ТНИВ) и допустимые потери

разработаны   в   целях  обеспечения  эффективной  эксплуатации   систем

водоснабжения,  сокращения потерь воды в процессе водозабора, перекачки,

очистки    и   распределения   воды,   а   также   в   процессе   сбора,

транспортирования,  очистки  и сброса сточных вод. На основе  этих  норм

будет рассчитываться объем воды, внесенный в себестоимость продукции при

расчете  тарифов предоставления услуг водоснабжения и канализации.  ТНИВ

рассчитываются   для   каждого  предприятия,   предоставляющего   услуги

водоснабжения и канализации (ППУВК) в соответствии с условиями настоящей

методики,   учитывая   местные  условия  (качество  воды   в   источнике

водоснабжения,  технологии  очистки питьевых и сточных вод,  материал  и

срок  эксплуатации  сетей,  протяженность  водоводов  и  сетей,  степень

оснащения приборами учета потребления воды, гидрогеологические условия и

др.).

Технологические   нормативы   использования  воды  в  ППУВК  -   это

максимально  допустимое  количество  технологических  расходов  воды  на

забор,  очистку и транспортирование 1000 м3 питьевой воды на сооружениях

и сетях, которые находятся на балансе ППУВК, потери и неучтенные расходы

воды при ее транспортировке и реализации абонентам, а также расходы воды

на  хозяйственно-питьевые нужды работников ППУВК и содержание территорий

зон санитарной охраны и сооружений в надлежащем санитарном состоянии.

Технологические   нормативы  использования  воды  в  канализационном

хозяйстве   ППУВК   включают  максимально  допустимый  объем   воды   на

технологические  нужды при приеме, транспортировке, очистке и выпуске  в

водоем  1000 м3 сточных вод, а также расходов воды на собственные  нужды

работников ППУВК и на содержание санитарно-защитных зон объектов системы

водоснабжения и канализации в надлежащем санитарном состоянии.

Индивидуальные ТНИВ предназначены для:

- выдачи разрешений на специальное водопользование;

- разработки лимитов забора воды;

- планирования   и   организации   контроля   за   водохозяйственной

деятельностью;

- проведения экологической экспертизы;

- дальнейшего проектирования развития систем водоснабжения;

- разработки     водохозяйственных    балансов    ППУВК    и     ТЭА

(технико-экономического анализа) использования водных ресурсов;

- определения удельного расхода на единицу продукции (м3).

Методика является  обязательной  для  использования  при  разработке

индивидуальных  ТНИВ  на  всех предприятиях  и  организациях  Республики

Молдова,  которые  предоставляют  услуги водоснабжения  и  водоотведения

населенных   пунктов,   независимо   от  форм  собственности   и   видов

деятельности (дальше - предприятия).

1. Методика расчета   технологических  норм  использования  воды  на

предприятиях, предоставляющих услуги водоснабжения и канализациии

ТНИВ на 1000 м3 питьевой воды, поданной предприятием ППУВК, включают:

- технологические  расходы  при заборе, очистке и  транспортировании

воды,   включая  технологические  расходы  на  вспомогательных  объектах

предприятий;

- потери воды на очистных сооружениях водопровода;

- потери и неучтенные расходы воды в системах подачи и распределения

воды;

- расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды работников ППУВК;

- расходы воды  на  содержание  территорий зон санитарной  охраны  и

сооружений в надлежащем санитарном состоянии.

Одновременно   определяется   и  количество  сточных  вод,   которые

образуются в процессе производства 1000 м3 питьевой воды.

1.1. Технологические   расходы  воды  на  водозаборных   сооружениях

включают следующие виды расходов:

а) на водозаборных сооружениях из подземных источников:

- на дезинфекцию  и  промывку скважин, каптажей и др.  (производится

после    ремонта    насосного   агрегата   или   скважины,   в    случае

бактериологического загрязнения и др.);

- на пробную откачку воды из скважины;

- на восстановление дебита скважины;

b) на водозаборных сооружениях из поверхностных источников:

- на промывку сеток;

- на промывку самотечных трубопроводов и водоприемных устройств.

1.2. Технологические  расходы воды в процессе ее очистки на очистных

сооружениях водопровода включают расходы:

- на выпуск осадка из камер реакции, отстойников или осветлителей;

- на промывку отстойников, осветлителей, фильтров;

- на подачу воды в хлораторные и склады хлора;

- на приготовление растворов реагентов и промывку баков реагентов;

- на хлорирование и промывку резервуаров чистой воды;

- на промывку  внутриплощадочных  сетей  водопровода  на  территории

водоочистной станции;

- на работу химико-бактериологической  лаборатории,  в том числе  на

централизованный отбор проб воды;

- на охлаждение  насосно-компрессорного оборудования, подшипников  и

др.

1.3. Технологические  расходы  воды на ее  транспортировку  включают

следующие расходы:

- на хлорирование   и  промывку  водоводов,  водопроводных  сетей  и

резервуаров   чистой   воды  на  сети  согласно  "Правилам   технической

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов", в

том  числе на хлорирование и промывку сети и водоводов после  проведения

ремонтных работ;

- на технологические  нужды  насосных станций перекачки  и  подкачки

воды.

1.4. Технологические   расходы  воды  на  вспомогательных   объектах

предприятий,  предоставляющих услуги водоснабжения и канализации (цеха),

включают расходы:

- на работу котельной и теплоэнергетических централей;

- на технологические  процессы вспомогательных производств, а  также

на  мойку  машин,  механизмов  и оборудования,  уборку  рабочих  мест  и

содержание  зданий  и  прилегающей территории  в  надлежащем  санитарном

состоянии.

1.5. Технологические расходы воды рассчитываются по эксплуатационным

данным предприятия по форме таблицы 1 (по среднестатистическим данным за

последние 3 года). Расходы воды на промывку трубопроводов рассчитываются

с  учетом их диаметров и длины промываемых участков (=500 м) из  условия

планового промывания 1 раз в год в течение 2 часов со скоростью воды 1,0

м/с.

В расчете включается   и   объем  воды,  используемый  на   промывку

водоводов  и  распределительных  сетей после ремонта  (согласно  журналу

регистрации аварий).

Таблица 1

Технологические расходы на подачу, очистку и транспортирование воды.

------------------------------------------------------------------------

N | Наименование видов |Количество| Расход  |  Общее   |Расход | Приме-

п/п|  технологических   |  единиц  |воды на 1|количество|воды в | чание

|   расходов воды,   |          |операцию,| операций |год, м3|

|    оборудования    |          |   м3    |  в год   |       |

---+--------------------+----------+---------+----------+-------+-------

1 |         2          |    3     |    4    |     5    |   6   |   7

------------------------------------------------------------------------

Примечание. В графе  7 (примечания) указывается, какая  вода использова-

лась: чистая, частично очищенная или очищенная, место, куда

сбрасывается вода.

По суммарным показателям графы 6 и годовым количествам пода-

чи питьевой воды в водопроводную сеть вычисляются ТНИВ на

собственные технологические нужды на 1000 м3 питьевой воды.

1.6. Потери воды  на очистных сооружениях водопровода (ОСВ) включают

потери воды:

- от повреждения   трубопроводов  ОСВ  (до  насосной  станции   2-го

подъема);

- от опорожнения трубопроводов на ОСВ для проведения ремонтов;

- на просачивание  через  смоченую поверхность емкостных  сооружений

ОСВ (смесителей, отстойников, фильтров, резервуаров чистой воды и т.д.);

- на просачивание   через  неплотности  запорной  арматуры,  которые

находятся под постоянным статическим напором воды.

Потери воды через  повреждения  трубопроводов,  их  опорожнение  для

проведения  ремонтов  и просачивание из емкостных сооружений  определяют

согласно  методике  определения  норм потерь и  неучтенных  расходов  из

систем   подачи   и  распределения  питьевой  воды  населенных   пунктов

Республики Молдова (приложение 1).

1.7. Потери и  неучтенные  расходы  воды из трубопроводов  подачи  и

распределения  воды  (системы ПРВ) на 1000 м3 питьевой воды, поданной  в

систему, определяются по нормам, рассчитанным в соответствии с методикой

определения  норм  потерь  и  неучтенных расходов  из  систем  подачи  и

распределения   питьевой  воды  населенных  пунктов  Республики  Молдова

(приложение 1).

1.8. Расходы  воды  на хозяйственно-бытовые нужды  работников  ППУВК

определяют  по  нормам проектирования СНиП 2.04.01-85 (приложение  3)  в

соответствии    с   количеством   сотрудников   предприятия   и    видов

водопотребления.

1.9. Расходы  воды на содержание зон санитарной охраны и  сооружений

водоснабжения  в  надлежащем  санитарном  состоянии  (на  полив  твердых

покрытий  и  зеленых  насаждений)  рассчитывают  соответственно  площади

твердых  покрытий  и зеленых насаждений по нормам  проектирования  (СНиП

2.04.02-84).

1.10. ТНИВ и ППУВК на 1000 м3 питьевой воды, поданной в систему ПРВ,

вычисляют  используя данные частей ТНИВ, перечисленные в п. 1  настоящей

методики.

1.11. Количество   сточной  воды,  которая  образуется  в   процессе

производства  и транспортирования 1000 м3 питьевой воды,  рассчитывается

согласно данным табл. 1 и п. 1.8 настоящей методики.

2. Расчет технологических  норм использования воды в канализационном

хозяйстве.

ТНИВ на 1000 м3 сточных вод, принятых в канализацию, включают:

а) технологические расходы воды на:

- прием и транспортировку  сточных  вод от потребителей до  очистных

сооружений канализации;

- очистку сточных вод и их выпуск в водоем;

- обеспечение   потребностей  вспомогательных  объектов  предприятия

канализационного хозяйства;

b) расход воды  на хозяйственно-бытовые нужды работников ППУВК  (или

цеха) канализационного хозяйства;

c) расход воды  на  содержание территорий санитарно-защитных  зон  и

сооружений канализации в надлежащем санитарном состоянии;

d) дополнительное  количество  сточных  вод,  которое  образуется  в

процессе приема, транспортировки и очистки 1000 м3 сточных вод.

2.1. Технологические расходы воды на прием и транспортировку сточных

вод включают расходы:

- на промывку сетей без давления, а также напорных трубопроводов;

- на охлаждение подшипников насосов на насосных станциях;

- на промывку решеток и приемных резервуаров.

2.2. Технологические  расходы  воды  на  очистку и  сброс  в  водоем

сточных вод включают расходы:

- на охлаждение подшипников насосно-компрессорного оборудования;

- на промывку решеток;

- на дробление отбросов;

- на мытье полов в производственных помещениях;

- на промывку трубопроводов и сооружений (перед ремонтными работами);

- на подачу воды на хлораторы, склады хлора;

- на работу химико-биологической лаборатории.

2.3. Технологические  расходы воды на вспомогательных объектах ППУВК

включают расходы воды:

- на технологические потребности котельных и ТЭЦ;

- на технологические   вспомогательные  процессы,  на  мойку  машин,

механизмов и оборудования и содержание в надлежащем санитарном состоянии

рабочих мест, объектов и прилегающих территорий.

2.4. Все технологические    расходы   определяют   по    результатам

обследования и паспортным данным оборудования по форме таблицы 2.

Таблица 2

Технологический расход на сбор, транспортирование,

очистку сточных вод и сброс их в водоем

------------------------------------------------------------------------

N | Наименование видов |Количество| Расход  |  Общее   |Расход | Приме-

п/п|  технологических   |  единиц  |воды на 1|количество|воды в | чание

|   расходов воды,   |          |операцию,| операций |год, м3|

|    оборудования    |          |   м3    |  в год   |       |

---+--------------------+----------+---------+----------+-------+-------

1 |         2          |    3     |    4    |     5    |   6   |   7

------------------------------------------------------------------------

Примечание. В графе  7 (примечания)  указываются:  качество используемой

воды (питьевая, техническая, очищенная сточная), место, куда

сбрасывается (в  канализацию  или на  сооружения  оборотного

или повторного водоснабжения). По суммарным показателям гр.6

и годовым объемам приема сточных вод рассчитываются ТНИВ  на

собственно  технологические расходы  воды на 1000 м3 сточных

вод.

2.5. Расходы  воды  на хозяйственно-питьевые потребности  работников

канализационного   хозяйства   определяют   по   нормам   проектирования

(приложение   3   СНиП  2.04.01-85)  исходя  от  количества   работников

предприятия.

2.6. Расходы  воды на содержание санитарно-защитных зон и сооружений

канализации  в надлежащем санитарном состоянии (полив твердых покрытий и

зеленых  насаждений)  рассчитывают согласно площади твердых  покрытий  и

типа зеленых насаждений по нормам проектирования СНиП 2.04.02-84.

2.7. ТНИВ в канализационном  хозяйстве  на 1000 м3 принятых  сточных

вод  рассчитываются  используя итоги данных, перечисленных в п.  2.1-2.6

настоящей методики.

2.8. Объем сточных  вод, что образуется в процессе транспортировки и

очистки  сточных вод, рассчитывается по данным табл. 2 и п. 2.5-2.6 этой

методики  (учитывается количество поверхностного стока, который попадает

в  канализацию,  инфильтрации грунтовых вод, а также воды, собранной  из

неканализованных зон).

3. Порядок оформления,  согласования  и утверждения  технологических

нормативов использования воды.

3.1. Проект индивидуальных     ТНИВ    (для    конкретного    ППУВК)

разрабатывается  предприятием ППУВК, которое эксплуатирует систему,  или

специализированными организациями.

Разработчик методики    (кафедра    водоснабжения   и    канализации

Технического  университета Молдовы) на договорных условиях предоставляет

методическую помощь в расчетах индивидуальных ТНИВ (ИТНИВ).

3.2. Разработанный   проект   индивидуальных   ТНИВ   предварительно

согласовывается  с государственным концерном "Apa-Canal" и  утверждается

Министерством   развития   территорий,  строительства  и   коммунального

хозяйства.  К проекту ТНИВ прилагаются пояснительная записка с расчетами

и  обоснованием принятых в проекте решений, а также план мероприятий  по

сокращению потерь.

3.3. Основанием  для пересмотра действующих ИТНИВ или внесения в них

изменений могут быть:

- требования   законодательных   актов,  постановлений   центральных

органов государственной власти;

- окончание срока действия существующих документов;

- изменение технологии  очистки воды, а также существенные изменения

в  техническом  состоянии  системы подачи и  распределения  воды  (ПРВ),

оснащение абонентов приборами учета;

- изменение количества  сооружений  и  сетей, которые  находятся  на

балансе предприятия;

- изменения в  гидрогеологическом, гидрологическом или экологическом

состоянии водных объектов;

- обнаружение ошибок в ранее произведенных расчетах.

Приложение 1

РАСЧЕТЫ

норм потерь и неучтенных расходов воды из систем водоснабжения

населенных пунктов Республики Молдова

-------------------------

Примечание: Смотрите Monitorul Oficial N 149-152 от 24.12.99 стр.121

Приложение 2

РАСЧЕТ

технологического расхода воды при водозаборе,

очистке и транспортировке

-------------------------

Примечание: Смотрите Monitorul Oficial N 149-152 от 24.12.99 стр.125