| HGC1228/2007 Внутренний номер: 325964 Varianta în limba de stat | Карточка документа |
| --- | --- |
| Республика Молдова |  |
| ПРАВИТЕЛЬСТВО |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1228 от 13.11.2007 |  |
| об утверждения Положения о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расхода воды |  |
| Опубликован : 23.11.2007 в Monitorul Oficial Nr. 180-183 статья № : 1287 |  |
| В целях урегулирования процесса установки и эксплуатации приборов учета расхода воды и оптимизации работ по установке приборов учета Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Положение о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расхода воды согласно приложению № 1. 2. Приборы учета расхода воды, находящиеся в эксплуатации и соответствующие техническим требованиям по установке и действующим нормативным актам, использовать до полного износа на базе результатов метрологической поверки или повреждения. 3. Центральным отраслевым органам публичного управления и заинтересованным организациям в 3-месячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим постановлением. 4. Органам местного публичного управления в конце каждого года осуществлять мониторинг проведения работ по установке приборов учета у потребителей в зависимости от финансовых средств согласно указанному положению. 5. Признать утратившими силу постановления Правительства согласно приложению № 2. Премьер-министр Василе ТАРЛЕВ Контрассигнуют: министр экономики и торговли Игорь Додон министр местного публичного управления Валентин Гузнак № 1228. Кишинэу, 13 ноября 2007 г. Приложение № 1 к Постановлению Правительства № 1228 от 13 ноября 2007 г. ПОЛОЖЕНИЕ о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расхода воды I. Общие положения 1. Настоящее положение разработано на основании Гражданского кодекса Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 82-86, ст.661), Закона о метрологии № 647-XIII от 17 ноября 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., №13, ст.124), Закона № 105-XV от 13 марта 2003 г. о защите прав потребителей (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 126-131, ст.507), Закона № 1402-XV от 24 октября 2002 г. о публичных службах коммунального хозяйства (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 14-17, ст.49). 2. В целях настоящего положения следующие термины означают: прибор учета воды (водомер) – прибор, предназначенный для регистрации потребленного объема воды; техническое заключение – документ, выданный Национальным метрологическим органом на базе декларации заявителя для производства метрологических работ, в котором указаны обязательства, вытекающие из действующих нормативных актов; расход воды – потребленный объем воды из централизованных распределительных сетей или из внутридомовых сетей жилого дома, определяемый на базе показаний водомеров, установленных у потребителей, а в отсутствие водомеров – согласно действующим нормам потребления; оператор (поставщик) – экономический агент, поставляющий услуги по водоснабжению и водоотведению на основании договора, заключенного с пользователем (потребителем) или домашним потребителем; граница раздела сетей – место раздела сетей водоснабжения между поставщиком и потребителем, по признаку их собственности; отдельный тариф – тариф, предназначенный для приобретения, установки, периодической метрологической поверки, приемки и эксплуатации приборов учета расхода воды; пользователь (потребитель) – физическое или юридическое лицо, на основании договоров, заключенных с оператором (поставщиком), потребляющее воду (питьевую, технологическую, горячую, сточные воды – в дальнейшем вода) путем присоединения своих сетей к соответствующим сетям в одной или нескольких точках подключения. В жилых домах пользователь (потребитель) является распределителем услуг водоснабжения до заключения договоров между оператором (поставщиком) и домашним потребителем; домашний потребитель – любое физическое лицо, пользующееся услугами водоснабжения для нужд, не связанных с предпринимательской или профессиональной деятельностью; метрологическая поверка приборов учета (водомеров) – законный метод метрологического контроля, при котором устанавливается и подтверждается, что прибор учета выполняет требования, указанные в соответствующих законных метрологических регламентах. 3. Настоящее положение применяется ко всем правовым отношениям, возникающим в связи с приобретением, проектированием, установкой, приемкой и эксплуатацией приборов учета расхода воды. 4. Требования настоящего положения распространяются на все предприятия и организации, деятельность которых связана с водоснабжением (операторы), и на публичные учреждения, экономических агентов и собственников жилья, независимо от формы собственности и их ведомственной принадлежности. 5. Услуги водоснабжения предоставляются лишь на основании прямых договоров, заключенных между оператором (поставщиком) и пользователем (потребителем) или оператором (поставщиком) и домашним потребителем. 6. При проектировании нового строительства, реконструкции или капитальном ремонте существующих объектов необходимо в обязательном порядке предусмотреть установку приборов учета для каждого пользователя. 7. Подключение новых пользователей к централизованным сетям водоснабжения без установки приборов учета не допускается. 8. Не допускается прием вновь построенных, реконструируемых и капитально отремонтированных зданий без установки приборов учета расхода воды. 9. Конкретный тип приборов учета подбирается оператором (поставщиком) согласно утвержденным моделям, включенным в Государственный реестр средств измерения Республики Молдова, с указанием соответствующего типа в технических условиях, выданных оператором. 10. Работы по приобретению, установке, эксплуатации, содержанию и ремонту, замене и метрологической поверке в сроки, указанные в официальном перечне средств измерения, подлежащих законному метрологическому контролю приборов учета, осуществляются: на вводах объектов, принадлежащих публичным учреждениям, – в соответствии с условиями договоров, заключенных между пользователем и оператором, за счет финансовых средств, предусмотренных публичными бюджетами; на вводах объектов, принадлежащих экономическим агентам, – в соответствии с условиями договоров, заключенных между пользователем и оператором, за счет собственных финансовых средств экономических агентов; на вводах жилых домов, находящихся в эксплуатации, – оператором за счет финансовых средств, предусмотренных в соответствующих тарифах на услуги водоснабжения и канализации, рассчитанные согласно Методологии определения, утверждения и применения тарифов на услуги водоснабжения, канализации и очистки сточных вод; в квартирах жилых домов, жилых помещениях общежитий, а также в индивидуальных жилых домах – оператором (поставщиком) на базе двустороннего договора при применении отдельного тарифа, утвержденного органами местного публичного управления для учета потребленной воды. В отсутствие соответствующего договора все работы по приобретению, установке, эксплуатации, содержанию и ремонту, замене и метрологической поверке приборов учета воды выполняются за счет потребителя. II. Разработка документации для установки приборов учета 11. Для получения технических условий пользователь подает заявление оператору с приложением документов, подтверждающих право собственности (владения): а) договор купли-продажи; b) договор найма; с) свидетельство о наследстве. 12. В течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления оператор рассматривает представленные акты и выдает технические условия для разработки проектной документации по установке прибора учета. 13. Разработка проектной документации для установки приборов учета осуществляется специализированными в данной области организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности для всех категорий строительства, сооружений и сетей водоснабжения, внутренних систем (пункт 16 ст.8 Закона № 451-XV от 30 июля 2001 г. о лицензировании отдельных видов деятельности). По завершении проектных работ специализированные организации согласовывают документацию с оператором. III. Выполнение работ по установке и приемке приборов учета 14. Установка приборов учета осуществляется в соответствии с проектной документацией. 15. Работы по установке приборов учета выполняются экономическими агентами, имеющими лицензию на проведение работ по строительству зданий и техническое заключение, выданное Национальным метрологическим органом. 16. За весь период выполнения работ по установке приборов учета до их приемки ответственность за целостность и сохранность приборов учета несет исполнитель работ. 17. После завершения работ по установке приборов учета составляется акт о выполнении работ согласно приложению № 1 к настоящему положению. 18. Акт о приемке и сдаче в эксплуатацию работ по установке приборов учета составляется по одному экземпляру для каждого подписавшегося (приложение № 1). На основании данного акта составляется карточка учета объема водопотребления согласно приложениям № 4 или № 5 к настоящему положению. 19. Пользователь несет ответственность за целостность прибора учета и пломбирование. IV. Эксплуатация приборов учета 20. Эксплуатация приборов учета включает работы по содержанию, ремонту, метрологической поверке и их замене. 21. Содержание приборов учета предусматривает: а) визуальный осмотр и контроль состояния пломб; b) запись показаний водомеров; с) составление предписаний согласно приложениям № 6-10 и № 14 к настоящему положению, по необходимости. 22. Ремонт приборов учета воды производится в специализированных мастерских и включает: демонтаж прибора и сборных деталей; разборку прибора; промывку, прочистку частей корпуса от грязи и ржавчины (при необходимости – пескоструйную обработку корпуса); выявление и устранение неисправностей (дефектов); замену негодных деталей; окраску, сборку и регулировку. 23. Метрологическая поверка приборов учета воды производится по истечении срока поверки, установленного в официальном перечне средств измерения, подлежащих законной метрологической поверке, или, по просьбе оператора, пользователя (метрологическая экспертиза), - в лабораториях, имеющих соответствующую техническую компетенцию, с участием заинтересованных сторон. В случае отрицательных результатов метрологических поверок прибор учета заменяется. 24. При визуальном выявлении некоторых неисправностей пользователи обязаны немедленно информировать оператора с момента их выявления (не работает счетный механизм, имеются течи воды в соединениях, разбит экран, сорваны пломбы и др.). В случае, если пользователь (потребитель) не проинформировал в течение 72 часов о выявленных неисправностях, а оператор констатировал данный факт, составляется акт, в котором указываются неисправности и который подписывается обеими сторонами с указанием мер и сроков их устранения согласно приложениям № 11-13 к настоящему положению, по необходимости. 25. Демонтаж пользователем приборов учета, установленных на вводах, производится по предварительному письменному согласованию с оператором. Примечание. Приложения № 2, 3 и 14 к настоящему Положению применяются в период эксплуатации приборов учета. Приложение № 1 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № A-1) __________________________________________________ (operatorul / поставщик) ACT de montare, recepţie şi punere în funcţiune a aparatelor de evidenţă a apei АКТ монтажа, приёмки и ввода в эксплуатацию приборов учёта воды din „_____” __________________ 200__ от Subsemnatul, reprezentantul operatorului _______________________________________________________, Я, представитель поставщика (telefon / телефон) ________________________________________________________________________________________________________________________ (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.) reprezentantul organizaţiei care a montat instalaţiile de contorizare _______________________________________ представитель организации, смонтировавшей водомерные узлы (telefon / телефон) _________________________________________________________________________________________________, (reprezentantul organizaţiei, funcţia, numele / представитель организации, должность, Ф.И.О.) reprezentantul utilizatorului _________________________________________________________________________ представитель потребителя (telefon / телефон) __________________________________________________________________________________________________ ( numele / Ф.И.О.) am efectuat montarea, recepţia şi punerea în funcţiune a aparatelor de evidenţă a apei la obiectivul _____________ произвели приём и ввод в действие приборов учёта на объекте _________________________________________________________________________________________________ din ________________________________________, şi ___________________________________________________ по (adresă poştală / почтовый адрес) и (adresă, numărul pe durata construcţiei / адрес, номер на времястроительства) Apa potabilă на питьевую воду Diametrul Диаметр; Tipul Тип; Nr. contorului № водомера; Verificat metrologic Метрологически поверен; Nr. certificatului de verificare metrologică № свидетельства метрологической поверки; Indicaţiile Показания; Diametrul branşamen-tului Диаметр ввода; Locul montării Место установки. Apacaldă menajeră на горячую воду Diametrul Диаметр; Tipul Тип; Nr. contorului № водомера; Verificatmetrologic Метрологически поверен; Nr. certificatului de verificare metrologică № свидетельства метрологической поверки; Indicaţiile Показания; Diametrul branşamentu-lui Диаметр ввода; Locul montării Место установки. Aparatele de evidenţă sînt montate în conformitate cu condiţiile tehnice nr. _____________ din ____________, Приборы учёта смонтированы в соответствии с № от documentaţiei de proiect nr. _____________________ din ___________________, проектной документации № от fişei de lucru pentru branşare la reţele eliberată cu nr. _________________ din ____________________ нарядом на подключение, выданным под № от Contoarele de apă se pun în funcţiune din data semnării prezentului act. Водомеры вводятся в действие с даты подписания настоящего акта. Actul este întocmit în trei exemplare. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах. Reprezentantul organizaţiei care a montat instalaţiile de contorizare _____________________________________ Представитель организации, смонтировавшей водомерные узлы (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului ______________________________________________________________________ Представитель потребителя (semnătura / подпись) Reprezentantul operatorului _______________________________________________________________________ Представитель поставщика (semnătura / подпись) Приложение № 2 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № A-2) _________________________________________________ (operatorul / поставщик) ACT de sigilare АКТ опломбирования din „_____” __________________ 200__ от utilizatorul _______________________________________________ nr. _______________ Потребитель (denumirea / наименование) № Denumirea obiectivului __________________________________________________________ Название объекта Adresa _______________________________________________________________________ Адрес Subsemnatul, reprezentantul operatorului _______________________________________ Я, представитель поставщика _______________________________________________________________________________________________________, (funcţia, numele / должность, Ф.И.О.) în prezenţa reprezentantului utilizatorului_______________________________________ в присутствии представителя потребителя (funcţia / должность) _____________________________________________________________________________, (numele / Ф.И.О.) am executat sigilarea:____________________________________________________________ произвел опломбирование vanei_______ mm, sigiliul nr. ________________, ___________________________________, задвижки мм, пломбa № (locul aflării / место нахождения) vanei_______ mm, sigiliul nr. ________________, __________________________________, задвижки мм, пломбa № (locul aflării / место нахождения) unirii contorului nr. _______________, tipul ______________________, diametrul _____ mm соединение водомера № тип диаметр мм cu ţeava, sigiliul de protecţie nr. _______________, avînd indicaţiile _______________, с трубопроводом, защитная пломба № с показаниями unirii contorului nr. _______________, tipul ______________________, diametrul _____ mm соединение водомера № тип диаметр мм cu ţeava, sigiliul de protecţie nr. _______________, avînd indicaţiile _______________, с трубопроводом, пломба № с показаниями filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. ____________, sigiliul de protecţie nr. _________, фильтра на водомерном узле с водомером № защитная пломба № filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. ____________, sigiliul de protecţie nr. _________, фильтра на водомерном узле с водомером № защитная пломба № obturatorului de la branşament din str. ________________________, sigiliul de protecţie nr. _________, заглушки на вводе с улицы защитная пломба № hidrantului de incendiu din str. _______________________________, sigiliul de protecţie nr. _________, пожарного гидранта защитная пломба № Reprezentantul utilizatorului _____________________________________________________ ______________ Представитель поставщика (numele, prenumele / Ф. И. О.) (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului___________________________________________________ ________________ Представитель потребителя (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О) (semnătura / подпись) Copia actului a fost primită la „___”______________ 200___ ______________ Копию акта получил (semnătura / подпись) Приложение № 3 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № A-3) ________________________________________________ (utilizatzorul /потребитель) ACT de desigilare АКТ распломбирования din „_____” __________________ 200__ от Utilizatorul _______________________________________________ nr. _______________ Потребитель (denumirea / наименование) № Denumirea obiectivului __________________________________________________________ Название объекта Adresa _______________________________________________________________________ Адрес Subsemnatul, reprezentantul operatorului _________________________________________ Я, представитель поставщика _______________________________________________________________________________________________________, (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.) în prezenţa reprezentantului utilizatorului_______________________________________ в присутствии представителя потребителя (funcţia / должность) _____________________________________________________________________________, (numele, prenumele / Ф.И.О.) am executat desigilarea: __________________________________________________________ произвел распломбирование vanei_______ mm, sigiliul de protecţie nr. ________________, _______________________, задвижки мм, защитная пломбa № (locul aflării / место нахождения) vanei_______ mm, sigiliul de protecţie nr. ________________, _______________________, задвижки мм, защитная пломбa № (locul aflării / место нахождения) vanei_______ mm, sigiliul de protecţie nr. ________________, ______ _________________, задвижки мм, защитная пломбa № (locul aflării / место нахождения) unirii contorului nr. _______________, tipul ______________________, diametrul _____ mm, соединение водомера № тип диаметр мм cu ţeava, sigiliul nr. _______________, cu indicaţiile _______________, с трубопроводом, пломба № с показаниями filtrului de la instalaţia de contorizare cu contorul nr. ____________, sigiliul de protecţie nr. ____, фильтра на водомерном узле с водомером № защтная пломба № obturatorului de la branşament din str. ________________________, sigiliul de protecţie nr. ____, заглушки на вводе с улицы защитная пломба № hidrantului de incendiu din str. _______________________________, sigiliul nr. _________. пожарного гидранта пломба № Reprezentantul operatorului ____________________________________________ ____________ Представитель поставщика (numele, prenumele / Ф. И. О.) (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului________________________________________ _____________ Представитель потребителя (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О) (semnătura / подпись) Copia actului a fost primită la „___”______________ 200___ ______________ Копию акта получил (semnătura / подпись) Приложение № 4 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № C-1) _________________________________________________ (operatorul / поставщик) FIŞA DE EVIDENŢĂ A CONSUMULUI DE APĂ КАРТОЧКА УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ Utilizatorul nr. ______________din apartamentul / încăperea locuibilă în cămin, casa particulară Потребитель № из квартиры / жилого помещения в общежитии, индивидуального дома Str. ________________________ nr. ________ bloc ______ ap. _______ tel. dom. _______________ ser. _________________ Ул. № кв. тел. дом. раб. Numele, prenumele, patronimicul proprietarului (chiriaşului) ___________________________________________________ Ф. И.О. собственника (арендатора) Contorul nr. __________, tipul _______, apă potabilă/menajeră, diam. ______ mm, locul inst. ___________, montat__________ Счётчик № тип питьевая / горячая вода, Д мм, место установки установлен Sigilat: Contorul______ nr. certificat. de verificare metrologică _____ unirea cont. cu ţeava _____, inclusiv cu filtru ________ Опломб. : Счётчик № паспорта метрологической поверки . соед. счётчика с трубой включительно с фильтром Contorul nr. __________, tipul _______, apă potabilă/menajeră, diam. ______ mm, locul inst. ___________, montat__________ Счётчик № тип питьевая / горячая вода, Д мм, место установки установлен Sigilat: Contorul______nr. certificat. de verificare metrolog. ______ unirea cont. cu ţeava ______, inclsuiv cu filtru _._________ Опломб.: Счётчик № паспорта метрологической поверки № счётчика, соед. с трубой включительно с фильтром Contorul nr. __________, tipul ______, apă potabilă/menajeră, diam. ______ mm, locul inst. ___________, montat__________ Счётчик № тип питьевая / горячая вода, Д мм, место установки установлен Sigilat: Contorul______ nr. certificat. de verificare metrolog. _______unirea cont. cu ţeava _______, inclusiv cu filtru _______ Опломб. Счётчик №. паспорта метрологической поверки соед. счётчика с трубой включительно с фильтром Contorul nr. _________, tipul _______, apă potabilă/menajeră, diam. ______ mm, locul inst. ___________, montat__________ Счётчик № тип питьевая / горячая вода, Д мм, место установки установлен Sigilat: Contorul _______nr. certificat. de verificare metrolog. ______unirea cont. cu ţeava ______, inclusiv cu filtru _______ Опломб.: Счётчик № паспорта метрологической поверки соед. счётчика с трубой включительно с фильтром Sigilat: Obturator _____________________________ Obturator _____________________________ Опломбировано: Заглушка Заглушка Ventil_________________________________ Ventil ________________________________ Вентиль Вентиль Numărul de locatari ________ persoane. Norma de consum _______________ m3, tel. relaţii _________________________ Количество жильцов человек. Норма водопотребления м3, тел. для заявок Fişa este întocmită în 2 exemplare, un exemplar se află la operator, iar al doilea - la utilizator. Карточка составлена в 2 экземплярах, один из которых находится у поставщика, а второй у потребителя. Reprezentantul operatorului _____________________________________________________________ _______________ Представитель поставщика (numele, prenumele / Ф. И. О.) (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului _____________________________________________________________ _______________ Представитель потребителя (statutul / статус) (semnătura / подпись) Data scoaterii indicaţiilor contorului de apă; Nr. contorului; Nr. contorului; Nr. contorului; Nr. contorului; Semnătura reprezentantului operatorului; Semnătura utilizatorului. Indicaţiile contorului; Consumul; Indicaţiile contorului; Consumul; Indicaţiile contorului; Consumul; Indicaţiile contorului; Consumul. Приложение № 5 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № C-2) _________________________________________ (utilizatorul / потребитель ) FIŞA DE EVIDENŢĂ A CONSUMULUI DE APĂ КАРТОЧКА УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ Utilizatorul nr. ______________ Потребитель № Denumirea întreprinderii / organizaţiei:___________________________________________________________ Название предприятия / организации: Str. _______________________________ nr. ______________, obiectivul _______________________________, Ул. № объект _______________________________________________________________________, tel. __________________ (numele, funcţia persoanei responsabile / Ф.И.О., должность ответственного лица) тел. Branşamentul din strada: ____________________________________ Врезка с улицы: Subutilizatori: ______________________________________________________________________________ Субпотребители: ____________________________________________________________________________________________________________________ Contorul nr. __________________, tipul _______________________ de apă _____________________________ Счётчик № тип вода Diametrul _________ mm, locul instalării ___________________________, montat _______________ Диаметр мм, место установки смонтирован Sigilat: Contorul _______________________________ nr. certificatului ________________________________ Счётчик (data, luna, anul / дата, месяц, год) № сертификата Borna directă _________ mm, __________________, ____________________, ____________________ Прямой ввод мм, (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет) Ventilul ______________ mm, __________________, ____________________, ____________________ Вентиль мм, (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет) Ventilul ______________ mm, __________________, ____________________, ____________________ Вентиль мм, (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет) Filtrul _______________ mm, __________________, ____________________, ____________________ Фильтр мм, (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет) Obturator____________ mm, __________________, ____________________, ____________________ Заглушка мм, (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет) Unirea contorului cu ţeava __________________, ____________________, ____________________ Соединение счётчика с трубой (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет) Clapetă reversibilă _____________________________________________________________________ Обратный клапан Un exemplar al fişei se află la utilizator ________________________________________, ________________ Один экземпляр карточки находится у потребителя (numele, prenumele, funcţia / Ф.И.О., должность) (semnătura / подпись) Data citirii indicaţiilor contorului; Indicaţiile contorului; Volumul apei consumate m3; Volumul apei uzate evacuate m3; Semnătura reprezentantului operatorului; Responsabilul utilizatorului şi funcţia acestuia; Semnătura utilizatorului. Приложение № 6 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № P-1) _______________________________________________ (operatorul / поставщик) PRESCRIPŢIA nr. ______ ПРЕДПИСАНИЕ № din „____” ___________ 200__ oт (numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя) _____________________________________________________________________________ (adresa poştală / почтовый адрес) ________________________________________________________________________________________ Reprezentantul operatorului ____________________________________________________ Представитель поставщика (funcţia, / должность,) __________________________________________________________________, ______________ (numele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului ________________________________________________, _____________ Представитель потребителя (gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Primit ____ ех. de prescripţie ______________________________________________________, _____________ Получил экз. предписания (numele, prenumele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Приложение № 7 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № P-2) _____________________________________________ (utilizatorul / потребитель) PRESCRIPŢIA nr.______ (pentru populaţie) ПРЕДПИСАНИЕ № din „____” ___________ 200__ oт (numele, prenumele utilizatorului; Ф. И. О. потребителя) ____________________________________________________________________________ (adresa poştală; почтовый адрес) Operatorul solicită: Поставщик требует: Pînă la „____” ____________ 200____ efectuarea verificării metrologice de stat a contoarelor de apă До выполнить метрологическую поверку водомера (-ов) Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________ Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________ Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________ Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________indicaţii ___________ Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator, cu respectarea cerinţelor tehnice faţă de contor prevăzute în documentaţia tehnică. Водомер должен быть установлен в соответствии с техническими условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком с соблюдением технических норм. Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________ Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону: În cazul neîndeplinirii prescripţiei de verificare metrologică şi punere în exploatare a contoarelor în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare (conform Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare). В случаеневыполнения предписания по метрологической поверке и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение 60 дней плата за потребляемый объем будет взиматься в соответствии с утвержденными нормами потребления, без учета показаний работающих счетчиков и без права на перерасчет (в соответствии с Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля 2002 г., с последующими дополнениями и изменениями). În cazul în care contorul menţionat nu va fi certificat metrologic, în locul lui utilizatorul casnic este obligat să monteze un alt contor, tipul căruia este stabilit de către operator. Если вышеуказанный водомер не пройдет метрологическую поверку, то вместо него потребитель обязан установить другой водомер, тип которого необходимо согласовать с поставщиком. Reprezentantul operatorului __________________________________________________________ Представитель поставщика (funcţia, / должность,) __________________________________________________________________, ______________ (numele, prenumele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului casnic ________________________________________, _____________ Представитель потребителя (gradul de rudenie, numele, prenumele/ степень родства, Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Primit ____ ех. de prescripţie _____________________________________________, _____________ Получил экз. предписания (numele, prenumele/ Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Приложение № 8 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № P-3) ________________________________________________ (operatorul / поставщик) PRESCRIPŢIA nr.______ (pentru populaţie) (для населения) ПРЕДПИСАНИЕ № din „____” ___________ 200__ oт (numele, prenumele utilizatorului; Ф. И. О. потребителя) _____________________________________________________________________________ (adresa poştală; почтовый адрес) Operatorul solicită: Поставщик требует: Pînă la „____” ____________ 200____ înlocuirea contoarelor de apă До заменить водомер(ы) Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ indicaţiile _____________ Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ indicaţiile _____________ cu contoare cu diam.___ mm, tipul_________ на водомеры diam.__ mm, tipul_________ Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator. Водомер должен быть установлен в соответствии с условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком. Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________ Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону: În cazul neîndeplinirii prescripţiei de înlocuire şi punere în exploatare a contoarelor în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare (conform Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare). В случаеневыполнения предписания по замене и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение 60 дней плата за потребляемый объем будет взиматься в соответствии с утвержденными нормами потребления, без учета показаний работающих счетчиков и без права на перерасчет (в соответствии с Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля .2002 г., с последующими дополнениями и изменениями). Reprezentantul operatorului _____________________________________________________ Представитель поставщика (funcţia, / должность,) __________________________________________________________________, ______________ (numele, prenumele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului ________________________________________________, _____________ Представитель потребителя (gradul de rudenie, numele, prenumele/ степень родства, Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Primit ____ ех. de prescripţie _________________________________________________, _____________ Получил экз. предписания (numele, prenumele/ Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Приложение № 9 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № P-4) _________________________________________ (operatorul / поставщик) PRESCRIPŢIA nr.______ (pentru agenţi economici şi instituţii publice) (для экономических агентов и публичных учреждений) ПРЕДПИСАНИЕ № din „____” ___________ 200__ oт (numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя) _____________________________________________________________________________ (adresa poştală / почтовый адрес) Operatorul solicită: Поставщик требует: Pînă la „____” ____________ 200____ efectuarea verificării metrologice de stat a contoarelor de apă До выполнить метрологическую поверку водомера (-ов) Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________cu indicaţiile ___________ Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________cu indicaţiile ___________ Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________cu indicaţiile ___________ Diam. _____________ mm, tipul _____________ nr. _____________cu indicaţiile ___________ Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator. Водомер должен быть установлен в соответствии с условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком. Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________ Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону: În cazul neîndeplinirii prescripţiei de verificare metrologică şi punere în exploatare a contoarelor în termenul prescris, plata pentru volumul consumat se va efectua conform capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului,pînă la momentul întocmirii actului de recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de contorizare a apei şi fără drept de recalculare. В случаеневыполнения предписания по метрологической поверке и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение предписанного времени плата за потребляемый объем воды будет взиматься по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки от момента обнаружения и до момента составления акта приёмки в эксплуатацию узла учёта и без права на перерасчет. În cazul în care contorul menţionat nu va fi certificat metrologic, în locul lui, consumatorul este obligat să monteze un alt contor, tipul căruia este stabilit deoperator. Если вышеуказанный водомер не пройдет метрологическую поверку, то вместо него потребитель обязан установить другой водомер, тип которого необходимо согласовать с поставщиком. Reprezentantul operatorului _____________________________________________________ Представитель поставщика (funcţia, / должность,) __________________________________________________________________, ______________ (numele, prenumele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului ________________________________________________, _______________ Представитель потребителя (funcţia, numele, prenuleme / должность, Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Primit ____ ех. de prescripţie __________________________________________________, _____________ Получил экз. предписания (numele, prenumele/ Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Приложение № 10 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № P-5) ________________________________________________ (operatorul / поставщик) PRESCRIPŢIA nr.______ (pentru agenţi economici şi instituţii publice) (для экономических агентов и публичных учреждений) ПРЕДПИСАНИЕ № din „____” ___________ 200__ oт (numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя) _____________________________________________________________________________ (adresa poştală / почтовый адрес) Operatorul solicită: Поставщик требует: Pînă la „____” ____________ 200____ înlocuirea contoarelor de apă До заменить водомер(ы) Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________ Diam. _________ mm, tipul ___________ nr. ___________ cu indicaţiile _____________ cu contoare cu diam._____ mm, tipul_________ на водомеры diam.___ mm, tipul_________ Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condiţiile de instalare eliberate de către operator. Водомер должен быть установлен в соответствии с техническими условиями монтажа водомеров, выдаными поставщиком. Cererea pentru recepţia contorului urmează să o comunicaţi la tel._____________________ Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону: În cazul neîndeplinirii prescripţiei de înlocuire şi punere în exploatare a contoarelor în termenulprescris, plata pentru volumul consumat se va efectua conform capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului,pînă la momentul întocmirii actului de recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiei de contorizare a apei şi fără drept de recalculare. В случаеневыполнения предписания по замене и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение предписанного времени плата за потребляемый объем воды будет взиматься по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки от момента обнаружения и до момента составления акта приёмки в эксплуатацию узла учёта, и без права на перерасчет. Reprezentantul operatorului _____________________________________________________ Представитель поставщика (funcţia, / должность) __________________________________________________________________, ______________ (numele , prenumele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului ________________________________________________, _____________ Представитель потребителя (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Primit ____ ех. de prescripţie __________________________________________________, _____________ Получил экз. предписания (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.) (semnătura / подпись) anexa 11 Приложение № 12 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № A-5) _________________________________________________ (operatorul / поставщик) ACT de cercetare a evidenţei şi folosire a apei de către utilizatori: întreprinderi, organizaţii şi alţi agenţi economici АКТ обследования состояния учёта и использования воды потребителями: на предприятиях, в организациях и у других экономических агентов din „_____” __________________ 200__ от (denumirea întreprinderii, organizaţiei / наименование предприятия, организации) _____________________________________________________________________________ (adresa poştală / почтовый адрес) (numele, prenumele conducătorului / Ф.И.О. руководителя) Subsemnatul, reprezentantul operatorului _____________________________________________ Я, представитель поставщика _______________________________________________________________________________________________________, (funcţia, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.) în prezenţa reprezentantului întreprinderii, organizaţiei _______________________________, в присутствии представителя предприятия, организации _______________________________________________________________________________________________________ (funcţia, numele, prenumele proprietarului / должность, Ф.И.О.) am efectuat la faţa locului cercetarea stării evidenţei şi folosirii apei произвёл обследование с целью проверки состояния учёта и использования воды Controlul a constatat: Проверкой установлено: _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ În scopul înlăturării neajunsurilor depistate, se solicită executarea următoarelor măsuri: В целях устранения имеющихся недостатков подлежит выполнить следующие мероприятия: __________________________________________________________________________________________________________ Referitor la măsurile întreprinse de Dvs. rugăm să ne comunicaţi la tel. ___________________ О выполненных вами мероприятиях просим сообщить по тел. Reprezentantul operatorului ________________________________________________________________ Представитель поставщика (funcţia, / должность,) ____________________________________________________________________________, _____________________ (numele, prenumele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului ____________________________________________, _________________ Представитель потребителя (numele, prenumele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Primit ____ ех. de prescripţie ____________________________________________, _________________ Получил экз. предписания (numele, prenumele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) anexa 13 Приложение № 14 к Положению о приобретении, проектировании, установке, приемке и эксплуатации приборов учета расходы воды (Формуляр № P-6) ________________________________________ (operatorul / поставщик) PRESCRIPŢE PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI nr. ____ ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА № din „____” ___________ 200__ oт (numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя) _____________________________________________________________________________ (adresa poştală / почтовый адрес) Din motivul că la „____” ______________ 200___, la prezentarea legitimaţiei, nu aţi asigurat reprezentantului întreprinderii accesul la obiectivul din str. ____________________________________ pentru cercetarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare şi citirea indicaţiilor de pe contoare, solicităm repetat, în termen de trei zile, să asiguraţi accesul la reţelele indicate, preîntîmpinînd operatorul în prealabil cu 24 ore la tel. ______________. În cazul neîndeplinirii prevederilor prezentei prescripţii şi (sau) neacordării accesului în cadrul vizitei repetate, determinarea volumului serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, pînă la asigurarea accesului solicitat sau pînă la debranşarea obiectivului Dumneavoastră de la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, se va efectua conform: capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 m/sec, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului (pentru organizaţii, întreprinderi şi alţi agenţi economici); normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicaţiile aparatelor de evidenţă în funcţiune (pentru utilizatorii casnici). Sumele calculate pentru această perioadă nu vor fi supuse recalculării. De asemenea, ne rezervăm dreptul să ne adresăm în instanţa de judecată pentru încasarea forţată a prejudiciului cauzat. В связи с непредоставлением «_____» ________________ 200___г. доступа представителю поставщика для обследования водопроводных и канализационных сетей и снятию показаний с приборов учёта в вашем строении по ул. ______________________________________, обязываем Вас в течение трёх дней обеспечить доступ к вышеуказанным сетям, предварительно за сутки известив нас по тел. _________________. В случае невыполнения данного предписания и (или) непредоставления доступа при повторном посещении расчет объема услуг водоснабжения и водоотведения до предоставления допуска или до отключения вашего объекта от сетей водопровода и канализации, будет производиться в соответствии с: · пропускной способностью водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки (для предприятий, организаций и других экономических агентов; · утвержденными нормами потребления, без принятия в расчет показаний работающих счетчиков (для потребителей из жилого фонда). Начисленные за этот период суммы перерасчету не подлежат. Также, оставляем за собой право обратиться в судебные инстанции для принудительного взыскания причиненного ущерба. Reprezentantul operatorului _____________________________________________________ Представитель поставщика (funcţia, / должность,) __________________________________________________________________, ______________ (numele, prenumele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Reprezentantul utilizatorului _____________________________________, _____________ Представитель потребителя (gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Primit ____ ех. de prescripţie _____________________________________, _____________ Получил экз. предписания (numele, prenumele / Ф.И.О.) (semnătura / подпись) Приложение № 2 к Постановлению Правительства № 1228 от 13 ноября 2007 г. СПИСОК утративших силу постановлений Правительства 1. Постановление Правительства № 634 от 5 июля 2000 г. «О некоторых мерах по урегулированию процесса установки приборов учета расхода воды и тепловой энергии» (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 81-83, ст.723). 2. Пункт 35 Типового положения об использовании коммунальных систем водоснабжения и канализации, утвержденного Постановлением Правительства № 656 от 27 мая 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №71-73, ст.750). 3. Абзац пятый пункта 10 Положения о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки счетчиков расхода воды в квартирах и условиях отключения их от систем отопления и водоснабжения, и подключения к этим системам, утвержденного Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля 2002г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 29-31, ст.263), пункт 3 приложения № 5 к Положению и приложение № 1 к Типовому договору на водоснабжение питьевой и горячей водой квартир в жилых домах/жилых помещений в общежитиях. |