МИНИСТЕРСТВА КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Положение об установке и эксплуатации систем измерения

расхода воды и теплоэнергии в жилых домах и публичных

учреждениях

Nr.REGUL  от  23.01.96

* * *

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением коллегии Министерства

коммунальных служб и эксплуатации жилищного

фонда N 1/1 от 23 января 1996 г.

СОГЛАСОВАНО

Департамент архитектуры и строительства

Департамент стандартизации, метрологии

и технического надзора

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Смысл терминов и выражений, используемых в настоящем положении:

1. Теплоноситель - жидкость, используемая для накопления, транспор-

тировки  и передачи теплоэнергии. В условиях настоящего положения тепло-

носителем является вода.

2. Вода горячая бытовая - горячая вода в открытых системах теплоно-

снабжения, используемая в хозяйственных или санитарных целях.

3. Вода холодная  -  холодная питьевая вода, используемая в тех  же

целях, что и горячая.

4. Граница раздела - место соеденения второстепенной сети поставщи-

ка к сети потребителя.

5. Расход (воды  или теплоэнергии) - количество воды или теплоэнер-

гии, используемых потребителем.

6. Потребитель - физическое или юридическое лицо, которое использу-

ет  воду и теплоэнергию на договорной основе через свои сети, подключен-

ные непосредственно к сетям поставщика. В настоящем положении - потреби-

тель  городского  типа, который использует холодную питьевую  и  горячую

воду  в хозяйственных или санитарных целях и теплоэнергию для  отопления

жилья,  зданий  публичных  организаций  и  зданий  культурно-социального

назначения.

7. Дебит - количество воды или теплоносителя, проходящих через сеть

за единицу времени.

8. Поставщик  - хозяйствующий субъект, который поставляет воду  или

теплоэнергию  потребителям. Он может быть как производителем, так и рас-

пределителем.

9. Системы измерения  - совокупность аппаратуры и оборудования, ко-

торые служат для измерения расхода воды и теплоэнергии.

10. Субабонент  -  физическое или юридическое лицо,  сети  которого

присоединены к сетям любого потребителя.

11. Публичные учреждения - учреждения, предназначенные для осущест-

вления социальных и экономических интересов общества, содержание которых

производится  из  бюджетных средств (школы, детские  сады,  поликлиники,

болницы, дома культуры и т.д.).

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее положение разработано в целях выполнения Постановле-

ния Правительства Республики Молдова от 25.05.1995 г. N 337 "О внедрении

счетчиков воды и теплоэнергии, потребляемых населением, публичными орга-

низациями  и хозяйствующими субъектами" и определяет порядок взаимоотно-

шений  между поставщиками воды и теплоэнергии и потребителями в процессе

приобретения,  установки и эксплуатации счетчиков воды и тепловой  энер-

гии.

2.2. Требования  настоящего положения распространяются на все пред-

приятия и организации, деятельность которых связана с обеспечением водой

и  тепловой энергий (поставщики), а также на публичные учреждения и вла-

дельцев жилых зданий независимо от форм собственности и их ведомственной

принадлежности.

III. ВЫБОР ПРИБОРОВ УЧЕТА

3.1. Выбор систем  измерения  и соответствующего  оборудования  для

жилых домов и зданий публичных организаций осуществляется поставщиком на

основе  утвержденных образцов, включенных в Государственный реестр сред-

ств  измерения в соответствии с RG 29-03-20-95, с соблюдением метрологи-

ческих норм, рекомендованных Молдова-стандартом, учитывая их приближение

к  международным стандартам на основе предварительного оборота по крите-

риям, достигнутым на товарных аукционах.

3.2. Системы измерения теплоэнергии должны обеспечит определение:

- объема горячей воды, используемой потребителем;

- количества потребленной теплоэнергии;

- температуры воды на входе и на выходе;

- времени функционирования  счетчика  тепловой энергии, а  счетчики

воды - объем потребленной воды.

3.3. Счетчики  могут  быть использованы только в пределах  расхода,

который обеспечивает допустимую погрешность.

IV. УСТАНОВКА И ВВОД В ДЕЙСТВИЕ

4.1. Поставщики или другие хозяйствующие субъекты, которые приобре-

тают  и устанавливают системы измерения расхода воды и тепловой энергии,

обязаны  получить сертификат аккредитации и лицензию на право продажи  и

ремонта счетчиков в соответствии с RG 29-03-31-95.

В случае установки  счетчиков  на теплосетях I, II и III  категорий

эти работы выполняются предприятиями и организациями, имеющими лицензию,

выданную  Инспекцией  котлонадзора и подъемных  сооружений  Департамента

стандартов, метрологии и технического надзора.

4.2. Разработка  технической документации, установка и  регулировка

систем  измерения осуществляются предприятиями и организациями, имеющими

лицензии  на  выполнение таких работ и обязанными  соблюдать  требования

действующих нормативных документов.

4.3. Монтажные работы и регулировка систем измерения производятся в

соответствии с технической документацией, согласованной с поставщиком, а

также  согласно  техническим  паспортам и  инструкциям  по  эксплуатации

заводов-изготовителей.

4.4. Счетчики  будут устанавливаться в доступных для снятия показа-

ний местах как для поставшика, так и для потребителя.

4.5. Счетчики  должны устанавливаться на границе раздела сетей пос-

тавщика и потребителей.

При установке  приборов  учета не на границе раздела  сетей  расход

воды  и тепловой энергии определяется с учетом потерь на участке сети от

границы раздела до места установки.

4.6. Счетчики  воды  и тепловой энергии могут устанавливаться  и  в

квартирах, имеющих отдельные вводы.

В данном случае  приобретение,  работы по установке и  эксплуатации

этих  приборов  выполняются  поставщиком, а все затраты  несет  владелец

квартиры.

4.7. При установке счетчиков воды за пределами зданий колодцы долж-

ны соответствовать требованиями СНиП 2.04.01-85.

4.8. Высота помещений,  в которых устанавливаются счетчики,  должна

соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Допуска-

ется размещать приборы учета воды в технических подпольях при высоте 1,6

-  1,7 м, при этом счетчик и обводная линия должны располагаться в одной

горизонтальной  плоскости и в непосредственной близости от вхлда в поме-

щение.

4.9. При наличии  субабонентов узел учета устанавливается только  у

основного потребителя, который в дальнейшем заключает договоры с постав-

щиками.

4.10. В случае, когда в жилом доме или в здании публичной организа-

ции часть помещений сдана в аренду и арендаторы соответствуют другой та-

рифной группе потребления, для них устанавливается индивидуальная систе-

ма измерения.

Затраты на приобретение и установку счетчиков несет арендатор.

4.11. Приемка монтажных работ поставщиком осуществляется в соответ-

ствии  с согласованной документацией и в присутствии потребителя или его

представителей,  а  в отдельных случаях и в  присутствии  представителей

организации, выполнившей эти работы.

4.12. Когда все требования выполнены, поставщик принимает для даль-

нейшей  эксплуатации  систему измерения. Эти мероприятия  осуществляются

подписанием  акта приемки установленной формы (приложение 1) и пломбиро-

ванием приборов и необходимых задвижек.

4.13. На каждую  систему измерения должен быть составлен журнал,  в

который  будут внесены технические характеристики приборов, дата и орга-

низация,  выполнившая  проверку, производитель приборов и другие  данные

(приложение 2).

4.14. В журнал также необходимо внести в обязательном порядке запи-

сь  о всех работах, связанных с содержанием и функционированием  системы

(ревизии, поломки, отклонения, проверки и т.д.) с указанием числа и сро-

ка нефункционирования.

4.15. После выполнения  монтажных  и регулировочных работ, ввода  в

действие и пломбирования счетчиков и необходимых задвижек все установле-

нные приборы учета в жилом здании и в зданиях публичных учреждений пере-

даются на балданс потребителя (владельца), который с этого момента несет

материальную и юридическую ответственность за целосность приборов.

V. СОДЕРЖАНИЕ ИЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Содержание, эксплуатация, ремонт и мерологическая поверка вхо-

дят  в  исключительную обязанность поставщика. Эти работы выполняются  в

соответсвии с договором между поставщиком и потребителем.

5.2. В целях  нормальной эксплуатациии обеспечения целостности сис-

тем измерения потребитель обязан устроить отдельное помещение (помещение

приборов учета), обеспечивая возможность демонтирования, к которому пос-

тронние  лица не должны иметь доступа. Потребители также обязаны  содер-

жать  порядок в этих помещениях согласно гигиеническим и противопожарным

нормам.

5.3. Если счетчики установлены не на территории потребителя, требо-

вания п. 5.2 относятся к поставщику.

5.4. Поставщик и потребитель обязаны обеспечить друг другу доступ к

счетчикам для снятия показаний и проверки целосности пломб.

5.5. Срыв или  поломка пломб, а также нарушение целености и работо-

способности  приборов измерения в любом выде считаются как нарушение,  и

виновные  лица наказываются в соответствии с действующими  законодатель-

ными актами.

5.6. В случае  обнаружения поломок или срыва пломб потребитель обя-

зан  немедленно  сообщить поставщику для принятия  соответствующих  мер.

Затраты по ликвидированию последствий несет потребитель.

5.7. Поставщик обязан в 30-дневный срок с момента регистрации заяв-

ления  (обращения)  отремонтировать или заменить счетчики,  вышедшие  из

строя или плохо работающие.

5.8. В случае  проверки счетчика, произведенной по просьбе потреби-

теля,  все затраты, связанные с этими услугами, несет потребитель,  если

окажется что прибор исправен или считает в его пользу.

Если окажется, что прибор не исправен и считал в пользу поставщика,

возмещение затрат осуществит поставщик.

Приложение 1

ПОТРЕБИТЕЛЬ                               ПАСТАВЩИК

______________________________              _________________________

(дом или публичное учреждение)              (предприятие, выполнившее

______________________________              _________________________

(адрес)                               установку счетчика)

А К Т    N

от ____________19___г.                             гор.____________

Мы, нижеподписавшиеся, представители ______________________________

________________________________________________________________________

(потребитель, поставщик)

и ______________________________________________________________________

(пелприятие, выполнившее монтаж, N лицензии, когда и кем выдано)

исследуя монтажные работы счетчика, подтверждаем их качество выполнения.

Также подтверждаем соответствие помещения приборов учета требовани-

ям нормативных актов.

Счетчик _________________________________________, уставновленный в

(воды, теплоэнергии - указать)

________________________________________________________________________

(наименование и адресжилого дома, публичного учреждения)

передается в эксплуатацию _______________________________________.

(поставщик)

Настоящий акт составлен в _______ экземплярах для каждой стороны.

Фамилии                                      Подписи

Приложение 2

ЖУРНАЛ

счетчика ________________________________________

(воды, теплоэнергии - указать)

1. Тип ____________________________________________________________

2. Производитель __________________________________________________

3. Условный диаметр Ду ____________________________________________

4. Пределы измеряемого расхода, Q min; Q max ______________________

5. Номинальный дебит Qh ___________________________________________

6. Показания на момент установки __________________________________

7. Число, месяц, год поверки ______________________________________

8. Пломба _________________________________________________________

--------------------+------------------+-----------+-------------+------

Наименование     |Число, месяц,год  |Предриятие,|Число, месяц,|Приме-

операций (ревизии,  |снятия прибора или|выполнившее|год ввода в  |чания

поломки, отклонения,|выхода из строя   |работы     |действ.      |

проверки и т.д.)    |                  |           |             |

--------------------+------------------+-----------+-------------+------

-----------+-------------+-----------+-------+-------+--------+---------

Чило снятия|Показания    |Расход (м3,|Фамилия|Подрись|Фамилия |Подпись

показаний  |счетчика (м3,|Гкал, ГДж) |прове- |прове- |потреби-|потреби-

счетчика   |Гкал, ГДж)   |           |ряющего|ряющего|теля или|теля или

|             |           |       |       |его пре-|его пре-

|             |           |       |       |дстави- |дстави-

|             |           |       |       |теля    |теля

-----------+-------------+-----------+-------+-------+--------+-------