| MMATO423/2000 ID intern unic: 313490 Версия на русском | Fişa actului juridic |
| --- | --- |
| Republica Moldova |  |
| MINISTERUL MEDIULUI ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI |  |
| ORDIN Nr. 423 din 25.10.2000 |  |
| cu privire la aprobarea indicilor termici specifici pentru încălzirea clădirilor de locuit construite pînă la 9.04.97 |  |
| Publicat : 31.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 166 Promulgat : 25.10.2000 |  |
| Luînd în consideraţie faptul, că majoritatea clădirilor fondului locativ din republică au fost construite pînă la introducerea exigenţelor normative noi privind nivelul mai înalt al protecţiei termice a elementelor de închidere, aprobate prin ordinul ministrului Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale al Republicii Moldova nr. 24 din 9 aprilie 1997, şi pînă în prezent nu s-a păstrat documentaţia normativă, care confirmă necesarul de căldură pentru încălzirea acestor clădiri, a creat necesitatea aprecierii valorii acestui consum în legătură cu ridicarea costului serviciilor comunale. În legătură cu cele menţionate mai sus şi întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 761 din 31 iulie 2000, O R D O N: 1. Se aprobă indicii termici specifici (q0) pentru încălzirea clădirilor de locuit la temperatura de calcul a aerului exterior pentru încălzirea clădirilor în cazul lipsei proiectelor încălzirii lor conform anexei nr 1. 2. Se stabileşte, că calcularea consumului de energie termică pentru încălzirea clădirilor de locuit (Q'), neechipate cu contoare de căldură, se efectuează în baza sus-numiţilor indici şi cu evidenţa temperaturii reale a aerului exterior în perioada de calcul după relaţia conform anexei nr. 2. MINISTRUL MEDIULUI ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI Ion Răileanu Chişinău, 25 octombrie 2000. Nr. 423. Anexa nr. 1 la ordinul ministrului mediului şi amenajării teritoriului Indici, termici specifici qo pentru încălzirea clădirilor de locuit pe teritoriul Republicii Moldova Volumul clădirii privinddimensiunile exterioare; Indici, termici specifici qo pentru încălzirea clădirilor de locuit. W/(m3 OC); kJ/(m3h OC); kcal/(m3hOC). 1; 2; 3; 4. a) pereţii din argilă cu paie ţi beton cu zgură. 100; 1,2; 4,32; 1,03. 200; 1,1; 3,96; 0,95. 300; 0,98; 3,53; 0,84. 400; 0,86; 3,10; 0,76. 500; 0,75; 2,7; 0,65. b) pereţii din piatră de formă neregulată şi argilă. 300-400; 1,28; 4,61; 1,10. Blocuri cu pereţii de piatră calcaroasă. 200; 1,35; 4,86; 1,16. 300; 1,24; 4,46; 1,07. 400; 1,15; 4,14; 1,00. 500; 1,07; 3,85; 0,92. 600; 1,01; 3,65; 0,87. 700; 1,00; 3,60; 0,86. 800; 0,99; 3,55; 0,85. 900; 0,97; 3,50; 0,84. 1000; 0,96; 3,45; 0,82. 1100; 0,92; 3,33; 0,795. 1200; 0,89; 3,20; 0,76. 1300; 0,87; 3,14; 0,75. 1400; 0,86; 3,09; 0,74. 1500; 0,85; 3,08; 0,74. 1600; 0,83; 3,00; 0,72. 1700; 0,81; 2,92; 0,70. 2000; 0,78; 2,81; 0,671. 2500; 0,77; 2,77; 0,662. 3000; 0,74; 2,66; 0,636. 3500; 0,72; 2,60; 0,620. 4000; 0,69; 2,49; 0,593. 5000; 0,68; 2,44; 0,583. 6000; 0,64; 2,29; 0,547. 7000; 0,63; 2,28; 0,545. 8000; 0,61; 2,18; 0,521. 9000; 0,59; 2,13; 0,509. 10000; 0,58; 2,11; 0,504. 12000; 0,56; 2,03; 0,485. 15000 şi mai mult; 0,54; 1,96; 0,468. Blocuri tip a) seria 102 Pereţi din piatră calcaroasă. 5000; 0,63; 2,27; 0,542. 6000; 0,62; 2,23; 0,533. 8000; 0,61; 2,20; 0,525. 10000; 0,60; 2,16; 0,516. 12000; 0,59; 2,12; 0,507. 15000; 0,57; 2,05; 0,490. b) seria 1-464 MC cu pereţii din panouri din beton şi cheramzită cu 9 niveluri.Proiectul elaborat în anul 1977. 12000-15000; 0,91; 3,28; 0,782. c) seria MCB pereţii din panouri din beton de cgeranzită. 8000-8500; 0,42; 1,51; 0,36. d) seria 143 pereţii din panouri din beton de cgeranzită. 7000; 0,48; 1,73; 0,413. 8500; 0,47; 1,69; 0,404. 10000; 0,46; 1,66; 0,369. e) seria 135-035 pereţii din beton cu cheramzită cu 9 niveluri a. 1986. 7000; 0,48; 1,73; 0,413. 8000; 0,41; 1,48; 0,353. f) seria 135-034 c/1 şi 0,36 c/1 a. 1978. 7000; 0,63; 2,27; 0,542. 8000; 0,56; 2,02; 0,481. Anexa nr. 2 la ordinul ministrului mediului şi amenajării teritoriului Metoda de calcul a determinării consumului de energie termică pentru încălzirea clădirilor de locuit, neechipate cu contoare de căldură cu utilizarea indicilor măriţi ai fluxului termic în cazul lipsei documentaţiei de proiect Consumurile de energie termică pentru încălzirea casei de locuit, neechipate cu contor de căldură, se determină în fiecare lună prin relaţia Q' = Q [18-t'ex] / [18- tex] 24 n 10-6, unde Q' - consumul de energie termică pentru încălzirea clădirii de locuit în luna de calcul, Gcal; Q' - sarcina termică a sistemului de încălzire a clădirii, kcal/h; t'ex - temperatura medie a aerului exterior în luna de calcul, conform informaţiei Serviciului "Hidrometeo", tex - temperatura de calcul a aerului exterior pentru sistemele de încălzire, 0C; n - numărul zilelor în luna de calcul. În cazul lipsei documentaţiei de proiect sarcina termică a sistemului de încălzire a clădirii de locuit poate fi determinată în baza indicilor termici, folosind relaţia: Q = q0 V (18-tex), în care Q - sarcina termică a sistemului de încălzire a clădirii de locuit, Kcal/h; q0 - indicele termic specific pentru încălzirea clădirii, kcal/(m3 h 0C); V - volumul clădirii privind dimensiunile exterioare, m3; tex - temperatura de calcul a aerului exterior pentru sistemele de încălzire. Conform art. 2.13 al SNiP 2.04.05 - 91 "Încălzire, ventilare şi condiţionare" pentru or. Chişinău tex = -160C. |