МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

Приказ об утверждении удельных тепловых показателей

для отопления жилых зданий, построенных до 09.04.1997 г.

Nr.423  от  25.10.2000

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 166-168/451 от 31.12.2000

* * *

Принимая во внимание,  что  большинство  зданий  жилого  фонда  было

построено   до   введения   приказом   министра   развития   территорий,

строительства и коммунального хозяйства N 24 от 9 апреля 1997 года новых

нормативных требований более высокого уровня тепловой защиты конструкций

наружных  ограждений,  и  в настоящее время не  сохранилась  нормативная

документация,  подтверждающая  их  тепловую потребность  для  отопления,

возникла  необходимость оценки величины этого расхода тепловой энергии в

связи с повышением стоимости коммунальных услуг.

В связи с вышеизложенным и во исполнение Постановления Правительства

Республики Молдова N 761 от 31 июля 2000 г. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  удельные тепловые показатели (q0) для отопления  жилых

зданий  при расчетной температуре наружного воздуха для отопления зданий

при отсутствии проектов их отопления согласно приложению 1.

2. Установить,  что  расход  тепловой энергии  для  отопления  жилых

зданий  (Q`),  не оборудованных тепловыми счетчиками, осуществляется  на

основе вышеуказанных показателей с учетом реальной температуры наружного

воздуха в расчетный период согласно приложению 2.

МИНИСТР ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ                                  Ион РЭЙЛЯНУ

Кишинэу, 25 октября 2000 г.

N 423.

Приложение 1

к приказу Министерства окружающей

среды и обустройства территории

N 423 от 25.10.2000

Удельные тепловые показатели для отопления жилых зданий

на территории Республики Молдова

-------------+----------------------------------------------------------

Объем зданий | Удельные тепловые показатели для отопления жилых зданий

по наружным  |----------------+-------------------+---------------------

размерам, м3 |  Вт(м3 град.С) | kдж/(m3 ч.град.С) | kкал/(м3 ч град.С)

-------------+----------------+-------------------+---------------------

1       |        2       |         3         |         4

-------------+----------------+-------------------+---------------------

a). стены из самана и шлакобетона

-------------+----------------+-------------------+---------------------

100            1,2                4,32                1,03

200            1,1                3,96                0,95

300            0,98               3,53                0,84

400            0,86               3,10                0,74

500            0,75               2,7                 0,65

-------------+----------------+-------------------+---------------------

b). стены из бутового камня и глины

-------------+----------------+-------------------+---------------------

300-400          1,28               4,61                1,10

-------------+----------------+-------------------+---------------------

Дома со стенами из котельцового камня

-------------+----------------+-------------------+---------------------

200            1,35               4,86                1,16

300            1,24               4,46                1,07

400            1,15               4,14                1,00

500            1,07               3,85                0,92

600            1,01               3,65                0,87

700            1,00               3,60                0,86

800            0,99               3,55                0,85

900            0,97               3,50                0,84

1000           0,96               3,45                0,82

1100           0,92               3,33                0,795

1200           0,89               3,20                0,76

1300           0,87               3,14                0,75

1400           0,86               3,09                0,74

1500           0,85               3,08                0,74

1600           0,83               3,00                0,72

1700           0,81               2,92                0,70

2000           0,78               2,81                0,671

2500           0,77               2,77                0,662

3000           0,74               2,66                0,636

3500           0,72               2,60                0,620

4000           0,69               2,49                0,593

5000           0,68               2,44                0,583

6000           0,64               2,29                0,547

7000           0,63               2,28                0,545

8000           0,61               2,18                0,521

9000           0,59               2,13                0,509

10000          0,58               2,11                0,504

12000          0,56               2,03                0,485

15000 и        0,54               1,96                0,468

более

-------------+----------------+-------------------+---------------------

Типовые здания

a). серии 102 со стенами из котельцового камня

-------------+----------------+-------------------+---------------------

5000           0,63               2,27                0,542

6000           0,62               2,23                0,533

8000           0,61               2,20                0,525

10000          0,60               2,16                0,516

12000          0,59               2,12                0,507

15000          0,57               2,05                0,490

-------------+----------------+-------------------+---------------------

b). серия 1-464 МС со стенами из керамзитобетонных

панелей, девятиэтажная.

Проект разработан в 1977 г.

-------------+----------------+-------------------+---------------------

12000-15000       0,91               3,28                0,782

-------------+----------------+-------------------+---------------------

c). серия MCB со стенами из керамзитобетонных панелей

-------------+----------------+-------------------+---------------------

8000-8500        0,42               1,51                0,36

-------------+----------------+-------------------+---------------------

d). серия 143 со стенами из керамзитобетонных панелей

девятиэтажная

-------------+----------------+-------------------+---------------------

7000           0,48               1,73                0,413

8500           0,47               1,69                0,404

10000          0,46               1,66                0,369

-------------+----------------+-------------------+---------------------

e). серия 135-035 со стенами из керамзитобетонных панелей,

девятиэтажная.

Проект разработан в 1986 г.

-------------+----------------+-------------------+---------------------

7000           0,48               1,73                0,413

8000           0,41               1,48                0,353

-------------+----------------+-------------------+---------------------

f). серия 135-034 с/1 и 0,36 с/1

Проект разработан в 1978 г.

-------------+----------------+-------------------+---------------------

7000           0,63               2,27                0,542

8000           0,56               2,02                0,481

-------------+----------------+-------------------+---------------------

Приложение 2

к приказу  Министерства окружающей

среды и благоустройства территории

N 423 от 25 октябpя 2000 г.

Расчетный метод

определения расхода тепловой энергии для отопления жилых зданий, не

оборудованных тепловыми счетчиками, с использованием показателей

теплового потока в случае отсутствия проектной документации

Расход тепловой энергии для отопления жилого дома, не оборудованного

тепловым счетчиком, определяется каждый месяц по формуле:

18-t`ex           1

Q`= Q      --------- 24 n --------- ,

18-tex         1000000

где Q` - расход  тепловой  энергии для отопления здания в  расчетный

месяц, Гкал;

Q      - тепловая нагрузка отопительной системы здания, ккал/ч;

t`ex   - средняя  температура  наружного воздуха в расчетный  период

согласно информации службы "Гидрометео", град. С;

tex    - расчетная  температура   наружного   воздуха   для   систем

отопления, град. С;

n      - число дней в расчетном месяце.

В случае отсутствия   проектной   документации   тепловая   нагрузка

отопительной  системы  жилого  здания может быть  определена  на  основе

удельных тепловых показателей по формуле:

Q = q0 V (18-tex),

где Q  - тепловая  нагрузка  отопительной   системы  жилого  здания,

ккал/ч;

q0     - удельная тепловая нагрузка здания, ккал/(м3 ч град. С);

V      - объем здания по наружным размерам, м3;

tex    - расчетная   температура   наружного   воздуха   для  систем

отопления.

Согласно п. 2.13     2.04.05-91     "Отопление,     вентиляция     и

кондиционирование" для г. Кишинэу tex = -16 град. С.