| HANREC246/2007 ID intern unic: 324192 Версия на русском | Fişa actului juridic |
| --- | --- |
| Republica Moldova |  |
| AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN ENERGETICA |  |
| HOTARIRE Nr. 246 din 02.05.2007 |  |
| cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului |  |
| Publicat : 06.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 94-97 art Nr : 415 |  |
| În scopul stabilirii modului de determinare a pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului şi situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare a energiei electrice consumate, în situaţiile prevăzute de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1194 din 22.11.2005, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Instrucţiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului. 2. Prezenta Instrucţiune se aplică în mod obligatoriu de către toate întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, care conform legislaţiei sînt supuse reglementării de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). 3. Se abrogă Instrucţiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forţă aflate la balanţa consumatorului, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRE nr.51 din 14.03.2002 şi Instrucţiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică în liniile electrice aflate la balanţa consumatorului, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRE nr.69 din 15.11.2002. Directorul General al ANRE Director Director Vitalie IUrcU Nicolae Triboi Anatol BUrlacov Nr. 246. Chişinău, 2 mai 2007. Aprobată: prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE Nr. 246 din 02 mai 2007 INSTRUCŢIUNE ANRE 246 Aprobat: Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE Nr. 246 din 02 mai 2007. I N S T R U C Ţ I U N E privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului - SCOP Instrucţiunea are drept scop să stabilească modul de determinare a pierderilor tehnice de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului şi situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare a energiei electrice consumate. - DOMENIUL DE APLICARE Prezenta instrucţiune se aplică la determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului în situaţiile prevăzute de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1194 din 22.11.2005, când punctul de măsurare a energiei electrice şi punctul de delimitare nu coincid. - DEFINIŢII ŞI NOTAŢII 3.1. Definiţii În sensul prezentei Instrucţiuni, noţiunile de mai jos au următoarea semnificaţie: Perioada de calcul; - perioada pentru care se efectuează calculul pierderilor de energie electrică.. Pierderi de putere (energie) electrică; - consumul tehnologic de putere (energie) electrică aferent procesului de tranzitare a puterii (energiei) electrice prin elementele reţelei electrice.. Pierderile constante de putere (energie); - pierderile de putere (energie) - în transformator, datorate magnetizării miezului şi circulaţiei curenţilor turbionari, precum şi fenomenului de histerezis; - în linie, datorate efectului corona şi curenţilor de scurgere prin izolatoare.. Pierderile variabile de putere (energie); - pierderile de putere (energie) în înfăşurările transformatorului şi în conductoarele liniei electrice, datorate tranzitării puterii (energiei) electrice prin ele.. 3.2. Notaţii P; - pierderile totale de putere activă în elementele reţelei electrice, kW;. Q; - pierderile totale de putere reactivă, kvar;. P0; - pierderile constante de putere activă, kW;. Q0; - pierderile constante de putere reactivă, kvar;. Ps; - pierderile variabile de putere activă (pierderi datorate sarcinii), kW;. Qs; - pierderile variabile de putere reactivă (pierderi datorate sarcinii), kvar;. Psc; - pierderile active de scurtcircuit, kW;. Wa; - energia activă, tranzitată prin elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, kWh;. Wr; - energia reactivă, tranzitată prin elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, kvarh;. Wa; - pierderile totale de energie activă pe parcursul perioadei de facturare, kWh;. Wr; - pierderile totale de energie reactivă pe parcursul perioadei de facturare, kvarh;. W0,a; - pierderile constante de energie activă, kWh;. W0,r; - pierderile constante de energie reactivă, kvarh;. Ws,a; - pierderile variabile de energie activă, kWh;. Ws,r; - pierderile variabile de energie reactivă, kvarh;. Smax; - puterea aparentă maximă a sarcinii, înregistrată pe parcursul perioadei de facturare, kVA;. Snom; - puterea aparentă nominală a transformatorului, kVA;. T; - perioada de facturare, h;. TM; - durata de utilizare a puterii aparente maxime, h;. Tf; - perioada de funcţionare a elementelor reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, h;. ; - durata pierderilor maxime, h;. Unom; - tensiunea nominală (primară) a transformatorului, tensiunea nominală a liniei, kV;. cos ; - factorul de putere;. tg; - factorul de putere reactivă.. Kf; - coeficientul de formă al curbei de sarcină;. R; - rezistenţa liniei, Ohm;. l; - lungimea liniei, km;. q; - secţiunea conductorului, mm2;. - METODICA DE CALCUL A PIERDERILOR TEHNICE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ELEMENTELE REŢELEI ELECTRICE A CONSUMATORULUI 4.1. Ipoteze de calcul La calculul pierderilor tehnice de energie electrică în transformator se vor utiliza parametrii tehnici ai transformatorului, specificaţi în paşaportul acestuia. În cazul când consumatorul din careva considerente nu deţine paşaportul respectiv, parametrii tehnici ai transformatorului se vor lua conform Anexei 1 la prezenta instrucţiune. În dependenţă de performanţa echipamentului de măsurare, montat la consumator, sunt definite trei situaţii informaţionale în funcţie de care se calculează pierderile tehnice de energie electrică în elementele reţelei electrice ale consumatorului. Situaţia A - sînt cunoscuţi toţi parametrii necesari calculului pierderilor tehnice de energie electrică în elementele reţelei electrice, inclusiv parametrii regimului de consum (Wa, Wr, curba de sarcină orară, cos). O asemenea situaţie este caracteristică unui echipament de măsurare performant. Situaţia B - sunt cunoscute volumele de energie activă (Wa) şi reactivă (Wr), înregistrate de echipamentul de măsurare, care au fost tranzitate prin elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare. Echipamentul de măsurare nu are posibilitatea să înregistreze parametrii regimului de consum (curba de sarcină orară), necesari calculului pierderilor tehnice de energie electrică în elementele reţelei. Situaţia C - este cunoscut doar volumul de energie activă (Wa), care a tranzitat elementele reţelei electrice pe parcursul perioadei de facturare, înregistrat de echipamentul de măsurare. Echipamentul de măsurare nu are posibilitatea să înregistreze parametrii regimului de consum, necesari calculului pierderilor tehnice de energie electrică în elementele reţelei electrice. 4.2. Algoritmul de calcul a pierderilor tehnice de energie electrică în transformatoarele de forţă 4.2.1. Generalităţi Circulaţia de putere şi energie prin transformator cauzează pierderi de putere activă şi reactivă ΔP=ΔP0+ΔPs (1) ΔQ=ΔQ0+ΔQs (2) precum şi pierderi de energie activă şi reactivă ΔWa=ΔW0,a+ΔWs,a (3) ΔWr=ΔW0,r+ΔWs,r (4) 4.2.2. Modalitatea de calcul a pierderilor constante 4.2.2.1. Pierderile constante de putere P0 şi Q0 se determină în baza parametrilor tehnici ai transformatorului. Pierderile P0 reprezintă date de paşaport (catalog) al transformatorului, iar pierderile Q0 se calculează cu formula: ΔQ0=I0%100×Snom2−ΔP02 (5) unde atât curentul I0% cât şi capacitatea transformatorului Snom sunt date de paşaport (catalog). 4.2.2.2. Pierderile constante de energie W0,a şi W0,r se determină conform formulelor: W0,a=ΔP0×Tf (6) W0,r=ΔQ0×Tf (7) 4.2.3. Modalitatea de calcul a pierderilor variabile 4.2.3.1. În prezenta instrucţiune pierderile variabile de energie în transformatoare se determină folosind metoda duratei pierderilor maxime. 4.2.3.2. Pierderile variabile de energie activă şi reactivă în transformator pe durata de facturare pentru Situaţia A şi Situaţia B se determină aplicând formulele: ΔWs,a=ΔPsc×τ×Wa2+Wr2TM2×Snom2 (8) ΔWs,r=ΔQsc×τ×Wa2+Wr2TM2×Snom2 (9) unde: TM şi  pentru Situaţia A se determină conform formulelor (15) şi (16), iar pentru Situaţia B – conform p.4.2.4.; Psc reprezintă parametru de paşaport (catalog); Qsc se calculează cu următoarea formulă: ΔQsc=usc%100×Snom2−ΔPsc2 (10) Tensiunea de scurtcircuit usc%, capacitatea transformatorului Snom (în kVA) şi pierderile de putere activă la scurtcircuit Psc (în kW) sunt parametri de paşaport (catalog). 4.2.3.3. Pierderile variabile de energie activă şi reactivă în transformator pe durata de facturare, pentru Situaţia C, se determină aplicând formulele: ΔWs,a=ΔPsc×τ×Wa2(1+tg2ϕ)TM2×Snom2 (11) ΔWs,r=ΔQsc×τ×Wa2(1+tg2ϕ)TM2×Snom2 (12) unde: TM şi  pentru Situaţia C se determină conform p.4.2.4; Psc reprezintă parametru de paşaport (catalog); Qsc se calculează conform formulei (10); Wa se calculează în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru perioada de facturare (este un parametru cunoscut); tg se calculează cunoscând valoarea factorului de putere cos aplicând formula: tgϕ=1cos2ϕ−1 (13) 4.2.3.4 Pentru a determina pierderile de energie în transformatorul consumatorului în Situaţia B factorul de putere se va calcula cu formula: cosϕ=WaWa2+Wr2 (14), iar pentru calcularea cantităţii de energie reactivă şi a pierderilor de energie în transformatorul consumatorului în Situaţia C se va folosi factorul de putere cos = 0,75 indicat în contractul de furnizare a energiei electrice. 4.2.3.5. Durata de utilizare a puterii aparente maxime TM , precum şi durata pierderilor maxime , pentru Situaţia A se determină conform relaţiilor: TM=1SM×t=1TSt (15) τ=1SM2×t=1TSt2 (16) unde: St – puterea aparentă a sarcinii transformatorului în ora t a perioadei de facturare; SM – puterea maximă înregistrată pe parcursul perioadei de facturare. 4.2.3.6. Valorile TM şi  pentru Situaţiile B şi C vor fi determinate în mod aproximativ conform p.4.2.4. Valorile duratei pierderilor maxime , prezentate în tabelul 1, sunt determinate conform relaţiei: τan=0,124+TMan100002×8760 (17) Valorile lunare ale duratelor TM şi  se calculă în baza relaţiilor: TM, lună = TM, an / 12 şi  lună =  an / 12 4.2.4. Estimarea duratelor TM şi  pentru Situaţiile B şi C 4.2.4.1. Evaluarea duratei de utilizare a puterii aparente maxime TM se efectuează aplicând aşa numita metodă TM –mobil. 4.2.4.2. Valorile de calcul ale parametrilor TM şi  (ore - pe durata de calcul), în cele din urmă, vor fi alese din şirul valorilor discrete prezentate în tabelul 1. Tabelul 1 TM, h; 167; 333; 500; 667; 730.  , h; 77; 200; 383; 623; 730. Aceste valori lunare corespund valorilor anuale prezentate în tabelul 2. Tabelul 2 TM, h; 2000; 4000; 6000; 8000; 8760.  , h; 920; 2405; 4592; 7479; 8760. 4.2.4.3. Alegerea valorilor de calcul TM şi  se efectuează prin utilizarea unui parametru auxiliar de calcul W+, determinat conform formulei Wi+=Snom×cosϕ×TMi pentru toate valorile TM indicate în tabelul 1. Modalitatea de alegere a valorii finale TM este următoarea: pentru valorile cunoscute ale parametrilor Snom şi cos şi pentru valoarea dată Wa se determină acea valoare minimă TM din şirul valorilor discrete 167, 333, etc. (vezi tabelul 1) pentru care este satisfăcută condiţia: Wa ≤ 0,9 W+(TM). 4.2.5. Exemple de calcul al pierderilor de energie în transformatoare pentru cele trei situaţii menţionate în p.4.1 sunt prezentate în Anexa 2. 4.3. Algoritmul de calcul a pierderilor tehnice de energie în liniile electrice 4.3.1. Generalităţi 4.3.1.1. Circulaţia de putere şi energie prin linie cauzează pierderi de putere activă şi reactivă ΔP=ΔP0+ΔPs (1) ΔQ=ΔQ0+ΔQs (2) precum şi pierderi de energie activă şi reactivă ΔWa=ΔW0,a+ΔWs,a (3) ΔWr=ΔW0,r+ΔWs,r (4) 4.3.1.2. Fiind valori mici, pierderile reactive în linie nu se consideră. Deci: ΔQ=0 şi respectiv ΔWr=0. 4.3.1.3. Având în vedere că pierderile active constante în liniile cu tensiunea nominala sub 110 kV sunt valori mici acestea se neglijează. Deci: ΔP0=0 şi respectiv ΔW0,a=0. 4.3.2. Calculul rezistenţei liniei Rezistenţa liniei se calculează aplicând formula: R=kr⋅ktr⋅kc⋅ρ20⋅lq⋅103, [Ohm] (5) unde: kr - coeficient de răsucire (1 – pentru conductor monofilar; 1.02 – pentru conductor multifilar); ktr - coeficient de traseu, care ia în considerare alungirea liniei din cauza deflecţiei conductorului liniei electrice aeriene sau montării ne-rectilinie a cablului (se ia egal cu 1,03); kc - coeficient care ia în consideraţie creşterea rezistenţei în curent alternativ datorită efectului pelicular şi de apropiere precum şi datorită pierderilor determinate de curenţii induşi în mantalele cablurilor (kc=1 - pentru LEA; pentru cabluri - conform tabelului de mai jos): Secţiunea conductorului, q, mm2; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400. Coeficient Kc; 1,006; 1,009; 1,015; 1,020; 1,029; 1,041; 1,056; 1,070; 1,088; 1,108; 1,140; 1,175; 1,234. ρ20- rezistivitatea materialului conductorului la temperatura de 20 oC, Ohm⋅mm2m (0,0175 – pentru cupru; 0,0295 – pentru aluminiu; 0,134 – pentru oţel); l - lungimea liniei, km (indicată în contractul de furnizare a energiei electrice); q - secţiunea conductorului, mm2 (indicată în contractul de furnizare a energiei electrice); De menţionat că în cazul conductorului aluminiu-oţel se ia doar secţiunea aluminiului; 4.3.3. Modalitatea de calcul a pierderilor variabile active în linie 4.3.3.1. În prezenta instrucţiune pierderile variabile de energie în linie se determină folosind metoda sarcinilor medii. 4.3.3.2. Pierderile variabile de energie activă în linie pe durata de facturare se determină aplicând formula: ΔWs,a=R⋅Kf2⋅Wa2+Wr2Unom2⋅Tf⋅10−3, [kWh] (6) unde: Tf este perioada de funcţionare a liniei pe parcursul perioadei de facturare, h; Wa se calculează în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru perioada de facturare (este un parametru cunoscut), kWh; Wr în Situaţia A şi Situaţia B se calculează în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru perioada de facturare (este un parametru cunoscut), kvarh iar, în Situaţia C se estimează aplicând formula: Wr=Wa⋅1cos2ϕ−1; unde cosϕ este factorul de putere indicat în contractul de furnizare a energiei electrice; Kf este coeficientul de formă al curbei de sarcină Pentru Situaţia B şi Situaţia C Kf=1,15, iar, pentru Situaţia A Kf se calculează cu următoarea formulă: Kf=Tft=1TfSt2t=1TfSt (7) unde St - puterea aparentă a sarcinii liniei în ora t a perioadei de facturare; Unom este tensiunea nominală a liniei, specificată în contract, kV; R este rezistenţa liniei, calculată conform p.4.2.2, Ohm; 4.3.3.3. In cazul liniei monofazate pierderile variabile de energie activa se calculează cu formula (6) înmulţind la 2/3. 4.3.4. Exemple de calcul al pierderilor de energie în linii pentru diferite situaţii sunt prezentate în Anexa 3. Anexa 1 Parametrii tehnici ai transformatoarelor Snom, kVA; Usc, %; Psc, kW; P0, kW; I0, %. Unom = 10/0,4 kV. 25; 4,7; 0,69; 0,13; 3,2. 30; 5,5; 0,85; 0,30; 9,0. 40; 4,7; 1,00; 0,175; 3,0. 50; 5,5; 1,325; 0,44; 8,0. 63; 4,7; 1,47; 0,24; 2,8. 100; 4,7; 2,27; 0,33; 2,6. 160; 4,7; 3,10; 0,51; 2,4. 180; 5,5; 4,1; 1,2; 7,0. 250; 45; 4,20; 0,74; 2,3. 320; 4,5; 4,99; 0,84; 7,0. 400; 4,5; 5,90; 0,95; 2,1. 560; 4,5; 7,2; 2,0; 5,0. 630; 5,5; 8,50; 1,31; 2,0. 1000; 5,5; 12,20; 2,45; 1,4. 1600; 5,5; 18,00; 3,30; 1,3. 1800; 5,5; 24,0; 8,0; 4,5. 2500; 5,5; 26,00; 4,60; 1,0. Unom = 6/0,4 kV. 25; 4,7; 0,69; 0,13; 3,2. 30; 5,5; 0,85; 0,25; 8,0. 40; 4,7; 1; 0,175; 3,0. 63; 4,7; 1,47; 0,24; 2,8. 100; 4,7; 2,27; 0,33; 2,6. 160; 4,7; 3,1; 0,51; 2,4. 180; 5,5; 4,0; 1,0; 6,0. 250; 4,5; 4,2; 0,74; 2,3. 320; 4,5; 5,0; 0,8; 6,0. 400; 4,5; 5,9; 0,95; 2,1. 560; 4,5; 7,2; 2,0; 5,0. 630; 5,5; 8,5; 1,31; 2,0. 1000; 5,5; 12,2; 2,45; 1,4. 1600; 5,5; 18; 3,3; 1,3. 1800; 5,5; 24,0; 8,0; 4,5. 2500; 5,5; 26; 4,6; 1,0. Unom = 10/6 kV. 1000; 5,5; 11,6; 2,4; 1,4. 1600; 5,5; 16,5; 3,3; 1,3. 1800; 5,5; 24,0; 8,0; 4,5. 2500; 5,5; 23,5; 4,6; 1,0. 3200; 5,5; 37,0; 11,0; 4,0. 4000; 6,5; 33,5; 6,4; 0,9. 5600; 5,5; 56,0; 18,0; 4,0. 6300; 6,5; 46,5; 9,0; 0,8. Anexa 2 Exemple ce ilustrează metodica de calcul a pierderilor în transformatoarele de forţă Exemplul 1 (Situaţia A) Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică în transformatorul 10/0,4 kV al consumatorului pentru perioada 4 octombrie - 3 noiembrie. În perioada indicată transformatorul a funcţionat timp de 528 ore. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului are posibilitatea înregistrării curbei de sarcină activă şi reactivă. În baza înregistrărilor echipamentului de măsurare utilizând formulele (15) şi (16) au fost calculaţi TM = 447 h şi  = 413 h. De asemenea se cunoaşte: - puterea nominală a transformatorului: Snom = 630 kVA; - tensiunea nominală (primară) a transformatorului: Unom=10 kV; - consumul de energie activă şi reactivă, calculat în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pe perioada dată: Wa = 201000 kWh şi Wr = 96480 kVarh; - parametrii tehnici ai transformatorului: usc%=5,5%; Psc =8,5 kW; P0 =1,31 kW; I0%= 2,0%. Rezolvare: - Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a transformatorului: Tf = 528 h. - Pierderile constante de energie în transformator pe perioada de calcul: ΔW0,a=ΔP0×Tf=1,31×528=691,68 kWh ΔW0,r=ΔQ0×Tf=12,532×528=6616,896 kvarh unde ΔQ0=I0%100×Snom2−ΔP02=2100×6302−1,312=12,532 kvar. 3. Pierderile variabile de energie în transformator pe perioada de calcul: ΔWs,a=ΔPsc⋅τ⋅Wa2+Wr2TM2⋅Snom2=8,5⋅413⋅2010002+9648024472⋅6302=2200,449 kWh ΔWs,r=ΔQsc⋅τ⋅Wa2+Wr2TM2⋅Snom2=33,591⋅413⋅2010002+9648024472⋅6302=8695,915 kvarh unde ΔQsc=usc%100⋅Snom2−ΔPsc2=5,5100⋅6302−8,52=33,591 kvar. 4. Pierderile totale de energie în transformator pe perioada de calcul: ΔWa=ΔW0,a+ΔWs,a=691,68+2200,449=2892 kWh ΔWr=ΔW0,r+ΔWs,r=6616,896+8695,915=15313 kvarh. Exemplul 2 (Situaţia B) Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică în transformatorul consumatorului pentru perioada 13 aprilie-12mai. În perioada indicată transformatorul a funcţionat timp de 696 ore. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului are capacitatea de a înregistra consumul de energie activă şi reactivă. De asemenea se cunoaşte: - puterea nominală a transformatorului: Snom = 400 kVA; - tensiunea nominală (primară) a transformatorului: Unom=10 kV; - consumul de energie activă şi reactivă, calculat în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pe perioada dată: Wa = 53954 kWh şi Wr = 39062 kVarh; - parametrii tehnici ai transformatorului: usc%=4,5%; Psc =5,9 kW; P0 =0,95 kW; I0%= 2,1 %. Rezolvare: - Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a transformatorului: Tf = 696 h. - Factorul de putere cos: cosϕ=WaWa2+Wr2=53954539542+390622=0,81 - Duratele TM şi  Pentru valorile Snom = 400 kVA, cos = 0,81 şi Wa = 53954 kWh , aplicăm cerinţele 4.2.4 pentru a calcula TM şi . min TM, h; 167; 333; 500; 667; 730.  , h; 77; 200; 383; 623; 730. 0,9Snomcos TM, kWh; 48697,2; 97102,8; 145800; 194497,2; 212868. Wa ≤ 0,9SnomcosTM Deci obţinem: TM = 333 h şi  =200 h. - Pierderile constante de energie în transformator pe perioada de calcul: ΔW0,a=ΔP0×Tf=0,95×696=661,2 kWh ΔW0,r=ΔQ0×Tf=8,346×696=5808,816 kvarh unde ΔQ0=I0%100⋅Snom2−ΔP02=2,1100⋅4002−0,952=8,346 kvar. - Pierderile variabile de energie în transformator pe perioada de calcul: ΔWs,a=ΔPsc×τ×Wa2+Wr2TM2×Snom2=5,9×200×539542+3906223332×4002=295,087 kWh ΔWs,r=ΔQsc×τ×Wa2+Wr2TM2×Snom2=17,005×200×539542+3906223332×4002=850,502 kvarh unde ΔQsc=usc%100×Snom2−ΔPsc2=4,5100×4002−5,92=17,005 kvar. - Pierderile totale de energie în transformator pe perioada de calcul: ΔWa=ΔW0,a+ΔWs,a=661,2+295,087=956 kWh ΔWr=ΔW0,r+ΔWs,r=5808,816+850,502=6659kvarh Exemplul 3 (Situaţia C) Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică în transformatorul 10/0,4kV a consumatorului pentru perioada de 28 zile. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului înregistrează numai cantitatea de energie activă. De asemenea se cunoaşte: - puterea nominală a transformatorului: Snom = 63 kVA; - tensiunea nominală (primară) a transformatorului: Unom = 10 kV; - factorul de putere indicat în contractul de furnizare: cos = 0,75; - consumul de energie activă înregistrat de contor pe perioada dată – Wa = 20100 kWh; - parametrii tehnici ai transformatorului: usc% = 4,7%; Psc=1,47 kW; P0= 0,24 kW, I0%= 2,8%. Rezolvare: - Durata de calcul: Tf=28×24=672 h - Duratele TM şi  pentru perioada de calcul. Pentru valorile Snom = 63 kVA, cos = 0,75 şi Wa = 20100 kWh, aplicăm cerinţele 4.2.4 pentru a calcula TM şi . min TM, h; 167; 333; 500; 667; 730.  , h; 77; 200; 383; 623; 730. 0,9Snomcos TM, kWh; 7101,7; 14160,8; 21262,5; 28364,2; 31043,3. Wa ≤ 0,9SnomcosTM Deci obţinem: TM = 500 h şi  =383 h - Pierderile constante de energie în transformator pe perioada de calcul: ΔW0,a=ΔP0×Tf=0,24×672=161,28 kWh ΔW0,r=ΔQ0×Tf=1,748×672=1174,656 kvarh unde ΔQ0=I0%100×Snom2−ΔP02=2,8100×632−0,242=1,748 kvar. - Pierderile variabile de energie în transformator pe perioada de calcul: ΔWs,a=ΔPsc×τ×Wa2(1+tg2ϕ)TM2×Snom2=1,47×383×201002×1+0,881925002×632=407,528 kWh ΔWs,r=ΔQsc×τ×Wa2(1+tg2ϕ)TM2×Snom2=2,57×383×201002×1+0,881925002×632=712,48 kvarh undeΔQsc=usc%100×Snom2−ΔPsc2=4,7100×632−1,472=2,57kvar tgϕ=1cos2ϕ−1=10,752−1=0,8819 - Pierderile totale de energie în transformator pe perioada de calcul: ΔWa=ΔW0,a+ΔWs,a=161,28+407,528=569 kWh ΔWr=ΔW0,r+ΔWs,r=1174,656+712,48=1887 kvarh. Anexa 3 Exemple ce ilustrează metodica de calcul a pierderilor tehnice de energie în liniile electrice Exemplul 1 (Situaţia A) Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică aeriană 10 kV a consumatorului pentru perioada 4 octombrie – 3 noiembrie. În perioada indicată linia a funcţionat timp de 528 ore. Linia leagă punctul de delimitare şi transformatorul 10/0,4 kV – proprietate a consumatorului. Energia intrată în transformator pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: activă – 203892 kWh şi reactivă – 111793 kvarh. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului are posibilitatea înregistrării curbei de sarcină activă şi reactivă. În baza înregistrărilor echipamentului de măsurare utilizând formula (7) a fost calculat Kf=1,18. De asemenea se cunoaşte: - lungimea liniei: l=1,5km; - secţiunea liniei: q=70 mm2; - conductorul: aluminiu, multifilar. Rezolvare: - Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei: Tf = 528 h. - Rezistenţa liniei: R=kr⋅ktr⋅kc⋅ρ20⋅lq⋅103=1,02⋅1,03⋅1⋅0,0295⋅1,570⋅103=0,664 Ω 3. Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul: ΔWs,a=R⋅Kf2⋅Wa2+Wr2Unom2⋅Tf⋅10−3=0,664⋅1,182⋅2038922+1117932102⋅528⋅10−3=947 kWh Exemplul 2 (Situaţia B) Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică în cablu 10 kV a consumatorului pentru perioada 13 aprilie – 12 mai. În perioada indicată linia a funcţionat timp de 696 ore. Linia leagă punctul de delimitare şi transformatorul 10/0,4 kV – proprietate a consumatorului. Echipamentul de măsurare instalat la partea de 10 kV a transformatorului are capacitatea de a înregistra consumul de energie activă şi reactivă. Energia intrată în transformator pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: activă – 54910 kWh şi reactivă – 45721 kvarh. De asemenea se cunoaşte: - lungimea liniei: l=0,15km; - secţiunea liniei: q=50 mm2; - conductor: aluminiu, monofilar. Rezolvare: 1. Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei: Tf = 696 h. 2. Rezistenţa liniei: R=kr⋅ktr⋅kc⋅ρ20⋅lq⋅103=1⋅1,03⋅1,029⋅0,0295⋅0,1550⋅103=0,094 Ω 3. Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul: ΔWs,a=R⋅Kf2⋅Wa2+Wr2Unom2⋅Tf⋅10−3=0,094⋅1,152⋅549102+457212102⋅696⋅10−3=9 kWh Exemplul 3 (Situaţia C) Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică în cablu 0,38 kV a consumatorului pentru perioada de 28 zile. Consumatorul a fost obligat să-şi instaleze contor de energie reactivă, însă prescripţia nu a fost executată. În perioada de calcul echipamentul de măsurare instalat la capătul liniei opus punctului de delimitare înregistrează numai consumul de energie activă. Consumul de energie activă înregistrat pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: 20100 kWh. De asemenea se cunoaşte: - factorul de putere aplicat pentru condiţiile expuse: cosϕ=0,75 - lungimea liniei: l=0,05km; - secţiunea liniei: q=25 mm2; - conductor: cupru, monofilar. Rezolvare: 1. Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei: Tf=28⋅24=672 h. 2. Rezistenţa liniei: R=kr⋅ktr⋅kc⋅ρ20⋅lq⋅103=1⋅1,03⋅1,015⋅0,0175⋅0.0525⋅103=0,037 Ω 3. Consumul estimativ de energie reactivă: Wr=Wa⋅1cos2ϕ−1=20100⋅10,752−1=17727 kvarh 4. Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul: ΔWs,a=R⋅Kf2⋅Wa2+Wr2Unom2⋅Tf⋅10−3=0,037⋅1,152⋅201002+1772720,382⋅672⋅10−3=362 kWh Exemplul 4 (Situaţia C) Se cere determinarea pierderilor tehnice de energie electrică activă în linia electrică în cablu 0,38 kV a consumatorului pentru perioada de 30 zile. Echipamentul de măsurare instalat la capătul liniei opus punctului de delimitare înregistrează numai consumul de energie activă. Conform normelor, consumatorul nu este obligat sa-şi instaleze contor de energie reactivă. Consumul de energie activă înregistrat pe parcursul perioadei de funcţionare a constituit: 6100 kWh. De asemenea se cunoaşte: - factorul de putere: cosϕ=0,92; - lungimea liniei: l=0,1km; - secţiunea liniei: q=35 mm2; - conductor: cupru, monofilar. Rezolvare: 1. Durata de calcul reprezintă durata reală de funcţionare a liniei: Tf=30⋅24=720 h. 2. Rezistenţa liniei: R=kr⋅ktr⋅kc⋅ρ20⋅lq⋅103=1⋅1,03⋅1,020⋅0,0175⋅0,135⋅103=0,053 Ω 3. Consumul estimativ de energie reactivă: Wr=Wa⋅1cos2ϕ−1=6100⋅10,922−1=2599 kvarh 4. Pierderile variabile de energie activă în linie pe perioada de calcul: ΔWs,a=R⋅Kf2⋅Wa2+Wr2Unom2⋅Tf⋅10−3=0,053⋅1,152⋅61002+259920,382⋅720⋅10−3=30 kWh |