| HANRE211/2006 ID intern unic: 316480 Версия на русском | Fişa actului juridic |
| --- | --- |
| Republica Moldova |  |
| AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN ENERGETICA |  |
| HOTARIRE Nr. 211 din 14.04.2006 |  |
| cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale |  |
| Publicat : 07.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 102 art Nr : 369 |  |
| Acţionînd în baza prevederilor articolelor 5 şi 6 din Legea cu privire la energia electrică (M.O. nr. 111-113 din 17.12.98), în scopul racordării normelor naţionale de reglementare la rigorile Uniunii Europene, creării condiţiilor necesare pentru liberalizarea deplină a pieţei energiei electrice, precum şi pentru modernizarea sistemului existent de măsurare a fluxurilor de energie electrică, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (se anexează). 2. Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Director Director Anatol Burlacov Nicolae Triboi Chişinău, 14 aprilie 2006. Nr. 211. Aprobat Înregistrat: prin Hotărîrea Consiliului Ministerul Justiţiei de administraţie al ANRE nr. 454 din 29 iunie 2006 nr. 211 din 14 aprilie 2006 Ministru Victoria Iftodi Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale I. Scopul prezentului Regulament 1. Prezentul Regulament privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, denumit în continuare Regulament, este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică, nr. 137-XIV din 17.09.98 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 111-113), Legea cu privire la energetică nr. 1525-XIII din 19.02.98 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51), Legea metrologiei nr.647-XIII din 17.11.95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.13), Normele de amenajare a instalaţiilor electrice, Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1194 din 22.11.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.168-171/1367 din 16.12.2005), standardele în vigoare în Republica Moldova şi stabileşte obligativitatea şi principiile de măsurare în scopuri comerciale, a cantităţilor de energie electrică produse, importate, exportate, tranzitate, transportate, distribuite, furnizate şi consumate. II. Domeniu de aplicare 2. Prezentul Regulament se aplică pentru toate punctele de măsurare a cantităţilor de energie electrică în scopuri comerciale. Punctele de măsurare destinate măsurării cantităţilor de energie electrică în scopuri tehnice nu fac obiectul prezentului Regulament. 3. Prevederile Regulamentului se aplică la: a) stabilirea punctelor de măsurare; b) măsurarea cantităţilor de energie electrică produsă, importată, exportată, tranzitată, transportată, distribuită, furnizată sau consumată; c) definirea funcţiilor şi obligaţiilor producătorilor, proprietarilor centralelor electrice, Operatorului de Sistem, unităţilor de distribuţie, furnizorilor şi consumatorilor de energie electrică în legătură cu măsurarea energiei electrice; d) colectarea datelor cu privire la echipamentele de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale şi a datelor citirii indicaţiilor echipamentelor de măsurare, în scopul facturării şi menţinerea bazelor de date; e) prezentarea datelor cu privire la echipamentele de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale şi a datelor citirii indicaţiilor echipamentelor de măsurare în scopul facturării şi asigurarea transparenţei privind activitatea de măsurare a energiei electrice; f) măsurarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem, colectarea şi acumularea datelor respective. 4. Regulamentul se aplică obligatoriu şi nediscriminatoriu producătorilor, proprietarilor centralelor electrice, Operatorului de Sistem, unităţilor de distribuţie, furnizorilor şi consumatorilor de energie electrică. 5. Regulamentul se aplică obligatoriu la eliberarea avizelor de racordare la reţeaua electrică, montarea şi exploatarea echipamentelor de măsurare. 6. Regulamentul stabileşte reguli pentru măsurarea: a) cantităţilor de energie electrică livrate în reţeaua de transport şi/sau distribuţie de la centralele electrice şi cantităţile de energie electrică consumate de centralele electrice pe parcursul perioadelor de staţionare; b) cantităţilor de energie electrică intrate în reţeaua de transport; c) cantităţilor de energie electrică transportate de Operatorul de Sistem şi intrate în reţelele de distribuţie; d) cantităţilor de energie electrică importate, exportate şi tranzitate prin sistemul electroenergetic; e) cantităţilor de energie electrică în punctele de schimb dintre reţelele de distribuţie; f) cantităţilor de energie electrică furnizate consumatorilor, inclusiv celor eligibili; g) valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem prestate de către furnizorii acestora. III. Noţiuni şi definiţii 7. Termenii utilizaţi în prezentul Regulament au semnificaţia după cum urmează: Activitate de măsurare; Ansamblu de acţiuni (măsurarea propriu-zisă, citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare, colectarea datelor cu privire la indicaţiile echipamentelor de măsurare, gestionarea bazei de date cu privire la echipamentele de măsurare şi prezentarea informaţiei ce ţine de măsurarea energiei electrice) desfăşurate de către producător, Operatorul de Sistem, unitatea de distribuţie şi furnizor privind măsurarea şi înregistrarea cantităţilor de energie electrică.. Contor de energie electrică; Aparat electric destinat măsurării cantităţii de energie electrică ce parcurge un circuit concret.. Contor cu corecţii de pierderi; Aparat de măsurare care poate estima şi înregistra pierderile de energie electrică între punctul de măsurare şi punctul de delimitare a proprietăţii.. Contor de control; Contor de energie electrică montat astfel încăt să măsoare aceleaşi mărimi cu contorul comercial, pentru verificarea corectitudinii înregistrărilor contorului comercial.. Echipament de măsurare; Ansamblul aparatelor sau sistemelor care servesc la măsurarea puterii şi evidenţa cantităţii de energie electrică produsă, transportată, importată, exportată, tranzitată, distribuită sau furnizată.. Loc de consum; Amplasament al instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energie electrică furnizată prin unul sau mai multe puncte de alimentare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum.. Operatorul de Sistem; Organizaţia care dirijează Sistemul Electroenergetic al Republicii Moldova în conformitate cu licenţele pentru activitatea de dispecerat central şi transport de energie electrică. La momentul adoptării Regulamentului aceasta este ÎS "Moldelectrica".. Punct de măsurare; Loc în sistemul electroenergetic sau al interconexiunilor dintre sistemele electroenergetice unde, în scopuri comerciale, se măsoară cantităţile de energie electrică produsă, transportată, importată, exportată, tranzitată şi furnizată.. Sistem automatizat de măsurare; Ansamblu de echipamente ce asigura măsurarea, în scopuri comerciale, a cantităţilor de energie electrică produse, transportate, importate, exportate, tranzitate, distribuite, furnizate şi colectarea automată a datelor din contoarele electrice, stocarea şi păstrarea acestora în baza de date şi care are posibilitatea de transmitere a informaţiei.. IV. Prevederi generale 8. Activitatea de măsurare este efectuată de către producător, proprietarul centralei electrice, Operatorul de Sistem, unitatea de distribuţie şi furnizorul de energie electrică. 9. Operatorul de Sistem este obligat să efectueze citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare a cantităţilor de energie electrică produsă/consumată de centralele electrice, a cantităţilor de energie electrică importată, exportată, tranzitată prin sistemul electroenergetic şi, împreună cu unitatea de distribuţie corespunzătoare, a indicaţiilor echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare a cantităţilor de energie electrică intrată în reţeaua de distribuţie din reţeaua de transport şi /sau de la centralele electrice. 10. Operatorul de Sistem de asemenea citeşte, împreună cu furnizorul sau unitatea de distribuţie, dacă aceştia nu refuză să participe, indicaţiile echipamentelor de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizate consumatorilor, instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţeaua de transport. 11. Unitatea de distribuţie este obligată să citească indicaţiile echipamentelor de măsurare ale tuturor consumatorilor instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţeaua de distribuţie, precum şi indicaţiile echipamentelor de măsurare instalate în punctele de delimitare ale instalaţiilor unităţii de distribuţie cu instalaţiile electrice ale Operatorului de Sistem şi centralei electrice. 12. Unitatea de distribuţie şi furnizorul sînt în drept să participe cu Operatorul de Sistem la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare ale consumatorilor racordaţi la reţeaua de transport şi la echipamentele de măsurare a cantităţilor de energie electrică intrate în reţelele de distribuţie din reţeaua de transport şi /sau de la centralele electrice. 13. Unitatea de distribuţie este în drept să instaleze contoare de energie electrică de control pentru a determina cantităţile de energie electrică intrată în reţeaua sa de distribuţie. Cu acordul producătorului (proprietarului centralei electrice) sau Operatorului de Sistem, unitatea de distribuţie poate instala contoare de energie electrică de control şi în alte puncte de măsurare a fluxurilor de energie electrică. Contoarele de energie electrică de control trebuie să aibă caracteristici identice contoarelor de energie electrică comerciale. 14. Operatorul de Sistem este obligat să îndeplinească solicitarea unităţii de distribuţie/furnizorului de a participa la controlul sau citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare ale consumatorilor racordaţi la reţeaua de transport. 15. Pentru îndeplinirea activităţii de măsurare producătorul, proprietarul centralei electrice, Operatorul de Sistem şi unitatea de distribuţie au următoarele obligaţii: a) să asigure, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi a legislaţiei, dotarea cu echipamente de măsurare legalizate, adecvate, verificate metrologic, în toate punctele de măsurare aflate în responsabilitatea sa; b) să asigure configurarea, instalarea, verificarea metrologică periodică şi exploatarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi a legislaţiei în vigoare; c) să asigure măsurarea tuturor parametrilor necesari, în funcţie de categoria punctelor de măsurare aflate în responsabilitatea sa; d) să asigure funcţionarea echipamentelor de măsurare în clasa de precizie indicată pentru categoria pentru care a fost conceput; e) să asigure respectarea cerinţelor de securitate, aşa cum sînt ele definite pentru fiecare punct de măsurare; f) să asigure accesul la informaţiile din baza de date a echipamentelor de măsurare în conformitate cu prevederile Regulamentul; g) să asigure accesul la echipamentele de măsurare, inclusiv a celor de control, a energiei electrice intrată/ieşită în/din reţeaua sa, pentru citire la faţa locului, verificarea funcţionării, schemei de conectare şi sigiliilor; h) să elaboreze şi să aplice, după coordonarea cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, procedurile de control a echipamentelor de măsurare; i) să elaboreze şi să aplice, după coordonarea cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, procedura de determinare a corecţiilor în cazul în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare a proprietăţii; j) să asigure securitatea datelor primare şi a rezultatelor obţinute în urma prelucrării lor; k) să asigure colectarea şi stocarea datelor din echipamentele de măsurare; l) să elaboreze şi să aplice, după coordonarea cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, proceduri de determinare a cantităţilor de energie electrică în cazul ieşirii din funcţie a echipamentului de măsurare; m) pentru sistemele de citire automată, să definească şi să aplice proceduri de rezervă pentru citirea datelor în cazul unor defecţiuni ale acestor sisteme sau pe liniile de comunicare. 16. Producătorul, proprietarul centralei electrice, Operatorul de Sistem şi unitatea de distribuţie sînt obligaţi să asigure în cel mai scurt timp repunerea în funcţiune sau înlocuirea echipamentului de măsurare pentru care s-a înregistrat un incident. 17. Unitatea de distribuţie va acţiona în conformitate cu Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice în caz de ieşire din funcţiune a echipamentului de măsurare instalat la consumatorii instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţeaua de distribuţie. 18. Operatorul de Sistem şi unitatea de distribuţie sînt obligaţi să pună la dispoziţie furnizorilor, informaţia solicitată de aceştia cu privire la datele aferente echipamentului de măsurare şi indicaţiile echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii cu care furnizorii au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice. 19. Echipamentul de măsurare trebuie să asigure măsurarea volumelor de energie electrică: a) produsă de generatoarele centralei electrice; b) utilizată pentru necesităţile proprii şi de gospodărire (separat) la centralele electrice şi substaţiile de transformatoare; c) utilizată pentru necesităţile proprii ale sistemului electroenergetic; d) furnizată consumatorilor prin liniile electrice directe de la barele centralei electrice; e) furnizată în alte sisteme sau primită din ele; f) furnizată consumatorilor instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţelele de transport şi de distribuţie; g) transmisă prin liniile de tranzit (separat în fiecare direcţie); h) exportată. V. Categorii de puncte de măsurare 20. Prezentul Regulament stabileşte următoarele categorii de puncte de măsurare a energiei electrice în funcţie de cerinţele distincte faţă de echipamentul de măsurare, responsabilul de achiziţionarea şi instalarea echipamentului de măsurare şi de efectuarea activităţii de măsurare: Categoria A: Punct de măsurare a cantităţilor de energie electrică livrate în reţeaua de transport sau de distribuţie de la centralele electrice. Categoria B: Punct de măsurare a cantităţilor de energie electrică importate, exportate şi tranzitate prin sistemul electroenergetic, puncte de măsurare de la interconexiunile cu alte sisteme electroenergetice şi punctele de măsurare a cantităţilor de energie electrică intrate în reţeaua de distribuţie din reţeaua de transport. Categoria C: Punct de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizate consumatorilor, instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate direct la reţeaua de transport, indiferent de tensiunea liniei electrice sau tensiunea primară/secundară a transformatorului de forţă. Categoria D: Punct de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizate consumatorilor instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţeaua de distribuţie cu tensiunea egală sau mai mare de 6 kV sau care au în proprietate/ dispun de staţii electrice sau puncte de transformare. Categoria E: Punctele de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizată consumatorilor, instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţeaua de distribuţie, cu excepţia celor din categoria D. 21. Punctul de măsurare şi de instalare a echipamentului de măsurare se stabileşte în punctul de delimitare a proprietăţii. Derogări de la această prevedere sînt posibile în cazuri întemeiate. 22. În cazul locurilor de consum alimentate prin mai multe instalaţii de alimentare pot fi stabilite mai multe puncte de măsurare. VI. Procurarea, instalarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentului de măsurare 23. Echipamentul de măsurare ce va fi instalat în punctele de măsurare de categoria A se achiziţionează de către producători sau de către proprietarii centralelor electrice. 24. Instalarea, exploatarea, verificarea metrologică periodică, repararea şi înlocuirea echipamentului de măsurare în punctele de măsurare de categoria A se efectuează de către producător sau de către proprietarul centralei electrice, din contul său. 25. Producătorul, proprietarul centralei electrice este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate. 26. Operatorul de Sistem este responsabil de achiziţionarea, instalarea, exploatarea, verificarea metrologică periodică, repararea şi înlocuirea echipamentului de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoria B. Operatorul de Sistem este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare respectiv şi a sigiliilor aplicate. 27. Operatorul de Sistem este responsabil de instalarea, exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare, instalat în punctele de măsurare de categoria C. Cheltuielile pentru achiziţionarea, instalarea, exploatarea, verificarea metrologică periodică, repararea şi înlocuirea echipamentului de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizată, instalat în punctele de măsurare de categoria C, se achită de consumatorii respectivi. 28. Consumatorii, instalaţiile de utilizare ale cărora se racordează direct la reţeaua de transport, sînt responsabili de integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate. 29. Unitatea de distribuţie este responsabilă de instalarea, exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare, instalat în punctele de măsurare de categoria D şi E. 30. Consumatorii instalaţiile de utilizare ale cărora se racordează la reţeaua de distribuţie cu tensiunea egală sau mai mare de 6 kV şi/sau care au în proprietate/dispun de staţii electrice sau puncte de transformare achită cheltuielile pentru achiziţionarea, instalarea, exploatarea, verificarea metrologică periodică, repararea şi înlocuirea echipamentului de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizată lor, instalat în punctele de măsurare de categoria D. 31. Consumatorii cărora li se furnizează energie electrică prin puncte de măsurare de categoria E achită cheltuielile pentru achiziţionarea, instalarea, exploatarea, verificarea metrologică periodică, repararea şi înlocuirea echipamentului de măsurare. Excepţie de la această regulă fac consumatorii casnici care achiziţionează echipamentul de măsurare pentru locurile noi de consum şi achită cheltuielile pentru lucrările de instalare, iar ulterior exploatarea, verificarea metrologică periodică, repararea şi înlocuirea echipamentului de măsurare este efectuată de unitatea de distribuţie, din contul său. 32. Integritatea echipamentului de măsurare, instalat în punctele de măsurare de categoriile D, E şi a sigiliilor aplicate sînt puse pe seama consumatorilor respectivi. 33. Repararea şi/sau înlocuirea echipamentului de măsurare va fi efectuată din contul consumatorului casnic în cazul în care echipamentului de măsurare a fost deteriorat din neglijenţa lui. 34. Modificarea locului amplasării sau a tipului echipamentului de măsurare, la solicitarea consumatorului casnic se efectuează din contul său. 35. Operatorul de Sistem, unitatea de distribuţie sau furnizorul va repara sau înlocui echipamentul de măsurare, instalat la consumator şi la centrala electrică, în cazul în care el a ieşit din funcţiune în rezultatul acţiunii personalului respectiv al Operatorului de Sistem, unităţii de distribuţie sau al furnizorului. VII. Cerinţe pentru echipamentul de măsurare 7.1. Cerinţe pentru echipamentul de măsurare 36. Contoarele electronice şi cu inducţie trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de Sistemul Naţional de Metrologie (incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova), iar caracteristicile tehnice ale contoarelor electronice trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare. 37. Contoarele electronice de energie electrică trebuie să memoreze valorile înregistrate timp de cel puţin 45 de zile, fără ca exactitatea lor de măsurare să fie afectată. 38. Citirea indicaţiilor contorului de energie electrică, locală şi de la distanţă, nu trebuie să fie condiţionată de prezenţa tensiunii pentru măsurat. 39. În funcţie de numărul de sensuri şi de tipul energiei vehiculate (activă sau reactivă), se utilizează contoare cu posibilităţi de înregistrare în unul sau în ambele sensuri şi pentru una sau pentru ambele tipuri de energie (activă sau reactivă). 40. Măsurarea se face folosind tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze. 41. Transformatoarele de curent şi transformatoarele de tensiune prin care se conectează contoarele electronice şi cu inducţie de energie electrică trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de Sistemul Naţional de Metrologie (incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova), iar caracteristicile tehnice ale transformatoarelor trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare. 42. Se instalează numai echipament de măsurare care a fost verificat metrologic şi deţine buletinul de verificare metrologică valabil în termenul stabilit. Se vor instala doar contoare la care timpul expirat de la ultima verificare metrologică nu este mai mare de 1 an. 43. Clasa de exactitate a contoarelor electronice de energie activă nu va fi mai joasă de 0,5S. Pentru contoarele de energie reactivă clasa de exactitate nu va fi mai joasă de 1. Clasa de exactitate a transformatoarelor de curent şi transformatoarelor de tensiune ce vor fi instalate în punctele de măsurare de categoriile A, B, C, D nu va fi mai joasă de 0,5. 44. Înfăşurările secundare ale transformatoarelor de curent şi tensiune, la care se conectează contoarele de energie electrică şi alte aparate de măsură nu se utilizează pentru alimentarea altor aparate şi circuite. 45. Locul instalгrii echipamentului de mгsurare, оnsг\xa7i instalarea echipamentului de mгsurare, sarcina transformatoarelor de curent \xa7i de tensiune, pierderile de tensiune оn conductoarele de conexiune a diferitor componente ale echipamentului de mгsurare, trebuie sг corespundг prevederilor Normelor de amenajare a instalaюiilor electrice (ПУЭ). 46. La punerea în funcţiune a echipamentului de măsurare se întocmeşte actul de recepţie a echipamentului de măsurare, modelul căruia este aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. 7.2. Cerinţe tehnice pentru echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A 47. Tipul şi parametrii echipamentului de măsurare a energiei electrice ce va fi instalat în punctul de măsurare de categoria A se stabilesc de către Operatorul de Sistem sau unitatea de distribuţie, de comun acord cu producătorul sau proprietarul centralei electrice în avizul de racordare la reţeaua de transport sau reţeaua de distribuţie, cu respectarea clasei de exactitate a contorului de energie electrică, transformatorului de curent şi de tensiune conform pct.43. 48. Producătorul şi proprietarul centralei electrice sînt obligaţi să instaleze echipament de măsurare ce va include contor electronic de energie electrică, cu capacitatea măsurării orare a cantităţilor de energie electrică şi a puterii electrice, capacitatea stocării datelor pe parcursul a cel puţin 1 an, posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice şi citire la distanţă a indicaţiilor, posibilitatea depistării timpului defectării contorului, indiferent de puterea instalată a centralei electrice. 49. În punctele de măsurare a energiei electrice de categoria A se instalează numai contoare electronice de energie electrică performante care au posibilitatea înregistrării atît a cantităţilor de energie activă, cît şi a cantităţilor de energie reactivă, în toate patru cadrane. 50. Ceasurile interne ale echipamentelor de măsurare verificate metrologic care stochează indicii trebuie să fie capabile să se sincronizeze pe baza unui semnal de sincronizare extern. 7.3. Cerinţe tehnice pentru echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria B 51. În punctele de măsurare a energiei electrice de categoria B se instalează numai contoare electronice de energie electrică performante care au posibilitatea înregistrării atît a cantităţilor de energie activă, cît şi a cantităţilor de energie reactivă, în toate patru cadrane. 52. Operatorul de Sistem este obligat să instaleze echipamente de măsurare ce va include contor electronic, cu capacitatea măsurării orare a cantităţilor de energie electrică şi a puterii electrice, capacitatea stocării datelor pe parcursul a cel puţin 1 an, posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice şi citirii la distanţă a datelor înregistrate de contor, posibilitatea depistării timpului defectării contorului şi respectarea cerinţelor faţă de clasa de exactitate a contorului, transformatorului de curent şi de tensiune conform pct.43. 53. Ceasurile interne ale echipamentelor de măsurare verificate metrologic care stochează indicii trebuie să fie capabile să se sincronizeze pe baza unui semnal de sincronizare extern. 7.4. Cerinţe tehnice pentru echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria C 54. În punctele de măsurare a energiei electrice de categoria C se instalează numai contoare electronice de energie electrică performante care au capacitatea măsurării orare atît a cantităţilor de energie şi putere activă, cît şi a cantităţilor de energie şi putere reactivă, în toate patru cadrane, posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice şi citirii la distanţă a datelor înregistrate de contor, posibilitatea depistării timpului defectării contorului şi respectarea cerinţelor faţă de clasa de exactitate a contorului, transformatorului de curent şi de tensiune conform pct.43. 55. Echipamentul de măsurare va fi racordat numai la tensiunea primară a transformatorului de forţă, proprietate a consumatorului sau de care dispune consumatorul şi care este racordat la linia electrică de înaltă tensiune. 56. Tipul şi parametrii echipamentului de măsurare a energiei electrice ce va fi instalat în punctul de delimitare a proprietăţii consumatorului şi Operatorului de Sistem se stabilesc de Operatorul de Sistem în avizul de racordare. 57. Operatorul de Sistem este obligat să indice consumatorului, iar acesta din urmă să instaleze echipamentul de măsurare care va corespunde cerinţelor pct. 54. 7.5. Cerinţe tehnice pentru echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria D 58. În punctele de măsurare a energiei electrice de categoria D se instalează numai contoare electronice performante care au posibilitatea înregistrării atît a cantităţilor de energie şi putere activă, cît şi a cantităţilor de energie şi putere reactivă, cu respectarea clasei de exactitate a contorului, transformatorului de curent şi de tensiune conform pct. 43. 59. Echipamentul de măsurare va fi racordat numai la tensiunea primară a transformatorului de forţă, care este proprietate a consumatorului sau de care dispune consumatorul. 60. Tipul şi parametrii echipamentului de măsurare a energiei electrice ce va fi instalat în punctul de măsurare de categoria D se stabilesc de unitatea de distribuţie în avizul de racordare a instalaţiilor consumatorilor la reţeaua de distribuţie. 61. Unitatea de distribuţie este obligată să indice consumatorului iar acesta din urmă să instaleze echipamentul de măsurare ce va include contor electronic de energie electrică cu capacitatea măsurării orare a cantităţilor de energie electrică şi a puterii electrice consumate, posibilitatea înregistrării momentului defectării contorului şi lipsei tensiunii, indiferent de puterea transformatorului de forţă ce va fi racordat la reţeaua de distribuţie. 62. În cazul eliberării avizului de racordare, unde se indică puterea electrică mai mare de 1 MW, unitatea de distribuţie este în drept să solicite instalarea contoarelor de energie electrică cu posibilitatea citirii la distanţă a datelor înregistrate de contor. 7.6. Cerinţe tehnice pentru echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria E 63. În punctele de măsurare a energiei electrice de categoria E vor fi instalate contoare electronice de energie electrică, cu excepţia consumatorilor casnici, la punctele de măsurare a cărora pot fi instalate atît contoare electronice cît şi contoare cu inducţie, la alegerea consumatorului. 64. Clasa de exactitate a contoarelor electronice şi cu inducţie ce se instalează trebuie să fie 2 sau mai performante (la alegerea consumatorului), atît pentru măsurarea energiei active cît şi pentru măsurarea energiei reactive. 65. În circuitele echipamentului de măsurare se utilizează transformatoare de curent şi de tensiune ale căror înfăşurări pentru măsurare au clasa de exactitate nu mai joasă de 0.5. 66. Tipul şi parametrii echipamentului de măsurare a energiei electrice ce va fi instalat în punctul de măsurare a energiei electrice de categoria E se stabilesc de unitatea de distribuţie în avizul de racordare. 7.7. Cerinţe de securitate a echipamentului de măsurare 67. Echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A se sigilează de către Operatorul de Sistem sau unitatea de distribuţie, şi producător sau proprietarul centralei electrice. 68. Echipamentele de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoria A trebuie să dispună de: a) sigiliul mărcii metrologice de verificare aplicat de personalul autorizat în modul stabilit de Organismul Naţional de Metrologie; b) sigiliile aplicate de către Operatorul de Sistem sau unitatea de distribuţie şi producător sau proprietarul centralei electrice la elementele echipamentului de măsurare; c) sigilii ce împiedică schimbarea parametrilor contorului electronic de energie electrică, aplicate de producător, proprietarul centralei electrice şi Operatorul de Sistem sau unitatea de distribuţie. 69. Echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria B se sigilează de către Operatorul de Sistem. Excepţie de la această regulă sînt punctele de măsurare a energiei electrice în care se măsoară energia electrică intrată în reţeaua de distribuţie din reţeaua de transport, echipamentul de măsurare fiind sigilat atît de Operatorul de Sistem cît şi unitatea de distribuţie. 70. Echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria C se sigilează atît de Operatorul de Sistem cît şi de furnizorul cu care consumatorul respectiv are încheiat contract de furnizare a energiei electrice. 71. Echipamentele de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoria B şi C trebuie să dispună de: a) sigiliul mărcii metrologice de verificare aplicat de personalul autorizat în modul stabilit de Organismul Naţional de Metrologie; b) sigiliul aplicate de către Operatorul de Sistem şi unitatea de distribuţie sau furnizor, după caz, la elementele echipamentului de măsurare; c) sigilii ce împiedică schimbarea parametrilor contorului electronic de energie electrică, aplicate de Operatorul de Sistem şi unitatea de distribuţie, după caz. 72. Unitatea de distribuţie şi furnizorii de energie electrică, cu care consumatorii, instalaţiile cărora sînt racordate la reţeaua de transport, au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, sînt în drept să aplice sigilii echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria C. Operatorul de Sistem este obligat să asigure efectuarea acestor proceduri. 73. Configurarea sau parametrizarea contoarelor electronice de energie electrică instalate în punctele de măsurare de categoria A, B, C se efectuează de către Operatorul de Sistem numai local, după ruperea sigiliului fizic şi utilizarea parolei de acces, în prezenţa obligatorie a părţilor implicate, şi cu consemnarea acestor operaţiuni într-un proces-verbal semnat de către părţile implicate. În cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua de distribuţie aceste lucrări se efectuează de către unitatea de distribuţie în prezenţa obligatorie a reprezentanţilor producătorului sau proprietarului centralei electrice . 74. Circuitele aferente transformatoarelor de curent şi tensiune destinate măsurării cantităţilor de energie electrică, instalate în punctele de măsurare de categoriile A, B şi C trebuie securizate prin conexiuni efectuate în şiruri de cleme şi în cutii de borne sigilate. Securizarea circuitelor respective se efectuează de către Operatorul de Sistem, în prezenţa obligatorie a părţilor implicate şi cu întocmirea obligatorie a unui proces-verbal semnat de toate părţile implicate. În cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua de distribuţie aceste lucrări se efectuează de către unitatea de distribuţie în prezenţa obligatorie a producătorului sau proprietarului centralei electrice. 75. Echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoriile D şi E se sigilează de către unitatea de distribuţie. 76. Contoarele de energie electrică instalate în punctele de măsurare de categoriile D şi E trebuie să fie prevăzute cu: a) sigiliul mărcii metrologice de verificare aplicat de personalul autorizat în modul stabilit de Organismul Naţional de Metrologie; b) sigiliile aplicate de către unitatea de distribuţie la elementele echipamentului de măsurare; c) sigiliile ce împiedică schimbarea parametrilor contorului electronic de energie electrică, după caz, aplicate de unitatea de distribuţie. 77. Circuitele aferente transformatoarelor de curent şi tensiune destinate măsurării cantităţilor de energie electrice, instalate în punctele de măsurare de categoriile D şi E, trebuie securizate prin conexiuni efectuate în şiruri de cleme şi în cutii de borne sigilate. Securizarea circuitelor respective se efectuează de către unitatea de distribuţie. 78. Configurarea sau parametrizarea contoarelor electronice de energie electrică, instalate în punctele de măsurare de categoriile D şi E, se efectuează de către unitatea de distribuţie, numai local, după ruperea sigiliului fizic şi utilizarea parolei de acces, în prezenţa obligatorie a consumatorului şi altor părţi implicate, dacă există. 79. La configurarea sau parametrizarea contoarelor electronice de energie electrică şi sigilarea lor, precum şi sigilarea transformatoarelor de curent şi tensiune trebuie să se întocmească un proces-verbal, în două exemplare, semnat de către Operatorul de Sistem sau unitatea de distribuţie şi producător sau consumator, după caz. 80. Operatorul de Sistem şi/sau unitatea de distribuţie, împreună cu producătorii, furnizorii şi consumatorii, pot stabili de comun acord măsuri suplimentare de sigilare şi securizare pentru echipamentul de măsurare. VIII. Accesul la echipamentele de măsurare 81. Operatorul de Sistem are acces liber la echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A (centrala electrică este racordată la reţeaua de transport), B şi C în scopul citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate lui, parametrizării şi/sau configurării contoarelor electronice de energie electrică. Operatorul de Sistem de comun acord cu producătorul, proprietarul centralei electrice sau consumatorul pot stabili prin contract timpul şi condiţiile efectuării acestor lucrări. 82. Unităţile de distribuţie şi furnizorii au dreptul de participare la efectuarea de către Operatorul de Sistem a lucrărilor enumerate în punctul 81. În vederea exercitării acestui drept Operatorul de Sistem va prezenta la solicitare unităţii de distribuţie şi furnizorilor graficul de efectuare a lucrărilor planificate, enumerate la pct.81. Unităţile de distribuţie şi/sau furnizorii vor confirma participarea prin poştă electronică, fax, telefon. Operatorul de Sistem este obligat să informeze, unităţile de distribuţie şi furnizorii despre timpul efectuării lucrărilor de control a echipamentului de măsurare, de parametrizare şi/sau configurare a contoarelor electronice de energie electrică, care au caracter neplanificat, în termen util, care ar permite celor din urmă să exercite dreptul de participare. 83. Unitatea de distribuţie şi furnizorii au acces liber la echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A, B, C (pentru furnizorii corespunzători), D şi E în scopul citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate lui, iar la punctele de măsurare din categoria C, D, E şi în vederea parametrizării şi/sau configurării contoarelor electronice de energie electrică. Unitatea de distribuţie şi furnizorii de comun acord cu producătorul sau proprietarul centralei electrice, Operatorul de Sistem şi/sau consumatorul pot stabili prin contract timpul şi condiţiile efectuării acestor lucrări. 84. În cazul refuzului de către consumator de a permite accesul unităţii de distribuţie sau furnizorului la echipamentul de măsurare, ultimii sînt în drept să procedeze la deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor respectivi şi/sau să solicite Operatorul de Sistem să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţiile de utilizare ale consumatorilor respectiv. IX. Verificarea metrologică şi controlul echipamentelor de măsurare 85. Verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 86. Producătorul este obligat să efectueze verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria A. 87. Operatorul de Sistem sau unitatea de distribuţie, după caz, sînt obligaţi să ducă evidenţa verificării metrologice periodice a echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare a energiei electrice de categoria A. 88. Producătorul, Operatorul de Sistem, unitatea de distribuţie, furnizorul sau consumatorul, pot solicita efectuarea verificării metrologice de expertiză a echipamentului de măsurare. Plata pentru verificarea metrologică de expertiză se suportă de partea care solicită efectuarea acestei verificări. În cazul în care Operatorul de Sistem, unitatea de distribuţie sau furnizorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză a echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria A şi se confirmă că echipamentul de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile ale exactităţii, producătorul sau proprietarul centralei electrice este obligat să restituie cheltuielile pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză, suportate de Operatorul de Sistem, unitatea de distribuţie sau furnizor. 89. Dacă se constată că echipamentul de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile ale exactităţii, se efectuează recalculări ale cantităţilor de energie electrică pe parcursul ultimelor trei luni luîndu-se în consideraţie diferenţa dintre valorile efectivă şi admisibilă a exactităţii. 90. Unitatea de distribuţie, furnizorul vor restitui cheltuielile suportate de consumatorul casnic pentru verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care se constată că echipamentul de măsurare respectiv nu corespunde cerinţelor. 91. Echipamentul de măsurare care nu corespunde cerinţelor standardelor în vigoare şi prezentului Regulament nu mai poate fi utilizat. 92. Operatorul de Sistem, unitatea de distribuţie sau furnizorul, după caz, este în drept să efectueze controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate, care măsoară cantităţile de energie electrică vehiculată prin punctele de măsurare de categoria A. 93. Controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate se efectuează numai în prezenţa producătorului, instalaţiile electrice ale căruia sînt racordate la reţeaua de transport sau reţeaua de distribuţie. 94. Controlul echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria A şi al sigiliilor aplicate se efectuează obligatoriu de Operatorul de Sistem sau unitatea de distribuţie nu mai rar de o dată în 3 (trei) luni. În rezultatul controlului efectuat se întocmeşte actul de control, în conformitate cu punctul 15 lit. h), în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. 95. Controlul echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria B (cu excepţia punctelor de măsurare de la interconexiunile cu sisteme electroenergetice vecine) şi C şi al sigiliilor aplicate se efectuează obligatoriu de Operatorul de Sistem o dată în şase luni. Unităţile de distribuţie şi furnizorii sînt în drept să participe la efectuarea acestor controale. 96. Rezultatele controlului echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria B se introduc în actul de control respectiv întocmit de Operatorul de Sistem, iar la punctele de măsurare a energiei intrate în reţeaua de distribuţie din reţeaua de transport, actul de control va fi semnat atît de Operatorul de Sistem cît şi de unitatea de distribuţie. 97. În rezultatul controlului echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria C şi al sigiliilor aplicate se întocmeşte actul de control în trei exemplare, cîte un exemplar pentru Operatorul de Sistem, furnizor şi consumator. 98. Controlul echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria C se va efectua cu participarea furnizorului sau producătorului de energie electrică, după caz, cu care consumatorul respectiv are încheiat contract de furnizare a energiei electrice. 99. În cazul în care în rezultatul controlului se constată consum fraudulos de energie electrică de către consumatorul respectiv Operatorul de Sistem şi furnizorul sau producătorul după caz, întocmesc actul de constatare a consumului fraudulos de energie electrică. 100. Cantitatea de energie electrică consumată pe parcursul perioadei dintre două controale se calculează de către Operatorul de Sistem, furnizor sau producător, după caz, luînd în consideraţie puterea nominală a transformatoarelor conectate la reţeaua de transport şi timpul utilizării ei de 24 ore pe zi. Din cantitatea obţinută se scade cantitatea de energie facturată deja consumatorului, iar diferenţa se pune spre plată consumatorului respectiv de către furnizor sau producător. În cazul în care consumatorul are încheiate cîteva contracte de furnizare a energiei electrice, diferenţa obţinută se împarte proporţional cantităţii facturate revenite fiecărui furnizor sau producător de la care consumatorul dat a procurat energie electrică. 101. Verificarea şi controlul echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria D şi E se efectuează de către unitatea de distribuţie (furnizorul de energie electrică) în conformitate cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, iar acţiunile unităţilor de distribuţie (furnizorilor) şi consumatorilor trebuie să se conformeze cerinţelor regulamentului menţionat. 102. În cazul în care se stabileşte că echipamentul de măsurare trifazat, nu înregistrează sau înregistrează parţial (o fază sau două) consumul energiei electrice, cu excepţia cazurilor de consum fraudulos, cantitatea de energie electrică neînregistrată se va calcula pe durata de la ultimul control al echipamentului de măsurare, dar nu mai mare de 3 luni. Cantitatea de energie electrică se calculează prin înmulţirea cantităţii de energie electrică înregistrată de contorul de energie electrică la 3 sau 3/2, sau conform consumului mediu zilnic de energie electrică înregistrată pe parcursul perioadei anterioare, ulterioare sau perioadei similare a anului trecut. 103. Producătorul, proprietarul centralei electrice şi Operatorul de Sistem sau unitatea de distribuţie aplică sigilii la momentul punerii sub tensiune a echipamentului de măsurare şi de fiecare dată cînd echipamentul de măsurare a fost desigilat. Desigilarea echipamentului de măsurare se efectuează în prezenţa obligatorie a reprezentanţilor Operatorului de Sistem sau unităţii de distribuţie şi a producătorului, proprietarului centralei electrice. Rezultatul desigilării şi a sigilării echipamentului de măsurare se consemnează în actul de sigilare/desigilare, întocmit în două exemplare şi semnat de părţi, cîte un exemplar pentru fiecare parte. 104. Operatorul de Sistem va prezenta obligatoriu lunar furnizorilor, şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică la solicitare, informaţii cu privire la echipamentele de măsurare (din punctele de măsurare de categoria A, B, C) desigilate, cauzele desigilării, punctul de măsurare în care a fost desigilat echipamentul de măsurare, cantitatea de energie electrică ce a fost calculată, drept vehiculată prin punctul respectiv de măsurare, pe parcursul perioadei cînd echipamentul de măsurare nu înregistra energia electrică. X. Baza de date a echipamentelor de măsurare 105. Crearea şi menţinerea bazelor de date ale echipamentelor de măsurare se pune în seama unităţii de distribuţie şi Operatorului de Sistem. 106. Operatorul de Sistem este obligat să menţină baza de date a tuturor echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoria A (centrala electrică este racordată la reţeaua de transport), B şi C. 107. Unitatea de distribuţie este obligată să menţină baza de date a tuturor echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoria A (centrala electrică este racordată la reţeaua de distribuţie), D şi E. 108. În baza de date se păstrează informaţia pe toată durata de viaţă a echipamentelor de măsurare. Buletinele de verificare metrologică trebuie păstrate pe suport de hîrtie, în original pentru echipamentele proprii şi copii pentru echipamentele de măsurare, care aparţin consumatorilor. 109. În baza de date a echipamentelor de măsurare, creată de Operatorul de Sistem sau unitatea de distribuţie, se includ următoarele informaţii cu privire la fiecare echipament de măsurare luat separat: a) locul punctului de măsurare; b) tipul, numărul, anul de fabricaţie şi parametrii contorului de energie electrică; c) data instalării contorului de energie electrică; d) data ultimei verificări metrologice a contorului de energie electrică; e) tipul, numărul şi parametrii transformatoarelor de măsură; f) data instalării transformatoarelor de măsură; g) data ultimei verificări metrologice a transformatoarelor de măsură; h) data ultimului control al echipamentului de măsurare; i) termenul de valabilitate a buletinului de verificare a contorului şi transformatoarelor de măsurare; j) indicaţiile contoarelor electrice citite lunar, cu referinţă la procesul-verbal respectiv; k) cantităţile de energie electrică calculate pentru perioadele de ieşire din funcţiune a echipamentului de măsurare; l) data programării şi programul utilizat pentru contoarele electronice de energie electrică; m) alte date. 110. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A (centrala electrică este racordată la reţeaua de transport), B, C se efectuează lunar de către Operatorul de Sistem în scopul determinării cantităţilor de energie electrică produsă, importate, tranzitate, exportate, intrate în reţelele de distribuţie şi furnizată consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de transport în conformitate cu prevederile Regulilor Pieţei de Energie Electrică. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare a cantităţilor de energie electrică intrate în reţeaua de distribuţie din reţeaua de transport şi cantităţilor furnizate consumatorilor instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate direct la reţeaua de transport se face în prezenţa obligatorie a unităţii de distribuţie sau furnizorului, după caz. 111. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A (centrala electrică este racordată la reţeaua de transport), B, C se documentează în procese-verbale respective, după modelul aprobat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, care se semnează de părţile participante la citire. Procesele-verbale menţionate se păstrează pe o perioadă de 6 ani. 112. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A (centrala electrică este racordată la reţeaua de distribuţie) se efectuează lunar de către producător, proprietarul centralei electrice de comun cu unitatea de distribuţie, în scopul determinării cantităţilor de energie electrică livrate de la centrală electrică în reţeaua de distribuţie. Operaţia respectivă se efectuează la momentul stabilit de către Operatorul de Sistem. 113. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria D şi E se efectuează de către unitatea de distribuţie în conformitate cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. 114. Operatorul de Sistem va informa lunar unităţile de distribuţie şi furnizorii despre toate modificările echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoria A (centrala electrică este racordată la reţeaua de transport), B, C. 115. Operatorul de Sistem la solicitarea furnizorilor de energie electrică şi unităţilor de distribuţie, va pune la dispoziţia lor informaţia detaliată din baza sa de date, asigurînd totodată accesul la baza de date legată de indicaţiile echipamentelor de măsurare a energiei electrice. Cheltuielile pentru acces sînt suportate de către solicitant. 116. Unitatea de distribuţie va utiliza datele citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare în scopul emiterii facturilor pentru energia electrică consumată. 117. Unitatea de distribuţie va pune la dispoziţia furnizorilor de energie electrică, cu care consumatorii au încheiat contracte pentru furnizarea energiei electrice, informaţia acumulată în baza sa de date cu privire la echipamentele de măsurare ale consumatorilor respectivi. 118. Operatorul de Sistem şi unitatea de distribuţie vor păstra în bazele de date a echipamentelor de măsurare informaţia cu privire la indicaţiile echipamentului de măsurare în format accesibil pe un termen de 18 luni şi arhivate pe o perioadă de 6 ani. XI. Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice 119. În scopul facilitării obţinerii datelor cu privire la fluxurile de energie electrică tranzacţionate pe piaţa de energie electrică Operatorul de Sistem este obligat să creeze un sistem automatizat de măsurare a energiei electrice. Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice va corespunde cerinţelor stabilite de legislaţia în vigoare. 120. Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice este în administrarea Operatorului de Sistem, iar unitatea de distribuţie şi furnizorul sînt în drept să acceseze direct contoarele de energie electrică instalate în punctele de măsurare de categoria A, B, C. În caz de necesitate unităţile de distribuţie, producătorii, proprietarii centralelor electrice şi consumatorii instalaţiile cărora sînt racordate la reţeaua de transport trebuie să pună la dispoziţia Operatorului de Sistem spaţiile necesare pentru instalarea contoarelor de energie electrică şi altor echipamente necesare pentru crearea sistemului automatizat de măsurare a energiei electrice. 121. Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice trebuie să asigure acumularea, cu o periodicitate de cel puţin o dată pe zi, şi înregistrarea sincronă a indicaţiilor orare ale contoarelor de energie electrică direct sau prin intermediul altor echipamente. 122. Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice trebuie să includă instalaţii de semnalizare care ar permite alertarea promptă a Operatorului de Sistem în cazul ieşirii din funcţiune a componentelor sistemului dat. 123. Pentru citirea datelor se utilizează parole de acces. Contoarele de energie electrică şi alte echipamente prin intermediul cărora se citesc indicaţiile contoarelor trebuie să înregistreze tentativele de citire cu parole incorecte. 124. Comunicaţia de date nu trebuie să afecteze performanţele de măsurare ale contoarelor şi alte echipamente prin intermediul cărora se citesc indicaţiile contoarelor. 125. Operatorul de Sistem va întreprinde toate măsurile de remediere a defectelor din sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice. 126. Abaterea bazei de timp a sistemului de citire automată faţă de ora oficială a Republicii Moldova este de maximum trei secunde. XII. Dispoziţii finale şi tranzitorii 127. Administratorul Regulamentului este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. În această calitate, Agenţia monitorizează şi controlează aplicarea prevederilor Regulamentului şi iniţiază actualizarea lui ori de cîte ori este necesar, inclusiv la solicitarea Operatorului de Sistem, unităţilor de distribuţie, furnizorilor şi consumatorilor. 128. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, în toate punctele de măsurare de categoria A, existente la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, trebuie să fie instalate contoare electronice de energie electrică ce corespund exigenţelor Regulamentului, iar la punctele de măsurare de categoria B contoare electronice respective vor fi instalate în termen de doi ani. 129. Echipamentele de măsurare, aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentului Regulament şi care nu îndeplinesc cerinţele acestuia, se pot utiliza numai pentru punctele de măsurare de categoriile C, D şi E pe toată durata normată de exploatare, dar fără a depăşi anul 2010. 130. Echipamentele de măsurare instalate în orice punct de măsurare după modificare, înlocuire sau ieşire din funcţiune trebuie să corespundă cerinţelor prezentului Regulament. 131. Operatorul de Sistem şi unitatea de distribuţie sînt obligaţi să accepte propunerile consumatorilor de a instala echipamente de măsurare cu performanţe mai bune decît performanţele stabilite în prezentul Regulament şi care sînt legalizate în modul stabilit în Sistemul Naţional de Metrologie (incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova), costurile aferente fiind suportate de către consumator. 132. În cazul schimbului de energie între unităţile de distribuţie se utilizează echipament de măsurare ce corespunde cerinţelor punctelor de măsurare de categoria D. Unităţile de distribuţie de comun acord pot conveni instalarea echipamentelor de măsurare mai performante. Echipamentele respective de măsurare vor fi sigilate de ambele unităţi de distribuţie cu întocmirea actului de sigilare. 133. Se recomandă utilizarea contoarelor cu corecţii de pierderi, legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de Sistemul Naţional de Metrologie, în cazul în care punctul de măsurare nu corespunde cu punctul de delimitare a proprietăţii. 134. În punctele de măsurare a energiei electrice utilizată pentru serviciile proprii ale staţiilor electrice ce aparţin Operatorului de Sistem sau unităţii de distribuţie pot fi utilizate echipamente de măsurare ce corespund cerinţelor pentru punctele de măsurare de categoria E. |