НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Инструкции по расчету потерь активной и

реактивной электрической энергии в элементах сети,

находящихся на балансе потребителя

N 246  от  02.05.2007

Мониторул Офичиал N 94-97/415 от 06.07.2007

* * *

В целях установления метода определения потерь активной и реактивной электрической энергии в элементах сети, находящихся на балансе потребителя и расположенных между точкой разграничения и точкой учета использованной электрической энергии, в случаях, предусмотренных Положением о поставке и использовании электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства № 1194 от 22.11.2005 г., Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию по расчету потерь активной и реактивной электрической энергии в элементах сети, находящихся на балансе потребителя.

2. Настоящая инструкция является обязательной для всех распределительных предприятий электрической энергии независимо от формы собственности, которые согласно законодательству регламентируются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ).

3. Аннулировать Инструкцию по расчету потерь в силовых трансформаторах, состоящих на балансе потребителя, утвержденную Постановлением Административного совета НАРЭ № 51 от 14.03.2002 г., и Инструкцию по расчету потерь электроэнергии в линиях электропередачи, находящихся на балансе потребителя, утвержденную Постановлением Административного совета НАРЭ № 69 от 15.11.2002 г.

| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАРЭ | Виталие ЮРКУ |
| --- | --- |
| ДИРЕКТОР НАРЭ | Николае ТРИБОЙ |
| ДИРЕКТОР НАРЭ | Анатол БУРЛАКОВ |
| Кишинэу, 2 мая 2007 г. |  |
| № 246. |  |

Утверждено

Постановлением

Административного

совета НАРЭ

№ 246 от 2 мая 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по расчету потерь активной и реактивной электрической энергии

в элементах сети, находящихся на балансе потребителя

1. ЦЕЛЬ

Целью данной инструкции является установление метода определения технических потерь активной и реактивной электрической энергии в элементах сети, являющихся собственностью потребителя и находящихся между разграничительным пунктом и точкой учета потребленной электрической энергии.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая инструкция применяется для определения технических потерь активной и реактивной электрической энергии в элементах сети, являющихся собственностью потребителя, в ситуациях, предусмотренных Положением о поставке и использовании электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства № 1194 от 22.11.2005 года, когда точка учета электрической энергии не совпадает с разграничительным пунктом.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1. Определения

В понимании настоящей инструкции приведенные ниже понятия имеют следующее значение:

расчетный период - период, для которого осуществляется расчет потерь электрической энергии;

потери электрической (энергии) мощности - технологическое потребление электрической (энергии) мощности, относящееся к передаче электрической мощности (энергии) через элементы сети;

постоянные потери (энергии) мощности - потери (энергии) мощности:

в трансформаторе из-за намагничивания сердечника и вихревых токов, а также гистерезиса;

в линиях из-за эффекта короны и токов утечки через изоляторы;

переменные потери (энергии) мощности - потери (энергии) мощности в обмотках трансформатора и в проводах электрической линии при передаче электрической (энергии) мощности через них.

3.2. Обозначения

| ∆P | - общие активные потери мощности в элементах сети, kW; |
| --- | --- |
| ∆Q | - общие реактивные потери мощности, kvar; |
| ∆P0 | - постоянные активные потери мощности, kW; |
| ∆Q0 | - постоянные реактивные потери мощности, kvar; |
| ∆Ps | - переменные активные потери мощности (нагрузочные потери), kW; |
| ∆Qs | - переменные реактивные потери мощности (нагрузочные потери), kvar; |
| ∆Psc | - активные потери короткого замыкания, kW; |
| Wa | - активная энергия, переданная через элементы сети в течение расчетного периода, kWh; |
| Wr | - реактивная энергия, переданная через элементы сети в течение расчетного периода, kvarh; |
| ∆Wa | - общие потери активной энергии в течение расчетного периода, kWh; |
| ∆Wr | - общие потери реактивной энергии в течение расчетного периода, kvarh; |
| ∆W0,a | - постоянные потери активной энергии, kWh; |
| ∆W0,r | - постоянные потери реактивной энергии, kvarh; |
| ∆Ws,a | - переменные потери активной энергии, kWh; |
| ∆Ws,r | - переменные потери реактивной энергии, kvarh; |
| Smax | - максимальная нагрузка, зарегистрированная в течение расчетного периода, kVA; |
| Snom | - номинальная мощность трансформатора, kVA; |
| T | - расчетный период, h; |
| TM | - время использования максимальной нагрузки, h; |
| Tf | - продолжительность работы элементов сети в течение расчетного периода, h; |
| τ | - время наибольших потерь, h; |
| Unom | - номинальное (первичное) напряжение трансформатора, номинальное напряжение линии, kV; |
| cos φ | - коэффициент мощности; |
| tg φ | - коэффициент реактивной мощности; |
| Kf | - коэффициент формы графика нагрузки; |
| R | - сопротивление линии, Oм; |
| L | - протяженность линии, km; |
| q | - сечение провода, мм2 |

4. МЕТОД РАСЧЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ В ЭЛЕМЕНТАХ СЕТИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

СОБСТВЕННОСТЬЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Гипотезы расчета

При расчете технических потерь электрической энергии в трансформаторе используются технические параметры (данные) трансформатора, приведенные в его техническом паспорте. В случае если у потребителя нет такого паспорта, тогда технические параметры трансформатора берутся из приложения № 1 к настоящей инструкции.

В зависимости от характеристик средства учета, установленного у потребителя, определено три информационных случая, относительно которых рассчитываются технические потери электрической энергии в элементах сети.

Случай А. Известны все параметры, необходимые для расчета технических потерь электрической энергии в элементах сети, включая параметры режима потребления (Wa, Wr, часовой график нагрузки, cosφ). Такой случай характерен для современных средств учета.

Случай В. Известно количество активной (Wa) и реактивной (Wr) энергии, переданное через элементы сети и зарегистрированное средством учета в течение расчетного периода. Средство учета не имеет возможность регистрировать параметры режима потребления (часовой график нагрузки), необходимые для расчета технических потерь электрической энергии в элементах сети.

Случай С. Известно только количество активной (Wa) энергии, переданное через элементы сети в течение расчетного периода и зарегистрированное средством учета. Средство учета не имеет возможность регистрировать параметры режима потребления, необходимые для расчета технических потерь электрической энергии в элементах сети.

4.2. Алгоритм расчета технических потерь электрической энергии в силовых трансформаторах

4.2.1. Общие замечания

Передача мощности и энергии через трансформатор приводит к потерям активной и реактивной мощности:

∆P = ∆P0 + ∆Ps         (1)

∆Q = ∆Q0 + ∆Qs         (2),

а также к потерям активной и реактивной энергии:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a         (3)

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r           (4)

4.2.2. Метод расчета постоянных потерь

4.2.2.1. Постоянные потери мощности ∆P0 и ∆Q0 определяются на основе технических параметров трансформатора. Потери ∆P0 представляют собой справочные/паспортные данные трансформатора, а потери ∆Q0 рассчитываются согласно формуле:

(5),

где ток I0% и мощность трансформатора Sn являются справочными/паспортными данными.

4.2.2.2. Постоянные потери энергии ∆W0,a и ∆W0,r определяются согласно выражениям:

∆W0,a = ∆P0 x Tf         (6)

∆W0,r = ∆Q0 x Tf         (7)

4.2.3. Метод расчета переменных потерь

4.2.3.1. В настоящей инструкции переменные потери энергии в трансформаторах определяются методом времени наибольших потерь.

4.2.3.2. Переменные потери активной и реактивной энергии в течение расчетного периода для случаев А и В определяются согласно следующим формулам:

|  | W2a + W2r |  |
| --- | --- | --- |
| ∆Ws,a = ∆Psc x τ x | ——————— | (8) |
|  | T2M x S2nom |  |

|  | W2a + W2r |  |
| --- | --- | --- |
| ∆Ws,r = ∆Qsc x τ x | ——————— | (9), |
|  | T2M x S2nom |  |

где:

TM и τ для случая А определяются согласно формулам (15) и (16) и

для случая В – согласно п.4.2.4;

∆Psc представляют собой справочный/паспортный параметр;

∆Qsc определяются по формуле:

(10)

Напряжение короткого замыкания usc% и мощность трансформатора Snom (kVA) и активные потери короткого замыкания ∆Psc (kW) являются справочными/паспортными параметрами.

4.2.3.3. Переменные потери активной и реактивной энергии в трансформаторе в течение расчетного периода для случая С определяются, используя следующие выражения:

|  | W2a (1 + tg2φ) |  |
| --- | --- | --- |
| ∆Ws,a = ∆Psc x τ x | ——————— | (11) |
|  | T2M x S2nom |  |

|  | W2a (1 + tg2φ) |  |
| --- | --- | --- |
| ∆Ws,r = ∆Qsc x τ x | ——————— | (12), |
|  | T2M x S2nom |  |

где:

TM и τ для случая С определяются согласно п.4.2.4;

∆Psc представляет собой справочный/паспортный параметр,

∆Qsc рассчитывается согласно формуле (10);

Wa определяется на основе показаний средства учета для расчетного периода (является известным параметром);

tgφ  рассчитывается, имея значение коэффициента мощности cosφ, согласно формуле:

(13)

4.2.3.4. Для расчета количества потерь энергии в трансформаторе потребителя в случае В коэффициент мощности рассчитывается по формуле:

(14),

а для расчета количества реактивной энергии и значения потерь энергии в трансформаторе потребителя в случае С используется коэффициент мощности cosφ =0,75, указанный в контракте на поставку электрической энергии.

4.2.3.5. Время использования максимальной нагрузки TM , как и время наибольших потерь τ для случая A определяются приближенно согласно формулам:

(15)

(16),

где:

St – полная мощность нагрузки трансформатора в течение часа t расчетного периода;

SM – максимальная мощность, зарегистрированная в течение расчетного периода.

4.2.3.6. Значения TM и τ для случаев В и С определяются приближенно согласно пункту 4.2.4. Значения времени наибольших потерь τ, приведенные в таблице № 1, определяются согласно формуле:

(17)

Месячные значения времен TM и τ рассчитываются согласно формулам:

TM, месяц = TM, год /12 и τ месяц = τ год / 12.

4.2.4. Расчет времен TM и τ для случаев В и С

4.2.4.1 Вычисление времени максимальной нагрузки TM производится, применяя так называемый метод TM -мобил.

4.2.4.2 Расчетные значения параметров TM и τ (часы – в течение расчетного периода), в конечном итоге, выбираются из серии конкретных значений, приведенных в таблице № 1.

| Таблица № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM, h | 167 | 333 | 500 | 667 | 730 |
| τ, h | 77 | 200 | 383 | 623 | 730 |

Данные месячные значения соответствуют годовым значениям, приведенным в таблице № 2.

| Таблица № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM, h | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8760 |
| τ, h | 920 | 2405 | 4592 | 7479 | 8760 |

4.2.4.3. Выбор значений для расчета TM и τ производится, применяя вспомогательный расчетный параметр W+, вычисленный по формуле Wi+ = Snom x cosφ x TMi для всех значений TM, приведенных в таблице № 1.

Способ выбора значения TM следующий: для известных значений параметров Snom и cosφ и для заданного значения Wa определяется то минимальное значение TM из серии конкретных значений 167, 333 и т.д. (смотри таблицу № 1), для которой выполняется условие:

Wa < 0,9 x W+ (TM).

4.2.5. В приложении № 2 приведены примеры расчета потерь электрической энергии в трансформаторах для тех трех случаев, приведенных в п.4.1.

4.3. Алгоритм расчета технических потерь электрической энергии в линиях

4.3.1. Общие положения

4.3.1.1. Передача мощности и энергии по линии вызывает потери активной и реактивной мощности

∆P = ∆P0 + ∆Ps         (1)

∆Q = ∆Q0 + ∆Qs         (2),

а также потери активной и реактивной энергии

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a       (3)

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r         (4)

4.3.1.2. Ввиду своих малых значений, реактивные потери в линии не учитываются. Таким образом: ∆Q=0 и, соответственно, ∆Wr =0.

4.3.1.3. Ввиду того что активные постоянные потери в линиях с номинальным напряжением ниже 110 кВ малы, их не учитывают. Таким образом: ∆P0=0 и, соответственно, ∆W0,a =0.

4.3.2. Расчет сопротивления линии

Сопротивление линии рассчитывается согласно формуле:

|  | l |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R = kr · ktr · kc · ρ20 | —— | · 103, [Ом] | (5), |
|  | q |  |  |

где:

kr - коэффициент скрутки (1 – для одножильного провода; 1.02 – для многожильного провода);

ktr - коэффициент трассы, который учитывает удлинение линии за счет провисания проводов воздушной линии электропередачи или непрямолинейной прокладки кабеля (принимается равным 1,03);

kc - коэффициент, который учитывает увеличение сопротивления переменному току за счет поверхностного эффекта и эффекта близости, а также за счет потерь, обусловленных токами, индуцированными в кабельных оболочках (kc=1 - для ЛЭП; для кабеля – в соответствии с приведенной ниже таблицей):

| Сечение провода, q, мм2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kc | 1,006 | 1,009 | 1,015 | 1,020 | 1,029 | 1,041 | 1,056 | 1,070 | 1,088 | 1,108 | 1,140 | 1,175 | 1,234 |

|  | мм2 |  |
| --- | --- | --- |
| ρ20 - удельное сопротивление материала провода при температуре 20°C, Ом · | —— | (0,0175 – для меди; 0,0295 – для |
|  | м |  |

алюминия; 0,134 – для стали);

l - длина линии, км (указанная в контракте на поставку электроэнергии);

q - сечение провода, мм2 (указанное в контракте на поставку электроэнергии);

Следует отметить, что в случае сталеалюминиевого провода берется только сечение алюминия.

4.3.3. Порядок расчета переменных активных потерь в линии.

4.3.3.1. В настоящей инструкции переменные потери электроэнергии в линии определяются методом средних нагрузок [1,2,4].

4.3.3.2. Переменные потери активной энергии в линии в течение расчетного периода определяются по формуле:

|  | W2a + W2r |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,a = R · K2f · | —————— | · 10-3, [квт-ч] | (6), |
|  | U2nom · Tf |  |  |

где:

Tf - период работы линии в течение расчетного периода, ч;

Wa - рассчитывается на основании показаний средства учета за расчетный период (этот параметр известен), квт-ч;

Wr - в ситуации А и ситуации В рассчитывается на основании показаний средства учета за расчетный период (этот параметр известен), квар.ч,

а в ситуации С рассчитывается по формуле:

, где cosφ – это коэффициент мощности, указанный в контракте на поставку электроэнергии;

Kf - коэффициент формы графика нагрузки.

Для ситуации В и ситуации С Kf=1.15, а для Ситуации А Kf рассчитывается по следующей формуле:

(7),

где

St - кажущаяся мощность нагрузки линии, соответствующая часу t периода фактурации;

Unom - номинальное напряжение линии, указанное в контракте, кВ;

R - сопротивление линии, рассчитанное согласно п.5.2.2, Ом.

4.3.3.3. В случае однофазной линии переменные потери активной энергии рассчитываются по формуле (6), затем умножая на 2/3.

4.3.4. Примеры расчета потерь энергии в линии для различных ситуаций представлены в приложении 3.

Приложение № 1

Технические параметры силовых трансформаторов

| Snom, kVA | Usc, % | ∆Psc, kW | ∆P0, kW | I0, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unom = 10/0,4 kV |  |  |  |  |
| 25 | 4,7 | 0,69 | 0,13 | 3,2 |
| 30 | 5,5 | 0,85 | 0,30 | 9,0 |
| 40 | 4,7 | 1,00 | 0,175 | 3,0 |
| 50 | 5,5 | 1,325 | 0,44 | 8,0 |
| 63 | 4,7 | 1,47 | 0,24 | 2,8 |
| 100 | 4,7 | 2,27 | 0,33 | 2,6 |
| 160 | 4,7 | 3,10 | 0,51 | 2,4 |
| 180 | 5,5 | 4,1 | 1,2 | 7,0 |
| 250 | 4,5 | 4,20 | 0,74 | 2,3 |
| 320 | 4,5 | 4,99 | 0,84 | 7,0 |
| 400 | 4,5 | 5,90 | 0,95 | 2,1 |
| 560 | 4,5 | 7,2 | 2,0 | 5,0 |
| 630 | 5,5 | 8,50 | 1,31 | 2,0 |
| 1000 | 5,5 | 12,20 | 2,45 | 1,4 |
| 1600 | 5,5 | 18,00 | 3,30 | 1,3 |
| 1800 | 5,5 | 24,0 | 8,0 | 4,5 |
| 2500 | 5,5 | 26,00 | 4,60 | 1,0 |
| Unom = 6/0,4 kV |  |  |  |  |
| 25 | 4,7 | 0,69 | 0,13 | 3,2 |
| 30 | 5,5 | 0,85 | 0,25 | 8,0 |
| 40 | 4,7 | 1,0 | 0,175 | 3,0 |
| 63 | 4,7 | 1,47 | 0,24 | 2,8 |
| 100 | 4,7 | 2,27 | 0,33 | 2,6 |
| 160 | 4,7 | 3,1 | 0,51 | 2,4 |
| 180 | 5,5 | 4,0 | 1,0 | 6,0 |
| 250 | 4,5 | 4,2 | 0,74 | 2,3 |
| 320 | 4,5 | 5,0 | 0,8 | 6,0 |
| 400 | 4,5 | 5,9 | 0,95 | 2,1 |
| 560 | 4,5 | 7,2 | 2,0 | 5,0 |
| 630 | 5,5 | 8,5 | 1,31 | 2,0 |
| 1000 | 5,5 | 12,2 | 2,45 | 1,4 |
| 1600 | 5,5 | 18 | 3,3 | 1,3 |
| 1800 | 5,5 | 24,0 | 8,0 | 4,5 |
| 2500 | 5,5 | 26,0 | 4,6 | 1,0 |
| Unom = 10/6 kV |  |  |  |  |
| 1000 | 5,5 | 11,6 | 2,4 | 1,4 |
| 1600 | 5,5 | 16,5 | 3,3 | 1,3 |
| 1800 | 5,5 | 24,0 | 8,0 | 4,5 |
| 2500 | 5,5 | 23,5 | 4,6 | 1,0 |
| 3200 | 5,5 | 37,0 | 11,0 | 4,0 |
| 4000 | 6,5 | 33,5 | 6,4 | 0,9 |
| 5600 | 5,5 | 56,0 | 18,0 | 4,0 |
| 6300 | 6,5 | 46,5 | 9,0 | 0,8 |

Приложение № 2

Примеры, иллюстрирующие методологию расчета

Пример 1 (случай А)

Требуется определить технические потери электроэнергии в трансформаторе 10/0,4 kV, принадлежащем потребителю, за период с 4 октября по 3 ноября. В данный период времени трансформатор работал 528 часов. Средство учета, установленное на напряжение 0,4 kV трансформатора, имеет возможность регистрировать активную и реактивную составляющие нагрузки. На основе показаний средства учета, используя формулы (15) и (16), были рассчитаны TM = 447 h и τ = 413 h.

Также известны:

• номинальная мощность трансформатора: Snom = 630 kVA;

• номинальное (первичное) напряжение трансформатора: Unom = 630 kV;

• потребление активной и реактивной энергии, определенное на основе показаний средств учета для данного периода: Wa = 201000 kWh и Wr = 96480 kvarh;

• технические параметры трансформатора: usc%=5,5%; ∆Psc =8,5 kW; ∆P0 =1,31 kW; I0%= 2,0%.

Решение:

1. За расчетный период принимается фактический период работы трансформатора: Tf = 528 h.

2. Постоянные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆W0,a = ∆P0 x Tf = 1,31 x 528 = 691,68 kWh

∆W0,r = ∆Q0 x Tf = 12,532 x 528 = 6616,896 kvarh

где

3. Переменные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

|  | W2a + W2r |  | 2010002 + 964802 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,a = ∆Psc x τ x | ——————— | = 8,5 x 413 x | —————————— | = 2200,499 kWh |
|  | T2M x S2nom |  | 4472 x 6302 |  |

|  | W2a + W2r |  | 2010002 + 964802 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,r = ∆Qsc x τ x | ——————— | = 33,591 x 413 x | —————————— | = 8695,915 kvarh |
|  | T2M x S2nom |  | 4472 x 6302 |  |

где

4. Общие потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a = 691,68 + 2200,499 = 2892 kWh

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r = 6616,896 + 8695,915 = 15313 kvarh.

Пример 2 (случай В)

Требуется определить технические потери электроэнергии в трансформаторе, принадлежащем потребителю, за период с 13 апреля по 12 мая. В течение данного периода времени трансформатор работал 696 часов. Средство учета установлено на стороне 0,4 kV трансформатора и регистрирует потребление активной и реактивной энергии.

Также известны:

• номинальная мощность трансформатора: Snom = 400 kVA;

• номинальное (первичное) напряжение трансформатора: Unom = 10 kV;

• потребление активной и реактивной энергии, определенное на основе показаний средства учета для данного периода: Wa = 53954 kWh и Wr = 39062 kvarh;

• технические параметры трансформатора: usc%=4,5%; ∆Psc =5,9 kW; ∆P0 =0,95 kW; I0%= 2,1%.

Решение:

1. Расчетный период равен фактическому периоду работы трансформатора: Tf = 696 h.

2. Коэффициент мощности cosφ:

3. Периоды TM и τ.

Для значений Snom = 400 kVA, cosφ = 0,81 и Wa = 53954 kWh применяем требования пункта 5.2.4 для расчета TM и τ.

Итак, получаем TM = 333 h и τ =200 h.

4. Постоянные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆W0,a = ∆P0 x Tf = 0,95 x 696 = 661,2 kWh

∆W0,r = ∆Q0 x Tf = 8,346 x 696 = 5808,816 kvarh

где

5. Переменные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

|  | W2a + W2r |  | 539542 + 390622 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,a = ∆Psc x τ x | ——————— | = 5,9 x 200 x | ————————— | = 295,087 kWh |
|  | T2M x S2nom |  | 3332 x 4002 |  |

|  | W2a + W2r |  | 539542 + 390622 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,r = ∆Qsc x τ x | ——————— | = 17,005 x 200 x | ————————— | = 850,502 kvarh |
|  | T2M x S2nom |  | 3332 x 4002 |  |

где

6. Общие потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a = 661,2 + 295,087 = 956 kWh

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r = 5808,816 + 850,502 = 6659 kvarh.

Пример 3 (случай С)

Требуется определить технические потери в трансформаторе 10/0,4 kV, принадлежащем потребителю, за период равный 28 дням. Средство учета установлено на стороне 0,4 kV трансформатора и регистрирует только количество активной энергии.

Также известно:

• номинальная мощность трансформатора: Snom = 63 kVA;

• номинальное (первичное) напряжение трансформатора: Unom = 10 kV;

• значение коэффициента мощности, указанного в контракте на поставку электрической энергии: cosφ = 0,75;

• потребление активной энергии, регистрируемое счетчиком за данный период: Wa = 20100 kWh;

• технические параметры трансформатора: usc% = 4,7%; ∆Psc=1,47 kW; ∆P0 = 0,24 kW; I0%= 2,8%

Решение:

1. Период расчета: Tf = 28 x 24 = 672 h.

2. Периоды TM и τ для расчетного периода.

Для значений Snom = 63 kVA, cosφ = 0,75 и Wa = 20100 kWh применяем требования пункта 5.2.4 для получения TM и τ.

Итак, получаем TM = 500 h и τ =383 h.

3. Постоянные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆W0,a = ∆P0 x Tf = 0,24 x 672 = 161,28 kWh

∆W0,r = ∆Q0 x Tf = 1,748 x 672 = 1174,656 kvarh,

где

4. Переменные потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

|  | W2a (1 + tg2φ) |  | 201002 x (1 + 0,88192) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,a = ∆Psc x τ x | ——————— | = 1,47 x 383 x | ——————————— | = 407,528 kWh |
|  | T2M x S2nom |  | 5002 x 632 |  |

|  | W2a (1 + tg2φ) |  | 201002 x (1 + 0,88192) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,r = ∆Qsc x τ x | ——————— | = 2,57 x 383 x | ——————————— | = 712,48 kvarh, |
|  | T2M x S2nom |  | 5002 x 632 |  |

где

5. Общие потери энергии в трансформаторе за расчетный период:

∆Wa = ∆W0,a + ∆Ws,a = 161,28 + 407,528 = 569 kWh

∆Wr = ∆W0,r + ∆Ws,r = 1174,656 + 712,48 = 1887 kvarh.

Приложение 3

Примеры, иллюстрирующие методику расчета технических потерь

электрической энергии в линиях

Пример 1 (ситуация А)

Требуется определить технические потери активной электроэнергии в ВЛЭП 10 кВ потребителя за период с 4 октября по 3 ноября. В указанном периоде линия работала в течение 528 часов. Линия связывает разграничительный пункт и трансформатор 10/0,4 кВ – собственность потребителя. Энергия, поступившая в трансформатор в течение периода работы линии, составила: активная – 203892 кВт.ч и реактивная – 111793 квар.ч. Средство учета, установленное на стороне 0,4 кВ трансформатора, имеет возможность регистрации графика активной и реактивной нагрузки. На основании показаний средства учета, используя формулу (7), был рассчитан Kf = 1,18.

Также известны:

• длина линии: l=1,5 км;

• сечение линии: q=70 мм2;

• провод: алюминиевый, многожильный.

Решение:

1. Период работы линии представляет собой реальное время ее работы: Tf = 528 ч.

2. Сопротивление линии:

|  | l |  |  | 1,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R = kr · ktr · kc · ρ20 · | —— | · 103 = | 1,02 · 1,03 · 1 · 0,0295 · | —— | · 103 = 0,664 Ом |
|  | q |  |  | 70 |  |

3. Переменные потери активной энергии в линии за период расчета:

|  | W2a + W2r |  |  | 2038922 + 1117932 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,a = R · K2f · | —————— | · 10-3 | = 0,664 · 1,182 · | ————————— | · 10-3 = 947 квт-ч |
|  | U2nom · Tf |  |  | 102 · 528 |  |

Пример 2 (ситуация В)

Требуется определить технические потери активной электроэнергии в кабельной линии электропередачи 10 кВ потребителя за период с 13 апреля по 12 мая. В указанный период линия работала в течении 696 часов. Линия связывает разграничительный пункт и трансформатор 10/0,4 кВ – собственность потребителя. Средство учета, установленное на стороне 10 кВ трансформатора, имеет возможность регистрировать потребление активной и реактивной энергии. Энергия, поступившая в трансформатор в течение периода работы линии, составила: активная – 54910 квт.ч и реактивная – 45721 квар.ч.

Также известны:

• длина линии: l=0,15 км;

• сечение линии: q=50 мм2;

• провод: алюминиевый, многожильный.

Решение:

1. Период работы линии представляет собой реальное время ее работы: Tf = 696 ч.

2. Сопротивление линии:

|  | l |  |  | 0,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R = kr · ktr · kc · ρ20 · | —— | · 103 = | 1 · 1,03 · 1,029 · 0,0295 · | —— | · 103 = 0,094 Ом |
|  | q |  |  | 50 |  |

3. Переменные потери активной энергии в линии за период расчета:

|  | W2a + W2r |  |  | 549102 + 457212 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,a = R · K2f · | —————— | · 10-3 | = 0,094 · 1,152 · | ————————— | · 10-3 = 9 квт-ч |
|  | U2nom · Tf |  |  | 102 · 696 |  |

Пример 3 (ситуация С)

Требуется определить технические потери активной электроэнергии в кабельной линии электропередачи 0,38 кВ потребителя за период, равный 28 дням. Потребитель был обязан установить счетчик реактивной энергии, но предписание не было выполнено. В период расчета средство учета, установленное на противоположной разграничительной точке конце линии, регистрирует только потребление активной энергии. Потребление активной энергии, зарегистрированное в течение периода работы линии, составило: 20100 квт-ч.

Также известны:

• коэффициент мощности, применяемый в приведенных условиях cosφ = 0,75 :

• длина линии: l = 0,05 км;

• сечение линии: q = 25 мм2;

• провод: медный, одножильный.

Решение:

1. Период работы линии представляет собой реальное время ее работы: Tf = 28 x 24 = 672 ч.

2. Сопротивление линии:

|  | l |  |  | 0,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R = kr · ktr · kc · ρ20 · | —— | · 103 = | 1 · 1,03 · 1,015 · 0,0175 · | —— | · 103 = 0,037 Ом |
|  | q |  |  | 25 |  |

3. Расчетное потребление реактивной энергии:

4. Переменные потери активной энергии в линии за расчетный период:

|  | W2a + W2r |  |  | 201002 + 177272 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,a = R · K2f · | —————— | · 10-3 | = 0,037 · 1,152 · | ————————— | · 10-3 = 362 квт-ч |
|  | U2nom · Tf |  |  | 0,382 · 672 |  |

Пример 4 (ситуация С)

Требуется определить технические потери активной электроэнергии в кабельной линии электропередачи 0,38 кВ потребителя за период, равный 30 дням. Средство учета, установленное в противоположном разграничительному пункту конце линии, регистрирует только потребление активной энергии. Согласно нормам, потребитель не обязан устанавливать у себя счетчик реактивной энергии. Потребление активной энергии, зарегистрированное в течение периода работы, составило: 6100 квт-ч.

Также известны:

• коэффициент мощности cosφ = 0,92 :

• длина линии: l = 0,1 км;

• сечение линии: q = 35 мм2;

• провод: медный, одножильный.

Решение:

1. Период работы линии представляет собой реальное время ее работы: Tf = 30 x 24 = 720 ч.

2. Сопротивление линии:

|  | l |  |  | 0,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R = kr · ktr · kc · ρ20 · | —— | · 103 = | 1 · 1,03 · 1,020 · 0,0175 · | —— | · 103 = 0,053 Ом |
|  | q |  |  | 35 |  |

3. Расчетное потребление реактивной энергии:

4. Переменные потери активной энергии в линии за расчетный период:

|  | W2a + W2r |  |  | 61002 + 25992 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Ws,a = R · K2f · | —————— | · 10-3 | = 0,053 · 1,152 · | ————————— | · 10-3 = 30 квт-ч |
|  | U2nom · Tf |  |  | 0,382 · 720 |  |