| HANREC33/2001 ID intern unic: 291357 Версия на русском | Fişa actului juridic |
| --- | --- |
| Republica Moldova |  |
| AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN ENERGETICA |  |
| HOTARIRE Nr. 33 din 06.02.2001 |  |
| privind aprobarea Metodologiei de calcul a consumurilor tehnologice şi a pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie |  |
| Publicat : 22.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 019 |  |
| Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică hotărăşte: 1.Se aprobă "Metodologia de calcul a consumurilor tehnologice şi a pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie", coordonată cu Ministerul Industriei şi Energeticii, Departamentul Supraveghere Tehnică, Standarde şi Metrologie şi S.A. "Moldovagaz" (se anexează). 2.Metodologia este obligatorie pentru determinarea consumurilor tehnologice şi pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie, indiferent de apartenenţa acestora şi forma de proprietate. 3.Se abrogă hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.15 din 28 septembrie 1999 cu privire la aprobarea "Metodicii de calcul a consumurilor tehnologice şi a pierderilor tehnice în reţelele de distribuţie a gazelor naturale". Director general al agenţiei naţionale pentru reglementare În energetică Petru Pasincovschi Director Veaceslav Chilat Director Marin Profir Chişinău, 6 februarie 2001 Nr. 33. Metodologia de calcul a consumurilor tehnologice şi a pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie 1. Exigenţe generale Luînd în consideraţie instabilitatea consumurilor de gaze, regimurile instabile de funcţionare a reţelelor de gaze, inclusiv starea lor tehnică, nivelul pierderilor tehnice reale şi consumurilor tehnologice în reţelele de distribuţie ramurale (şi cele aflate la balanţa consumatorilor) deviază semnificativ în timp şi influenţează considerabil tarifele la distribuţie. De aceea, normarea pierderilor de gaze constituie o măsură importantă în vederea optimizării şi reducerii lor. La normarea pierderilor de gaze se iau în consideraţie: * pierderile tehnice, care depind direct de mijloacele tehnice cu ajutorul cărora se realizează distribuţia gazelor; * consumurile tehnologice, care sînt legate de tehnologia distribuţiei gazelor. La determinarea normelor de pierderi la exploatare nu se vor lua în consideraţie pierderile accidentale, deoarece una din funcţiile principale şi obligatorii ale unităţilor de distribuţie este asigurarea unei funcţionări normale, fără avarii şi în deplină siguranţă a reţelelor şi instalaţiilor de gaze. Normele de pierderi trebuie să fie reexaminate periodic, reducîndu-le în baza raţionalizărilor efectuate între timp. Deoarece supapele de siguranţă SPPC de la staţiile de predare sînt instalate în aval de aparatele de evidenţă comercială a consumului de gaze, pierderile rezultate la blocarea acestor supape sau la verificarea funcţionării acestora vor fi suportate de unitatea de distribuţie a gazelor. Pierderile tehnice şi consumurile tehnologice din instalaţiile de gaze aflate în proprietatea consumatorilor (indiferent cine este responsabil de exploatarea şi întreţinerea acestor instalaţii), amplasate între punctul de delimitare şi cel de evidenţă al consumului comercial de gaze, se vor specifica în contractul de furnizare a gazelor, vor fi calculate în conformitate cu compartimentul 3.4 al prezentei metodologii şi vor fi suportate integral de către proprietarii acestor reţele. Pierderile tehnice de gaze, specificate în compartimentul 3.2 al prezentei metodologii, se vor calcula şi lua în consideraţie numai pentru blocurile de locuinţe şi locuinţele neechipate cu contoare, şi, în exclusivitate, pînă la contorizarea integrală a consumatorilor. Pierderile de gaze, specificate în compartimentul 3.5.2, se vor calcula numai pentru acele SRM, lucrările de reparare şi profilaxie ale cărora sînt realizate cu întreruperea de facto a alimentării cu gaze a consumatorilor şi golirea integrală de gaze a reţelelor alimentate de aceste SRM. Totodată, se va ţine cont că pierderile datorate acestui factor se vor calcula numai pentru acele SRM care alimentează sisteme ramificate, fiind excluse pentru cele inelare, conturile cărora se alimentează sincronic de la cel puţin două SRM. Pierderile planificate de gaze pentru perioada ulterioară de documentare (de regulă, un an), se vor determina prin înmulţirea procentului real de pierderi mediu ponderat cu volumul de gaze planificat (contractat) pentru livrare în perioada ulterioară. 2. Structura pierderilor Pierderile de gaze reprezintă diferenţa dintre cantitatea de gaze primită de unitatea de distribuţie de la furnizor şi cantitatea de gaze realizată consumatorilor. La exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de gaze se produc în principal, două categorii de pierderi: reale şi aparente. Semnificative sînt şi consumurile tehnologice de gaze ale unităţii de distribuţie, care sînt considerate ca parte componentă a pierderilor de gaze, fiind de asemenea evidenţiate şi normate. Unitatea de distribuţie va efectua calculul pierderilor de gaze pentru: * reţelele şi instalaţiile interioare din blocurile de locuinţe neechipate cu contoare; * staţiile şi instalaţiile de reglare - măsurare (SRM, IRM); * reţelele şi instalaţiile exterioare de gaze aflate la balanţa unităţii de distribuţie. 3. Pierderi reale de gaze 3.1. Pierderi în reţelele şi instalaţiile interioare din blocurile de locuinţe Tehnologia de executare a lucrărilor de punere în funcţiune, reglare şi exploatare a reţelelor şi instalaţiilor de gaze din interiorul clădirilor locative, necesită anumite consumuri şi pierderi de gaze. Structura acestor pierderi include: - pierderi de gaze la purjarea conductelor interioare nou construite; - pierderi de gaze la deetanşarea reţelelor şi utilajului aferent lor. 3.2. Pierderi de gaze la purjarea conductelor interioare nou construite După executarea şi recepţia reţelelor şi instalaţiilor interioare din blocurile de locuinţe se procedează la purjarea şi punerea lor în funcţiune. Conform prevederilor instrucţiunilor tehnice, întregul sistem, de la robinetul de incendiu şi pînă la fiecare aparat de utilizare a gazelor naturale se purjează. Purjarea se face pentru eliminarea totală a aerului din conducte şi umplerea lor cu gaze pînă la presiunea de lucru. Conform /1,16/ s-a constatat că la purjare se consumă o cantitate de gaze cu 20-30 mai mare decît cea necesară pentru umplerea întregului volum al conductei (sistemului) la presiunea de purjare. Astfel, debitul total (în m3) necesar pentru purjarea reţelelor interioare de gaze se determină cu formula: Vpr. = K*Ve[(B+Pg)*Ts]/[B(273+tg)] (1) unde, Vpr este debitul de gaze necesar pentru purjarea conductelor, m3; Vc - volumul geometric al conductelor, m3; B - presiunea atmosferică, Pa; Pg - presiunea efectivă a gazelor din conducte la purjare, Pa; Ts - temperatura la starea standard, 0K; tg - temperatura gazelor, 0C; K - coeficient de corecţie, K ă 1,25. Conform formulei (1) se justifică următoarele valori diurne specifice (în m3 pentru un apartament): - blocuri de locuinţe (de tip vechi) - 0,00975 m3/24ore; - blocuri de locuinţe de proiect tip - 0,00325 m3/24ore ; - clădiri de locuit cu un singur nivel (individuale) - 0,00786 m3/24ore. Notă: Aceste pierderi, se vor calcula şi lua în consideraţie numai pentru blocurile de locuinţe neechipate cu contoare, deoarece în celelalte cazuri aceste volume de gaze sînt furnizate prin contoare şi sînt contabilizate şi plătite de consumatori. 3.3. Pierderile de gaze prin neetanşeităţile reţelelor şi utilajului aferent lor Conform /1,16,32,33/ pierderile diurne de gaze (în m3 pentru un apartament), ca urmare a neetanşeităţii reţelelor şi utilajului aferent lor din interiorul clădirilor de locuit, sînt diferenţiate astfel: * pentru clădiri de locuit existente -0,044 m3/24ore; * pentru clădiri de locuit individuale echipate cu încălzitoare de apă volumetrice: - pentru perioada de încălzire - 0,6 m3/24ore; - pentru perioada nesupusă încălzirii - 0,023 m3/24ore. * pentru clădiri de locuit individuale încălzite de la sobe cu gaze: - pentru perioada de încălzire - 0,04 m3/24ore; - pentru perioada nesupusă încălzirii - 0,023 m3/24ore. 3.4. Pierderile de gaze în reţelele şi instalaţiile consumatorilor proprietari de reţele Pierderile tehnice şi consumurile tehnologice de gaze, din reţelele şi instalaţiile consumatorilor proprietari de reţele (CET, CT, întreprinderi industriale, întreprinderi comunale şi socio-culturale etc.), amplasate între punctul de delimitare şi cel de evidenţă a consumului comercial de gaze, se vor calcula separat pentru fiecare caz, în dependenţă de structura acestor reţele, prin utilizarea indicilor nominalizaţi în compartimentele 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2, 5.1, 5.5 (în cazul măsurării debitului de gaze prin contoare diferenţiale, inclusiv şi compartimentele 5.2 şi 5.3) ale prezentei metodologii. Aceste pierderi vor fi suportate integral de consumatori, indiferent cine exploatează instalaţiile de gaze, ceea ce se va specifica obligatoriu în contractul de furnizare a gazelor. 3.5. Pierderi de gaze la exploatarea staţiilor şi instalaţiilor de reglare (SRM, IRM) După complexul de utilaje şi tehnologia lor de funcţiune SRM şi IRM reprezintă cel mai complicat ansamblu de utilaje al tehnicii de gaze, fiind nişte surse potenţiale şi semnificative de pierderi. Structura acestor pierderi include: -pierderi cauzate de neetanşeitatea conductelor şi utilajului SRM, IRM; -pierderi la repararea şi profilaxia SRM, IRM; -pierderi la blocarea supapelor de siguranţă de evacuare de la SRM, IRM. 3.5.1. Pierderi cauzate de neetanşeitatea conductelor şi utilajului SRM, IRM Conform exigenţelor în vigoare a normelor şi regulilor de executare a reţelelor şi instalaţiilor de gaze /30/, în procesul de recepţie în exploatare, conductele interioare şi utilajul SRM, IRM sînt supuse încercării la etanşeitate pe parcursul a 12 ore, căderea admisibilă de presiune fiind de 1% faţă de valoarea iniţială a presiunii de încercare. Deoarece majoritatea instalaţiilor de reglare sînt destinate pentru alimentarea consumatorilor casnici si comunali (inclusiv centralele termice), iar cel mai solicitat sistem de alimentare cu gaze a localităţilor urbane şi rurale este cel cu două trepte de presiune (presiunea medie fiind de bază ) se consideră, că presiunea gazelor la intrarea în SRM se va menţine la nivel de 0,3 Mpa, iar la ieşire - de 0,013 Mpa. În acest caz, la încercarea conductelor şi utilajului SRM la etanşeitate într-o singură etapă, valoarea presiunii de încercare va fi justificată pentru 0,3 Mpa. La încercarea conductelor şi utilajului SRM în două etape, sistemul pînă la regulator se va încerca la etanşeitate la presiunea de 0,3 Mpa, iar a celei după regulator - 0,1 Mpa. Pierderile de gaze cauzate de neetanşeitatea conductelor şi utilajului SRM,IRM se calculează conform relaţiei : ________________ Vgmax= f * Ц{2g*P1*Vl[Ka/(Ka+1)]} (2) în care, Vgmax - debitul maxim de gaze, care corespunde vitezei critice de curgere, m3/s; f - suprafaţa neetanşeităţii conductei, m2; g - acceleraţia gravitaţională, 9,81 m/s2; Ka - indicele adiabatic, se adoptă egal cu 1,4; P1 - presiunea absolută a gazelor din conductă kgf/m2; V1 - volumul specific al gazelor, m3/kg. Notă: Pentru anul curent de documentare 2000 - 2001 valoarea admisibilă a pierderilor cauzate de acest factor se stabileşte de 8,64 m3/24 ore pentru un SRM, IRM şi 6,85 m3/ 24 ore pentru un SRM-D tip dulap. Pentru perioadele următoare de documentare, aceste valori se vor concretiza anual pentru fiecare SRM, IRM sau în ordinea controlului etanşeităţii acestora, prin selectarea a 20-25 % de SRM, IRM din numărul lor total. 3.5.2. Pierderi la repararea şi profilaxia SRM, IRM În procesul de exploatare a SRM, IRM apare necesitatea efectuării lucrărilor de reparare şi profilaxie, care necesită deetanşarea utilajului şi aparatajului tehnologic. În acest caz, pierderile posibile de gaze provin din cauza întreruperii alimentării cu gaze a consumatorilor şi cantitativ se vor exprima prin debitul de gaze necesar pentru umplerea branşamentelor şi conductelor interioare ale consumatorilor la purjarea lor, după finalizarea lucrărilor de reparare si profilaxie a SRM. Pierderi de gaze apar de asemenea şi la ajustarea la parametrii de lucru a utilajului SRM, precum şi la verificarea funcţionării acestuia la diverse regimuri de lucru. La calcularea pierderilor este necesar să se ia în consideraţie condiţiile de realizare ale acestor lucrări. În cazul cînd lucrările de reparare şi profilaxie sînt însoţite de evacuarea gazelor în atmosferă, pierderile de gaze se majorează de cîteva ori în comparaţie cu acele lucrări, în procesul de realizare ale cărora se face doar purjarea reţelei deconectate temporar. De aceea, la calcularea acestor pierderi se va ţine cont că la unităţile de distribuţie cu structură inelară a reţelelor de presiune joasă şi alimentare sincronică, de la cel puţin două SRM, pierderile de gaze la repararea şi profilaxia SRM,IRM practic sînt nule. Astfel de pierderi sînt caracteristice şi apar cel mai frecvent în cazurile reţelelor ramificate (radiale), alimentate de la un singur SRM. În acest caz, cantitatea de gaze necesară pentru purjarea reţelelor de cartier şi conductelor interioare ale consumatorilor (fără executarea lucrărilor de reglare a utilajului SRM) se va calcula cu formula (1). Pierderile de gaze la purjarea utilajului SRM, în procesul de reglare şi ajustare a acestuia, se determină cu formula: _______________ VprII = 28,4d2* Tpr {[(B+Pg)/(273+tg)]*Ц [Pg/ (rg* g)]} (3) unde, VprII - volumul de gaze la purjarea utilajului SRM, m3; d - diametrul conductei de purjare, prin intermediul căreia se face purjarea, m; Tpr - durata purjării (poate fi adoptată o perioadă de aproximativ 0,2-0,5 h), în funcţie de volumul şi complexitatea utilajului SRM; B - presiunea barometrică, Pa; Pg - presiunea gazelor din conducte la purjare, Pa; tg - temperatura gazelor, 0C; rg - densitatea gazelor, kg/m3; d - diametrul conductei de purjare, m; g - acceleraţia gravitaţională, 9,81 m/s2; 28,4 - coeficient numeric care ia în evidenţă unităţile de măsură, 0K/Pa. Pierderile totale de gaze la executarea lucrărilor de reparare şi profilaxie la SRM vor fi: VprSRM= VprI+V IIpr (4) Pierderile specifice de gaze în dependenţă de condiţiile de realizare a lucrărilor de reparare şi profilaxie (în m3 pentru un SRM pe an) conform /1/ se justifică: * pentru purjarea reţelelor ramificate (radiale) alimentate de la o singură SRM, care de facto au fost golite de gaze în scopul executării lucrărilor de reparare şi profilaxie la SRM fără ajustarea utilajului aferent - 16m3/an; * pentru purjarea utilajului SRM la ajustarea lui, lucrări efectuate cu evacuarea gazelor în atmosferă - 85m3/an. 3.5.3. Pierderi la blocarea supapelor de siguranţă de evacuare de la SRM, IRM Fiecare staţie (instalaţie) de reglare - măsurare (SRM, IRM) obligatoriu este echipată cu supape de siguranţă de evacuare (pneumatică sau cu lichid), care se blochează la majorarea presiunii gazelor după regulatorul de presiune. Majoritatea cazurilor de blocare a acestor supape sînt întîmplătoare, dar care provoacă pierderi esenţiale de gaze (datorită evacuării gazelor în mediul înconjurător). Totodată, la determinarea pierderilor datorate acestui factor se va ţine cont că evacuările de gaze prin astfel de supape se produc în cele mai dese cazuri noaptea, cînd cantitatea de gaze absorbită de consumatori din reţea este minimală (0,1% din consumul diurn pe oră) sau chiar nulă. Durata evacuării gazelor pentru fiecare caz de blocare conform /1/ este în mediu de 3 ore. Volumul de gaze m3 evacuat datorită blocării supapelor pneumatice tip PSC poate fi calculat conform relaţiei: VPSC =G*t (5) unde: G - capacitatea de evacuare a supapei, adoptată pentru valoarea medie a presiunii stabilită în perioada de blocare, m3/h; t - durata blocării, se stabileşte după diagrama manometrului, h. Valoarea pierderilor cauzate de blocările supapelor de siguranţă pot fi justificate ca: 360 m3/an pentru o supapă pneumatică tip PSC, 540 m3/an pentru o supapă cu lichid şi 288 m3/an pentru o supapă pneumatică încorporată în construcţia regulatoarelor tip RD-50M sau regulatoarelor combinate tip RDGD-20, RDNC-400 e.t.c. /1,16,32,33/. 3.6. Pierderile în reţelele exterioare de distribuţie Structura acestor pierderi include: -pierderi rezultate din neetanşeitatea reţelelor; -pierderi la purjarea conductelor subterane de gaze; -pierderi de gaze la repararea şi profilaxia reţelelor de gaze; -pierderi de gaze la racordarea conductelor nou construite la cele în funcţiune. 3.6.1.Pierderile rezultate din neetanşeitatea reţelelor Înainte de punere în funcţiune, conductele sistemelor de distribuţie se supun încercării la rezistenţă şi etanşeitate. Presiunile de încercare sînt stabilite, pentru conductele de presiune joasă 0,1MPa, pentru conductele de presiune medie 0,3 MPa şi pentru conductele de presiune înaltă 0,6 şi 1,2 MPa. Căderea admisibilă de presiune Padm (în kPa), conform /30/ se va calcula cu formula: Padm=20*T/D (6) unde: Di - diametrul interior al conductei, mm; T - durata încercării, h. Pierderile admisibile, pentru încercarea la etanşeitate, calculate cu formula (6) sînt de circa 0,0001 m3/h la 1m2 de suprafaţă interioară a conductei. În condiţii reale de exploatare a conductelor de presiune medie şi înaltă (cînd în ele în loc de aer se află gaze naturale) pierderile indicate se majorează aproximativ de 1,3 ori, datorită diferenţei dintre proprietăţile gazelor şi aerului. Pentru conductele de presiune joasă, pierderile de gaze sînt de aproximativ 5 ori mai reduse ca cele admisibile indicate mai sus. Pierderile specifice de gaze de pe 1m2 de suprafaţă a conductelor, de facto aflate în exploatare, se repartizează astfel: * conducte de presiune medie şi înaltă - 0,0048 m3/24ore; * conducte stradale de presiune joasă - 0,00072 m3/24ore; * conducte de curte, cartier (branşamente) de presiune joasă - 0,0024 m3/24ore. 3.6.2. Pierderile la purjarea conductelor subterane de gaze Cantitatea de gaze, necesară pentru purjarea conductelor de gaze, în procesul punerii în funcţiune după finalizarea lucrărilor de construcţie şi montaj se determină cu formula (1). Calculul acestor pierderi se va efectua în baza următoarelor valori specifice prezentate în /1/ (în m3 pentru 1m3 volum a conductei puse în funcţiune) în dependenţă de presiunea gazelor din conducte: * pentru conductele de presiune joasă - 1,3Vc reţelei; * pentru conductele de presiune medie - 5,1Vc reţelei; * pentru conductele de presiune înaltă - 8,8Vc reţelei. 3.6.3.Pierderile de gaze la repararea şi profilaxia reţelelor de gaze Pentru fiecare caz de executare a astfel de lucrări, pierderile de gaze se compun din cantităţile de gaze evacuate în mediul înconjurător, la reducerea pînă la zero a presiunii din conductă şi cantitatea necesară pentru purjarea şi ridicarea presiunii pînă la parametrii de lucru, după finalizarea lucrărilor. Valoarea acestor pierderi poate fi determinată cu formula: Vrep=[Kpr*Vc(B+Pg)*Ts]/[B*(273+tg)] (7) unde, Vc - volumul geometric al tronsonului de reţea (cu regim respectiv de presiune) supuse acestor lucrări, m3; Kpr. - coeficient de corecţie, Kpr. = 2,5. Vc=0,785*d2m*lm*K (8) unde, d2m şi lm - valorile medii ale diametrului interior şi lungimii reţelelor cu regimul respectiv de presiune (înaltă, medie, joasă), în m şi km; K - coeficient, care evidenţiază ponderea reţelelor (de presiune înaltă, medie sau joasă) aflate în reparaţie sau profilaxie; K = Kcap + Kcrn (9) Kcap - coeficient care ia în consideraţie ponderea reţelelor aflate în reparaţie capitală Kcap= 0,008; Kcrn - coeficient care ia în consideraţie ponderea reţelelor aflate în reparaţie curentă Kcrn = 0,012. Pierderile specifice pentru astfel de necesităţi, în funcţie de presiunea gazelor din conducte (în m3 gaze pentru 1m3 de conductă reparată) /1/, sînt specificate astfel: * pentru conducte de presiune joasă - 50%Vc reţelei; * pentru conducte de presiune medie - 30%Vc reţelei; * pentru conducte de presiune înaltă - 10%Vc reţelei. Notă: Identic, se vor estima şi pierderile de gaze rezultate la efectuarea lucrărilor de echipare în premieră a consumatorilor cu aparate de evidenţă a consumului de gaze, deoarece succesivitatea tehnologică de execuţie a astfel de lucrări necesită în principiu aceleaşi procedee tehnologice specifice lucrărilor de reparare şi profilaxie a reţelelor de gaze. 3.6.4. Pierderile de gaze la racordarea conductelor nou construite la cele în funcţiune Racordarea conductelor nou construite se realizează, de regulă, prin întreruperea furnizării gazelor la consumatori sau reducerea presiunii gazelor din conducte pînă la valorile admise de regulile securităţii la distribuţia gazelor. Calculul acestor pierderi se va efectua cu relaţia (7). La calcularea pierderilor reale de gaze (m3/an) se va utiliza următoarea relaţie: n DVp=S Ui* Pi (10) i=1 unde, D Vp- valoarea pierderilor reale de gaze, m3/an; Ui - pierderile medii specifice de gaze la obiectivul respectiv al unităţii de distribuţie a gazelor, m3/an; Pi - ponderea numerică a obiectivului respectiv (km, unităţi, etc.); n - numărul de obiective ale unităţii de distribuţie, pentru care se determină pierderea de gaze. Calculul pierderilor de gaze, în cadrul bilanţului unei unităţii de distributie a gazelor, se va efectua în forma expusă în Tabelul 1. Tabelul 1. Sistemul pierderilor reale de gaze a Unităţii de Distribuţie "............................................." pentru anul 200_ Consumatori de gaze; Pierderile specifice de gaze pentru o unitate; Numărul de uni tăţi pe an; Pierderile reale de gaze m3/an; Notă. 1; 2; 3; 4; 5. I Reţele şi instalaţii interioare din clădiri de locuit 1. Neetanşeitarea conductelor şi utilajului. 1. Clădiri de locuit, alimentate cu energie termică din sistem centralizat2. Case individuale de locuit, echipate cu încălzitoare de apă volumetrice, sau instalaţii locale de încălzire: - perioada de iarnă - perioada de vară 3. ase individuale de locuit, încălzite cu sobe: - perioada de iarnă - perioada de vară; 0,044 m3/24ore la un apartament0,6 m3/24ore la un apartament0,023 m3/24ore la un apartament0,04 m3/24ore la un apartament0,023 m3/24ore la un apartament; Aceste pierderi se vor calcula numai pentru blocuri de locuinţe şi locuinţe neechipate cu contor. 2. Purjarea cu zaze a conductelor şi utilajului. 1. Blocuri de locuinţe de tip vechi2. Blocuri de locuinţe de proiect tip3. Case individuale; 0,00975 m3 la un apartament0,00325 m3 la un apartament0,00786 m3 la un apartament; Aceste pierderi se vor calcula şi lua în consi- deraţie numai pen tru Blocuri de locuinţe şilocu inţe neechipate cu contoare. 3. Punerea în funcţie - reglarea şi ajustarea utilajului. 1. Pentru fiecare maşină de gătit2. Pentru fiecare încălzitor de apă instantaneu3. Pentru fiecare încălzitor volumetric4. Pentru fiecare sobă de încălzit cu gaze; 1,0m30,5m31,5m31,0m3; Aceste pierderi se vor calcula numai pentru blocuri de locu inţe şi locuinţe neechipate cu contor. II Staţii şi instalaţii de reglare - măsurare (SRM, IRM) 1. Neetanşeitarea conductelor şi utilajului. SRM, IRM; 8,64 m3/24ore pentru fiecare SRM, IRM. SRM-D tip dulap; 6,85 m3/24ore pentru fiecare SRM-D. 2. Pierderi la reparare şi profilaxie. 1. Fără ajustarea utilajului SRM2. Cu ajustarea utilajului SRM; 16m3/am pentru fiecare SRM, IRM85m3/am pentru fiecare SRM, IRM; Aceste pierderi se vor determina numai pen- tru acele SRM care ali mentează reţele ramifi cate şi din care de fac to au fost evacuate ga zele la efectuarea lucră rilor de reparare şi pro filaxie. 3. Evaluări la blocarea supapelor de siguranţă. 1. Prin supape cu lichid (oală de evacuare)2. Prin supape pneumatice de siguranţă tip P.S.C3. Prin supape pneumatice încorporate în regula- toare de tip RD-50M şi regulatoare combinate; 540m3/an pentru osupapă360m3/an pentru osupapă288m3/an pentru osupapă; Se va ţine cont că dura ta medie de evacuare pentru fiecare caz de blocarea supapelor pneumatice este de 3 ore. III Reţele exterioare de gaze 1. Neetanşeitatea conductelor. 1. Reţele de curte, cartier (branşamente) cu regim de presiune joasă2. Reşele de repartiţie cu regim de presiune joasă3. Reţele de presiune medie şi înaltă; 0,0024m3/24ore pentru 1m2 Fi a conductei0,00072m3/24ore pentru 1m2 Fi a conductei0,0048m3/24ore pentru 1m2 Fi a conductei; Suprafaţa conductei se va calcula cu for- mula Fi=p*D*L,m2unde L şi D-lungimea şi diametrul conductelor, m.. 2. Pierderi la repararea şi profilaxia reţelelor de gaze. 1. Reţele de presiune josă2. Reţele de presiune medie3. Reţele de presiune înaltă4. Repararea separatoarelor de lichid de presiune joasă (fără deconectarea lor de la reţeaua de gaze)5. Idem. de presiune înaltă sau medie; 50% V, reţelei30% V, reţelei10% V, reţelei10m3/24ore pentru un separator100m3/24ore pentru un separator. 3. Pierderi la punerea în funcţiune (purjarea) a reţelelor de gaze. 1. Reţele de presiune josă2. Reţele de presiune medie3. Reţele de presiune înaltă4. Racordarea conductelor non construiteTotal pierderi reale; 1,3 V, reţelei5,1 V, reţelei8,8 V, reţeleiconform calculelorprin formula (7). 4. Consumuri de gaze pentru necesităţile tehnologice ale unităţii de distribuţie Structura consumurilor tehnologice include: -încălzirea încăperilor SRM; -necesităţile cabinetelor tehnice. 4.1. Determinarea consumului tehnologic de gaze pentru încălzirea încăperilor SRM Conform regulilor de exploatare a instalaţiilor de gaze, pentru funcţionarea normală a regulatoarelor de presiune, este necesar ca temperatura aerului din încăperea SRM, în perioada rece a anului, să fie de cel puţin Ă5oC. În acest scop, SRM amplasate în clădiri individuale, se echipează cu instalaţii de încălzire locală sau centrală. În cazul încălzirii locale, ca surse de căldură sînt utilizate cazane de mic litraj, sobe de încălzire sau încălzitoare volumetrice automatizate tip AGV, AOGV etc. Pentru SRM, echipate cu încălzitoare volumetrice tip AGV, AOGV sau încălzite cu sobe, consumul necesar de gaze poate fi determinat după puterea termică a acestor aparate cu evidenţa regimului lor de funcţiune. Pentru aceasta, durata perioadei de funcţionare a aparatelor (surselor) de încălzire pentru fiecare SRM se înregistrează în registre speciale. Conform /1,16,32,33/ valoarea medie a consumului de gaze pentru aceste necesităţi se diferenţiază astfel: * încălzirea de la AGV-80 - 0,8 m3/h; * idem, de la AGV-120 - 1,5 m3/h; * încălzirea de la sobe cu gaze - 1,6-1,7 m3/h; * încălzirea de la AOGV-20 - 2,5 m3/h; * idem, de la AOGV-10- 1,25 m3/h; * încălzirea de la cazane tip VNIISTO - 3,5 m3/h. Notă: Acest consum se va determina după indicaţiile aparatelor de evidenţă. 4.2. Consumul de gaze pentru cabinetele tehnice ale unităţii de distribuţie În cabinetele tehnice, gazele naturale combustibile se utilizează pentru instruirea personalului întreprinderii cu modul de funcţionare a aparatelor utilizatoare de gaze, precum şi metodele de reglare a proceselor de ardere. Acest consum de gaze se va determina conform indicaţiilor contoarelor instalate pe conducta de intrare în cabinet, care servesc totodată şi ca exponat pentru demonstrare. În cazul existenţei la unitatea de distribuţie şi a altor puncte de consumuri tehnologice de gaze, ele de asemenea se vor specifica, iar debitul lor de gaze - supus evidenţei prin intermediul aparatelor de evidenţă. 5. Pierderi aparente de gaze Sînt considerate pierderi aparente cantităţile de gaze care, deşi furnizate consumatorilor, nu sînt înregistrate pentru a putea fi facturate. 5.1. Pierderi aparente cauzate de erorile constructive ale aparatelor de evidenţă instalate la consumatori În cazul cînd evidenţa consumului de gaze se realizează cu ajutorul contoarelor volumetrice cu pistoane rotative de tip RG şi RS, conform caracteristicilor uzinei-producătoare, eroarea rezultată în funcţie de debitul măsurat va fi: * la un debit de gaze egal cu (0,1ч0,2) Qmax: \xf13% pentru contoare de tip RG-40; \xf12% pentru contoare de tip RG-100, RG-250; RG-400; RG-600;RG-1000. * la un debit de gaze de (0,2-1,2) Qmax : \xf12,5% pentru contoarele de tip RG-40; \xf11,5% pentru contoarele de tip RG-100, RG-250; RG-400; RG-600; RG-1000. În cazul evidenţei consumului de gaze prin contoare de tip "turbină" TZ/FLUXI eroarea relativă nu va depăşi: \xf1 2,0% pentru un debit de gaze de la Qmin pînă la 0,2Qmax; \xf1 1,0% pentru un debit de gaze de la 0,2Qmax pînă la Qmax . Valoarea normativă a erorii constructive (clasa de precizie) a contoarelor diferenţiale se stabileşte de 1,5%. În cazul echipării consumatorilor cu alte tipuri de contoare performante, nespecificate în prezenta metodică, clasa de precizie ale cărora este mai mare ca \xf10,5%, eroarea relativă se va stabili conform cărţilor tehnice ale uzinelor producătoare sau conform rezultatelor expertizei metrologice. Calculul valorii acestor pierderi se va efectua cu relaţia: ______ ______ _____ DV=0,011{(S1/Цn1)V1+(S2/Цn2)V2+...+(Si/Цni)Vi} (11) unde, 0,011 - este coeficientul de transfer, care ia în consideraţie simultan şi eroarea posibilă comisă la înscrierea (înregistrarea) indicaţiilor presiunii şi temperaturii gazelor; n1, n2,..., ni - numărul de măsurări ale debitului de gaze în perioada de documentare (lună, an). Se determină, utilizînd produsul numărului de înregistrări (periodicitatea înregistrărilor se stabileşte de către furnizor) realizate în perioada de documentare, la numărul aparatelor de evidenţă cu aceeaşi clasă de precizie din grup; S1, S2,..., Si - erorile constructive (clasa de precizie) ale aparatelor de evidenţă, corespunzător pe grupuri de aparate, în %; V1, V2,..., Vi - volumul total de gaze măsurat în perioada de documentare, pentru grupul respectiv de contoare cu aceeaşi clasă de precizie, în m3. 5.2. Pierderi rezultate din erori comise la planimetrarea diagramelor Calculul pierderilor se va efectua cu formula: ___ ___ DV=0,011{(dpr/Цn1)V1+(dr/Цn2)V2} (12) unde, 0,011 - este coeficientul de transfer care ia în consideraţie simultan şi eroarea posibilă comisă la înscrierea (înregistrarea) indicaţiilor presiunii şi temperaturii gazelor; d pr - eroarea relativă a planimetrului proporţional, se stabileşte \xf1 0,2% /38/; dr - eroarea relativă a planimetrului de rădăcină pătrată, se stabileşte \xf1 0,3% /38/; n1, n2 - numărul de măsurări, legate de prelucrarea înscrierii pe diagrame cu planimetrul respectiv; V1, V2 - volumul de gaze măsurat cu debitmetru, m3. 5.3. Pierderi de gaze rezultate din erori comise la dimensionarea contoarelor diferenţiale (diafragmelor) Calculele pierderilor de gaze se vor determina cu formula: ____ ____ DV=0,011{(sd1/Цn1)V1+(sd2/Цn2)V2} (13) unde: sd1- eroarea medie relativă pătratică, pentru m\xfc 0,4 se stabileşte 0,025% /38/; sd2 - idem, pentru m<0,4 se stabileşte 0,05% /38/; n1, n2 - numărul de măsurări ale volumului de gaze corespunzător pentru m\xfc0,4 şi m <0,4; V1 - volumul de gaze măsurat (m3) cu echipamentul de măsurare pentru m\xfc0,4; V2 - idem,(m3) pentru m<0,4; m - suprafaţa relativă a diafragmei (ajutajului), egală cu raportul suprafeţelor secţiunii orificiului diafragmei şi conductei de gaze m=d2/D2 la temperatura de lucru; d - diametrul orificiului diafragmei la temperatura de lucru, mm; D - diametrul interior al conductei pînă la diafragmă la temperatura de lucru, mm. 5.4.Pierderile de gaze cauzate de erorile aparatelor furnizorului Aceste pierderi se vor determina cu formula: ___ ___ ___ DV=0,011{(S1/Цn1)V1+(S2/Цn2)V2+...+(Si/Цni)Vi} (14) unde, 0,011 - coeficient de transfer care ia în consideraţie simultan şi erorile posibile comise la înregistrarea temperaturii şi presiunii gazelor; n1, n2,..., ni - numărul de măsurări ale debitului de gaze în perioada de documentare (lună, an). Se determină, utilizînd produsul numărului de înregistrări (periodicitatea înregistrărilor se stabileşte de către furnizor) realizate în perioada de documentare, la numărul aparatelor de evidenţă cu aceeaşi clasă de precizie din grup. S1, S2,..., Si - eroarea aparatelor de evidenţă a furnizorului %; V1, V2,..., Vi - volumul de gaze furnizat prin intermediul staţiilor de predare SP1, SP2, SPi m3. 5.5. Pierderi cauzate de necorectarea condiţiilor de stare Unităţile de Distribuţie a gazelor primesc de la furnizori cantităţi de gaze corectate prin aducerea la starea standard T=293,15OK şi B=101,3 kPa . La rîndul lor, unităţile de distribuţie livrează: - la întreprinderile industriale, CET, CT etc., cantităţi de gaze corectate la aceeaşi stare standard; - la consumatorii casnici şi socio-comunali cantităţi de gaze necorectate la condiţiile reale de presiune si temperatură (P,T). În prezent, cînd în Republica Moldova evidenţa consumului de gaze pentru fondul locativ se face în cea mai mare parte, prin contoare volumetrice cu burduf sau pistoane rotative, instalate, ca regulă, în exteriorul clădirilor, necorectarea la condiţiile standard de stare aduce la importante pierderi pentru unităţile de distribuţie a gazelor, deoarece condiţiile reale de livrare diferă de cele standard. De aceea, este necesar ca unităţile de distribuţie să facă corecţii la condiţiile (P şi T) reale de livrare pentru consumatori, cărora li se furnizează gaze prin contoare volumetrice amplasate în exteriorul clădirilor sau în încăperi neîncălzite (casa scării etc.). Aceste corecţii este necesar de făcut pentru perioadele de vară şi iarnă folosind formula: Vs= V1{293(Pa+ Pt-Pv.a)/[(273+t)101.32510-3 ]} (15) unde, V1 - volumul de gaze livrat consumatorului înregistrat de contorul volumetric al consumatorului), m3; Vs - volumul de gaze adus la starea standard, m3; Pa - presiunea atmosferică, MPa; Pt - presiunea manometrică a gazelor la temperatura de furnizare, MPa; Pv.a. - presiunea parţială a vaporilor de apă la temperatura de furnizare t, MPa; t - temperatura gazelor furnizate, 0C. În scopul simplificării calculelor, în Tabelul 2, sînt calculaţi şi prezentaţi coeficienţii de corecţie {[(Pa+ Pt-Pv.a)/(101.32510-3 )][293/(273+t)]} pentru aducerea la condiţii standard a volumelor de gaze măsurate prin contoare volumetrice în funcţie de unele temperaturi şi presiuni uzuale în distribuţia şi utilizarea gazelor. 5.6.Pierderi rezultate la blocarea supapelor de siguranţă de la staţiile de predare (SP) Astfel de pierderi sînt specifice pentru acele staţii de predare ale furnizorului de gaze, care au supape de siguranţă tip SPPC, montate după contoarele diferenţiale (diafragmele) de măsurare a debitului. Pierderi de gaze în acest caz au loc la blocarea supapelor ca rezultat al majorării presiunii din amonte precum şi la încercarea la blocare a acestora, care conform regulilor de exploatare se efectuează zilnic, pe o durată de aproximativ două-trei secunde. Cu o exactitate suficientă pentru practică, aceste pierderi se vor calcula în funcţie de presiunea gazelor din amonte şi diametrul respectiv al supapei de tip respectiv cu formula, în m3/h: VSPPC= 63 P d t (16) unde: 63 - coeficient de debit, în m3/h.at.cm; P - presiunea gazelor din amonte, kgf/cm2; d - diametrul supapei, în cm (se stabileşte în dependenţă de tipul supapei de siguranţă după Tabelul 3) t - durata încercării la blocare (1-2 s.). Tabelul 2 Vezi pag. 46-48, MO19-20/22.02.2001 Corectarea condiţiilor de stare t=20OC şi P=101,325*10-3 , MPa Tabelul 3 Caracteristicile tehnice ale supapelor de siguranţă de tip SPPC-4R Tipul supapei; Suprafaţa supapei F, mm2; Diametrul supapei d, cm; Coeficientul de debit (a). SPPC-50-16 SPPC-80-16 SPPC-100-16 SPPC-150-16 SPPC-200-16; 70612561962406915828; 3457,214,2; 0,6 0,6 0,6 0,4 0,7. Vezi pag. 46-48, MO19-20/22.02.2001 |