## Slide 1: МЕТРОЛОГИЯ
Это наука об измерениях , методах и средствах достижения требуемой точности.

## Slide 2: ПОСТАВЩИК ВОДЫ
оператор – юридическое лицо, которое распоряжается, управляет, эксплуатирует и обслуживает публичную систему водоснабжения и канализации и предоставляет потребителям публичную услугу водоснабжения и канализации на основании договора;

## Slide 3: ПОТРЕБИТЕЛЬ ВОДЫ
потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся публичной услугой водоснабжения и канализации на основании договора, заключенного с оператором;
бытовой потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся публичной услугой водоснабжения и канализации, предоставляемой оператором на основании договора, для нужд, не связанных с предпринимательской или профессиональной деятельностью;

## Slide 4: ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОСТАВЩИК
ВОДЫ
ДОСТОВЕРНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ВОДЫ

## Slide 5: ДОСТОВЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ВЫБОР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ.
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА.
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ.
ПЛОМБИРОВКА.
СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ.
БАЛАНС.

## Slide 6: ВЫБОР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПОРНЫЙ ИЛИ БЕЗНАПОРНЫЙ ПОТОК ВОДЫ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ.

## Slide 7: ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПОРНЫЙ ИЛИ БЕЗНАПОРНЫЙ ПОТОК ВОДЫ.
НАПОРНЫЙ ПАТОК
ПОТОК СО ВСЕХ СТОРОН ОГРАНИЧЕН СТЕНКАМИ ВОДОВОДА, ДАВЛЕНИЕ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПОТОКА ВЫШЕ АТМОСФЕРНОГО.
ДРУГИМИ СЛОВАМИ ВОДОВОД ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕН.
БЕЗНАПОРНЫЙ ПОТОК
ПОТОК ИМЕЕТ СВОБОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, НА КАТОРУЮ ВОЗДЕЙСТВУЕТ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ.
ВОДОВОД ЛИБО ОТКРЫТ ИЛИ НЕ ЗАПОЛНЕН ДО КОНЦА.

## Slide 8: МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД.
МЕТОД ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА.
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ.
ИЗМЕРЕНИЕ БЕЗНАПОРНЫХ ПОТОКОВ
АКУСТИЧЕСКИ МЕТОД.
ДОПЛЕРОВСКИЙ МЕТОД.

## Slide 9: ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД
ОДНОСТРУЙНЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.
МНОГОСТРУЙНЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.
ВЕНТИЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ.
ПОРШНЕВЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.
РОТОРНЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.
ТУРБИННЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.
КОМБИНИРОВАННЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ.

## Slide 10: МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
ГОСТ 8,156-83
SM 213-(1,2,3):2000
SM SR EN 14154-(1,2,3)+A1:2010
SM EN ISO 4064(1,2,3,4,5):2015

## Slide 11: МЕТОДЫ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Slide 12: МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД
ОПРОБЫВАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
ПЛОМБИРОВКА

## Slide 13: МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Номинальный диаметр | DN 15 |  |  | DN 20 |  |  | DN 25 |  |  | DN 32 |  | 
Расход максимальный, Q4 (м3/ч) | 3,1 |  |  | 5,00 |  |  | 7,9 |  |  | 12,5 |  | 
Расход номинальный, Q3 (м3/ч) | 2,5 |  |  | 4,00 |  |  | 6,3 |  |  | 10,0 |  | 
Расход переходной, Q2 (м3/ч) | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,064 | 0,08 | 0,063 | 0,1 | 0,126 | 0,1 | 0,16 | 0,2
Расход минимальный, Q1 (м3/ч) | 0,0156 | 0,025 | 0,031 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,06 | 0,1 | 0,125
Отношение Q3/Q1 (R) | R160 | R100 | R80 | R160 | R100 | R80 | R160 | R100 | R80 | R160 | R100 | R80
Отношение Q2/Q1 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Отношение Q4/Q3 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

## Slide 14: МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ
Номиналь­ ный | Макс. расход, |  | Метрологический класс А |  |  |  | Метрологический класс В |  |  |  | Метрологический класс С |  |  | 
 |  | Номин. | Минимальный |  | Переходной |  | Минимальный |  | Переходной |  | Минимальный |  | Переходной | 
расход, |  | диаметр | расход |  | расход |  | расход |  | расход |  | расход |  | расход | 
Оп, м3/ч | Qmax, м3/ч | DN, мм | Qmin, л/ч |  | Qt, | л/ч | Qmin, л/ч |  | Qt, | л/ч | Qmin, л/ч |  | Qt, | л/ч
 |  |  | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г | Х | Г
1,5 | 3 | 15 | 60 | 60 | 150 | 150 | 30 | 30 | 120 | 120 | 15 | 15 | 22,5 | 90
2,5 | 5 | 20 | 100 | 100 | 250 | 250 | 50 | 50 | 200 | 200 | 25 | 25 | 37.5 | 150
3,5 | 7 | 25 | 140 | 140 | 350 | 350 | 70 | 70 | 280 | 280 | 35 | 35 | 52,5 | 210
6 | 12 | 32 | 240 | 240 | 600 | 600 | 120 | 120 | 480 | 480 | 60 | 60 | 90 | 360
10 | 20 | 40 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 800 | 800 | 100 | 100 | 150 | 600
Оп, м3/ч | Qmax, м3/ч | DN, мм | Оmiп, м3/ч |  | Qt, м3/ч |  | Qmin, м3/ч |  | Qt, м3/ч |  | Qmin, м3/ч |  | Qt, м3/ч | 
15 | 30 | 50 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 3 | 0,45 | 0,6 | 3 | 2,25 | 0,09 | 0,3 | 0,225 | 1,5
25 | 50 | 65 | 2 | 2 | 7,5 | 5 | 0,75 | 1 | 5 | 3,75 | 0,15 | 0,5 | 0,375 | 2,5
40 | 80 | 80 | 3,2 | 3,2 | 12 | 8 | 1,2 | 1,6 | 8 | 6 | 0,24 | 0,8 | 0,6 | 4
60 | 120 | 100 | 4,8 | 4,8 | 18 | 12 | 1,8 | 2,4 | 12 | 9 | 0,36 | 1,2 | 0,9 | 6
100 | 200 | 125 | 8 | 8 | 30 | 25 | 3 | 5 | 25 | 18,75 | 0,6 | 2,5 | 1,5 | 12,5
150 | 300 | 150 | 12 | 12 | 45 | 30 | 4,5 | 6 | 30 | 22,5 | 0,9 | 3 | 2,25 | 15
250 | 500 | 200 | 20 | - | 75 | - | 7,5 | - | 50 | - | 1,5 | - | 3,75 | -
400 | 800 | 250 | 32 | - | 120 | - | 12 | - | 80 | - | 2,4 | - | 6 | -
600 | 1200 | 300 | 48 | - | 180 | - | 18 | - | 120 | - | 3,6 | - | 9 | -
1000 | 2000 | 400 | 80 | - | 300 | - | 30 | - | 200 | - | 6 | - | 15 | -
1500 | 3000 | 500 | 120 | - | 450 | - | 45 | - | 300 | - | 9 | - | 22,5 | -

## Slide 15: ПРЕДЕЛ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

## Slide 16: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ
СХЕМА МОНТАЖА