## Slide 1
Webinar: ANRE GIZ
Hotărârea ANRE Nr 394 din 01.11.2019
privind aprobarea documentului normativ-tehnic
în domeniul energeticii
NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”
Prezentator: Visarion COȚOFANA,
șef secție DNSE DSE ANRE
 | Republica Moldova | 
 | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | 
 | ANRE | 
 | str. Alexandr Pușkin 52 A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901,anre@anre.md,http://www.anre.md | 

## Slide 2
În conformitate cu Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE cu nr. 394/2019 din 01.XI.2019 în calitate de document normativ-tehnic în domeniul energeticii a fost aprobat: „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” NE1-02:2019, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.1524 din 13.01.2020, care a fost pus în aplicare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial (31.01.2020, MO nr. 24-34 art. 91).

## Slide 3
În termen de 6 luni de la data publicării în MO administratorii consumatorilor noncasnici şi utilizatorii rețelelor electrice erau obligați să instruiască personalul și să realizeze verificarea neordinară a cunoștințelor personalului, cu implementarea formelor cadru prestabilite conform prevederilor documentului normativ-tehnic.

## Slide 4
La baza elaborării documentului normativ-tehnic a servit:
1. "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок„ Издание второе, переработанное и дополненное, М. 1985
normativ pentru întreprinderile din complexul energetic
2. "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей„ 4-е издание, переработанное и дополненное, с изменениями, М. 1984
normativ pentru consumatorii de energie electrică
și
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, ИКС ПР-048-2016
Acest DNT a fost elaborat și aprobat în a. 2016 de Consiliul Electroenergetic al Țărilor CSI cu participarea organelor de supraveghere energetice de stat al țărilor CSI (inclusiv Moldova)
precum și Standardul european EN 50110-1 „Operation of electrical installations - Part 1: General requirements” din anul 2013.

## Slide 5
Totodată în procesul de elaborare a Normelor au fost studiate și introduse unele cerințe din documentele similare din țările vecine:
NSPM 65 „Instrucțiuni proprii de securitate a muncii pentru instalații electrice in exploatare” - România, anul 2006;
NSSM 111 „Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale” - România, anul 2006;
„Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок”– Rusia, a. 2016;
ТКП 427-2012 (02230) „Правила Техники безопасности при Эксплуатации Электроустановок” – Bielorusia, anul 2012;
НПАОП 40.1-1.01-97 „Правила безопасной эксплуатации электроустановок” – Ucraina, anul 1997.
Astfel Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice reprezintă un document integru, adaptat la cerințele actuale, implicând experiența altor țări în domeniul securității în procesul de exploatare a instalațiilor electrice, cuprinzând inclusiv și cerințe ale standardului european EN 50110-1 „Operation of electrical installations - Part 1: General requirements” din anul 2013, care stă la baza normelor de securitate din țările Uniunii europene.

## Slide 6
Pînă la aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” Agenția a plasat spre consultare, pe pagina sa web (www.anre.md, la rubrica Transparența decizională/Consultări Publice) proiectul Normelor menționate și Nota Informativă, iar ulterior și Analiza Impactului de Reglementare.
Toți doritorii au avut posibilitatea studierii documentului respectiv şi înaintarea propunerilor și obiecțiilor, inclusiv prin poșta electronică, la adresa electronică indicată pe site.

## Slide 7
În cadrul consultărilor publice au fost prezentate avize de către următoarele instituții:
1. Institutul de Standardizare din Moldova – 5 propuneri, cu avizare pozitivă;
2. Agenția pentru Supraveghere Tehnică – 1 propunere, cu avizare pozitivă;
3. Ministerul Economiei și Infrastructurii – 8 propuneri, cu avizare pozitivă;
4. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – 2 propuneri, cu avizare pozitivă;
5. S.A. “Termoelectrica” – 12 propuneri, cu avizare pozitivă.
6. S.A. “Moldelectrica” – 65 propuneri, cu avizare pozitivă.
7. ÎCS “RED Union Fenosa” S.A. – 24 propuneri, cu avizare pozitivă.
8. Confederația Națională a Sindicatelor - 0 propuneri, cu avizare pozitivă;
9. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a RM - 0 propuneri, cu avizare pozitivă;
10. S.A. “RED Nord” – 0 propuneri, cu avizare pozitivă ;
11. S.A. „Apă-Canal Chișinău” – 0 propuneri, cu avizare pozitivă;
12. Universitatea Tehnică a Republicii Moldova – 0 propuneri, cu avizare pozitivă;
13. Nodul Hidroenergetic Costești – 0 propuneri, cu avizare pozitivă.
În total au fost prezentate avize cu un număr total de 117 propuneri. Din ele au fost acceptate 61 de propuneri, acceptate parțial 16 propuneri, iar 37 de propuneri nu au fost acceptate.

## Slide 8
„Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” NE1-02:2019 cuprind prevederi minime de bază pentru desfășurarea în condiții de securitate a activităților în instalațiile electrice și sunt obligatorii pentru executanții de lucrări în instalații electrice indiferent de nivelul lor de tensiune, precum și pentru angajatori (persoane fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate), care desfășoară activități de proiectare, mentenanță a instalațiilor electrice existente, care execută manevre operative în aceste instalații, organizează și execută lucrări de construcție, montare, reglare, reparație, încercări și măsurări, și pentru specialiștii din cadrul organului supravegherii energetice de stat.

## Slide 9
CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE (pct. 1-87).
CAPITOLUL II MĂSURI ORGANIZATORICE CARE ASIGURĂ SECURITATEA LUCRĂRILOR (pct. 88-270).
CAPITOUL III MĂSURI TEHNICE CARE ASIGURĂ SECURITATEA LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR CU SCOATEREA TENSIUNII (pct. 271-371).
CAPITOLUL IV CERINȚE DE SECURITATE LA EXECUTAREA UNOR LUCRĂRI SPECIFICE (pct. 372-757).
CAPITOLUL V ÎNCERCĂRI ȘI MĂSURĂRI (pct. 758-806).
CAPITOLUL VI CURĂȚAREA ȘI SPĂLAREA IZOLATOARELOR SUB TENSIUNE (pct. 807-817).
CAPITOLUL VII MIJLOACE DE TELECOMUNICAȚII, DE DIRIJARE TEHNOLOGICĂ ȘI DE DISPECERAT (pct. 818-888).
CAPITOLUL VIII INSTALAȚII DE PROTECȚIE PRIN RELEE ȘI AUTOMATIZĂRI ELECTRICE, MIJLOACE DE MĂSURARE ȘI ECHIPAMENTE DE MĂSURARE A ENERGIEI ELECTRICE, CIRCUITE SECUNDARE (pct. 889-901).
CAPITOLUL IX PARTEA ELECTRICĂ A DISPOZITIVELOR AUTOMATIZĂRILOR TERMICE, MĂSURĂRILOR ȘI PROTECȚIILOR TERMOTEHNICE (pct. 902-911).
CAPITOLUL X SCULE ELECTRICE ȘI LĂMPI ELECTRICE PORTABILE, MAȘINI ELECTRICE MANUALE, TRANSFORMATOARE DE SEPARARE (pct. 912-928).
CAPITOLUL XI LUCRĂRI ÎN INSTALATIILE ELECTRICE CU UTILIZAREA AUTOMOBILELOR, MAȘINILOR DE RIDICAT, MECANISMELOR ȘI SCĂRILOR (pct. 929-952).
CAPITOLUL XII ORGANIZAREA LUCRULUI PERSONALULUI DELEGAT (pct. 953-968).
CAPITOLUL XIII ADMITEREA PERSONALULUI ÎNTREPRINDERILOR DE CONSTRUCȚII–MONTAJ ȘI DE PROIECTĂRI LA LUCRĂRI ÎN INSTALAȚIILE ELECTRICE ÎN FUNCȚIUNE ȘI ÎN ZONA DE PROTECȚIE A LINIILOR ELECTRICE (pct. 969-992).
și 12 Anexe

## Slide 10
CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE
Secțiunea 1 Domeniul de aplicare (pct. 1-13)
Secțiunea 2 Cerințe față de personal (pct. 14-33)
Secțiunea 3 Deservirea operativă. Inspectarea vizuală a instalațiilor electrice. (pct. 34-63)
Secțiunea 4 Modul și prevederile de executare a lucrărilor în condiții de securitate (pct. 64-87)

## Slide 11
Unele prevederi generale din CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE
Pct. 3. În sensul prezentelor Norme se aplică noțiunile definite în Legea cu privire la energetică nr.174/2017, Legea cu privire la energia electrică nr. 107/2016, precum şi unele noțiuni incluse în aceste Norme.
Pct. 5.Angajatorul, în funcție de condițiile de muncă și specificul instalațiilor electrice din posesie, poate să prevadă cerințe suplimentare de securitate și sănătate în muncă, care nu contravin prevederilor prezentelor Norme.
Pct. 14. Deservirea instalațiilor electrice în funcțiune, efectuarea manevrelor operative în instalațiile electrice, organizarea și executarea lucrărilor de reparații, montare, ajustare, încercări, măsurări și diagnostic, este pusă în sarcina personalului electrotehnic.
Pct. 15. Persoanele angajate în vederea executării lucrărilor în instalațiile electrice, trebuie să posede pregătire profesională corespunzătoare caracterului lucrărilor.
Pct. 23. Personalul trebuie să fie supus evaluării cunoștințelor privind însușirea prezentelor Norme, în limitele competențelor corespunzătoare funcției pe care o deține, cu acordarea grupei corespunzătoare de securitate electrică, conform cerințelor stabilite în Anexele nr. 1 și 2.
Pct. 24. Personalul este obligat să respecte cerințele prezentelor Norme, instrucțiunilor privind securitatea și sănătatea în muncă, indicațiilor primite la instruirile periodice.

## Slide 12
Unele prevederi generale din CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE
Pct. 26. Lucrătorului care a susținut evaluarea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă la exploatarea instalațiilor electrice i se înmânează talonul de autorizare, conform modelului stabilit în Anexa nr. 5. Efectuarea lucrărilor în instalațiile electrice în cadrul programului de lucru fără talonul de autorizare este interzisă.
Pct.29. Dreptul personalului electrotehnic de a executa lucrări speciale trebuie să fie indicat în talonul de autorizare.
Deservirea operativă. Inspectarea vizuală a instalațiilor electrice.
Pct. 34. Manevrele operative trebuie să fie executate de către personalul operativ sau personalul operativ de reparații, admis la lucrări prin ordinul agentului economic sau al subdiviziunii specializate.
Pct.35. În instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, lucrătorii din categoria personalului operativ și personalului operativ de reparație, care deservesc de sine stătător instalațiile electrice, precum și șefii de tură, trebuie să dețină grupa de securitate electrică nu mai mică de IV, iar celălalt personal de tură – grupa de securitate electrică nu mai mică de III.
Pct. 36. În instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V, personalul operativ și personalul operativ de reparație, care deservește de sine stătător instalațiile electrice, trebuie să dețină grupa de securitate electrică nu mai mică de III.

## Slide 13
Modul și prevederile de executare a lucrărilor în condiții de securitate
Lucrările în instalațiile electrice în funcțiune se execută:
  în baza autorizației de lucru, conform modelului stabilit;
  în baza dispoziției de lucru;
  în baza listei de lucrări executate în ordinea exploatării curente.
Se interzice orice intervenție și/sau executare neautorizată a lucrărilor în instalațiile electrice, precum și extinderea locului de muncă și a sarcinilor față de prevederile stabilite în autorizația de lucru, sau dispoziția de lucru, sau lista de lucrări executate în ordinea exploatării curente aprobată de angajator.

## Slide 14
CAPITOLUL II
MĂSURI ORGANIZATORICE CARE ASIGURĂ SECURITATEA LUCRĂRILOR
Măsurile organizatorice care asigură securitatea lucrărilor în instalațiile electrice sunt:
  desemnarea persoanelor responsabile de executarea lucrărilor în instalațiile electrice;
  emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru sau a listei lucrărilor executate în ordinea exploatării curente;
  emiterea permisiunii pentru pregătirea locului de muncă și pentru admiterea la lucrări în cazurile enumerate în pct. 122;
  admiterea la executarea lucrării;
  supravegherea în timpul executării lucrării;
  înregistrarea pauzelor de lucru, transferarea la alt loc de muncă și finalizarea lucrării.

## Slide 15
89. Responsabilitatea pentru executarea în condiții de securitate a lucrărilor în instalațiile electrice o poartă:
1. emitentul autorizației de lucru, dispoziției de lucru, persoana care aprobă lista lucrărilor executate în ordinea exploatării curente a instalațiilor electrice;
2. persoana care emite permisiunea pentru pregătirea locului de muncă și pentru admiterea la lucrări în cazurile prevăzute în pct. 122;
3. conducătorul de lucrări;
4. admitentul;
5. personalul care pregătește locul de muncă;
6. șeful de lucrări;
7. supraveghetorul;
8. membrii formației de lucru.

## Slide 16
90. Emitentul autorizaţiei de lucru, dispoziţiei de lucru, stabileşte necesitatea, volumul și posibilitatea îndeplinirii lucrărilor în condiții de securitate.
91. Emitentul autorizaţiei de lucru, dispoziției de lucru, poartă responsabilitate pentru:
1) suficiența şi corectitudinea măsurilor de securitate indicate în autorizația (dispoziția) de lucru;
2) corespunderea nivelului de calificare a executanților;
3) corespunderea grupei de securitate electrică a executanților cu caracterul lucrărilor care urmează a fi executate;
4) numărul de executanți antrenați în formația de lucru;
5) desemnarea persoanelor responsabile de executarea lucrărilor în condiții de securitate;
6) calitatea instruirii periodice a conducătorului de lucrare (șefului de lucrare, supraveghetorului).
92. Dreptul de a emite autorizații de lucru și dispoziții de lucru se acordă personalului administrativ-tehnic al agentului economic şi subdiviziunilor structurale, care deține grupa de securitate electrică V pentru efectuarea lucrărilor în instalațiile electrice cu tensiune mai mare de 1000 V și grupa de securitate electrică nu mai mică de IV- pentru instalații electrice cu tensiune mai mică de 1000 V.
93. În absența personalului împuternicit cu dreptul de a emite autorizații de lucru, dispoziții de lucru, pentru efectuarea lucrărilor de prevenire a avariilor sau de lichidare a consecințelor acestora, emiterea autorizației de lucru, dispoziției de lucru se efectuează de către personalul operativ și operativ de reparație, care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV.
94. Împuternicirea personalului operativ și operativ de reparație cu dreptul de a emite autorizaţii de lucru și dispoziții de lucru, se confirmă prin ordinul administratorului agentului economic.

## Slide 17
95. Persoana care emite permisiunea pentru pregătirea locului de muncă şi pentru admiterea la lucrări este responsabilă pentru:
1) corectitudinea indicațiilor de deconectare şi legare la pământ a echipamentului;
2) efectuarea acțiunilor, desfășurate de sine stătător, de deconectare și de legare la pământ a echipamentului ținând cont de schema reală a instalației și a rețelei electrice;
3) efectuarea în condiții de securitate a deconectării, conectării și legării la pământ a echipamentului;
4) coordonarea timpului şi locului de muncă a formațiilor de lucru admise la lucrări în instalațiile electrice;
5) corectitudinea indicațiilor date, a acțiunilor efectuate de sine stătător de conectare a aparatelor de comutație în scopul excluderii posibilității de punere sub tensiune a locurilor de muncă la care au fost admise formațiile de lucru
96. Dreptul de a emite permisiunea de pregătire a locului de muncă şi de admitere la lucrări în IE din sectorul electroenergetic, se acordă personalului Adm-Teh care deține grupa de securitate electrică V, personalului operativ și operativ de reparație cu grupa nu mai mică de IV.
97. Dreptul de emitere a permisiunii pentru pregătirea locului de muncă şi pentru admitere la lucrări în IE a OS, se conferă lucrătorilor din rândul personalul administrativ-tehnic, în conformitate cu indicația emisă în scris.

## Slide 18
98. Conducătorul de lucrări este responsabil pentru:
1) îndeplinirea tuturor măsurilor de pregătire a locului de muncă, indicate în autorizaţie și de suficiența lor;
2) aplicarea măsurilor suplimentare de securitate, necesare conform condițiilor de executare a lucrărilor;
3) calitatea instruirii periodice a formației de lucru;
99. În instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, în calitate de conducător de lucrări se desemnează personalul administrativ-tehnic cu grupa de securitate electrică V și cu grupa de securitate electrică IV în instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V.

## Slide 19
100. Conducătorul de lucrări se desemnează în cazul executării lucrărilor într-o singură instalație electrică (IDD, IDÎ):
cu utilizarea mecanismelor şi maşinilor de ridicat;
cu deconectarea IE. Excepție - IE la care a fost scoasă tensiunea de pe toate părțile active;
la LEC;
la reamplasarea cablurilor aflate sub tensiune;
la executarea lucrărilor în construcțiile subterane de cablu;
la tăierea cablurilor și deschiderea manșoanelor;
cu utilizarea mecanismelor și a mașinilor de ridicare în zona de protecție a LEA;
la instalarea și demontarea stâlpilor de orice tip, înlocuirea elementelor stâlpilor LEA;
la efectuarea lucrărilor în locurile de intersecție a LEA cu alte LEA și cu liniile de transport a energiei electrice;
la conectarea LEA noi construite;
la modificarea schemei de conexiune a conductorului de gardă și a conductoarelor LEA;
la circuit deconectat al unei LEA cu mai multe circuite, când celelalte circuite rămân sub tensiune;
la executarea simultană a lucrărilor în IE de către două sau mai multe formații de lucru;
la efectuarea lucrărilor pe faze separate ale LEA;
la lucrări sub tensiune indusă;
la efectuarea lucrărilor sub tensiune la părțile active, cu izolarea omului față de pământ;
sub tensiune, cu izolarea temporară a părților active, pe perioada executării lucrării, fără izolarea omului de pământ;
la efectuarea lucrărilor la echipamentele și instalațiile de telecomunicații, pentru amenajarea trecerilor peste albiile râurilor.
101. Necesitatea desemnării conducătorului de lucrări o stabilește emitentul autorizației de lucru

## Slide 20
103. Admitentul este responsabil pentru:
corectitudinea şi suficiența măsurilor de securitate necesare pentru pregătirea locului de muncă şi conformitatea acestora cu măsurile indicate în autorizaţia;
corectitudinea admiterii la lucru a formației de lucru;
calitatea instruirii periodice efectuată de el.
104. Admitentul se desemnează din rândul personalului operativ sau operativ de reparație, cu excepţia admiterii la lucrări la LEA, sistemelor de gestiune tehnologică dispecerizată SGTD, instalațiile de protecție prin relee și automatizări.
105. În IE cu tensiunea mai mare de 1000 V, admitentul trebuie să dețină grupa de securitate electrică nu mai mică de IV, iar în instalaţiile electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V - grupa de securitate electrică nu mai mică de III.
106. Şeful de lucrări se desemnează din categoria personalului electrotehnic

## Slide 21
107. Șeful de lucrări este responsabil pentru:
corespunderea locului de muncă pregătit măsurilor necesare și indicațiilor din autorizaţia de lucru;
calitatea instruirii periodice a membrilor formației de lucru;
prezența, integritatea şi aplicarea corectă a mijloacelor de protecţie, echipamentelor şi dispozitivelor;
păstrarea la locul de muncă a barierelor de protecție, indicatoarelor de securitate, dispozitivelor pentru legare la pământ și în scurtcircuit, dispozitivelor de încuiere;
executarea lucrărilor în condiții de securitate şi respectarea cerințelor prezentelor Norme;
exercitarea controlului permanent asupra membrilor formației de lucru.
108. Şeful de lucrări este obligat să suspende de la executarea lucrărilor membrii formației de lucru care se află în stare de ebrietate, de boală și care încălcă disciplina de muncă.
109. La executarea lucrărilor în baza autorizaţiei de lucru în IE cu U mai mare de 1000 V, șeful de lucrări trebuie să dețină grupa de securitate electrică nu mai mică de IV, iar în IE cu U mai mică de 1000 V – grupa nu mai mică de III.
110. La executarea lucrărilor în baza dispoziţiei de lucru, șeful de lucrări trebuie să dețină grupa de securitate electrică nu mai mică de III, cu excepţia cazurilor menţionate în pct. 184, 191, 193, 207, 409, 790.

## Slide 22
111. Supraveghetorul trebuie să fie desemnat pentru supravegherea formațiilor de lucru, care nu au dreptul de a lucra de sine stătător în instalaţiile electrice.
112. Supraveghetorul este responsabil pentru:
corespunderea locului de muncă pregătit măsurilor necesare pentru pregătirea locurilor de muncă și indicațiilor specifice indicate în autorizaţia de lucru;
calitatea instruirii membrilor formației de lucru;
prezența şi păstrarea dispozitivelor de legare la pământ, barierelor de protecție, indicatoarelor de securitate, mecanismelor de încuiat dispozitivelor de acţionare instalate la locul de muncă;
asigurarea securității membrilor formației de lucru contra riscurilor de natură electrică.
113. Supraveghetor poate fi desemnat lucrătorul care deţine grupa nu mai mică de III.
114. Responsabilitatea pentru efectuarea lucrărilor în condiții de securitate, în cazurile când riscurile de muncă sunt condiționate de procesul tehnologic la executarea lucrărilor, o poartă șeful de lucrare, care este membru al formației de lucru și trebuie să se afle permanent la locul de muncă. Numele de familie a acestuia se indică în rubrica „Indicaţii specifice” ale autorizaţiei de lucru.
115. Supraveghetorului îi este interzis să cumuleze supravegherea cu executarea oricăror lucrări.

## Slide 23
Șeful de lucrări, care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de IV, din categoria personalului care deservește instalaţiile PRA etc., este în drept să cumuleze funcțiile admitentului. Șeful de lucrări determină măsurile de securitate necesare pentru pregătirea locului de muncă. Această cumulare a funcțiilor se permite dacă pentru pregătirea locului de muncă nu este necesară efectuarea deconectărilor, legării la pământ, instalarea barierelor de protecții provizorii în partea instalației electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V.
Persoana responsabilă | Cumularea funcţiilor
Emitentul autorizaţiei de lucru, dispoziției de lucru | Conducător de lucrări, șef de lucrări, admitent (în instalaţiile electrice fără personal de serviciu)
Conducător de lucrări | Şef de lucrări, admitent (în instalaţiile electrice fără personal de serviciu)
Șef de lucrări din rândul personalului operativ și operativ de reparaţii | Admitent în instalaţiile electrice cu schemă simplă şi vizibilă
Şef de lucrări cu grupa de securitate electrică IV | Admitent, în cazurile enumerate în pct. 893 ( cînd deservește instalaţiile de protecție prin relee și automatizări PRA ).
118. Este permisă una din cumulările obligațiilor persoanelor responsabile pentru executarea în condiții de securitate a lucrărilor în instalații electrice, în conformitate cu cele indicate în Tabelul nr. 2.

## Slide 24
Organizarea executării lucrărilor în baza autorizaţiei de lucru
123. Autorizația de lucru se emite în două exemplare, iar în cazul transmiterii conținutului ei prin telefon, radio, fax sau poșta electronică – în trei exemplare.
127. În toate cazurile, un exemplar al autorizației de lucru se înmânează șefului de lucrări.
130. Nu se permite emiterea autorizației de lucru pentru o durată de timp mai mare de 15 zile calendaristice de la ziua începerii lucrării.
131. Autorizația de lucru poate fi prelungită o singură dată, pe o perioadă nu mai mare de 15 zile.
147. Se permite emiterea unei singure autorizații de lucru pentru executarea simultană sau consecutivă a lucrărilor în diferite locuri de muncă a unei IE, în următoarele cazuri:
la pozarea și permutarea cablurilor de forță și de control, la efectuarea măsurărilor și încercărilor echipamentului electric, la verificarea dispozitivelor de protecție, automatizări electrice;
la reparația aparatelor de comutație ale unei singure conexiuni, inclusiv și în cazul când dispozitivele de acționare se află în altă încăpere;
la reparația unui cablu separat, pozat în tunelul de cablu, galerie edilitară, fântână, șanț, groapă;
la reparația cablurilor (la cel mult două) executată în două șanțuri sau ID și un șanț aflat în apropiere, când amplasarea locurilor de muncă permite șefului de lucrări să supravegheze membrii formației de lucru.
În aceste cazuri se permite repartizarea membrilor formației de lucru la diferite locuri de muncă. Transferul de la un loc de muncă la altul nu se înregistrează în autorizația de lucru.

## Slide 25
165. Autorizația de lucru distinctă se emite pentru fiecare LEA, precum și pentru fiecare circuit al LEA cu mai multe circuite.
Organizarea executării lucrărilor în baza dispoziției de lucru
173. Dispoziția de lucru are caracter de aplicare unică, iar termenul de valabilitate este determinat de durata zilei de muncă sau a turei. Dispoziția de lucru se emite din nou în cazul prelungirii termenului de efectuare a lucrării, modificării condițiilor de lucru sau a componenței formației.
174. În cazul pauzelor în lucru, pe durata zilei, admiterea repetată se realizează de către șeful de lucrări.
175. Dispoziția de lucru poate fi transmisă prin telefon, radio, telefonograma, fax sau poștă electronică.
176. Dispoziția de lucru se înregistrează în registrul de evidență a lucrărilor efectuate în baza autorizațiilor de lucru și dispozițiilor de lucru.
182. În IE cu U mai mare de 1000 V, lucrările urgente cu durată nu mai mare de 1 oră, se efectuează în baza dispoziției de lucru, fără timpul de pregătire a locului de muncă.
183. Lucrările urgente, care urmează a fi efectuate pe o perioadă mai mare de o oră sau participarea mai mult de trei lucrători, inclusiv și a supraveghetorului, trebuie executate în baza autorizației.

## Slide 26
184. La executarea lucrărilor urgente, în IE cu U mai mare de 1000 V, șeful de lucrări (supraveghetorul), trebuie să dețină grupa de securitate electrică nu mai mică de IV, iar în IE cu U mai mică de 1000 V - grupa de securitate electrică nu mai mică de III. Membrii formației - grupa de securitate electrică nu mai mică de III.
185. Până la admiterea formației la executarea lucrărilor, urmează a fi realizate măsurile tehnice de pregătire a locului de muncă.
186. În IE cu U mai mare de 1000 V, în baza dispozițiilor de lucru, se execută lucrări la:
motorul electric de la care este deconectat cablul de alimentare cu energie electrică;
generatorul, de la bornele căruia sunt deconectate barele și cablurile;
cărucioarele extrase ale IDP, la care sistemul culisant de jaluzele este încuiat cu lacăt;
părțile care nu conduc curentul electric și care nu necesită scoaterea U și instalarea barierelor provizorii.

## Slide 27
Organizarea lucrărilor executate în ordinea exploatării curente
195. Lucrările de reparație cu un volum mic și lucrările de mentenanță, efectuate pe durata unei ture, executate în ordinea exploatării curente, trebuie incluse în lista lucrărilor respective. Lista lucrărilor se elaborează și se semnează de conducătorul tehnic sau de către persoana responsabilă de gospodăria electrică, desemnată de administratorul agentului economic, cu respectarea următoarelor cerințe:
1) lucrările executate în ordinea exploatării curente (lista lucrărilor) se extind asupra instalațiilor electrice cu tensiunea mai mică de 1000 V;
2) lucrările se execută de către personalul operativ sau operativ de reparație la echipamentele care sunt întărite după acest personal.
196. Pregătirea locurilor de muncă se realizează de către lucrătorii care urmează să execute lucrările.

## Slide 28
201. În lista lucrărilor executate în ordinea exploatării curente, pot fi incluse:
lucrările în IE cu alimentare dintr-o singură direcție;
decuplarea și cuplarea cablului, conductoarelor motoarelor electrice și a receptoarelor electrice separate;
reparația întrerupătoarelor automate, demaroarelor, separatoarelor, dispozitivelor de protecție la curent diferențial rezidual (în continuare – DDR), contactoarelor, butoanelor de pornire, cu condiția instalării acestora în afara tablourilor de distribuție și asamblărilor;
reparația separată a receptoarelor de energie electrică, a instalațiilor inginerești din incinta clădirilor și edificiilor (motoare electrice, calorifere electrice, ventilatoare, pompe, instalații de condiționare ș.a.);
reparația staților magnetice amplasate separat de alte echipamente și a dispozitivelor de dirijare și ungere a rulmenților;
demontarea și montarea contoarelor electrice, a altor echipamente și mijloace de măsurare;
înlocuirea siguranțelor, reparația corpurilor și a conductoarelor rețelelor iluminatului, înlocuirea becurilor și curățarea corpurilor de iluminat amplasate la o înălțime nu mai mare de 2,5 m;
măsurările executate cu megohmmetrul;
alte lucrări executate pe teritoriul agentului economic, în încăperile de uz social sau de serviciu, etc.
Lista de lucrări enumerate poate fi completată prin ordinul administratorului agentului economic.

## Slide 29
Cerințe față de componența formației de lucru
202. Numărul şi componenţa membrilor formației de lucru, se determină în funcție de condițiile de îndeplinire a lucrării, precum şi de posibilitatea asigurării supravegherii permanente a activităților membrilor formației de lucru de către şeful de lucrări, sau după caz, supraveghetorul.
203. Membrul formației de lucru trebuie să dețină grupa de securitate electrică nu mai mică de II, iar în cazul executării lucrărilor la LEA– nu mai mică de IV.
204. În componența formației de lucru, la fiecare membru, care deține grupa de securitate electrică nu mai mică de III, se permite includerea unui lucrător care deține grupa de securitate electrică I, cu condiția că numărul total de persoane cu grupa de securitate respectivă nu va fi mai mare de trei lucrători.
205. Personalul operativ sau operativ de reparație, aflat în tură, poate fi inclus în formația de lucru cu permisiunea personalului operativ ierarhic superior, cu notarea în registrul operativ și în autorizația de lucru.

## Slide 30
Pregătirea locului de muncă și admiterea primară a formației de lucru la lucrări în baza autorizației de lucru și dispoziției de lucru
209. Se interzice modificarea măsurilor de pregătire a locului de muncă indicate în autorizație.
210. În cazul apariției suspiciunilor privind suficiența și corectitudinea măsurilor de pregătire a locului de muncă, pregătirea locurilor de muncă trebuie să fie întreruptă.
211. În cazul în care șeful de lucrări cumulează atribuțiile admitentului, pregătirea locului de muncă trebuie realizată în prezența unui membru al formației de lucru, care deține grupa nu mai mică de III.
212. Până la admiterea formației de lucru, admitentul trebuie să verifice măsurile tehnice de pregătire a locului de muncă.
213. Până la admiterea formației de lucru, conducătorul de lucrări şi şeful de lucrări (supraveghetorul) va solicita de la admitent o informație cu privire la măsurile întreprinse în vederea pregătirii locului de muncă.
214. Admiterea la lucru în baza autorizațiilor de lucru și dispozițiilor de lucru se realizează nemijlocit la locul de muncă.

## Slide 31
Secțiunea 11 Supravegherea în timpul executării lucrărilor, modificările în componența formației de lucru (pct. 132-244).
Secțiunea 12 Transferul la alt loc de muncă (pct. 245-250).
Secțiunea 13 Înregistrarea pauzelor de muncă și admiterea repetată la lucrări (pct. 251-260).
Secțiunea 14 Finalizarea lucrării, predarea-primirea locului de muncă. Încheierea autorizației de lucru, dispoziției de lucru (pct. 261-267).
Secțiunea 15 Conectarea instalației electrice după finalizarea definitivă a lucrării (pct. 268-270).

## Slide 32
Cap. III MĂSURI TEHNICE CARE ASIGURĂ SECURITATEA LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR CU SCOATEREA TENSIUNII
271. La pregătirea locului de muncă pentru executarea lucrărilor cu scoaterea tensiunii trebuie să fie îndeplinite următoarele măsuri tehnice:
executarea deconectărilor necesare şi luarea măsurilor ce împiedică apariția tensiunii la locul de muncă în urma conectării eronate sau spontane a aparatelor de comutație;
montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe manivelele dispozitivelor de acționare manuală ale aparatelor de comutație și pe cheile dispozitivelor de telecomandă ;
verificarea lipsei tensiunii pe părțile active, care urmează să fie legate la pământ pentru evitarea șocurilor electrice și electrocutărilor;
montarea dispozitivului pentru legarea la pământ și în scurtcircuit (conectarea cuțitelor de legare la pământ, iar acolo unde ele lipsesc – montarea dispozitivelor mobile pentru legarea la pământ și în scurtcircuit);
montarea indicatoarelor „LEGAT LA PĂMÂNT”, îngrădirea, în caz de necesitate, a locurilor de muncă și părților active rămase sub tensiune, cu montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de avertizare și prescriere.

## Slide 33
CAP. III. Secțiunea 1 Cerințe generale (pct. 271).
Secțiunea 2 Deconectări (pct. 272-285).
Secțiunea 3 Montarea indicatoarelor cu caracter de interzicere (pct. 286-292).
Secțiunea 4 Verificarea lipsei tensiunii (pct. 293-307).
Secțiunea 5 Instalarea dispozitivelor pentru legarea la pământ și în scurtcircuit (pct. 308-315).
Secțiunea 6 Instalarea dispozitivelor pentru legarea la pământ și în scurtcircuit
în instalațiile de distribuție (pct. 316-328).
Secțiunea 7 Instalarea dispozitivelor pentru legarea la pământ și în scurtcircuit
la linia electrică aeriană (pct. 329-352).
Secțiunea 8 Îngrădirea locului de muncă, montarea indicatoarelor de securitate (pct. 353-371).

## Slide 34
Secțiunea 4 Verificarea lipsei tensiunii (pct. 293-307).
293. Verificarea lipsei tensiunii se face cu ajutorul indicatorului de tensiune, funcționalitatea căruia trebuie verificată înainte de utilizare, cu ajutorul unor aparate speciale destinate pentru astfel de verificări, sau prin apropierea de părțile active, în cazul în care se știe despre aflarea lor sub tensiune.
294. Daca indicatorul de tensiune, verificat prin apropierea de părțile active, a căzut sau a fost lovit, se interzice utilizarea lui fără verificarea repetată.
295. În instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V, indicatorul trebuie să fie utilizat cu mănuși electroizolante.
306. În instalațiile electrice cu sistem TN cu tensiunea mai mică de 1000 V, verificarea lipsei tensiunii se va efectua între faze și între fiecare fază și carcasa instalației legată la pământ sau conductorul de protecție, inclusiv cu posibilitatea de a utiliza un voltmetru verificat în prealabil, scara căruia corespunde valorii tensiunii măsurate. Se interzice utilizarea lămpilor de control.

## Slide 35
CAPITOLUL IV CERINȚE DE SECURITATE LA EXECUTARE A UNOR LUCRĂRI SPECIFICE
Secțiunea 1 Cerințe de securitate la executarea lucrărilor în zona de acţiune a câmpurilor electrice (pct. 372-402).
În IDDeschis și la LEA cu tensiunea de 330 kV și mai mare trebuie să fie asigurată protecția lucrătorilor contra riscurilor legate de prezența câmpului electric activ biologic asupra lucrătorilor, care poate provoca descărcări electrice în cazul apropierii de obiectele conductoare de curent izolate. Nivelul limită admisibil al intensității câmpului electric (în continuare - CE) constituie 25 kV/m.
Secțiunea 2 Generatoare și compensatoare sincrone (pct. 403-411).
Sunt prevăzute unele măsuri de securitate la executarea lucrărilor de deservire, reglare, măsurări în schema Generatorului.
Secțiunea 3 Instalații de electroliză (pct. 412-442).
Sunt prevăzute unele măsuri de securitate la executarea lucrărilor de exploatare și reparație a instalației de electroliză.
Secțiunea 4 Motoare electrice (pct. 443-459).
Sunt prevăzute unele măsuri de securitate la executarea lucrărilor la motorul electric sau la mecanismul acționat de acesta, ce implică atingerea părților active sau mobile, cu executarea măsurilor tehnice prevăzute de prezentele Norme.
Secțiunea 5 Aparate de comutație (pct. 460-473).
Sunt prevăzute unele măsuri de securitate la executarea lucrărilor la aparatul de comutație, precum și măsurile de protecție până la admiterea la executarea lucrărilor la aparatul de comutație cu comandă de la distanță.
Secțiunea 6 Instalații de distribuție prefabricate (pct. 474-480).
Sunt prevăzute unele măsuri de securitate la executarea lucrărilor la utilajul montat pe cărucioare sau în compartimentul dulapului IDPrefabricat, precum și măsurile de protecție până la admiterea la executarea lucrărilor.
Secțiunea 7 PT aeriene și PT prefabricate (pct. 481-484).
Admiterea la/ și executarea lucrărilor la echipamentele PTA(aeriene) și PTP(prefabricat)
Secțiunea 8 Transformatoare de putere (pct. 485-504).
Inspectarea vizuală a transformatoarelor de putere, a bobinelor de reactanță cu ulei și a bobinelor de stingere, Executarea lucrărilor în interiorul transformatorului (bobinei), de regenerare a uleiului de transformator.

## Slide 36
CAPITOLUL IV CERINȚE DE SECURITATE LA EXECUTAREA UNOR LUCRĂRI SPECIFICE
Secțiunea 9 Transformatoare de măsură de curent (pct. 505-507).
Cerințe de securitate la Montarea circuitelor secundare, aparatelor de măsurare electrică, instalațiilor de protecție prin relee și automatizări, circuitele secundare ale transformatoarelor de curent.
Secțiunea 10 Cazane electrice (pct. 508-511).
Cerințe de securitate la Executarea lucrărilor la cazanele electrice.
Secțiunea 11 Electrofiltre (pct. 512-518).
Inspectările vizuale și mentenanța electrofiltrelor, executarea lucrărilor în interiorul electrofiltrelor.
Secțiunea 12 Baterii de acumulatoare (pct. 519-537).
Cerințe de securitate față de Încăperea de acumulatoare, Deservirea bateriilor de acumulatoare.
Secțiunea 13 Instalații de condensatoare (pct. 538-542).
Cerințe de securitate la Executarea lucrărilor la instalația de condensatoare.
Secțiunea 14 Linii electrice în cablu (pct. 543-624).
Lucrările de terasament Amplasarea comunicațiilor subterane Utilizarea mașinilor de săpat, Suspendarea și fixarea cablurilor și a manșoanelor, tăierea cablului Pozarea și deplasarea cablurilor, Lucrările la LEC
Secțiunea 15 Linii electrice aeriene (pct. 625-757).
Lucrările de înlocuire a elementelor stâlpului, montarea și demontarea stâlpului, la stâlpii cu suspendări comune a mai multor linii, Lucrările sub tensiune la părțile active sau în apropierea lor, Lucrările în deschiderile de intersectare cu linii electrice aeriene, Lucrări la linia electrică aeriană sub tensiunea indusă, Executarea lucrărilor de reparație a LEA pe faze separate, Lucrările de curățare a traseului LEA de arbori, inspectarea vizuală a LEA Deservirea rețelelor de iluminare stradală, etc
CAPITOLUL V ÎNCERCĂRI ȘI MĂSURĂRI (pct. 758-806).
Cerințe de securitate la executarea Încercărilor în instalațiile electrice cu aplicarea tensiunii mărite de la sursă alternativă, Instalațiile de încercare mobile, Admiterea la lucrări finalizarea încercărilor, Lucrările cu cleștele ampermetric, Lucrările privind efectuarea măsurărilor cu megohmmetrul

## Slide 37
CAPITOLUL VI CURĂȚAREA ȘI SPĂLAREA IZOLATOARELOR SUB TENSIUNE (pct. 807-817).
Spălarea lanțurilor de izolatoare, izolatoarelor de susținere și izolației din porțelan a echipamentului, efectuarea spălării de pe turnul telescopic sau de la sol, Curățirea izolației fără scoaterea tensiunii.
CAPITOLUL VII MIJLOACE DE TELECOMUNICAȚII, DE DIRIJARE TEHNOLOGICĂ ȘI DISPECERAT (pct. 818-888).
Cerințe generale Linii de telecomunicații în cablu Aparatajul punctelor de amplificare nedeservite Linii aeriene de telecomunicații Linii de radio și radiorelee Telecomunicații de frecvență înaltă prin liniile electrice aeriene Aparatajul de gestiune de dispecerat, cablurile de fibră optică.
CAPITOLUL VIII INSTALAȚII DE PROTECȚIE PRIN RELEE ȘI AUTOMATIZĂRI ELECTRICE, MIJLOACE DE MĂSURARE ȘI ECHIPAMENTE DE MĂSURARE A EE, CIRCUITE SECUNDARE (pct. 889-901).
Asigurarea securității lucrărilor efectuate în circuitele echipamentelor de măsurare, instalațiilor PRA, circuitele secundare (înfășurările) ale transformatoarelor de măsurare, curent și tensiune, în schemele complicate de protecție prin relee Lucrări cu echipamentele de măsurare a energiei electrice
CAPITOLUL IX PARTEA ELECTRICĂ A DISPOZITIVELOR AUTOMATIZĂRILOR TERMICE, MĂSURĂRILOR ȘI PROTECȚIILOR TERMOTEHNICE (pct. 902-911).
CAPITOLUL X SCULE ELECTRICE ȘI LĂMPI ELECTRICE PORTABILE, MAȘINI ELECTRICE MANUALE, TRANSFORMATOARE DE SEPARARE (pct. 912-928).
Cerințe față de sculele electrice și lămpile portabile, mașinile electrice manuale, transformatoarele de separare și alt echipament auxiliar ce se utilizează la executarea lucrărilor în IE
CAPITOLUL XI LUCRĂRI ÎN IE CU UTILIZAREA AUTOMOBILELOR, MAȘINILOR DE RIDICAT, MECANISMELOR ȘI SCĂRILOR (pct. 929-952).
Cerințe față de Lucrările cu utilizarea mașinilor de ridicare și a mecanismelor, ce se execută în instalațiile electrice

## Slide 38
CAPITOLUL XII ORGANIZAREA LUCRULUI PERSONALULUI DELEGAT (pct. 953-968).
953. Personalul delegat include personalul agenților economici, delegați pentru executarea lucrărilor în instalațiile electrice care nu aparține întreprinderilor – proprietari ai instalațiilor electrice.
955. Personalul delegat trebuie să dispună în permanență de talonul de autorizare, conform modelului stabilit de prezentele Norme.
956. Agentul economic care a delegat personalul, trebuie să indice în scrisoarea de însoțire scopul delegării, persoanele cărora li se acordă dreptul de emitere a autorizațiilor de lucru, persoanele împuternicite cu dreptul de a fi conducători de lucrări, șefi de lucrări, membri ai formației de lucru și să confirme grupele de securitate electrică a acestui personal.
957. La sosirea la locul destinației, personalul delegat este obligat să fie supus instruirilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, să facă cunoștință cu schema electrică și particularitățile instalației electrice la care urmează a fi executate lucrări, iar personalului căruia i se oferă dreptul de a emite autorizații de lucru, de a îndeplini atribuțiile conducătorului de lucrări și șefului de lucrări fiind obligați să fie supuși instruirii cu privire la schema de alimentare cu energie electrică a IE.
960. Acordarea personalului delegat a dreptului de executare a lucrărilor în IE existente în calitate de emitenți de autorizații de lucru, conducători de lucrări și șefi de lucrări, supraveghetori, membri ai formației de lucru de lucru, poate fi confirmat de către administratorul agentului economic – proprietarul IE, prin rezoluția consemnată pe scrisoarea întreprinderii care a delegat personalul sau prin ordinul agentului economic.

## Slide 39
CAPITOLUL XII ORGANIZAREA LUCRULUI PERSONALULUI DELEGAT (pct. 953-968).
963. Agentul economic care a delegat personalul este responsabil pentru corespunderea grupelor de securitate electrică și a drepturilor atribuite personalului delegat, acordate conform pct. 956.
964. Agentul economic, în instalațiile electrice ale căruia se execută lucrări de către personalul delegat, poartă responsabilitate pentru respectarea măsurilor de securitate, care asigură protecția lucrătorilor contra șocurilor electrice și electrocutărilor cauzate de tensiunea de lucru și indusă a instalației electrice, precum și pentru corectitudinea admiterii personalului la executarea lucrărilor.
965. Pregătirea locului de muncă și admiterea personalului delegat la lucrări în IE se efectuează în conformitate cu prezentele Norme de către personalul agentului economic, în IE ale căruia se execută lucrările.
967. Agenților economici, a căror IE sunt deservite permanent de către lucrătorii agenților economici care prestează servicii de deservire, li se permite să acorde acestor lucrători drepturile personalului operativ de reparații.
968. Lucrările la IE existente sunt executate de către personalul delegat în baza autorizațiilor de lucru si dispozițiilor de lucru, iar dacă personalului delegat i se acordă dreptul personalului operativ de reparații, lucrările pot fi executate și în ordinea exploatării curente.

## Slide 40
CAPITOLUL XIII
ADMITEREA PERSONALULUI ÎNTREPRINDERILOR DE CONSTRUCȚII–MONTAJ ȘI DE PROIECTĂRI LA LUCRĂRI ÎN INSTALAȚIILE ELECTRICE ÎN FUNCȚIUNE ȘI ÎN ZONA DE PROTECȚIE A LINIILOR ELECTRICE
969. Lucrările de construcții-montaj, de reparații și reglare pe teritoriul agentului economic – proprietar al instalațiilor electrice, trebuie executate în temeiul unui contract sau acord încheiat în scris cu întreprinderea de construcții-montaj. Personalul ÎCM se consideră ca personal delegat.
970. Până la începerea lucrărilor ÎCM trebuie să prezinte lista personalului care deține dreptul de a emite autorizații de lucru și dreptul de a exercita funcțiile de conducători de lucrări, cu indicarea numelor, prenumelor, funcțiilor pe care le dețin, grupelor de securitate electrică.
974. Responsabilitatea pentru respectarea măsurilor, care asigură securitatea executării lucrărilor, prevăzute în actul de admitere, o poartă conducătorii ÎCM și ai agentului economic – proprietar al instalațiilor electrice.
975. La sosirea la locul executării lucrărilor, personalul ÎCM este obligat să fie supus instruirilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, ținând cont de specificul local. Personalul ÎCM trebuie să fie supuși suplimentar instruirii cu privire la schemele instalațiilor electrice.
976. Faptul instruirii la locul de muncă se notifică în autorizația de lucru de către emitentul autorizației de lucru.
977. Lucrările de construcție-montaj, de reparație și de reglare pe teritoriul agentului economic, se execută în baza autorizației de lucru, emise de către angajații responsabili ai ÎCM conform formei-cadru stabilite de NCM A.08.02:2014 “Securitatea și sănătatea muncii în construcţii”.
978. Locul de muncă pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj se pregătește, la solicitarea ÎCM, de către personalul agentului economic – proprietar al instalațiilor electrice.
.

## Slide 41
992. Valorile numerice adoptate în prezentele Norme cu indicarea sintagmei „nu mai mic de“, sunt cele mai mici valori ale indicelui de referință, iar valorile numerice indicate cu sintagma „mai mică de“ se consideră inclusiv valoarea indicelui de referință.

## Slide 42
Anexa nr.1 la Norme
GRUPELE DE SECURITATE ELECTRICĂ A PERSONALULUI ELECTROTEHNIC ȘI CONDIȚIILE DE ATRIBUIRE A LOR
Persoanele numai cu studii gimnaziale sau liceale nu mai pot obține Grupa V de securitate electrică
Grupa de securitate electrică III poate fi atribuită doar lucrătorilor care au atins vârsta de 18 ani.
Anexa nr. 2
PROCEDURA DE ACORDARE A GRUPEI DE SECURITATE ELECTRICĂ
1. Procedura de acordare a grupei de securitate electrică stabilește condițiile de acordare, reperfectare, suspendare a grupei de securitate electrică
Administratorii întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, precum și a subdiviziunilor, poartă răspundere pentru organizarea atestării periodice a personalului electrotehnic din subordine.
Acordarea grupei de securitate electrică este confirmată prin talonul de autorizare.
10. Acordarea grupei de securitate electrică se efectuează de către Comisiile teritoriale de examinare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și comisiile din cadrul agenților economici.
11. Comisiile întreprinderilor electroenergetice/termoenergetice și ale agenților economici, care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice din cadrul întreprinderilor din complexul energetic, sunt autorizate de către Comisia de examinare a Agenției.
12. Membrii comisiilor din cadrul agenților economici sunt autorizați de către comisiile teritoriale ale Agenției.
36. Verificarea neordinară a cunoștințelor personalului electrotehnic – cazurile.
38. Grupa de securitate electrică I se acordă personalului neelectrotehnic al agentului economic.
52. Candidatului care a promovat examenul, i se acordă grupa de securitate electrică și se eliberează talonul de autorizare conform modelului stabilit.
Suspendarea talonului de autorizare.
Anexa nr. 3
MODEL DE CERERE PRIVIND ACORDAREA GRUPEI DE SECURITATE ELECTRICĂ
Anexa nr. 4
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A VERIFICĂRII CUNOŞTINŢELOR PERSONALULUI LA GRUPA DE SECURITATE ELECTRICĂ

## Slide 43
Anexa nr. 5
MODEL TALON DE AUTORIZARE LA GRUPA DE SECURITATE ELECTRICĂ
Note: Talonul de autorizare emis de Agenție va conține și stema Agenției.
În cazul eliberării talonului de autorizare către Agenție, se exclude rândul „Administratorul agentului economic”, iar semnătura
președintelui Comisiei se confirmă prin ștampilă.
Anexa nr. 6
AUTORIZAȚIE DE LUCRU PENTRU LUCRĂRI ÎN INSTALAȚIILE ELECTRICE

## Slide 44
Anexa nr. 7
FORMA – CADRU A REGISTRULUI PENTRU EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN INSTALAȚIILE ELECTRICE ÎN BAZA AUTORIZAȚIILOR ȘI DISPOZIȚIILOR DE LUCRU
Anexa nr. 8
Act de admitere pentru realizarea lucrărilor pe teritoriul întreprinderilor electroenergetice (sector, subdiviziune)
Anexa nr. 9
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A VERIFICĂRII CUNOŞTINŢELOR PERSONALULUI ELECTROTEHNIC ȘI ELECTROTEHNOLOGIC
Anexa nr. 10
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A VERIFICĂRII CUNOŞTINŢELOR PERSONALULUI ELECTROTEHNIC AL ÎNTREPRINDERILOR ELECTROENERGETICE
Anexa nr. 11
PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR NORMELOR DE SECURITATE LA EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE
Anexa nr. 12
LISTA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN ORDINEA EXPLOATĂRII CURENTE.

## Slide 45
Respectarea întocmai a prevederilor „Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” va asigura:
organizarea în condiții de securitate a lucrărillor în IE;
reducerea numărului avariilor, accidentelor, incendiilor și electrocutărilor;
instruirea și autorizarea personalului electrotehnic, etc
Protejați-vă pe sine și pe colegi!

## Slide 46: Mulțumim pentru atenție !
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică