## Slide 1: Curs de instruire pentru operatorii care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare Tematica: Acte legislative și normative cu privire la exploatarea rețelelor publice de alimentare cu de apă/de canalizare Șef Secția investiții: Vitalie RAȚĂ Chișinău 2020
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 2: „Regulamentul cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă” aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 180/2016 din 10 iulie 2016
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 3: MODEL DE CALCUL a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă a titularului de licență „Apă-Canal” pentru anul 2019 în baza parametrilor efectivi Secțiunea 1 SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE 1. Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă (în continuare Regulament) are drept scop stabilirea modalităţii unice de calculare şi aprobare a consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, volume de apă care vor fi luate în consideraţie la determinarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate. 2. Calcularea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se realizează în conformitate cu prezentul Regulament, de către fiecare operator care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul justificării consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în procesele de captare, tratare, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 4: Secțiunea 2 DISPOZIȚII GENERALE 3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele: consum tehnologic – cantitatea de apă consumată/ utilizată pentru a se realiza procesele tehnice, procesele tehnologice la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, lucrări necesare a fi efectuate în anul de reglementare în conformitate cu actele normativ tehnice de profil; pierderi de apă – cantitatea de apă pierdută la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă în procesele de tratare, transportul, distribuţia apei prin sistemul public de alimentare cu apă. 4. Consumul tehnologic de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare include: a) consumul tehnologic de apă în procesele de captare a apei; b) consumul tehnologic de apă în procesele de tratare a apei; c) consumul tehnologic de apă la transportul şi distribuţia apei; d) consumul de apă pentru necesităţile antiincendiare; e) consumul de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului; f) consumul tehnologic de apă în sistemul public de canalizare.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 5: 5. Consumul tehnologic de apă în procesele de captare a apei include: a) consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă, inclusiv consumul de apă la spălatul sitelor; consumul de apă la spălatul microfiltrelor; consumul de apă la spălarea conductelor de captare (aspiraţie, sifon, gravitaţionale); b) consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane, inclusiv consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea fântânilor arteziene; consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea castelelor/ turnurilor de apă; consumul tehnologic de apă la spălarea şi dezinfectarea reţelei de transport al apei de la fântâna arteziană până la castelul/turnul de apă, până la colectorul/ bazinul de apă. 6. Consumul tehnologic de apă în procesele de tratare a apei include: a) consumul tehnologic de apă pentru spălatul, dezinfectarea filtrelor; b) consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor; c) consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor; d) consumul tehnologic de apă la prelevarea probelor în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei; e) consumul tehnologic de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului; f) consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantoare.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 6: 7. Consumului tehnologic de apă la transportul, distribuţia apei include volumul de apă utilizat la procesele tehnologice de reparare planificată a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei, pentru spălare şi dezinfectare, inclusiv: a) consumul de apă la procesele de golire a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei; b) consumul de apă la spălarea reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei; c) consumul tehnologic de apă utilizat la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor; d) volumul de apă la prelevarea probelor de apă din reţelele publice de transport, de distribuţie a apei. 8. Consumul tehnologic de apă în sistemul public de canalizare include: a) volumul de apă utilizat pentru răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor; b) volumul de apă utilizat în procesul de spălare a grătarelor („subsolului” secţiei de pompare); c) volumul de apă utilizat în procesul de tratare a nămolului; d) volumul de apă utilizat pentru procesele tehnologice ale laboratorului; e) volumul de apă utilizat la procesele de desfundare a reţelelor publice de canalizare. La realizarea calculelor consumului tehnologic de apă în sistemul public de canalizare necesar funcţionării sistemului public de canalizare se ia în consideraţie şi volumul apelor uzate colectate pentru epurare din zonele unde nu există reţea publică de canalizare.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 7: 9. Pierderile de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare includ: a) pierderile de apă la staţiile de tratare; b) pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei. 10. Pierderile de apă la staţiile de tratare includ scurgeri de apă exfiltrată prin pereţii rezervoarelor, bazinelor de apă (amestecătoare, decantoare, filtre etc.). 11. Pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei includ: a) volumul pierderilor de apă la deteriorări şi/ sau avarieri a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei; b) volumul de apă la procesul de golire a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei; c) volumul pierderilor latente de apă din reţelele publice de transport şi de distribuţie a apei. La calcularea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se utilizează date tehnice din registrele de exploatare a utilajelor, a paşapoartelor tehnice ale instalaţiilor, hărţilor tehnologice de exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 12. Calculul consumului de apă la realizarea operaţiunilor tehnologice pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi calculul pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă în anul de reglementare se realizează pentru fiecare operaţiune tehnologică, tehnică.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 8: 13. În cazul în care operatorul nu prezintă informaţii prin care se confirmă veridicitatea indicatorilor utilizaţi în calcul la realizarea operaţiunilor tehnologice, volumul respectiv de apă nu se califică ca consum tehnologic. 14. La calcularea consumului de apă pentru serviciile antiincendiare se utilizează date tehnice conform datelor prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne. 15. Calculul consumului de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului se realizează în funcţie de numărul personalului tehnic angajaţi ai operatorului, numărul zilelor de lucru ale personalului tehnic angajat, numărul utilajelor tehnice (autocamioane, automobile) aflate în uz.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 9: Secţiunea 3 CALCULAREA CONSUMULUI TEHNOLOGIC ŞI A PIERDERILOR DE APĂ Subsecţiunea I Consumul tehnologic de apă 16. Volumul total al consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă, VPA n, se determină conform formulei: VPAn. = Vc.t. sum.+Vpr.a.sum , m3, (1) unde: Vc.t.sum. – consumul tehnologic sumar de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în anul de reglementare se determină conform formulei (2) din punctul 17 al prezentului Regulament; Vpr.a.sum. – pierderile sumare de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în anul de reglementare se determină conform formulei (27) din punctul 33 al prezentului Regulament.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 10: 17. Consumul tehnologic sumar de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Vc.t.sum., se determină conform formulei: Vc.t.sum. = Vc.t.s.cpt.+Vc.t.s.trt.+V c.t.t/d.+Vsum.antiincend+Vn.g.opr.+Vc.t.s.cnl., m3, (2) unde: Vc.t.s.cpt. – volumul consumului tehnologic sumar de apă în procesele de captare a apei se determină conform formulei (3) din punctul 18 al prezentului Regulament; Vc.t.s.trt. – volumul consumului tehnologic sumar de apă în procesele de tratare a apei se determină conform formulei (8) din punctul 21 al prezentului Regulament; Vc.t.t/d. – volumul consumului tehnologic sumar de apă la transportul, distribuţia apei (inclusiv pomparea în/din rezervoarele, bazinele sistemului public de alimentare cu apa) se determină conform formulei (16) din punctul 29 al prezentului Regulament; Vsum.antiincend – volumul consumului sumar de apă pentru necesităţile antiincendiare se determină conform formulei (20) din punctul 30 al prezentului Regulament; Vn.g.opr. – volumul consumului de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului se determină conform cerinţelor punctului 31 al prezentului Regulament şi indicatorilor stabiliţi în tabelul nr.4 din Anexa la prezentul Regulament; Vc.t.s.cnl. – volumul consumului tehnologic sumar de apă în sistemul public de canalizare, se determină conform formulei (23) din punctul 32 al prezentului Regulament.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 11: 18. Consumul tehnologic sumar de apă în procesul de captare se determină conform formulei: Vc.t.s.cpt. = Vst.supr.+Vst.sub. , m3, (3) unde: Vst.supr. – consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă se determină conform formulei (4) din punctul 19 al prezentului Regulament; Vst.sub. – consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane se determină conform formulei (6) din punctul 20 al prezentului Regulament. 19. Consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă, V st.supr., se determină conform formulei: Vst.supr. = Vs.s.+Vs.mf.+Vs.c.c. , m3, (4)
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 12: unde: unde: Vs.s. – consumul de apă la spălatul sitelor se stabileşte egal cu 0,5% din volumul total de apă care trece prin site, m3; Vs.mf. – consumul de apă la spălatul microfiltrelor se stabileşte egal cu 1,5% din volumul total de apă care trece prin microfiltre, m3; Vs.c.c. – consumul de apă la spălarea conductelor de captare (aspiraţie, sifon, gravitaţionale), se determină conform formulei: Vs.c.c. = 2827 ∙ d2 ∙ v ∙ t ∙ n, m3, (5)
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 13: unde: unde: 2827 – coeficient calculat (ω/4 x 3600); d – diametrul conductei spălate, m; v – viteza apei în conductă, m/s; t – durata de timp a unei proceduri de spălare, ore; n – numărul de spălări pe an, unităţi. Notă: v – viteza apei în conductă: a) pentru conductele cu diametrele 300÷500 mm – 1÷1,5 m/s; b) pentru conductele cu diametrele mai mari de 500 mm – 1,5÷2 m/s; t – se stabileşte 0,2 ore; n – numărul de spălări pe an, în funcţie de calitatea apei din sursă, se stabileşte una spălare pe an.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 14: 20. Consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane, Vst.sub. se determină conform formulei: Vst.sub. = Vsp.f.a. ∙ n 1+Vsp.c/t. ∙ n2+Vsp.reţ., m3, (6) unde: Vsp.f.a. – consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea unei fântâni arteziene, se determină conform formulei: Vsp.f.a. = Q p. ∙ t ∙ n, m3, (7)
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 15: . unde: Q p. – debitul maxim al pompei de apă a fântânii arteziene se stabileşte conform datelor paşaportului tehnic al pompei, m3/h; t – durata de timp a unei proceduri de spălare, ore; n – numărul de spălări pe an, unităţi. Notă: n – numărul de spălări pe an, în funcţie de calitatea apei din sursă se stabileşte una spălare pe an; t – durata de timp a unei proceduri de spălare: a) pentru fântânile cu adâncimea până la 200 m, 0,5 ore; b) pentru fântânile cu adâncimea de la 200 m şi mai mare (mai adâncă), 1,1 ore; n1 – numărul de fântâni arteziene, unităţi; n2 – numărul de castele/ turnuri de apă, unităţi;
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 16: Vsp.c/t. – consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea unui castel/ turn de apă se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament. (la sursa de captare) Vsp.reţ. – consumul tehnologic de apă la spălarea şi dezinfectarea reţelei de transport al apei de la fântâna arteziană până la castelul/turnul de apă, până la colectorul/ bazinul de apă se determină conform formulei (18) din punctul 29 al prezentului Regulament.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 17: 21. Consumul tehnologic sumar de apă în procesele de tratare a apei, Vc.t.st.trt., se determină conform formulei: Vc.t.s.trt. = Vsp.filtr.+Vsp/dz.filtr+Vr.rulm.+Vsp/dz.rz/bz.+Vpr.prelc.+Vlb.+Vevc.nam., m3, (8) unde: Vsp.filtr. – consumul tehnologic de apă pentru spălatul stratului filtrant a unui filtru rapid la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (9) din punctul 22 al prezentului Regulament; Vsp/dz.filtr – consumul de apă utilizat la spălarea şi dezinfectarea pereţilor filtrelor se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament; Vr.rulm. – consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (10) din punctul 23 al prezentului Regulament; Vsp/dz.rz/bz. – consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament; Vpr.prelc. – consumul tehnologic de apă la prelevarea probelor de apă ce curge din robinetele de prelevare a probelor la staţiile de tratare a apei în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei se determină conform formulei (12) din punctul 26 al prezentului Regulament;
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 18: Vlb. – consumul tehnologic de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului se determină conform formulei (13) din punctul 27 al prezentului Regulament; Vevc.nam. – consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantoare se determină conform formulei (14) din punctul 28 al prezentului Regulament. 22. Consumul tehnologic de apă pentru spălatul unui filtru rapid (Vsp.filtr.) la staţiile de tratare a apei, se determină conform formulei: Vsp.filtr. = 3,6 ∙ Sfiltru ∙ qint. ∙ n ∙ t ∙ 365, m3, (9) Notă: Se referă la stratul filtrant
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 19: unde: 3,6 – coeficient de transformare din l/s în m3/h; Sfiltru – suprafaţa stratului filtrant, m2 de suprafaţă; qint. – intensitatea apei la spălare, l/(s∙m2); n – numărul de spălări în 24 ore, unităţi; t – durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, ore; 365 – numărul zilelor în an. Notă: a) pentru spălatul unui filtru rapid: qint. – intensitatea apei la spălare, se stabileşte 12 l/(s ∙ m2); n – numărul de spălări în 24 ore, se stabileşte în funcţie de calitatea apei din sursă, dar nu mai mult de 2 spălări; t – durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, se stabileşte 0,1 ore; b) pentru spălatul prefiltrelor: qint. – intensitatea apei la spălare se stabileşte 15 l/(s ∙ m2); n – numărul de spălări în 24 ore se stabileşte în funcţie de calitatea apei din sursă, dar nu mai mult de 2 spălări; t – durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, se stabileşte 0,3 ore.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 20: Vsp/dz.filtr – consumul de apă utilizat la spălarea şi dezinfectarea pereţilor filtrelor se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament;
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 21: 23. Consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la staţiile de tratare a apei, Vr.rulm., se determină conform formulei: Vr.rulm. = q ∙ n ∙ t, m3, (10) unde: unde: q – consumul de apă la un agregat, m3/h; t – durata de timp de funcţionare anuală a agregatului, ore; n – numărul agregatelor în funcţiune, unităţi. Notă: q – consumul de apă la un agregat volum indicat în paşaportul tehnic al agregatului; t – durata de timp de funcţionare a agregatului constituie numărul orelor de funcţionare a agregatului conform datelor Registrului de exploatare; n – numărul agregatelor în funcţiune constituie numărul agregatelor în funcţiune conform datelor Registrului de exploatare;
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 22: 24. În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrat în perioada precedentă, conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor. 25. Consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor/bazinelor la staţiile de tratare a apei, Vsp/dz.rz/bz., se determină conform formulei: Vsp/dz.rz./bz = (2 ∙ qi ∙ t + 0,5) ∙ s ∙ n ∙ 10-3, m3, (11)
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 23: unde: qi – debitul jetului de apă, l/(s∙m2); n – numărul de spălări; s – suprafaţa interioară a rezervorului/ bazinului, m2 de suprafaţă; t – durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/ bazinului, secunde; 0,5 – volumul de apă clorinată utilizată la dezinfectarea 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/bazinului, l/m2 ; 10-3 – coeficientul de transformare din litri în m3; Notă: qi. – debitul jetului de apă, se stabileşte 2 l/(s∙m2); n – numărul de spălări, se stabileşte una spălare pe an; t – durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/ bazinului se stabileşte 12 secunde.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 24: 26. Consumul tehnologic de apă ce curge din robinetele de prelevare a probelor la staţiile de tratare a apei în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei, Vpr.prelc., se determină conform formulei: Vpr.prelc. = 24 ∙ qprp ∙ nr. ∙ 365, m3, (12) unde: unde: 24 – durata curgerii neîntrerupte a apei prin robinetele de probă în zi, ore; qprp – cantitatea (debitul) de apă la prelevarea probei de apă de la robinete, se stabileşte 0,36 m3/oră; nr. – numărul robinetelor de prelevare a probelor de apă, conform schemei tehnice, unităţi; 365 – perioada de calcul a colectării centralizate a probelor de apă, zile.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 25: 27. Volumul de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului, Vlb., se determină conform formulei: Vlb. = n l.lb ∙ qn.l.lb ∙ 365, m3, (13) unde: unde: nl.lb – numărul de lucrători în laborator în zi (24 ore), unităţi; qn.l.lb – consumul normativ de apă ce revine pentru un lucrător în laborator, m3/zi (24 ore); 365 – perioada de calcul, zile. Notă: nl.lb, – numărul de lucrători în laborator în zi (24 ore), se stabileşte conform numărului real de lucrători ai laboratorului; qn.l.lb, – consumul normativ de apă ce revine pentru un lucrător în laborator, se stabileşte 0,46 m3/zi (24 ore); În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrat în perioada precedentă, conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 26: 28. Consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantor, Vevc.năm., se determină conform formulei: unde:
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 27: unde: T – perioada de funcţionare a decantorului între evacuări, ore; q – debitul mediu orar real de apă intrat în decantoare, m3/h; Cp.s. – concentraţia particulelor în suspensie din apă care intră în decantor, gr/m3 (mg/l), care se determină conform formulei: C p.s = M+K ∙ Dc+0,25 ∙ Ca.b.+Bv, m3, (15) unde: M – turbiditatea apei brute, mg/l; K – coeficient, în funcţie de tipul coagulantului (floculantului): sulfat de aluminiu curăţit – 0,5; coagulant nefelin – 1,2; clorură de fier – 0,7; Dc. – doza de coagulant, mg/l; Ca.b. – culoarea apei brute, grade; Bv. – concentraţia particulelor nedizolvate introduse cu alcalinizator, mg/l; mp.s. – turbiditatea apei la ieşirea din decantor, mg/l; δ – valoare medie pe toată înălţimea în partea de sedimentare a concentraţiei particulelor solide sedimentate în nămol, gr/m3; Kd. – coeficientul de diluare a nămolului: a) 1,5 – evacuarea hidraulică a nămolului; b) 1,2 – evacuarea mecanică a nămolului; c) 1,5 – spălarea sub presiune hidraulică a nămolului;
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 28: ndec. – numărul de decantoare care au fost în funcţiune, unităţi; nev. – numărul de evacuări de nămol din camerele de floculaţie (reacţie), din decantor pe an, unităţi. Notă: T – perioada de funcţionare a decantorului între evacuări se stabileşte conform tipului decantorului, paşaportului tehnic, instrucţiunii de exploatare şi Normelor în constricţii “SNiP 2.04.02-84*” (“ Водоснабжение, наружные сети и сооружения”); ndec. – numărul de decantoare care au fost în funcţiune se stabileşte conform numărului real a decantoarelor care au fost în funcţiune în perioada anului reglementat; nev. – numărul de evacuări de nămol din camerele de floculaţie (reacţie), din decantor pe an se stabileşte în funcţie de numărul mediu de evacuări a nămolului în ultimii 3 ani.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 29: 29. Consumul tehnologic sumar de apă în reţele publice la transportul şi distribuţia apei, Vc.t.t/d., se determină conform formulei: Vc.t.t/d. = Vg.r.t/d.+Vs/d. r.t/d + Vsp/dz. rz/bz.+ Vpr.r.t/d., m3, (16) unde: Vg.r.t/d – consumul de apă la procesele de golire a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei, se determină conform formulei: (golirea rețelelor pentru spălarea planificată conform graficului) unde:
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 30: Notă: De inclus toate sectoarele de acelaţi DN şi lungimea separat. unde: 0,785 – coeficient de transformare (0,785=π/4); n – numărul sectoarelor de ţevi golite, unităţi; d – diametrul sectorului ţevii golite, m; Li – lungimea sectorului ţevii golite, m. Vs/d.r.t/d. – consumul tehnologic de apă la spălarea reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, se determină conform formulei: (se include rețeaua spălata conform graficului și rețeaua spălată după lichidarea avariilor) Vsp/dz.r.t/d. = 2827 ∙ ∑di2 ∙ vapa. ∙ tsp. , m3, (18) unde: 2827 – coeficient calculat (π/4 x 3600); di – diametrul conductei spălate, m; vapa. – viteza apei, m/s; tsp. – durata de timp a spălării, ore; Notă: vapa – viteza apei, se stabileşte 1 m/s; tisp. – durata de timp a spălării, se stabileşte 1,5 ore;
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 31: .
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 32: Volumul de apă la prelevarea probelor pentru verificarea calităţii apei în reţelele publice de distribuţie a apei, Vpr.r. r./d. în procesul de distribuţie, se determină conform formulei: Vpr.r.t/d. = q ∙ t ∙ npr, m3, (19) unde: unde: q – cantitatea (debitul) de apă ce curge prin robinete la prelevarea probei de apă, m3/oră; t – durata de timp de scurgere a apei prin robinetul de prelevare a probei de apă, ore; npr. – numărul probelor prelevate din reţelele publice de distribuţie a apei, unităţi. Notă: q – cantitatea (debitul) de apă ce curge prin robinete la prelevarea probei de apă, se stabileşte 0.36 m3/oră; t – durata de timp de scurgere a apei la prelevarea probei prin robinetul de prelevare a probei de apă, se stabileşte 0,25 ore; np, – numărul probelor de apă prelevate, din reţelele publice de distribuţie a apei se stabileşte în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 33: Consumul tehnologic de apă utilizată la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor, Vsp./dz.rz/bz. se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament. (doar rezervoarele de pe rețea) Notă: Consumul tehnologic de apă la transportul şi distribuţia apei inclusiv la procesele de golire (Vg.r.t/d) şi de spălare (Vsp/dz.r.t/d.) a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei se prezintă conform tabelului nr.3 din Anexa la prezentul Regulament. Consumul tehnologic de apă utilizată la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor (Vsp./dz.rz/bz.) se prezintă conform tabelului nr.3.1 din Anexa la prezentul Regulament.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 34: 30. Consumul sumar de apă pentru necesităţile antiincendiare, Vsmr.antiincend., se determină conform formulei: Vsmr.antiincidend. = Vincend.+V tst.hidr., m3, (20) unde: a) consumul de apă pentru lichidarea incendiilor se determină conform formulei: Vincend. = 3,6 ∙ q ∙ n ∙ tfn , m3, (21)
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 35: unde: 3,6 – coeficient de transformare din l/s în m3/h; q – consumul normativ de apă ce revine unui ajutaj conectat prin hidrant, l/sec; n – numărul de hidranţi cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului; tfn – durata de timp de funcţionare a hidrantului cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului, ore. Notă: q – consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului se stabileşte 15 l/sec; n – numărul de hidranţi cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului se stabileşte conform datelor prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerul Afacerilor Interne, conform schemei tehnice a sistemului public de alimentare cu apă; tfn – perioada de funcţionare reală a hidrantului se stabileşte în conformitate cu datele prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerului Afacerilor Interne (cu datele din actele de lichidare a incendiului).
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 36
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 37: b) consumul tehnologic de apă pentru procesele de verificare tehnică a hidranţilor se determină conform formulei: Vtst.hidr. = 3,6 ∙ q ∙ n ∙ tvf, m3, (22) unde: 3,6 – coeficient de transformare din l/s în m3/h; q – consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului, l/sec; n – numărul de hidranţi expuşi procesului de verificare tehnică, unităţi; tv.h – durata de timp de verificare tehnică a hidrantului, ore. Notă: q – consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului, se stabileşte – 15 l/sec; n – numărul de hidranţi expuşi procesului de verificare tehnică, se determină conform schemei tehnice a sistemului public de alimentare cu apă, unităţi; tv.h. – durata de timp de verificare tehnică a hidrantului se stabileşte – 0,03 ore.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 38: - În cazul existenţei contoarelor, se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrată de către contoare, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor. - Volumul de apă destinat pentru necesităţile serviciilor antiincendiare în localităţile urbane, rurale se reglementează de către operator, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi administraţia publică locală în conformitate cu Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 39
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 40: 31. Consumul de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului, care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Vn.g.opr., se determină în funcţie de numărul de angajaţi ai operatorului, numărul zilelor de lucru ale angajaţilor, numărul utilajelor tehnice (autocamioane, automobile aflate în uz), suprafaţă încăperilor de muncă la sectoare.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 41: Notă: - Volumul anual de apă destinat pentru necesităţile potabile şi menajere ale operatorului se determină conform datelor prezentate în tabelul nr.4 din Anexa la prezentul Regulament; - în cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă pentru necesităţile gospodăreşti, înregistrată conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor. 32. Consumul tehnologic sumar de apă în sistemul public de canalizare, Vc.t. s.cnl., se determină conform formulei: Vc.t. s.cnl. = Vsp.grt. + Vtr.nm. + Vlb. + Vds.r.cnl., m3, (23)
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 42: unde: Vsp.grt. – volumul de apă utilizat în procesul de spălare a grătarelor („subsolului” secţiei de pompare) se determină conform formulei: Vsp.grt. = s ∙ t ∙ n ∙ q/1000 ∙ 365, m3, (24) unde: unde: s – suprafaţa secţiei de grătare (suprafaţa „subsolului” secţiei de pompare), m2 de suprafaţă; t – durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă, secunde; n – numărul de spălări în decurs de 24 de ore; q – debitul jetului de apă, l/(s ∙ m2). Notă: s – suprafaţa secţiei de grătare (suprafaţa „subsolului” secţiei de pompare) se determină conform datelor tehnice ale instalaţiei; t – durata de timp a spălării, se stabileşte 12 secunde; n – numărul de spălări, în decurs de 24 de ore se stabileşte una dată; q – debitul jetului de apă, se stabileşte egal cu 2 l/(s∙m2).
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 43: Volumul de apă utilizat în procesul de tratare a nămolului, Vtr.nm., se determină conform formulei: Vtr.nm. = Qs.u. ∙ ∑q, m3, (25) unde: Qs.u. – cantitatea de substanţă uscată destinată pentru tratare, tonă; q – consumul de apă utilizat la pregătirea soluţiei (floculant) pentru un proces tehnologic de deshidratare a nămolului, m3/t substanţă uscată (Qs.u.). Cantitatea de substanţă uscată destinată pentru tratare, Qs.u., se determină în funcţie de volumul apelor uzate expuse pentru tratare şi în funcţie de turbiditatea apelor uzate expuse pentru tratare la staţia de epurare a apei, care se calculează conform formulei: Qs.u. = Qapă.uz. ∙ (Cinf. – Cefl.), t (tone), (26)
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 44: unde: Qapă.uz, – volumul apelor uzate expusă pentru tratare la staţia de epurare a apei, care se stabileşte conform indicaţiilor de debitmetru al staţiei de epurare a apei; Cinf. – concentraţia mg/l de impurităţi la un litru de apă uzată în influent (la intrarea în staţie) expusă pentru tratare la staţia de epurare a apei, care se stabileşte conform rezultatelor investigaţiilor tehnologice ale laboratorului; Cefl. – concentraţia mg/l de impurităţi la un litru de apă uzată epurată (în efluent – la ieşirea din staţie), care se stabileşte conform rezultatelor investigaţiilor tehnologice ale laboratorului. Notă: q – consumul de apă utilizat la pregătirea soluţiei (floculant) pentru un proces tehnologic de deshidratare a nămolului constituie volumul de apă indicat în paşaportul tehnic al instalaţiei/ agregatului de pregătire a reactivelor la prelucrarea de substanţă uscată (Qs.u.); Vlb. – volumul de apă utilizat pentru procesele tehnologice ale laboratorului se determină conform formulei (13) din punctul 27 al prezentului Regulament; unde:
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 45: Vds.r.cnl. – volumul de apă utilizat la procesele de desfundare a reţelelor publice de canalizare se determină conform datelor pentru perioada ultimilor 3 ani, în funcţie de numărul mediu de desfundări a reţelelor şi de volumul de apă consumat.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 46: Subsecţiunea II Pierderi de apă 33. Pierderile sumare de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Vpr.a.sum., se determină conform formulei: Vpr.a.sum. = Vst.tr.rz/bz. + Vpr.r.t/d.t, m3, (27) unde: Vst.tr.rz/bz. – pierderile de apă la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (28) din punctul 34 al prezentului Regulament; Vpr.r.t/d.t. – pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei prin reţelele publice de transport, de distribuţie a apei se determină conform formulei (29) din punctul 35 al prezentului Regulament.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 47: 34. Pierderile de apă la staţiile de tratare – din rezervoare/bazine, Vst.trt.rz/bz., se determină conform formulei: Vst.trt.rz/bz. = 0,001 ∙ Sumectată ∙ qscurgere ∙ 365, m3, (28) unde:
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 48: unde: Sumectată – suprafaţa totală umectată a rezervoarelor/bazinelor, m2 de suprafaţă; qscurgere – cantitatea scurgerii de apă exfiltrată la 1 m2 de suprafaţă umectată în 24 ore; 365 – perioada de calcul, zile. Notă: Sumectată – suprafaţa totală umectată a rezervorului/bazinului se stabileşte în funcţie de tipul rezervorului/bazinului, datelor paşaportului tehnic al instalaţiei; qscurgere – cantitatea scurgerii de apă exfiltrată la 1 m2 de suprafaţă umectată, se stabileşte 3 l/m2 de suprafaţă umectată în 24 ore. 35. Pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei prin reţelele publice de transport, de distribuţie a apei, Vpr.r.t/d., se determină conform formulei: Vpr.r.t/d. = Vdt./av.+ Vg.r.t/d. + Vpr.lt. + Vsc.rz/bz.r.t/d. , m3, (29) unde: Vdt./av. – volumul de apă scurs din reţea la deteriorări şi/ sau avarieri a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, se determină conform formulei:
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 49: . Rupturi și frânturi Fisuri
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 50: unde: 3600 – coeficient de transformare din l/s în m3/h; μ – coeficientul de curgere 0,6; S – suprafaţa deversării apei (suprafaţa găurii, rupturii conductei), m2 de suprafaţă; t – durata de timp a scurgerii apei din reţea de la momentul informării, localizării cazului de scurgere a apei până la oprirea scurgerii, ore; g – acceleraţia gravitaţională, m/s2; P – presiunea apei în conductă pe tronsonul avariat, m.c.a. Notă: t – durata de timp a scurgerii apei din reţea de la momentul informării, localizării cazului de scurgere a apei până la oprirea scurgerii, se stabileşte nu mai mult de 4 ore; g – acceleraţia gravitaţională este egală cu 9,81 m/s2; P – presiunea apei în conductă pe tronsonul avariate se stabileşte – presiunea medie de lucru a reţelei până la avariere. !!! Chiar daca diametrele conductelor avariate sunt aceleași însă timpul scurgerii sau presiunea diferă, pozițiile se includ separat în tabel. Timpul scurgerii sau presiunea în tabel NU POATE FI SUMATĂ SAU FĂCUTĂ MEDIA.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 51: Calculul volumului anual de apă scursă din reţea la deteriorări şi/sau avarieri a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei (Vdt./av.) se prezintă conform tabelului nr.5 din Anexa la prezentul Regulament. Suprafaţa deversării, S, la rupturi şi frânturi de conductă, se determină conform formulei: unde: d – diametrul conductei, m. Suprafaţa fisurii ţevii, S, se determină conform formulei: unde: d – diametrul conductei, m.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 52: Volumul de apă la procesul de golire a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, Vg.r.t/d., se determină conform formulei (17) din punctul 29 al prezentului Regulament. unde: Notă: De inclus toate sectoarele de acelaţi DN şi lungimea separat.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 53: Volumul pierderilor latente de apă, Vpr.lt., se determină conform formulei: unde: ΣW1oţ – pierderile sumare latente de apă din conductele din oţel; ΣW1f – pierderile sumare latente de apă din conductele din fontă; ΣW1b/a – pierderile sumare latente de apă din conductele din beton armat; ΣW1etc. – pierderile sumare latente de apă din conducte din alte materiale (polietilenă etc.), inclusiv: – pierderile sumare latente de apă din conducte, în funcţie de materialul conductei (ΣW1ot;ΣW1f; ΣW1b/a; ΣW1etc.), se determină conform formulei:
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 54
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 55
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 56: unde: LX – lungimea totală a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei din ţevi de acelaşi material, km; qX – volumul pierderilor de apă admise la 1 km de reţea, l/min.; n – perioada de funcţionare a conductei h/an. Notă: W1X – se determină în funcţie de materialul conductei; LX – se stabileşte în funcţie de lungimea reală a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei de acelaşi material, km; qX – se stabileşte conform indicilor pentru reţelele de transport, de distribuţie expuşi în punctul 7.13, tabelul nr.6 al Normelor în constricţii “SNiP 3.05.04 – 85” (“Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации”) cu utilizarea coeficientului de transformare din l/min. în m3/h; n – se determină în funcţie de perioada de funcţionare a conductei (perioada de exploatare – ore în decursul anului).
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 57: Volumul de apă scursă din rezervoare/bazine a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, Vsc.rz/bz.r.t/d., se determină conform formulei (28) din punctul 34 al prezentului Regulament. unde: Calculul volumului anual a pierderilor de apă scursă din reţea la deteriorări şi/sau avarieri a reţelelor publice la transportul şi distribuţia apei prin reţelele publice de transport, de distribuţie a apei, Vpr.r.t/d., se prezintă conform tabelului nr.5 din Anexa la prezentul Regulament. Calculul volumului pierderilor latente de apă se prezintă conform tabelului nr.6 din Anexa la prezentul Regulament.
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 58: Secţiunea 4 APROBAREA CONSUMULUI TEHNOLOGIC ŞI A PIERDERILOR DE APĂ 36. Anual, până la finele lunii ianuarie, operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, titulari de licenţe eliberate de Agenţie, vor prezenta Agenţiei calculele consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare actualizate pentru anul precedent ]n baza parametrilor efectiv înregistrați și a celor planificați pentru anul de gestiune. Aceste calcule vor fi efectuate în conformitate cu prezentul Regulament. Pct.36 în redacţia Hot. ANRE nr.273/2018 din 28.09.2018, în vigoare 02.11.2018] 37. În cazul în care valoarea actualizată a consumului tehnologic și a pierderilor de apă este mai mare decât valoarea efectiv înregistrată de operator în anul precedent, valoarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă, acceptată în scopuri tarifare, nu va depăși valoarea efectiv înregistrată de operator în anul precedent. În cazul în care valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă este mai mică decât valoarea efectiv înregistrată de operator în anul precedent, valoarea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă, acceptată în scopuri tarifare, nu va depăşi nivelul valorii actualizate a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă. [Pct.37 în redacţia Hot. ANRE nr.273/2018 din 28.09.2018, în vigoare 02.11.2018]
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 59: 38. Agenţia, în procesul examinării calculelor consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă este în drept să solicite de la titularul de licenţă informaţii suplimentare necesare pentru actualizarea, reglementarea şi aprobarea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. [Pct.38 în redacţia Hot. ANRE nr.273/2018 din 28.09.2018, în vigoare 02.11.2018] 39. Agenţia anual va aproba valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă pentru anul precedent şi valoarea prognozată pentru anul de gestiune a titularului de licenţă care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. [Pct.39 în redacţia Hot. ANRE nr.273/2018 din 28.09.2018, în vigoare 02.11.2018]
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 60
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 61
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md

## Slide 62
Republica Moldova Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 852 901 anre@anre.md, http://www.anre.md
Mulțumesc pentru atenție