Anexa nr. 2

la Cerinţele minime de securitate şi

sănătate la locul de muncă

NORMAREA

componentelor microclimatului la posturile de lucru

1. Microclimatul la posturile de lucru este determinat de temperatura şi umiditatea aerului, de viteza curenţilor de aer şi de radiaţiile calorice emise în zona de lucru.

2. Condiţiile de microclimat la posturile de lucru trebuie să asigure menţinerea echilibrului termic al organismului uman, corespunzător cu nivelul activităţii desfăşurate.

3. Componentele microclimatului la posturile de lucru se normează în raport cu metabolismul organismului uman.

4. Limitele termice minime admise la posturile de lucru sînt prevăzute în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

| Metabolismul, (M) W | Temperatura aerului, °C | Viteza curenţilor de aer, m/s |
| --- | --- | --- |
| M ≤ 117 | 18 | ≤ 0,2 |
| 117 < M ≤ 234 | 16 | ≤ 0,3 |
| 234 < M ≤ 360 | 15 | ≤ 0,4 |
| M > 360 | 12 | ≤ 0,5 |

5. Limitele termice maxime admise la posturile de lucru sînt prevăzute în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2

| Metabolismul, (M) W | Temperatura aerului, °C |
| --- | --- |
| M ≤ 117 | 32 |
| 117 < M ≤ 234 | 29 |
| 234 < M ≤ 360 | 26 |
| 360 < M ≤ 468 | 22 |
| M > 468 | 18 |

6. Limitele minime şi maxime ale temperaturii şi vitezei curenţilor de aer, admise la posturile de lucru dotate cu duşuri de aer, sînt prevăzute în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

| Nivelul radiaţiilor calorice, cal/cm²/min | Metabolismul, W | Limite minime |  | Limite maxime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura aerului, °C | Viteza curenţilor de aer, m/s | Temperatura aerului, °C | Viteza curenţilor de aer, m/s |
| 1 | M ≤ 117 | 25,0 | 0,5 | 30,0 | 1,0 |
|  | 117 < M ≤ 234 | 23,0 | 0,5 | 28,0 | 1,0 |
|  | 234 < M ≤ 360 | 21,5 | 1,0 | 27,0 | 1,3 |
|  | M > 360 | 20,0 | 1,3 | 26,0 | 1,5 |
| 2 | M ≤ 117 | 22,0 | 0,5 | 28,0 | 1,0 |
|  | 117 < M ≤ 234 | 20,0 | 1,0 | 26,0 | 1,5 |
|  | 234 < M ≤ 360 | 18,5 | 1,5 | 25,0 | 2,0 |
|  | M > 360 | 17,0 | 2,0 | 24,0 | 2,5 |
| ≥ 3 | M ≤ 117 | 20,0 | 1,0 | 25,0 | 1,5 |
|  | 117 < M ≤ 234 | 18,0 | 1,5 | 24,0 | 2,0 |
|  | 234 < M ≤ 360 | 16,5 | 2,0 | 23,0 | 2,5 |
|  | M > 360 | 15,0 | 2,5 | 22,0 | 3,0 |

7. Umiditatea relativă a aerului nu va depăşi 60 %.

8. Valorile temperaturilor şi vitezelor curenţilor de aer reprezintă valori medii în secţiunea transversală a fluxului de aer la nivelul jumătăţii superioare a corpului lucrătorului.

9. Nivelul radiaţiilor calorice (cal/cm²/min) se estimează după cum urmează:

nivelul 1 – dacă timpul de suportare a expunerii lucrătorului este de 240 s;

nivelul 2 – dacă timpul de suportare a expunerii lucrătorului este de 50 s;

nivelul 3 – dacă timpul de suportare a expunerii lucrătorului este de 20 s.

10. Normarea temperaturii în încăperile social-sanitare, în perioada 16 octombrie – 15 aprilie, se efectuează în conformitate cu tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

| Denumirea încăperilor social-sanitare | Temperatura aerului, °C |
| --- | --- |
| Vestiare comune pentru păstrarea îmbrăcămintei stradale | 18 |
| Vestiare pentru îmbrăcare - dezbrăcare | 23 |
| Încăperea duşurilor | 25 |
| Încăperea spălătoarelor | 23 |
| WC-uri | 16 |
| Camera intimă pentru femei | 23 |
| Încăperi pentru uscarea echipamentului de protecţie | 25 - 33 |
| Camere de fumat | 16 |
| Zone sau încăperi pentru odihnă, încăperi pentru încălzirea lucrătorilor, încăperi pentru personalul de serviciu, săli pentru servirea mesei, încăperi pentru acordarea primului ajutor | 22 |

11. La unele posturi de lucru (birouri, camere de comandă, încăperi cu videoterminale, încăperi social-culturale etc.) unde desfăşurarea activităţii profesionale necesită confort termic, trebuie asigurate următoarele condiţii:

1) în perioada 16 aprilie – 15 octombrie:

temperatura între 23 – 26 °C;

diferenţa pe verticală a valorilor temperaturii aerului la 1,1 m şi 0,1 m deasupra pardoselii (nivelului capului şi al gleznelor) mai mică de 3 °C;

umiditatea relativă a aerului între 30 – 70 %;

viteza medie a curenţilor de aer între 0,1 – 0,3 m/s;

2) în perioada 16 octombrie – 15 aprilie:

temperatura între 20 – 24 °C;

diferenţa pe verticală a valorilor temperaturii aerului la 1,1 m şi 0,1 m deasupra pardoselii (nivelului capului şi al gleznelor) mai mică de 3 °C;

umiditatea relativă a aerului între 30 – 70 %;

viteza medie a curenţilor de aer între 0,1 – 0,3 m/s;

diferenţe mai mici de 10 °C între temperatura de radiaţie a ferestrelor sau a altor suprafeţe verticale şi temperatura de radiaţie a obiectelor din încăpere.