Anexa nr. 3

la Cerinţele minime de securitate

şi sănătate la locul de muncă

NORMAREA

nivelurilor de iluminare

1. Nivelul de iluminare se normează în funcţie de categoria lucrării şi subcategoria în care se încadrează sarcinile vizuale, respectiv în funcţie de mărimea detaliului reprezentativ, de contrastul dintre detaliul reprezentativ şi fond şi luminozitatea fondului sau numai de categoria sarcinii vizuale.

2. Valorile minime normate ale nivelurilor de iluminare pentru lucrările executate în spaţii interioare sînt prevăzute în tabelul nr. 1.

3. Nivelul de iluminare se ridică cu o treaptă în scara de valori a nivelurilor de iluminare în următoarele cazuri:

dacă efortul vizual este continuu pe o perioadă mai mare de 4 ore, pentru categoriile de lucrări I, II şi III;

dacă detaliile urmărite sînt în mişcare, pentru categoriile de lucrări I, II, III şi IV;

în încăperile destinate instruirii profesionale.

4. Detaliul reprezentativ se defineşte ca fiind obiectul sau anumite părţi ale obiectului care trebuie privit în procesul muncii.

5. Valorile din tabelul nr. 1 sînt valabile, indiferent de poziţia planului de lucru (orizontal, vertical, înclinat) şi de sursa de lumină folosită (artificială, naturală, mixtă).

6. Contrastul dintre detaliu şi fond (K) se calculează cu relaţia:

K = (Ld - Lf)Ld dacă Ld > Lf,

sau

K = (Lf - Ld)Lf dacă Lf > Ld,

unde:

Lf este luminanţa fondului, cd/m²;

Ld este luminanţa detaliului, cd/m.

7. Se consideră:

contrast mic atunci cînd K ≤ 0,2;

contrast mediu atunci cînd 0,2 < K ≤ 0,5;

contrast mare atunci cînd K > 0,5.

8. Fondul se caracterizează cu ajutorul factorului de reflexie (raportul dintre fluxul reflectat de suprafaţa fondului şi fluxul incident pe suprafaţa fondului), ρ.

9. Se consideră:

fond întunecat, atunci cînd ρ ≤ 0,2;

fond mediu, atunci cînd 0,2 < ρ ≤ 0,4;

fond luminos, atunci cînd ρ > 0,4.

10. În punctele în care se fac citiri la aparate, acţionări de dispozitive, nivelul de iluminare corespunzător dificultăţii vizuale (conform tabelului nr. 1) se asigură prin iluminat local sau localizat.

Tabelul nr. 1

| Categoria lucrării vizuale | Caracteristicile lucrărilor vizuale | Subcategoria lucrării vizuale | Contrastul dintre detaliul reprezentativ şi fond | Caracteris-tica fondului | Nivelul normat de iluminare, lx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lucrări de precizie deosebită cu detalii a căror dimensiune unghiulară este sub 1' (detalii sub 0,1 mm pentru distanţa de privire de 344 mm) | a | mic | întunecat | 3000 |
|  |  | b | mic mic mediu | luminos mediu întunecat | 2000 |
|  |  | c | mediu mediu mare | luminos mediu întunecat | 1500 |
|  |  | d | mare mare | luminos mediu | 750 |
| II | Lucrări de precizie foarte mare cu detalii a căror dimensiune unghiulară este între 1' şi 3' (detalii între 0,1 mm şi 0,3 mm pentru distanţa de privire de 344 mm) | a | mic | întunecat | 2000 |
|  |  | b | mic mic mediu | luminos mediu întunecat | 1000 |
|  |  | c | mediu mediu mare | luminos mediu întunecat | 750 |
|  |  | d | mare mare | luminos mediu | 500 |
| III | Lucrări de precizie mare cu detalii a căror dimensiune unghiulară este între 3' şi 5' (detalii între 0,3 mm şi 0,5 mm pentru distanţa de privire de 344 mm) | a | mic | întunecat | 1000 |
|  |  | b | mic mic mediu | luminos mediu întunecat | 750 |
|  |  | c | mediu mediu mare | luminos mediu întunecat | 500 |
|  |  | d | mare mare | luminos mediu | 300 |
| IV | Lucrări de precizie medie cu detalii a căror dimensiune unghiulară este între 5' şi 8' (detalii între 0,5 mm şi 0,8 mm pentru distanţa de privire de 344 mm) | a | mic | întunecat | 500 |
|  |  | b | mic mic mediu | luminos mediu întunecat | 400 |
|  |  | c | mediu mediu mare | luminos mediu întunecat | 300 |
|  |  | d | mare mare | luminos mediu | 200 |
| V | Lucrări de precizie mică cu detalii a căror dimensiune unghiulară este între 8' şi 12' (detalii între 0,8 mm şi 1,2 mm pentru distanţa de privire de 344 mm) | a | mic | întunecat | 300 |
|  |  | b | mic mic mediu | luminos mediu întunecat | 250 |
|  |  | c | mediu mediu mare | luminos mediu întunecat | 200 |
|  |  | d | mare mare | luminos mediu | 150 |
| VI | Lucrări grosiere cu detalii a căror dimensiune unghiulară este peste 12' (detalii peste 1,2 mm pentru distanţa de privire de 344 mm) | Indiferent de contrast şi luminozitatea fondului |  |  | 100 |
| VII | Lucrări grosiere efectuate cu intermitenţă în timpul unui schimb | Indiferent de contrast şi luminozitatea fondului |  |  | 75 |
| VIII | Supravegherea liniilor robotizate de producţie | Se prevede iluminat local, localizat sau portabil ori portabil în punctele în care există aparate de măsurat, ori dispozitive de intervenţie şi reglaj al instalaţiilor, precum şi pentru reparaţii |  |  | 150 |
| IX | Supravegherea generală a funcţionării unor utilaje şi instalaţii | Se prevede iluminat local, localizat sau portabil ori portabil în punctele în care există aparate de măsurat, ori dispozitive de intervenţie şi reglaj al instalaţiilor, precum şi pentru reparaţii |  |  | 50 |
| X | Spaţii de circulaţie la puncte de manevră, citire de aparate, cu vizitare periodică | Se prevede iluminat local, localizat sau portabil ori portabil în punctele în care există aparate de măsurat, ori dispozitive de intervenţie şi reglaj al instalaţiilor, precum şi pentru reparaţii |  |  | 20 |
| XI | Spaţii de circulaţie de-a lungul instalaţiilor de transport pe bandă, fără personal de supraveghere permanentă | Se prevede iluminat local, localizat sau portabil ori portabil în punctele în care există aparate de măsurat, ori dispozitive de intervenţie şi reglaj al instalaţiilor, precum şi pentru reparaţii |  |  | 10 |

11. Dimensiunea unghiulară a detaliului reprezentativ constituie raportul dintre mărimea acestuia în milimetri şi distanţa de privire de 344 mm.

12. Valorile minime normate ale nivelurilor de iluminare pentru lucrările executate în aer liber sînt prevăzute în tabelul nr. 2.

13. Poziţia orizontală a planului de referinţă se consideră la înălţimea de 0,85 – 1 m faţă de sol.

Tabelul nr. 2

| Categoria lucrării vizuale | Caracteristicile lucrărilor vizuale | Nivelul normat de iluminare, lx | Poziţia planului de referinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| XII | Lucrări la care raportul dintre mărimea minimă a obiectului care trebuie distins (m) şi distanţa faţă de ochi (l) este: m/l ≤ 0,005 | 50 | orizontală |
| XIII | Lucrări la care raportul m/l este cuprins între 0,005 şi 0,02 | 30 | orizontală |
| XIV | Lucrări la care raportul m/l este cuprins între 0,02 şi 0,05 | 20 | orizontală |
| XV | Lucrări cu sau fără utilaje, care necesită urmărirea generală atentă a procesului de producţie | 10 | verticală |
| XVI | Lucrări grosiere care necesită distingerea obiectelor mari aflate în zona de lucru | 5 | verticală |

14. Valorile minime normate ale nivelurilor de iluminare pentru spaţiile de circulaţie industriale exterioare sînt prevăzute în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

| Localizarea spaţiilor | Nivelul normat de iluminare medie, lx |
| --- | --- |
| Treceri de pietoni peste căile de circulaţie destinate mijloacelor de transport | 3 |
| Treceri de vehicule peste calea ferată | 5 |
| Porţi | 10 |
| Iluminat de pază şi perimetral | 3 |

15. Valorile din tabelul nr. 3 sînt pentru planul aflat la înălţimea de 0,2 m faţă de sol.

16. În cazul iluminatului perimetral, lăţimea zonei de iluminat se consideră de 10 m.