

Anexă
la Regulamentul privind măsurarea gazelor
 naturale în scopuri comerciale 

Cerințele minime ale parametrilor de calitate a gazelor naturale 
	Nr. ord.
	Parametrul de calitate
	Unitatea de măsură
	Limita admisă

	
	
	
	minimă
	maximă

	1
	Puterea calorifică superioară (PCS)1)
	MJ/Nm3
	36.84
	45 până la 47,732)

	
	
	kWh/Nm3
	10.23
	12,5 până la 13,262)

	
	
	MJ/Sm3
	34.31
	41,91 până la 44,452)

	
	
	kWh/Sm3
	9.53
	11,64 până la 12,352)

	2
	Indicele Wobbe
	MJ/Nm3
	48.17
	56.92

	
	
	kWh/Nm3
	13.38
	15.81

	
	
	MJ/Sm3
	44.87
	53.02

	
	
	kWh/Sm3
	12.46
	14.73

	3
	Densitatea relativă
	-
	0.555
	0.7

	4
	Punct de rouă hidrocarburi
	oC
	Max. 0 oC la presiuni până la 70 bar

	5
	Sulf total
	mg/m3
	Max. 20 până la 503)

	6
	Hidrogen sulfurat (H2S)
	mg/m3
	Max. 5 până la 6,53)

	7
	Mercaptan
	mg/m3
	Max. 6 până la 83), 6))

	8
	Oxigen (O2)
	% mol
	Max. 0,025)

	9
	Hidrogen (H2)
	% mol
	Max. 2

	10
	Conținut dioxid de carbon (CO2)
	% mol
	Max. 2,5 până la 44)

	11
	Conținut azot (N2)
	% mol
	Max. 5 până la 74)

	12
	Conținut Metan (CH4)
	% mol
	Min. 70

	13
	Conținut Etan 
	% mol
	Max. 107)

	14
	Conținut Propan 
	% mol
	Max. 3,57)

	15
	Conținut Butan
	% mol
	Max. 1,57)

	16
	Conținut Pentan
	% mol
	Max. 0,57)

	17
	Conținut Hexan
	% mol
	Max. 0,17)

	18
	Conținut Heptan
	% mol
	Max. 0,057)

	19
	Conținut Octani și hidrocarburi superioare
	% mol
	Max. 0,057) 

	20
	Punct de rouă apă
	oC
	Minus 8 oC la 40 bar


 
1. Pentru conversiile între condiții normale și standard se utilizează factorul de conversie din SM SR EN ISO 13443:2014 „Gaz natural. Condiții de referință standard”.
2. Limita maximă a PCS poate fi depășită pentru perioade scurte, iar durata acestora este stabilită de operatori sistemului de transport adiacenți în Acorduri de interconectare.
3. Limita superioară poate crește până la limita mai ridicată pentru o perioadă limitată (până la 48 de ore), cu excepția cazului în care operatorii de sistemului de transport adiacenți convin asupra altor condiții în Acordul de interconectare.
4. Limita superioară a componentelor principali (CO2; N2) poate fi depășită pentru o perioadă scurtă (de până la 7 zile), cu acordul operatorilor sistemului de transport adiacenți stabilită în Acordul de interconectare, cu condiția respectării limitelor densității relative și a indicelui Wobbe.
5. Cu excepția conținutului în % molare de maxim 0,2 în apropierea instalațiilor de injecție a biometanului. Aproape de instalațiile industriale sensibile și depozite subterane pot fi reduse și mai mult la 0,02 sau 0,001. Toate limitele sunt specificate ca medie mobilă pe 24 de ore, dacă este disponibil un analizor de oxigen online.
6. Cu excepția punctelor de ieșire din rețeaua de transport al gazelor naturale către rețelele de distribuție a gazelor naturale și/sau către instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali racordați la rețeaua de transport al gazelor naturale, unde limita este stabilită prin reglementările tehnice și normativele în vigoare.
7. Intervalele pentru componentele C2 ÷ C8+ pot fi depășite la intervale mai mari pentru perioade scurte, iar perioada este definită de operatorii de sistem adiacenți.
8. În cazul în care gazcromatograful nu măsoară individual componentele C6, C7 și C8+, se aplică limita de 0,2% pentru C6+. Limita de 0,2 % a componentelor C6+ poate fi depășită pentru o perioadă scurtă de timp, iar perioada este definită de operatorii sistemului adiacent, cu condiția respectării limitelor densității relative, ale indicelui Wobbe și ale punctului de rouă al hidrocarburilor.
9. Pe lângă limitele specificate mai sus, gazele naturale furnizate nu trebuie să conțină alți constituenți și/sau impurități (inclusiv particule solide și lichide) în măsura în care nu pot fi transportate fără ajustarea calității sau tratare.
