

Приложение
к Постановлению об измерении природного газа 
в коммерческих целях

Минимальные требования к параметрам качества природного газа
	№ п/п
	Параметр качества
	Единица измерения
	Допустимый предел

	
	
	
	минимальный
	максимальный

	1
	Высшая теплота сгорания (ВТС)1)
	МДж/Нм3
	36,84
	45 до 47,732)

	
	
	кВт*ч/Нм3
	10,23
	12,5 до 13,262)

	
	
	МДж/См3
	34,31
	41,91 до 44,452)

	
	
	кВт*ч/См3
	9,53
	11,64 до 12,352)

	2
	Число Воббе
	МДж/Нм3
	48,17
	56,92

	
	
	кВт*ч/Нм3
	13,38
	15,81

	
	
	МДж/См3
	44,87
	53,02

	
	
	кВт*ч/См3
	12,46
	14,73

	3
	Относительная плотность
	-
	0,555
	0,7

	4
	Точка росы углеводородов
	oC
	Максимум 0 oC при давлении до 70 бар

	5
	Общая сера
	мг/м3
	Максимум 20 до 503)

	6
	Сероводород (H2S)
	мг/м3
	Максимум 5 до 6,53)

	7
	Меркаптан
	мг/м3
	Максимум 6 до 83)

	8
	Кислород (O2)
	%, моль
	Максимум 0,02

	9
	Водород (H2)
	%, моль
	Максимум 2

	10
	Содержание углекислого газа (CO2)
	%, моль
	Максимум 2,5 до 44)

	11
	Содержание азота (N2)
	%, моль
	Максимум 5 до 74)

	12
	Содержание метана (CH4)
	%, моль
	Минимум 85

	13
	Содержание этапа 
	%, моль
	Максимум 10

	14
	Содержание пропана 
	%, моль
	Максимум 3,5

	15
	Содержание бутана
	%, моль
	Максимум 1,5

	16
	Содержание пентана
	%, моль
	Максимум 0,5

	17
	Содержание гексана
	%, моль
	Максимум 0,1

	18
	Содержание гептана
	%, моль
	Максимум 0,05

	19
	Содержание высших углеводородов и октанов
	%, моль
	Максимум 0,05

	20
	Точка росы воды
	oC
	Минус 8 oC при 40 бар


1. Для пересчета между нормальными и стандартными условиями используется коэффициент пересчета из Стандарта SM SR EN ISO 13443:2014 «Природный газ. Cтандартные эталонные условия».
2. Максимальный предел ВТС может быть превышен на короткий срок, продолжительность которого устанавливается соседними операторами передающей системы в Соглашениях о точках соединения.
3. Верхний предел может быть увеличен до более высокого порогового значения на ограниченный срок (до 48 часов) за исключением случаев, когда соседние операторы передающей системы договариваются о иных условиях в Соглашении о точках соединения.
4.  Верхний предел основных составляющих (CO2, N2) может быть превышен на короткий срок (до 7 дней) с согласия соседних операторов передающей системы, в соответствии с Соглашением о точках соединения, при условии соблюдения пределов относительной плотности и числа Воббе.
5.  За исключением случаев, когда вблизи объектов в вода биoметана допускается максимальное содержание 0,02 мол. %. Вблизи чувствительных промышленных объектов и подземных хранилищ эти уровни могут быть дополнительно снижены до 0,02 или 0,001. Все предельные значения определяются как скользящее среднее за 24 часа при условии наличия потокового анализатора кислорода онлайн.
6. За исключением точек выхода из транспортной сети природного газа в распределительной сети природного газа и/или к установкам конечных потребителей, подключенным к транспортной сети природного газа, где граница определяется действующими техническими регламентами и стандартами.
7.  Превышение установленных интервалов для компонентов C2 ÷ C8+ допускается в течение непродолжительных периодов, длительность которых определяется смежными системными операторами.
8.  В случаях, когда газовый хроматограф не измеряет по отдельности компоненты C6, C7 и C8+, применяется предельное значение 0,2 % для фракции C6+. Превышение этого предела (0,2 %) для компонентов C6+ допускается в течение ограниченного периода времени, определяемого операторами смежных систем, при условии соблюдения установленных норм для относительной плотности, числа Воббе и температуры точки росы по углеводородам.
9. Помимо указанных выше предельных значений, поставляемый природный газ не должен содержать иных компонентов и/или примесей (включая твердые и жидкие частицы) в таких количествах, которые делают невозможной его транспортировку без корректировки качества или предварительной обработки.
 


