## Slide 1: Curs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi a operatorilor „Apă-Canal” Modulul 1: Aspecte tehnice în funcţionarea direcţiilor Relaţii cu clienţii pentru Operatorii „Apă – Canal” Sesiunea 1: Montarea şi exploatarea contoarelor de apă Sesiunea 2: Branşamente şi noduri de evidenţă conf.univ., dr. Ioneţ Ion Universitatea Tehnică a Moldovei 26 octombrie 2016, Chișinău

## Slide 2: Cuprinsul Sesiunilor I şi II
Scopul contorizării
Achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă
Activităţi de contorizare
Tipuri de contoare de apa
Elementele componente a contorului de apă
Dimensionarea contoarelor
Cerinte de montare a contoarelor de apa
Bransamente si noduri apometrice
Exploatarea aparatelor de evidenţă
Bibliografie
/10/2016 6 2
Ioneţ

## Slide 3: Scopul contorizării
Gestionarea eficienta de catre operator a unui sistem de alimentare cu apa depinde de volumul incasarilor obtinute de acesta prin apa livrata consumatorilor.
In majoritatea cazurilor volumul de apa livrat este mai mic decat volumul contorizat, aceasta se datoreaza pirderilor de apa care au loc in retea.
Pierderile de apa pot fi: pierderi reale (fizice) si perderi aparente.
Pierderile reale - scurgerile din sistemele de alimentare cu apa, pierderile aparente - pierderi “non-fizice” sau “comerciale”.
Principala diferenta: “pierderea reala” reprezinta apa produsa de operator care se pierde in mod real, “pierderea aparenta” - apa utilizată de catre consumatori, dar care nu este facturata.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 4: Scopul contorizării
Pierderile de apa sunt determinate din bilantul apei, care constituie: Volumul de apa furnizata in reteaua de distributie – Volumul de apa facturata la toti consumatorii, in м³ , sau raportat la Volumul de apa furnizata in reteaua de distributie x 100,in %.
Principalele elemente componente ale pierderilor aparente sunt:
consumul neautorizat si inprecizia apometrelor.
Consumul neautorizat este in general difícil de determinat, dar aceasta depinde de capacitatea operatorului de a identifica utilizatorii de apa nefacturată , depistarea bransamentelor neinregistrate, bransamentelor ilegale, apometrelor falsifícate, etc. Prin acasta, Operatorul poate infaptui actiuni de instalare a apometrelor pe branşamentele date si drept rezultat sa obţină venituri suplimentare.
Imprecizia apometrelor poate fi evaluata prin verificarea corectitudinii diametrului, modelului şi duratei de functionare. Aceasta va conduce la programarea politicii de contorizare.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 5: Scopul contorizării
Dimensionarea apometrelor pe baza normativelor de apa utilizate in trecut a condus, la utilizarea unor apometre de bransament supradimensionate.
Datorita trecerii la economia de piata si majorarea tarifelor, consumatorii si-u redus consumul de apa, respectiv si apa uzata, astfel, consumul de apa s-a redus substantial.
Elaborarea si monitorizarea corespunzatoare a politicii de contorizare a clientilor sunt principalele componenete ale programului de control al pierderilor aparente si respectiv, a programului de crestere a veniturilor operatorilior de apa si canalizare.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 6: Scopul contorizării
Procedura tehnica pentru contorizarea clientilor trebuie elaborata de catre operator prin urmatoarele activitati:
determinarea functiilor tehnice, care se vor ocupa de contorizare şi alocarea clară a responsabilitatilor ;
planificarea si stabilirea de proceduri pentru verificarea tehnica si a modului de montare a apometrelor;
analiza datelor referitoare la tipul si diametrele apometrelor instalate;
frecventa inlocuirii apometrelor consumatorilor in functie de marime, tip si clasa de precizie;
organizarea reetalonarii apometrelor, cu accent special pe apometrele consumatorilor unor volume mari de apa;
programarea reparatiilor apometrelor si instalarii de noi apometre;
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 7: Scopul contorizării
Dar, care sunt beneficiile controlului activ al pierderilor aparente?
volumul de apă “vandută” din totalul apei produse poate fi majorat;
venitul Operaturului poate fi majorat , iar pierderile economice - reduse;
percepere mai buna a Operatorului din partea clientilor.
Dupa stabilirea volumului de apa care nu aduce venituri, acesta poate fi impartit in pierderi aparente si in pierderi reale, care arata indicatorii de performanta a operaturului, inclusiv si performanta infrastructurii.
Contorizarea este esentiala pentru vitalitatea operatorului :
Pe baza contorizării se stabileşte:
- venitul incasarilor de la consumatori;
- evaluarea cerererii de apa;
- planificari pe viitor.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 8: Achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă
Conform CP G 02.07.2014 [1]¸ HG Nr. 1228 1228 din 13.11.2007 Regulamentul privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă[3] Evidenţa volumului de apă furnizat prin reţelele publice de alimentare cu apă şi canalizare se efectuează prin contoarele de apă (mijloace de măsurare), al căror tip este stabilit de către furnizor, din cele incluse în registrul de stat, cu respectarea normelor metrologice recomandate de Serviciul Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova.
Obligatoriu se prevede instalarea aparatelor de evidenţă pentru fiecare utilizator:
la proiectarea construcţiilor noi, reconstrucţiei sau reparaţiei capitale a obiectivelor existente;
la racordarea noilor utilizatori la reţelele centralizate de alimentare cu apă;
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 9: Activităţi de contorizare
  Activităţile de achiziţionare, instalare, exploatare a aparatelor de evidenţă (apometrelor), se efectuează:
  la branşamentele obiectivelor ce aparţin instituţiilor publice - din contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetele publice;
  la branşamentele obiectivelor ce aparţin agenţilor economici - din contul mijloacelor financiare proprii ale agenţilor economici;
  la branşamentele blocurilor locative, aflate în exploatare - de către operator, din contul mijloacelor financiare, prevăzute în tarifele respective de alimentare cu apă şi canalizare;
    în apartamentele blocurilor locative, încăperile locuibile în cămine, precum şi în case individuale - de către operator (furnizor) în baza contractului bilateral, prin aplicarea unui tarif distinct, aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale pentru contorizarea consumului de apă. În lipsa contractului respectiv - din contul consumatorului.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 10: Tipuri de contoare de apa
Contor de apă - mijloc de măsurare destinat să măsoare, să memoreze şi să afişeze , în condiţiile de măsurare, volumul apei care trece prin interiorul aparatului de măsurare
In prezent exista mai multe tipuri de apometre.
Dupa principiul de functionare apometrele pot fi: mecanice, turbionare (cu diferenţă de presiune), ultrasonore si electromagnetice.
Mecanice : apometre de viteză şi apometre volumetrice
Apometre de viteza: Aparat compus dintr-un organ mobil - unei roti cu palete sau cu elice (turbina) a cărui viteză depinde direct de viteza apei. Mişcarea organului mobil este transmisă mechanic sau în alt mod la dispozitivul indicator, care totalizează volumul de apă trecut.
Contoarele de viteză pot fi monojet şi multijet
Apometre volumetrice: cele care inregistrează cantitatea de apă prin miscarea de umplere si de de golire in mod succesiv a unor compartimente cu un volum determinat.
Apometre cu cadran uscat şi cu cadran umed
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 11: Tipuri de contoare de apa
Contor de apă - mijloc de măsurare destinat să măsoare, să memoreze şi să afişeze , în condiţiile de măsurare, volumul apei care trece prin interiorul aparatului de măsurare
Dupa principiul de functionare apometrele pot fi: mecanice, turbionare (cu diferenţă de presiune), ultrasonore si electromagnetice.
Mecanice : apometre de viteză şi apometre volumetrice
Apometre de viteza: Aparat compus dintr-un organ mobil - unei roti cu palete sau cu elice (turbina) a cărui viteză depinde direct de viteza apei. Mişcarea organului mobil este transmisă mechanic sau în alt mod la dispozitivul indicator, care totalizează volumul de apă trecut.
Contoarele de viteză pot fi monojet şi multijet
Apometre volumetrice: cele care inregistrează cantitatea de apă prin miscarea de umplere si de de golire in mod succesiv a unor compartimente cu un volum determinat.
Apometre cu cadran uscat şi cu cadran umed
26/10/2016
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 12: Tipuri de contoare de apa
Apometre cu admisie tangentiala (cu palete) - directia de curgere a apei este perpendiculara pe axul turbinei.
Apometre cu admisie axiala (cu turbină) - directia de curgere a apei in mod paralel pe axul turbinei.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 13: Tipuri de contoare de apa
Apometre combinate - montate in serie, sau in paralel ambele turbine. Masurarea se face in functie de fluxul de apa, astfel pentru un debit mic contorizeaza apometrul secundar cu o precizie ridicata in timp ce pentru un debit mai mare va contoriza apometrul principal.
Contoarele combinate sunt utilizate pentru a măsura debitele de apă extrem de variabile.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 14: Tipuri de contoare de apa
Masurarea: În funcþie de mãrimea debitului de apã si a presiunii , supapa de comutare dirijeazã , dupa caz, curgerea si mãsurarea cãtre circuitul principal sau cel secundar sau cãtre ambele circuite. Volumul de apã mãsurat se determina prin însumarea indicaþiilor de pe cadranele contorului principal şi celui secundar.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 15: Tipuri de contoare de apa
Avantajele apometrelor mecanice:
deservire uşoară
nu necesită alimentare cu energie
preț redus, în comparație cu aceleași contoare de apă de un alt tip
unele dintre dispozitivele de măsurare mecanice pot fi montate în încăperi pline cu apă
unele modele de contoare mecanice permit măsurarea consumului de lichid cu conţinut de impurităţi
Dezavantajele apometrelor mecanice:
grilă scăzută de măsurare a debitelor;
pierdere înaltă de presiune
lipsa indicației debitului instantaneu
prezența pieselor în mișcare, în secțiunea de curgere
necesitatea de a instala un filtru în fața contorului de apă
viață scurtă și acuratețe scăzută
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 16: Elementele componente a contorului de apă
1- corp din alama nichelata cu canal de intrare-iesire a apei;
2- elice - dispozitiv de masurare ce functioneaza sub actiunea apei;
3- cuplaj magnetic care asigura transmiterea miscarii intre turbină si integratorul mecanic;
4- scut de ermetizare a părţii hidraulice;
5- capac de acoperire a inelului din magnet;
6- inel de stopare;
7- integrator mecanic alcatuit din tamburi cifrati si un cadran cu ac indicator si scara gradata ;
8 – capac de protecţie
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 17: Marcari obligatorii pe contoareale de apa
numărul de serie si anul fabricaţiei;
simbolul aprobării de model
denumirea sau numele comercial al producătorului (marca comercială)
domeniul de temperatură apei;
debitul nominal, mc-h
debitul raportat la un impuls.
clasa metrologic
capac de protectie
indicator rotativ
scara cu sagiata
scara cu cifre negre şi roşii
Literele V sau H daca contorul poate funcţiona numai în poziţie verticală sau orizontală
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 18: Tipuri de contoare
Contor cu indicatii electronice Contor cu indicatii cu sageti
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 19: Tipuri de contoare
Contor de apă cu cu optii de citire a indicatiilor prin impulsuri
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 20: Dimensionarea contoarelor
Alegerea preventivă a diametrului contorului de apă trebuie efectuată în funcţie de debitul mediu zilnic de apă,care nu trebuie să depăşească cel nominal, conform tabelului 6 [1]
Debitul mediu zilnic de apa rece, se determină cu relaţia, în м3/h:
În care: qc - normativul consumului de apă rece pe zi de către o persoană, în ziua cu consum maxim, în l/zi, conform anexei C [1] funcţie de gradul de dotaţii cu utilităţi tehnico-sanitare;
N - numărul de locuitori, pers.;
T- timpul de calcul, ore
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 21: Dimensionarea contoarelor
Contorul cu diametrul adoptat preliminar, trebuie verificat:
а) la capacitatea de trecere a debitului de calcul orar maxim;
h – sub 0.05Mpa cu palete; h – sub 0.025Mpa cu turbina;
b) la capacitatea de trecere sumară a debitului de calcul orar maxim a apei reci şi incendiu;
h – sub 0.10Mpa cu palete; h – sub 0.05Mpa cu turbina;
c) la posibilitatea de măsurare a debitelor de calcul orare minime de apă rece şi caldă;
debitul minim al contorului ales - mai mic ca debitul de calcul orar minim .
Dacă contorul ales nu corespunde condiţiilor respective trebuie de adoptat un alt contor.
  a) mai mare; b) mai mic; a-c; b-c) combinat
h, m, se determina funcţie de debitul de calcul), nomograme anexa D [1].
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 22: Cerinte de montare a contoarelor de apa
1. Contoarele de apă sunt elemente obligatorii ale instalaţiei de evidenţă a consumului de apă, amplasate pe branşamentele de apă sau racordurile de canalizare ale consumatorului
2. Instalarea contoarelor se efectuează în conformitate cu documentaţia de proiect de către agenţii economici ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de lucrări speciale in construcţie cu respectarea cerinţelor de montare a aparatelor de evidenţă:
Contoarele se instalează pe branşamentele de apă rece şi caldă:
- construcţii sau anexe ale clădirilor de locuit, industriale sau publice:
în fiecare apartament, ramificaţii în încăperi nelocuibile;
obiectele sanitare şi utilajele tehnologice - conform sarcinii de proiectare.
Contoare de apă caldă - pe conductele de alimentare şi de recirculaţie , cu instalarea unei clapete de reţinere pe conducta de recirculare.
La sistemele automate de combatere a incendiului instalarea contoarelor nu este necesară.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 23: Cerinte de montare a contoarelor de apa
Contoarele de apă sunt elemente obligatorii ale instalaţiei de evidenţă a consumului de apă, amplasate pe branşamentele de apă sau racordurile de canalizare ale consumatorului
2. Instalarea contoarelor se efectuează în conformitate cu documentaţia de proiect de către agenţii economici ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de lucrări speciale in construcţie cu respectarea cerinţelor de montare a aparatelor de evidenţă: Contoarele se instalează pe branşamentele de apă rece şi caldă:
- construcţii sau anexe ale clădirilor de locuit, industriale sau publice:
în fiecare apartament, ramificaţii în încăperi nelocuibile;
obiectele sanitare şi utilajele tehnologice - conform sarcinii de proiectare.
Contoare de apă caldă - pe conductele de alimentare şi de recirculaţie , cu instalarea unei clapete de reţinere pe conducta de recirculare.
La sistemele automate de combatere a incendiului instalarea contoarelor nu este necesară.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 24: Elementele nodului de contorizare
Nod simplu de contorizare:
1- robinet de închidere 4- contor de apă.
2 - filtru; 5- racord drept
3- sigiliu 6 – clapeta reversibila
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 25: Cerinte de montare a apometrelor
contorul se montează, orizontal cu cadranul în sus.
direcția de curgere să corespundă cu săgeata de pe corpul contorului.
pe fiecare parte a contoarelor trebuie prevăzute tronsoane rectilinii, a căror lungime se stabileşte în conformitate cu cerinţele din fişele tehnice;
conectarea contorului la o conductă cu alt diametru decât al contorului se realizează cu reducţii, cu pastrarea lungimelor rectilinii fără armături înainte şi după contor conform indicaţiilor producătorului;
contorul trebuie să fie protejat contra vibraţiilor;
să nu fie supus unor solicitări mecanice din partea conductelor şi armăturii de închidere;
montate pe suporturi sau console.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 26: Cerinte de montare a apometrelor
rigiditatea circuitului interior, de la coloana de distribuţie până la contor trebuie să fie corespunzătoare, astfel încât să nu poată fi modificată poziţia acestuia faţă de cea initiala.
instalarea verticală a contorului este permisă cu condiția că această poziţie de montare să fie indicată de producător
Înainte de contor, pe conductă, nu trebuie să fie racordări la armături de alimentare cu apă;
acces liber la contor, filtru, supapă de reținere, robineţi (vane) de închidere pentru întreținere, reparații, înlocuire
contoarele de apa se amplasează la o înălțime de la 300 la 1000 mm de la nivelul pardoselei, axa acestuia fiind strict orizontală.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 27: Cerinte de montare a apometrelor
in cazul în care contorul este închis de un perete decorativ (panou), se va prevedea o fereastră cu dimensiunea de 400 × 400 mm, pentru a avea acces la apometru;
la instalarea contorului în dulapul de sub chiuveta - acces liber la contor, să nu fie blocat cu obiecte străine și armături sanitare.
contoarele de apă rece şi caldă se recomandă de a fi instalate într-o singură încăpere, de preferat impreuna cu cele termice
sigilarea - cu sigilii de unică folosinţă, în aşa fel încât să nu se poată interveni neautorizat fără deteriorarea vizibilă a sistemului de sigilare;
in lipsa sigiliului de control sau de fabrică , precum și a pașapoartului contorului acesta nu se admite la evidenţă şi întreținere.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 28: Pozitie de montare a nodurilor simple
Poziţia de montre
trebuie să fie respectată
conform documentaţiei de
montaj dată de producător
şi dacă prin aceasta nu se
modifică clasa metrologică;
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 29: Nod apmetric cu reductor de presiune
In cazul, cind presiunea în conducta de alimentare cu apă rece depășește presiunea admisibilă de 6 bari, pentru a preveni lovitura de berbec și, în consecință, ruperi și scurgeri în conducte, care afectează buna funcţionare a sistemului interior, inclusiv funcţionarea robineţilor şi bateriilor amesticatoare, se prevad reductoare de presiune. Pentru funcționarea normală a instalatiilor interioare de apa rece si calda in cladiri de locuit este suficient o presiune de 3 - 4 bari.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 30: Nod apometric
Nod apometric cu reductor de presiune şi filtru de corectare a calităţii apei.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 31: Bransamente si noduri apometrice
Conducta care face legătură între instalaţia interioară de alimentare cua pă şi reţeaua exterioara poartă denumirea de branşament
Locul amplasării branşamentului se stabileşte în dependenţă de de sistemul exterior de alimentare cu apă, exzistenţa căminelor pe rețeaua exterioară, condiţiile amplasării contorului de apă.
Un bransament poate alimenta o cladire sau un ansamblu de cladiri
Branşamentul este montat sub în unghi drept față de clădire;
Panta branşamentului - 0,002 ... 0,005 înspre rețeaua exterioară.
Numărul de branşamente este determinat funcţie dce destinaţia clădirii si echipamentul instalat: clădiri publice, idustruiale,unde nu se admite întreruperea alimentării - cel puțin două branşamente.
Clădirile cu două branşamente sunt racordate la diferite tronsoane ale reţelei inelare, sau la o conductă magistrală, cu o vană de închidere între conductele branşamentului.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 32: Bransamente si noduri apometrice
Nodurile apometrice sunt amplasate , de obicei, imediat după intrarea conductei în interiorul clădirii, la o distanță de cel mult 1 m de peretele exterior .
Nodurile apometrice trebuie să fie instalate în încăperi iluminate, cu temperatura aerului în timpul iernii peste + 5 ° C și în locurile care asigură un spaţiu necesar;
Pentru noduri apometrice instalate în subsolul caselor trebuie să se asigure următoarele condiții:
  coborâre uşoară şi în condiţii de siguranţăîn în subsol;
  acces liber la nodul apometric;
  iluminare artificială la locul de instalare a nodului;
  înălțimea spațiului în locul instalării nodului apometric trebui să fie de cel puțin 1,8-2,0 m.
Se admite instalarea nodurilor în afara clădirilor, în cămine speciale doar în cazul în care contorul de apă poate funcţiona în condiţii de inundare.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 33: Bransamente si noduri apometrice
In locul racordării branşamentului la reţeaua publică se prevede un cămin de branşament cu diametrul de cel puțin 700 mm, cu un ventil (vana) de închidere pentru deconectarea acestuia în timpul reparării.
La proiectarea conductelor de legătură a nodurilor apometrice de apă rece şi caldă trebuie ca:
de fiecare parte a contorului se prevad armături de închidere;
pentru contoarele de apă de apartament, armatura de închidere se instalează numai în amonte de acesta;
între contor şi a doua (în direcţia mişcării apei), armătură de închidere se prevede un robinet de control pentru conectarea dispozitivelor de verificare metrologică a contoarelor,cu diametrul 15 mm pentru contoare cu palete şi 25mm - pentru cele cu turbine;
pe fiecare parte a contoarelor trebuie prevăzute tronsoane rectilinii, a căror lungime se stabileşte în conformitate cu cerinţele din fişele tehnice ale aparatelor.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 34: Bransamente si noduri apometrice
Nodul apometric este prevăzut cu o conducta de ocolire (by-pass):
există un singur racord pentru apă menajeră sau o conductă comună de apă menajeră şi de combatere a incendiului;
contorul de apă nu este prevăzut pentru debitul de apă maxim de calcul (luând în calcul debitul pentru stingerea incendiulu;
Recomandat în cauzul cînd se prevede numai un branşament
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 35: Bransamente si noduri apometrice
Clădirile dotat cu sistem antiincendiu cu un debit de apă care depăşeşete capaciattea de trecere a contorului, nodul apometric - echipat cu o linie de rezervă pentru incendiu pe care se montează o vană cu acţionare electrică la distanţă.
Înlocuirea vanei cu acţionare electrică pe una cu acționare manuală este permisă numai cu acordul scris al unității locale/ raionale de pompieri.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 36: Exploatarea aparatelor de evidenţă
Exploatarea aparatelor de evidenţă include lucrările de întreţinere, reparaţie, verificare metrologică şi înlocuire a acestora. Întreţinerea aparatelor de evidenţă prevede: - cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate; - înscrierea indicaţiilor contoarelor; - întocmirea actelor necesare, după caz. Reparaţia aparatelor de evidenţă - în ateliere specializate şi include: - demontarea aparatului şi a elementelor asamblate; - desfacerea aparatului; - spălarea, curăţirea elementelor corpului aparatului de nămol şi rugină ; - depistarea şi înlăturarea defectelor; - înlocuirea detaliilor uzate; - vopsirea, asamblarea, reglarea . Verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă se efectuează la expirarea termenului de verificare,sau la cererea operatorului, utilizatorului (verificare metrologică de expertiză), în laboratoare specializate şi acrediate.
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 37: Bibliografie
  1. COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII CP G.03.07-2014 Instalaţii interioare de apă şi canalizare
  2. СНиП 2.04.01-85* Instalaţii interioare de apă şi canalizare
3. HG Nr. 1228 din 13.11.2007 Regulamentului privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183 art Nr : 1287
4. REGULAMENT PROVIZORIU Nr.1239-08-01 privind contorizarea consumului de apă rece şi caldă utilizată de populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate. Publicat : 28.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 007
5. Norma de metrologie legală CEE "NML CEE - 75/33 Contoare de apă rece" din 07.05.2002
6. http://santehmaster.md/ro/blogul/264-tipuri-de-contoare
7. https://ru.wikipedia.org/wiki
8. http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/l
9. http://msk-call.ru/info/vodoschetchiki
26/10/2016
Ioneţ

## Slide 38
În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.
Publicat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania
Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”
Chișinău, str. Bernardazzi 66
T + 373 22 22-83-19
F + 373 22 00-02-38 I www.giz.de, www.serviciilocale.md
Autori modulul II
I.Ioneţ
Proiect cofinanțat de
Implementat de
În cooperare cu

## Slide 39
Implementat de
Din numele